## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-19_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-19_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-19_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-19_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-19_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-19_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-19_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-19_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-19_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-19_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-19_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-19_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-19_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-19_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-19_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-19_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-19_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-19_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-19_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-19_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-19_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-19_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-19_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-19_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-19_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-19_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-19_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-19_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-19_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-19_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-19_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-19_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-19_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-19_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-19_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-19_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-19_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-19_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-19_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-19_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-19_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-19_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-19_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-19_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-19_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-19_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-19_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-19_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-19_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-19_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1081-19_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1081-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1081-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1081-19_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1081-19_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_470_2_node_170 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-19_0_5_load_0 | 0 | 0.0081972 | 0.0020544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-19_0_5_load_1 | 1 | 0.0043561 | 0.0010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-19_0_5_load_5 | 5 | 0.0053955 | 0.0013522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-19_0_5_load_20 | 7 | 0.0019265 | 0.00048282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-19_0_5_load_60 | 8 | 0.0013689 | 0.00034308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-19_0_5_load_62 | 9 | 0.0023281 | 0.00058347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-19_0_5_load_42 | 10 | 0.0022956 | 0.00057534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-19_0_5_load_27 | 12 | 0.0017149 | 0.00042979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-19_0_5_load_23 | 13 | 0.0025169 | 0.00063079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-19_0_5_load_16 | 14 | 0.0013994 | 0.00035072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-19_0_5_load_59 | 15 | 0.0021901 | 0.00054889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-19_0_5_load_61 | 16 | 0.0023281 | 0.00058347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-19_0_5_load_6 | 17 | 0.0010417 | 0.00026108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-19_0_5_load_7 | 18 | 0.00051875 | 0.00013001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-19_0_5_load_13 | 23 | 0.0032841 | 0.00082306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-19_0_5_load_91 | 24 | 0.002331 | 0.0005842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-19_0_5_load_11 | 25 | 0.0034607 | 0.00086733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-19_0_5_load_90 | 26 | 0.0023214 | 0.00058179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-19_0_5_load_9 | 27 | 0.00031407 | 7.8712e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-19_0_5_load_10 | 28 | 0.0051231 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-19_0_5_load_84 | 30 | 0.0035212 | 0.00088249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-19_0_5_load_96 | 31 | 0.0001604 | 4.0201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-19_0_5_load_33 | 32 | 0.0038303 | 0.00095996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-19_0_5_load_34 | 33 | 0.0019307 | 0.00048387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-19_0_5_load_14 | 34 | 0.00065774 | 0.00016484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-19_0_5_load_15 | 35 | 0.0031615 | 0.00079235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-19_0_5_load_17 | 36 | 0.0017307 | 0.00043376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-19_0_5_load_18 | 37 | 0.0017742 | 0.00044466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-19_0_5_load_19 | 38 | 0.0016592 | 0.00041584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-19_0_5_load_95 | 40 | 0.0017281 | 0.00043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-19_0_5_load_21 | 42 | 0.0024425 | 0.00061215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-19_0_5_load_22 | 43 | 0.0017509 | 0.00043882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-19_0_5_load_24 | 44 | 0.0032666 | 0.00081869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-19_0_5_load_28 | 45 | 0.001744 | 0.00043709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-19_0_5_load_30 | 49 | 0.0013312 | 0.00033363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-19_0_5_load_31 | 50 | 0.004577 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-19_0_5_load_57 | 51 | 0.013666 | 0.0034249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-19_0_5_load_50 | 52 | 0.00018953 | 4.7499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-19_0_5_load_52 | 54 | 0.0061412 | 0.0015391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-19_0_5_load_53 | 55 | 0.0007677 | 0.0001924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-19_0_5_load_85 | 56 | 0.0069863 | 0.0017509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-19_0_5_load_63 | 58 | 0.0073229 | 0.0018353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-19_0_5_load_64 | 59 | 0.0019498 | 0.00048866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-19_0_5_load_66 | 61 | 0.0024759 | 0.00062052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-19_0_5_load_83 | 63 | 0.0024228 | 0.00060721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-19_0_5_load_89 | 64 | 0.0073071 | 0.0018313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-19_0_5_load_68 | 65 | 0.002436 | 0.00061052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-19_0_5_load_69 | 66 | 0.0020418 | 0.00051172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-19_0_5_load_70 | 67 | 0.0010172 | 0.00025494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-19_0_5_load_71 | 68 | 0.002126 | 0.00053282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-19_0_5_load_87 | 69 | 0.0021103 | 0.00052888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-19_0_5_load_72 | 70 | 0.0061183 | 0.0015334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-19_0_5_load_73 | 71 | 0.004266 | 0.0010692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-19_0_5_load_74 | 72 | 0.0041042 | 0.0010286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-19_0_5_load_75 | 73 | 0.006669 | 0.0016714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-19_0_5_load_81 | 75 | 0.0021766 | 0.0005455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-19_0_5_load_77 | 76 | 0.0018205 | 0.00045626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-19_0_5_load_78 | 77 | 0.0035828 | 0.00089793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-19_0_5_load_88 | 79 | 0.0045783 | 0.0011474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-19_0_5_load_80 | 80 | 0.002522 | 0.00063208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-19_0_5_load_82 | 81 | 0.0017424 | 0.00043668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-19_0_5_load_92 | 83 | 0.0011264 | 0.0002823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1081-19_0_5_load_38 | 84 | 0.0027476 | 0.00068861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1081-19_0_5_load_39 | 85 | 0.0039615 | 0.00099285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1081-19_0_5_load_43 | 86 | 0.003577 | 0.00089647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1081-19_0_5_load_44 | 87 | 0.002623 | 0.00065738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1081-19_0_5_load_45 | 88 | 0.0036896 | 0.0009247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1081-19_0_5_load_46 | 89 | 0.0026606 | 0.0006668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1081-19_0_5_load_47 | 90 | 0.0028405 | 0.00071189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1081-19_0_5_load_48 | 92 | 0.0039752 | 0.00099627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1081-19_0_5_load_56 | 93 | 0.0024687 | 0.00061872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1081-19_0_5_load_49 | 94 | 0.0027698 | 0.00069419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1081-19_0_5_load_54 | 95 | 0.0022281 | 0.00055842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1081-19_0_5_load_55 | 96 | 0.0013712 | 0.00034366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-19_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0075016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-19_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1081-19_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.017679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1081-19_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.054258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1081-19_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.02966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-19_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.049563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-19_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0079975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-19_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.029019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-19_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.029507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1081-19_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.0019679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-19_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.019239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1081-19_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 14 | 0.021509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-19_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.0018372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-19_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 7.0746e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1081-19_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 46 | 0.018507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-19_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.025489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1081-19_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.061836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-19_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 45 | 0.018074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1081-19_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 42 | 0.023695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1081-19_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 35 | 0.034661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1081-19_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 91 | 0.020094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-19_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 51 | 0.0039346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1081-19_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0031652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-19_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1081-19_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.0043714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1081-19_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.024869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1081-19_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.039524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1081-19_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.10933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1081-19_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 51 | 0.083462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1081-19_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 56 | 0.02508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1081-19_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 74 | 0.032561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-19_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.021774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1081-19_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0080882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1081-19_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.025399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1081-19_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 64 | 0.027422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1081-19_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0031754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1081-19_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.02509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-19_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.023666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1081-19_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.014685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1081-19_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.011124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-19_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 46 | 0.047121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-19_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.071069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-19_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0046605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-19_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0050328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1081-19_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.015333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-19_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0073026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-19_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.01051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-19_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 48 | 0.021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-19_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 85 | 0.025246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1081-19_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.036152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1081-19_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.030549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1081-19_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.014898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1081-19_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.02172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1081-19_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.012707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1081-19_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.016034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-19_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.029948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1081-19_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.030031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-19_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.016817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-19_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.039888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-19_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.010149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1081-19_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 82 | 0.021822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-19_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0081313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1081-19_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.02083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1081-19_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.012777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1081-19_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.004472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1081-19_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.020801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1081-19_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.029528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-19_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 81 | 0.010614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-19_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.017821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-19_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.01946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1081-19_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0062289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1081-19_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.026263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-19_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 78 | 0.022148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1081-19_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.016755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-19_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0072125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1081-19_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.013172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1081-19_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.049418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1081-19_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0071117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1081-19_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 80 | 0.015398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-19_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.036727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1081-19_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.03513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1081-19_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.021289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-19_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.032949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-19_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.012465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1081-19_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.096359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1081-19_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.024926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1081-19_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0009036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1081-19_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.02277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1081-19_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.022584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1081-19_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.0010927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1081-19_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.015136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1081-19_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.022267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1081-19_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.01267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1081-19_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.00045382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1081-19_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.0050851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1081-19_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.021397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-19_0_5_trafo_86 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 97 | 22 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2657636.8062 | 1228503.8365 | 2657634.0694 | 1228496.8519
1 | 2657642.7553 | 1228519.0186 | 2657636.8062 | 1228503.8365
2 | 2657627.6195 | 1228480.3918 | 2657634.0694 | 1228496.8519
3 | 2657642.7553 | 1228519.0186 | 2657645.9012 | 1228529.8115 | 2657648.6105 | 1228534.8298 | 2657653.6473 | 1228538.9257 | 2657660.9345 | 1228542.2428 | 2657667.9224 | 1228543.6003 | 2657683.6914 | 1228542.6636
4 | 2657671.0013 | 1228509.7196 | 2657642.7553 | 1228519.0186
5 | 2657627.6195 | 1228480.3918 | 2657654.5241 | 1228470.3682 | 2657674.0675 | 1228463.0974
6 | 2657627.6195 | 1228480.3918 | 2657620.1423 | 1228483.2292
7 | 2657683.6914 | 1228542.6636 | 2657688.2283 | 1228556.8945 | 2657687.8603 | 1228562.0275 | 2657684.1796 | 1228570.1706
8 | 2657683.6914 | 1228542.6636 | 2657690.701 | 1228541.7866 | 2657697.9812 | 1228542.6911 | 2657711.8456 | 1228548.6892
9 | 2657674.0675 | 1228463.0974 | 2657675.9123 | 1228462.4122
10 | 2657665.4144 | 1228445.9137 | 2657671.2947 | 1228457.5892 | 2657674.0675 | 1228463.0974
11 | 2657620.1423 | 1228483.2292 | 2657600.0326 | 1228490.8604
12 | 2657683.4229 | 1228571.8447 | 2657684.1796 | 1228570.1706
13 | 2657711.8456 | 1228548.6892 | 2657711.9105 | 1228548.7173
14 | 2657693.261 | 1228455.9678 | 2657687.8086 | 1228457.994 | 2657675.9123 | 1228462.4122
15 | 2657665.4144 | 1228445.9137 | 2657659.3527 | 1228441.2409 | 2657646.8055 | 1228433.381 | 2657644.0043 | 1228432.2274
16 | 2657665.4144 | 1228445.9137 | 2657675.3113 | 1228438.7495 | 2657682.3619 | 1228429.7454 | 2657684.8217 | 1228419.0958 | 2657684.6063 | 1228391.8445
17 | 2657644.0043 | 1228432.2274 | 2657627.2921 | 1228425.3452
18 | 2657684.6063 | 1228391.8445 | 2657684.4191 | 1228368.1502
19 | 2657600.0326 | 1228490.8604 | 2657567.626 | 1228503.158
20 | 2657675.1463 | 1228590.1556 | 2657683.4229 | 1228571.8447
21 | 2657711.9105 | 1228548.7173 | 2657715.5217 | 1228550.2796
22 | 2657966.05 | 1228359.329 | 2657965.3828 | 1228362.4231
23 | 2657960.893 | 1228383.2441 | 2657965.3828 | 1228362.4231
24 | 2657960.893 | 1228383.2441 | 2657956.5861 | 1228383.9926
25 | 2657960.893 | 1228383.2441 | 2657985.6463 | 1228380.8472
26 | 2657807.509 | 1228547.0011 | 2657792.1225 | 1228583.4194
27 | 2657807.509 | 1228547.0011 | 2657896.1677 | 1228483.0333
28 | 2657792.1225 | 1228583.4194 | 2657715.5217 | 1228550.2796
29 | 2657896.1677 | 1228483.0333 | 2657918.9331 | 1228493.5576
30 | 2657896.1677 | 1228483.0333 | 2657905.1673 | 1228463.7752 | 2657909.0864 | 1228458.1431 | 2657912.8453 | 1228455.7337
31 | 2657935.1336 | 1228387.7209 | 2657956.5861 | 1228383.9926
32 | 2657985.6463 | 1228380.8472 | 2657993.6969 | 1228380.0676
33 | 2657910.1094 | 1228392.0699 | 2657935.1336 | 1228387.7209
34 | 2658021.0626 | 1228378.3319 | 2657995.318 | 1228379.9107 | 2657993.6969 | 1228380.0676
35 | 2657910.1094 | 1228392.0699 | 2657906.9809 | 1228392.6136
36 | 2657882.2611 | 1228396.9097 | 2657906.9809 | 1228392.6136
37 | 2657882.2611 | 1228396.9097 | 2657886.5374 | 1228374.0367 | 2657886.6279 | 1228373.6509
38 | 2657886.6279 | 1228373.6509 | 2657889.981 | 1228359.3542
39 | 2657741.231 | 1228487.5875 | 2657731.4823 | 1228482.229
40 | 2657693.261 | 1228455.9678 | 2657698.0938 | 1228463.1303 | 2657706.5128 | 1228468.5042 | 2657731.4823 | 1228482.229
41 | 2657501.1804 | 1228528.3725 | 2657567.626 | 1228503.158
42 | 2657620.6076 | 1228390.9235 | 2657625.0094 | 1228392.4547
43 | 2657620.6076 | 1228390.9235 | 2657615.8542 | 1228389.2699
44 | 2657601.3722 | 1228384.232 | 2657615.8542 | 1228389.2699
45 | 2657601.3722 | 1228384.232 | 2657599.3102 | 1228391.2374
46 | 2657605.3988 | 1228374.5203 | 2657601.3722 | 1228384.232
47 | 2657593.3806 | 1228411.383 | 2657599.3102 | 1228391.2374
48 | 2657605.3988 | 1228374.5203 | 2657608.6085 | 1228364.6562 | 2657610.1136 | 1228355.5539 | 2657610.1683 | 1228349.9075
49 | 2657684.1334 | 1228331.9997 | 2657684.4191 | 1228368.1502
50 | 2657684.1334 | 1228331.9997 | 2657683.9576 | 1228309.751 | 2657683.8924 | 1228301.4516
51 | 2657613.516 | 1228419.6721 | 2657627.2921 | 1228425.3452
52 | 2657593.3806 | 1228411.383 | 2657613.516 | 1228419.6721
53 | 2657613.516 | 1228419.6721 | 2657609.8242 | 1228427.6748 | 2657609.1808 | 1228431.5155
54 | 2657613.5017 | 1228446.956 | 2657609.1808 | 1228431.5155
55 | 2657981.5646 | 1228524.569 | 2657974.9799 | 1228534.7113 | 2657968.5467 | 1228542.5203 | 2657962.0999 | 1228546.8004
56 | 2657981.5646 | 1228524.569 | 2657955.1059 | 1228510.3626
57 | 2657981.5646 | 1228524.569 | 2657995.3921 | 1228534.1408
58 | 2657955.1059 | 1228510.3626 | 2657954 | 1228509.7688 | 2657918.9331 | 1228493.5576
59 | 2658003.7366 | 1228539.917 | 2657995.3921 | 1228534.1408
60 | 2658003.7366 | 1228539.917 | 2658011.8212 | 1228546.122 | 2658021.0791 | 1228553.2279
61 | 2658055.5175 | 1228397.4144 | 2658055.7116 | 1228405.5434
62 | 2658055.0202 | 1228376.5906 | 2658055.5175 | 1228397.4144
63 | 2658054.7805 | 1228418.226 | 2658055.8647 | 1228411.9548 | 2658055.7116 | 1228405.5434
64 | 2658055.0202 | 1228376.5906 | 2658050.5352 | 1228376.5246
65 | 2658054.7805 | 1228418.226 | 2658054.7805 | 1228418.226 | 2658051.8899 | 1228423.2676 | 2658045.9382 | 1228429.08 | 2658040.1571 | 1228432.408
66 | 2658050.5352 | 1228376.5246 | 2658021.0626 | 1228378.3319
67 | 2658040.1571 | 1228432.408 | 2658030.9584 | 1228437.7034
68 | 2658088.7648 | 1228463.733 | 2658077.7192 | 1228477.7181
69 | 2658100.8266 | 1228448.4613 | 2658088.7648 | 1228463.733
70 | 2658074.2061 | 1228482.827 | 2658075.1027 | 1228481.031 | 2658077.7192 | 1228477.7181
71 | 2658074.2061 | 1228482.827 | 2658071.5787 | 1228488.09 | 2658068.4144 | 1228500.2113 | 2658067.409 | 1228507.9995
72 | 2658067.5543 | 1228530.0998 | 2658066.8734 | 1228512.1483 | 2658067.409 | 1228507.9995
73 | 2657968.8022 | 1228450.4991 | 2657985.5407 | 1228449.7535
74 | 2657968.8022 | 1228450.4991 | 2657961.5969 | 1228450.8201
75 | 2657998.6999 | 1228449.1672 | 2657985.5407 | 1228449.7535
76 | 2657912.8453 | 1228455.7337 | 2657915.0107 | 1228454.3428 | 2657921.9381 | 1228452.5868 | 2657961.5969 | 1228450.8201
77 | 2658005.8046 | 1228448.8507 | 2657998.6999 | 1228449.1672
78 | 2658020.1558 | 1228443.922 | 2658014.6969 | 1228447.0646 | 2658007.7397 | 1228448.7645 | 2658005.8046 | 1228448.8507
79 | 2658137.8546 | 1228515.2197 | 2658101.9232 | 1228522.8251
80 | 2658067.5543 | 1228530.0998 | 2658101.9232 | 1228522.8251
81 | 2658067.5543 | 1228530.0998 | 2658046.7272 | 1228534.5096
82 | 2658021.0791 | 1228553.2279 | 2658026.4841 | 1228545.9649 | 2658033.2406 | 1228539.1931 | 2658042.2557 | 1228535.4564 | 2658046.7272 | 1228534.5096
83 | 2658020.1558 | 1228443.922 | 2658030.9584 | 1228437.7034
84 | 2658021.0791 | 1228553.2279 | 2658054.1264 | 1228585.3707 | 2658076.1927 | 1228615.383 | 2658083.5548 | 1228626.1059
85 | 2657602.3983 | 1228326.7037 | 2657605.6971 | 1228331.985 | 2657609.0774 | 1228339.7115 | 2657610.1823 | 1228348.4611 | 2657610.1683 | 1228349.9075
86 | 2657644.6261 | 1228571.0915 | 2657643.7971 | 1228570.7319
87 | 2657643.7971 | 1228570.7319 | 2657622.9068 | 1228561.6721
88 | 2657644.6261 | 1228571.0915 | 2657665.3452 | 1228580.077
89 | 2657621.9043 | 1228561.2373 | 2657622.9068 | 1228561.6721
90 | 2657675.1463 | 1228590.1556 | 2657672.1091 | 1228583.0104 | 2657665.3452 | 1228580.077
91 | 2657601.4753 | 1228552.3775 | 2657621.9043 | 1228561.2373
92 | 2657675.1463 | 1228590.1556 | 2657677.8225 | 1228592.3384 | 2657686.3179 | 1228595.9131
93 | 2657601.4753 | 1228552.3775 | 2657601.0589 | 1228552.1969
94 | 2657686.3179 | 1228595.9131 | 2657691.005 | 1228597.8853
95 | 2657710.7272 | 1228606.1839 | 2657691.005 | 1228597.8853

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657636.8062 | 1228503.8365
1 | 2657634.0694 | 1228496.8519
2 | 2657642.7553 | 1228519.0186
3 | 2657627.6195 | 1228480.3918
4 | 2657683.6914 | 1228542.6636
5 | 2657671.0013 | 1228509.7196
6 | 2657674.0675 | 1228463.0974
7 | 2657620.1423 | 1228483.2292
8 | 2657684.1796 | 1228570.1706
9 | 2657711.8456 | 1228548.6892
10 | 2657675.9123 | 1228462.4122
11 | 2657665.4144 | 1228445.9137
12 | 2657644.0043 | 1228432.2274
13 | 2657684.6063 | 1228391.8445
14 | 2657600.0326 | 1228490.8604
15 | 2657683.4229 | 1228571.8447
16 | 2657711.9105 | 1228548.7173
17 | 2657966.05 | 1228359.329
18 | 2657965.3828 | 1228362.4231
19 | 2657960.893 | 1228383.2441
20 | 2657807.509 | 1228547.0011
21 | 2657792.1225 | 1228583.4194
22 | 2657896.1677 | 1228483.0333
23 | 2657956.5861 | 1228383.9926
24 | 2657985.6463 | 1228380.8472
25 | 2657935.1336 | 1228387.7209
26 | 2657993.6969 | 1228380.0676
27 | 2657910.1094 | 1228392.0699
28 | 2657906.9809 | 1228392.6136
29 | 2657882.2611 | 1228396.9097
30 | 2657886.6279 | 1228373.6509
31 | 2657889.981 | 1228359.3542
32 | 2657741.231 | 1228487.5875
33 | 2657731.4823 | 1228482.229
34 | 2657501.1804 | 1228528.3725
35 | 2657567.626 | 1228503.158
36 | 2657625.0094 | 1228392.4547
37 | 2657620.6076 | 1228390.9235
38 | 2657615.8542 | 1228389.2699
39 | 2657601.3722 | 1228384.232
40 | 2657599.3102 | 1228391.2374
41 | 2657605.3988 | 1228374.5203
42 | 2657684.4191 | 1228368.1502
43 | 2657684.1334 | 1228331.9997
44 | 2657683.8924 | 1228301.4516
45 | 2657627.2921 | 1228425.3452
46 | 2657693.261 | 1228455.9678
47 | 2657613.516 | 1228419.6721
48 | 2657593.3806 | 1228411.383
49 | 2657609.1808 | 1228431.5155
50 | 2657613.5017 | 1228446.956
51 | 2657715.5217 | 1228550.2796
52 | 2657962.0999 | 1228546.8004
53 | 2657981.5646 | 1228524.569
54 | 2657955.1059 | 1228510.3626
55 | 2657995.3921 | 1228534.1408
56 | 2657918.9331 | 1228493.5576
57 | 2658003.7366 | 1228539.917
58 | 2658055.5175 | 1228397.4144
59 | 2658055.7116 | 1228405.5434
60 | 2658055.0202 | 1228376.5906
61 | 2658054.7805 | 1228418.226
62 | 2658050.5352 | 1228376.5246
63 | 2658040.1571 | 1228432.408
64 | 2658021.0626 | 1228378.3319
65 | 2658088.7648 | 1228463.733
66 | 2658077.7192 | 1228477.7181
67 | 2658100.8266 | 1228448.4613
68 | 2658074.2061 | 1228482.827
69 | 2658067.409 | 1228507.9995
70 | 2657968.8022 | 1228450.4991
71 | 2657985.5407 | 1228449.7535
72 | 2657961.5969 | 1228450.8201
73 | 2657998.6999 | 1228449.1672
74 | 2657912.8453 | 1228455.7337
75 | 2658005.8046 | 1228448.8507
76 | 2658137.8546 | 1228515.2197
77 | 2658101.9232 | 1228522.8251
78 | 2658067.5543 | 1228530.0998
79 | 2658046.7272 | 1228534.5096
80 | 2658020.1558 | 1228443.922
81 | 2658030.9584 | 1228437.7034
82 | 2658021.0791 | 1228553.2279
83 | 2658083.5548 | 1228626.1059
84 | 2657602.3983 | 1228326.7037
85 | 2657610.1683 | 1228349.9074
86 | 2657643.7971 | 1228570.7319
87 | 2657644.6261 | 1228571.0915
88 | 2657622.9068 | 1228561.6721
89 | 2657665.3452 | 1228580.077
90 | 2657621.9043 | 1228561.2373
91 | 2657675.1463 | 1228590.1556
92 | 2657601.4753 | 1228552.3775
93 | 2657686.3179 | 1228595.9131
94 | 2657601.0589 | 1228552.1969
95 | 2657710.7272 | 1228606.1839
96 | 2657691.005 | 1228597.8853
97 | 2657888.1937 | 1228479.4534

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98198 | -0.12601 | 0.0081972 | 0.0020544
1 | 0.9814 | -0.1301 | 0.0043561 | 0.0010917
2 | 0.9827 | -0.12089 | 0 | 0
3 | 0.98016 | -0.13894 | 0 | 0
4 | 0.98531 | -0.10238 | 0 | 0
5 | 0.98247 | -0.12254 | 0.0053955 | 0.0013522
6 | 0.97718 | -0.16014 | 0 | 0
7 | 0.98007 | -0.13953 | 0.0019265 | 0.00048282
8 | 0.98398 | -0.11188 | 0.0013689 | 0.00034308
9 | 0.98671 | -0.092493 | 0.0023281 | 0.00058347
10 | 0.97716 | -0.1603 | 0.0022956 | 0.00057534
11 | 0.97626 | -0.16678 | 0 | 0
12 | 0.9754 | -0.17292 | 0.0017149 | 0.00042979
13 | 0.97536 | -0.17325 | 0.0025169 | 0.00063079
14 | 0.97991 | -0.1407 | 0.0013994 | 0.00035072
15 | 0.98389 | -0.11245 | 0.0021901 | 0.00054889
16 | 0.98672 | -0.092469 | 0.0023281 | 0.00058347
17 | 0.97866 | -0.14997 | 0.0010417 | 0.00026108
18 | 0.97867 | -0.14993 | 0.00051875 | 0.00013001
19 | 0.97871 | -0.14959 | 0 | 0
20 | 0.99384 | -0.042575 | 0 | 0
21 | 0.99162 | -0.058094 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | -0.22666 | -0.057052
23 | 0.97861 | -0.15031 | 0.0032841 | 0.00082306
24 | 0.97935 | -0.14507 | 0.002331 | 0.0005842
25 | 0.97821 | -0.15317 | 0.0034607 | 0.00086733
26 | 0.97958 | -0.14341 | 0.0023214 | 0.00058179
27 | 0.97788 | -0.15559 | 0.00031407 | 7.8712e-05
28 | 0.97783 | -0.15588 | 0.0051231 | 0.001284
29 | 0.9777 | -0.15684 | 0 | 0
30 | 0.97757 | -0.15775 | 0.0035212 | 0.00088249
31 | 0.97757 | -0.15778 | 0.0001604 | 4.0201e-05
32 | 0.97655 | -0.16471 | 0.0038303 | 0.00095996
33 | 0.97661 | -0.16426 | 0.0019307 | 0.00048387
34 | 0.97965 | -0.14257 | 0.00065774 | 0.00016484
35 | 0.97972 | -0.14208 | 0.0031615 | 0.00079235
36 | 0.97328 | -0.18815 | 0.0017307 | 0.00043376
37 | 0.97329 | -0.18806 | 0.0017742 | 0.00044466
38 | 0.97332 | -0.18787 | 0.0016592 | 0.00041584
39 | 0.97343 | -0.18704 | 0 | 0
40 | 0.97356 | -0.18613 | 0.0017281 | 0.00043309
41 | 0.97333 | -0.18778 | 0 | 0
42 | 0.9751 | -0.17511 | 0.0024425 | 0.00061215
43 | 0.97483 | -0.17701 | 0.0017509 | 0.00043882
44 | 0.97469 | -0.17806 | 0.0032666 | 0.00081869
45 | 0.97484 | -0.17695 | 0.001744 | 0.00043709
46 | 0.97701 | -0.16142 | 0 | 0
47 | 0.97441 | -0.18001 | 0 | 0
48 | 0.97398 | -0.18312 | 0 | 0
49 | 0.9743 | -0.1808 | 0.0013312 | 0.00033363
50 | 0.9742 | -0.18157 | 0.004577 | 0.0011471
51 | 0.98691 | -0.09109 | 0.013666 | 0.0034249
52 | 0.9962 | -0.026595 | 0.00018953 | 4.7499e-05
53 | 0.99621 | -0.026538 | 0 | 0
54 | 0.99715 | -0.019949 | 0.0061412 | 0.0015391
55 | 0.99569 | -0.0302 | 0.0007677 | 0.0001924
56 | 0.99875 | -0.0087643 | 0.0069863 | 0.0017509
57 | 0.99538 | -0.032333 | 0 | 0
58 | 0.98281 | -0.12041 | 0.0073229 | 0.0018353
59 | 0.98324 | -0.11733 | 0.0019498 | 0.00048866
60 | 0.98191 | -0.12675 | 0 | 0
61 | 0.98396 | -0.11223 | 0.0024759 | 0.00062052
62 | 0.98172 | -0.12811 | 0 | 0
63 | 0.9852 | -0.10342 | 0.0024228 | 0.00060721
64 | 0.98046 | -0.13711 | 0.0073071 | 0.0018313
65 | 0.9926 | -0.051929 | 0.002436 | 0.00061052
66 | 0.99269 | -0.051305 | 0.0020418 | 0.00051172
67 | 0.99257 | -0.05213 | 0.0010172 | 0.00025494
68 | 0.99274 | -0.050958 | 0.002126 | 0.00053282
69 | 0.99303 | -0.048931 | 0.0021103 | 0.00052888
70 | 0.99085 | -0.063661 | 0.0061183 | 0.0015334
71 | 0.98937 | -0.07406 | 0.004266 | 0.0010692
72 | 0.99155 | -0.058745 | 0.0041042 | 0.0010286
73 | 0.98828 | -0.081683 | 0.006669 | 0.0016714
74 | 0.99664 | -0.023214 | 0 | 0
75 | 0.98777 | -0.085321 | 0.0021766 | 0.0005455
76 | 0.99297 | -0.049348 | 0.0018205 | 0.00045626
77 | 0.99306 | -0.048671 | 0.0035828 | 0.00089793
78 | 0.99334 | -0.046748 | 0 | 0
79 | 0.9938 | -0.043487 | 0.0045783 | 0.0011474
80 | 0.9867 | -0.092865 | 0.002522 | 0.00063208
81 | 0.98587 | -0.098662 | 0.0017424 | 0.00043668
82 | 0.99473 | -0.036923 | 0 | 0
83 | 0.99458 | -0.038023 | 0.0011264 | 0.0002823
84 | 0.97298 | -0.19029 | 0.0027476 | 0.00068861
85 | 0.97308 | -0.18957 | 0.0039615 | 0.00099285
86 | 0.98192 | -0.12647 | 0.003577 | 0.00089647
87 | 0.98195 | -0.12632 | 0.002623 | 0.00065738
88 | 0.98149 | -0.12961 | 0.0036896 | 0.0009247
89 | 0.98259 | -0.12177 | 0.0026606 | 0.0006668
90 | 0.98147 | -0.12971 | 0.0028405 | 0.00071189
91 | 0.98307 | -0.1183 | 0 | 0
92 | 0.98125 | -0.13127 | 0.0039752 | 0.00099627
93 | 0.98296 | -0.1191 | 0.0024687 | 0.00061872
94 | 0.98125 | -0.13128 | 0.0027698 | 0.00069419
95 | 0.98286 | -0.11978 | 0.0022281 | 0.00055842
96 | 0.98293 | -0.11929 | 0.0013712 | 0.00034366
97 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.05282 | 0.013272 | -0.05279 | -0.01326 | 2.9997e-05 | 1.1443e-05 | 0.080052 | 0.080052 | 0.080052 | 0.98198 | -0.12601 | 0.9814 | -0.1301 | 29.6488
1 | -0.061017 | -0.015326 | 0.061061 | 0.015343 | 4.3505e-05 | 1.632e-05 | 0.092473 | 0.092473 | 0.092473 | 0.98198 | -0.12601 | 0.9827 | -0.12089 | 17.1247
2 | 0.048434 | 0.012169 | -0.048374 | -0.012146 | 5.9509e-05 | 2.2665e-05 | 0.073447 | 0.073447 | 0.073447 | 0.9814 | -0.1301 | 0.98016 | -0.13894 | 27.2026
3 | -0.066457 | -0.016695 | 0.066629 | 0.016759 | 0.00017147 | 6.4573e-05 | 0.10064 | 0.10064 | 0.10064 | 0.9827 | -0.12089 | 0.98531 | -0.10238 | 18.6379
4 | 0.0053967 | 0.0013523 | -0.0053955 | -0.0013522 | 1.2359e-06 | 9.9678e-08 | 0.0081718 | 0.0081719 | 0.0081719 | 0.9827 | -0.12089 | 0.98247 | -0.12254 | 3.0266
5 | 0.041227 | 0.010356 | -0.041106 | -0.01031 | 0.00012119 | 4.5987e-05 | 0.062597 | 0.062597 | 0.062597 | 0.98016 | -0.13894 | 0.97718 | -0.16014 | 23.1842
6 | 0.0071473 | 0.0017899 | -0.0071467 | -0.0017897 | 5.875e-07 | 1.2517e-07 | 0.01085 | 0.01085 | 0.01085 | 0.98016 | -0.13894 | 0.98007 | -0.13953 | 4.0186
7 | 0.031861 | 0.0079963 | -0.03182 | -0.0079805 | 4.1931e-05 | 1.5758e-05 | 0.048121 | 0.048121 | 0.048121 | 0.98531 | -0.10238 | 0.98398 | -0.11188 | 17.8226
8 | -0.09849 | -0.024756 | 0.098626 | 0.024807 | 0.00013583 | 5.1112e-05 | 0.14877 | 0.14876 | 0.14877 | 0.98531 | -0.10238 | 0.98671 | -0.092493 | 18.3661
9 | 0.0080602 | 0.0020196 | -0.00806 | -0.0020195 | 1.8498e-07 | 4.6494e-08 | 0.012273 | 0.012274 | 0.012274 | 0.97718 | -0.16014 | 0.97716 | -0.1603 | 4.5457
10 | 0.033046 | 0.0082906 | -0.033015 | -0.0082791 | 3.0403e-05 | 1.1453e-05 | 0.050324 | 0.050324 | 0.050324 | 0.97718 | -0.16014 | 0.97626 | -0.16678 | 18.6384
11 | 0.0052202 | 0.0013069 | -0.0052194 | -0.0013069 | 8.4302e-07 | 5.3233e-08 | 0.0079252 | 0.0079253 | 0.0079253 | 0.98007 | -0.13953 | 0.97991 | -0.1407 | 2.9353
12 | 0.030451 | 0.0076374 | -0.030448 | -0.0076365 | 2.4312e-06 | 9.1174e-07 | 0.046051 | 0.046051 | 0.046051 | 0.98398 | -0.11188 | 0.98389 | -0.11245 | 17.0559
13 | -0.10095 | -0.02539 | 0.10095 | 0.02539 | 3.4121e-07 | 1.2853e-07 | 0.15228 | 0.15228 | 0.15228 | 0.98671 | -0.092493 | 0.98672 | -0.092469 | 18.7995
14 | 0.0057643 | 0.0014442 | -0.0057635 | -0.0014441 | 8.8979e-07 | 1.1043e-07 | 0.0087777 | 0.0087778 | 0.0087778 | 0.97716 | -0.1603 | 0.97701 | -0.16142 | 3.251
15 | 0.023026 | 0.0057757 | -0.023006 | -0.0057685 | 1.9593e-05 | 7.2172e-06 | 0.035098 | 0.035098 | 0.035098 | 0.97626 | -0.16678 | 0.9754 | -0.17292 | 12.9992
16 | 0.0099896 | 0.0025034 | -0.0099806 | -0.0025008 | 8.9456e-06 | 2.6682e-06 | 0.015226 | 0.015226 | 0.015226 | 0.97626 | -0.16678 | 0.97536 | -0.17325 | 5.6394
17 | 0.021291 | 0.0053387 | -0.021279 | -0.0053343 | 1.1899e-05 | 4.3511e-06 | 0.032482 | 0.032482 | 0.032482 | 0.9754 | -0.17292 | 0.97484 | -0.17695 | 12.0303
18 | 0.0074637 | 0.00187 | -0.0074618 | -0.0018695 | 1.917e-06 | 4.4167e-07 | 0.011387 | 0.011387 | 0.011387 | 0.97536 | -0.17325 | 0.9751 | -0.17511 | 4.2173
19 | 0.00382 | 0.00095616 | -0.0038193 | -0.00095631 | 7.2769e-07 | -1.5668e-07 | 0.0058003 | 0.0058005 | 0.0058005 | 0.97991 | -0.1407 | 0.97972 | -0.14208 | 2.1483
20 | 0.028258 | 0.0070876 | -0.028235 | -0.0070791 | 2.2904e-05 | 8.5541e-06 | 0.042739 | 0.042739 | 0.042739 | 0.98389 | -0.11245 | 0.98307 | -0.1183 | 15.8292
21 | -0.10328 | -0.025974 | 0.1033 | 0.025981 | 1.9862e-05 | 7.4885e-06 | 0.15579 | 0.15579 | 0.15579 | 0.98672 | -0.092469 | 0.98691 | -0.09109 | 19.2329
22 | -0.0010417 | -0.00026108 | 0.0010417 | 0.00026104 | 4.9549e-09 | -3.7867e-08 | 0.0015839 | 0.0015839 | 0.0015839 | 0.97866 | -0.14997 | 0.97867 | -0.14993 | 0.58662
23 | -0.0015605 | -0.00039105 | 0.0015605 | 0.00039081 | 7.4815e-08 | -2.3888e-07 | 0.0023726 | 0.0023725 | 0.0023726 | 0.97867 | -0.14993 | 0.97871 | -0.14959 | 0.87874
24 | 0.015874 | 0.0039785 | -0.015873 | -0.0039779 | 1.5889e-06 | 5.562e-07 | 0.024135 | 0.024135 | 0.024135 | 0.97871 | -0.14959 | 0.97861 | -0.15031 | 8.939
25 | -0.017435 | -0.0043693 | 0.017446 | 0.0043732 | 1.0904e-05 | 3.8811e-06 | 0.026508 | 0.026508 | 0.026508 | 0.97871 | -0.14959 | 0.97935 | -0.14507 | 9.8177
26 | 0.11776 | 0.029708 | -0.11751 | -0.029611 | 0.00025578 | 9.6845e-05 | 0.17639 | 0.17639 | 0.17639 | 0.99384 | -0.042575 | 0.99162 | -0.058094 | 21.7765
27 | -0.11776 | -0.029708 | 0.11847 | 0.029976 | 0.0007075 | 0.00026784 | 0.17639 | 0.17639 | 0.17639 | 0.99384 | -0.042575 | 1 | 0 | 21.7764
28 | 0.11751 | 0.029611 | -0.11697 | -0.029406 | 0.00054014 | 0.00020453 | 0.17639 | 0.17639 | 0.17639 | 0.99162 | -0.058094 | 0.98691 | -0.09109 | 21.7767
29 | 0.035093 | 0.0088114 | -0.03505 | -0.0087953 | 4.2684e-05 | 1.6088e-05 | 0.052224 | 0.052225 | 0.052225 | 1 | 0 | 0.99875 | -0.0087643 | 19.3424
30 | 0.072291 | 0.018265 | -0.072056 | -0.018174 | 0.00023534 | 9.0088e-05 | 0.10762 | 0.10762 | 0.10762 | 1 | 0 | 0.99664 | -0.023214 | 39.8602
31 | 0.012589 | 0.0031549 | -0.012584 | -0.0031532 | 4.9783e-06 | 1.6413e-06 | 0.019142 | 0.019142 | 0.019142 | 0.97861 | -0.15031 | 0.97821 | -0.15317 | 7.0895
32 | -0.019777 | -0.0049574 | 0.019781 | 0.004959 | 4.5573e-06 | 1.651e-06 | 0.030049 | 0.030049 | 0.030049 | 0.97935 | -0.14507 | 0.97958 | -0.14341 | 11.1294
33 | 0.0091231 | 0.0022859 | -0.0091201 | -0.002285 | 3.0523e-06 | 8.5523e-07 | 0.013878 | 0.013878 | 0.013878 | 0.97821 | -0.15317 | 0.97788 | -0.15559 | 5.1399
34 | -0.022103 | -0.0055408 | 0.022122 | 0.0055479 | 1.9289e-05 | 7.0735e-06 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.97958 | -0.14341 | 0.98046 | -0.13711 | 12.4354
35 | 0.008806 | 0.0022063 | -0.0088057 | -0.0022062 | 3.5578e-07 | 9.7003e-08 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0134 | 0.97788 | -0.15559 | 0.97783 | -0.15588 | 4.9629
36 | 0.0036825 | 0.00092226 | -0.003682 | -0.00092238 | 4.9163e-07 | -1.2561e-07 | 0.0056036 | 0.0056037 | 0.0056037 | 0.97783 | -0.15588 | 0.9777 | -0.15684 | 2.0755
37 | 0.003682 | 0.00092238 | -0.0036816 | -0.0009225 | 4.6373e-07 | -1.1839e-07 | 0.0056037 | 0.0056038 | 0.0056038 | 0.9777 | -0.15684 | 0.97757 | -0.15775 | 2.0755
38 | 0.0001604 | 4.0017e-05 | -0.0001604 | -4.0201e-05 | 5.4609e-10 | -1.839e-07 | 0.00024409 | 0.00024416 | 0.00024416 | 0.97757 | -0.15775 | 0.97757 | -0.15778 | 0.090429
39 | -0.0038303 | -0.00095996 | 0.0038305 | 0.00095991 | 2.3645e-07 | -4.8244e-08 | 0.0058364 | 0.0058363 | 0.0058364 | 0.97655 | -0.16471 | 0.97661 | -0.16426 | 2.1616
40 | -0.0057612 | -0.0014438 | 0.0057635 | 0.0014441 | 2.2656e-06 | 2.8153e-07 | 0.008778 | 0.0087778 | 0.008778 | 0.97661 | -0.16426 | 0.97701 | -0.16142 | 3.2511
41 | -0.00065774 | -0.00016484 | 0.00065778 | 0.00016397 | 4.4249e-08 | -8.7785e-07 | 0.00099906 | 0.00099874 | 0.00099906 | 0.97965 | -0.14257 | 0.97972 | -0.14208 | 0.37002
42 | -0.0017307 | -0.00043376 | 0.0017308 | 0.00043371 | 2.0362e-08 | -5.0088e-08 | 0.0026461 | 0.002646 | 0.0026461 | 0.97328 | -0.18815 | 0.97329 | -0.18806 | 0.98002
43 | -0.003505 | -0.00087837 | 0.003505 | 0.00087834 | 9.0175e-08 | -2.7866e-08 | 0.0053585 | 0.0053585 | 0.0053585 | 0.97329 | -0.18806 | 0.97332 | -0.18787 | 1.9846
44 | -0.0051643 | -0.0012942 | 0.0051649 | 0.0012942 | 5.964e-07 | 3.8791e-08 | 0.0078952 | 0.0078951 | 0.0078952 | 0.97332 | -0.18787 | 0.97343 | -0.18704 | 2.9241
45 | -0.011877 | -0.0029759 | 0.011878 | 0.0029764 | 1.5019e-06 | 4.8686e-07 | 0.018155 | 0.018155 | 0.018155 | 0.97343 | -0.18704 | 0.97356 | -0.18613 | 6.724
46 | 0.0067118 | 0.0016817 | -0.0067111 | -0.0016816 | 6.9032e-07 | 1.3487e-07 | 0.01026 | 0.01026 | 0.01026 | 0.97343 | -0.18704 | 0.97333 | -0.18778 | 3.7999
47 | -0.013606 | -0.0034095 | 0.013612 | 0.0034114 | 5.6671e-06 | 1.9184e-06 | 0.020796 | 0.020796 | 0.020796 | 0.97356 | -0.18613 | 0.97398 | -0.18312 | 7.7022
48 | 0.0067111 | 0.0016816 | -0.0067094 | -0.0016813 | 1.6582e-06 | 3.2408e-07 | 0.01026 | 0.01026 | 0.01026 | 0.97333 | -0.18778 | 0.97308 | -0.18957 | 3.7999
49 | 0.0050193 | 0.0012574 | -0.005018 | -0.0012573 | 1.3234e-06 | 5.8185e-08 | 0.0076594 | 0.0076595 | 0.0076595 | 0.9751 | -0.17511 | 0.97483 | -0.17701 | 2.8369
50 | 0.0032671 | 0.00081849 | -0.0032666 | -0.00081869 | 4.7408e-07 | -1.9847e-07 | 0.0049869 | 0.004987 | 0.004987 | 0.97483 | -0.17701 | 0.97469 | -0.17806 | 1.847
51 | 0.019535 | 0.0048972 | -0.019527 | -0.0048942 | 8.2667e-06 | 2.9938e-06 | 0.02982 | 0.02982 | 0.02982 | 0.97484 | -0.17695 | 0.97441 | -0.18001 | 11.0443
52 | 0.013618 | 0.0034134 | -0.013612 | -0.0034114 | 5.8613e-06 | 1.9839e-06 | 0.020796 | 0.020796 | 0.020796 | 0.97441 | -0.18001 | 0.97398 | -0.18312 | 7.7021
53 | 0.0059094 | 0.0014808 | -0.0059087 | -0.0014807 | 6.4572e-07 | 9.0083e-08 | 0.009024 | 0.0090241 | 0.0090241 | 0.97441 | -0.18001 | 0.9743 | -0.1808 | 3.3423
54 | 0.0045775 | 0.0011471 | -0.004577 | -0.0011471 | 4.8899e-07 | -1.1583e-08 | 0.006991 | 0.0069911 | 0.0069911 | 0.9743 | -0.1808 | 0.9742 | -0.18157 | 2.5893
55 | -0.00018953 | -4.7499e-05 | 0.00018953 | 4.711e-05 | 1.4969e-09 | -3.8935e-07 | 0.00028309 | 0.00028296 | 0.00028309 | 0.9962 | -0.026595 | 0.99621 | -0.026538 | 0.10485
56 | -0.021859 | -0.0054817 | 0.021879 | 0.005489 | 1.9979e-05 | 7.2928e-06 | 0.032652 | 0.032652 | 0.032652 | 0.99621 | -0.026538 | 0.99715 | -0.019949 | 12.0933
57 | 0.02167 | 0.0054346 | -0.021659 | -0.0054306 | 1.0995e-05 | 4.01e-06 | 0.032369 | 0.032369 | 0.032369 | 0.99621 | -0.026538 | 0.99569 | -0.0302 | 11.9885
58 | -0.02802 | -0.0070282 | 0.028064 | 0.0070444 | 4.3522e-05 | 1.6218e-05 | 0.041816 | 0.041816 | 0.041816 | 0.99715 | -0.019949 | 0.99875 | -0.0087643 | 15.4874
59 | 0.020891 | 0.0052382 | -0.020885 | -0.005236 | 6.1731e-06 | 2.2423e-06 | 0.031222 | 0.031222 | 0.031222 | 0.99569 | -0.0302 | 0.99538 | -0.032333 | 11.5636
60 | 0.020885 | 0.005236 | -0.020872 | -0.0052311 | 1.3274e-05 | 4.8218e-06 | 0.031222 | 0.031222 | 0.031222 | 0.99538 | -0.032333 | 0.99473 | -0.036923 | 11.5636
61 | -0.03682 | -0.0092401 | 0.036836 | 0.009246 | 1.5771e-05 | 5.9628e-06 | 0.055752 | 0.055752 | 0.055752 | 0.98281 | -0.12041 | 0.98324 | -0.11733 | 20.6489
62 | 0.029497 | 0.0074048 | -0.029471 | -0.0073951 | 2.593e-05 | 9.7093e-06 | 0.044665 | 0.044665 | 0.044665 | 0.98281 | -0.12041 | 0.98191 | -0.12675 | 16.5426
63 | -0.038786 | -0.0097347 | 0.038813 | 0.0097451 | 2.7476e-05 | 1.0405e-05 | 0.058703 | 0.058703 | 0.058703 | 0.98324 | -0.11733 | 0.98396 | -0.11223 | 21.7418
64 | 0.029471 | 0.0073951 | -0.029466 | -0.007393 | 5.567e-06 | 2.0846e-06 | 0.044665 | 0.044665 | 0.044665 | 0.98191 | -0.12675 | 0.98172 | -0.12811 | 16.5426
65 | -0.041289 | -0.010366 | 0.04134 | 0.010385 | 5.0617e-05 | 1.9204e-05 | 0.062447 | 0.062447 | 0.062447 | 0.98396 | -0.11223 | 0.9852 | -0.10342 | 23.1285
66 | 0.029466 | 0.007393 | -0.029429 | -0.0073792 | 3.6758e-05 | 1.3765e-05 | 0.044665 | 0.044665 | 0.044665 | 0.98172 | -0.12811 | 0.98046 | -0.13711 | 16.5426
67 | -0.043763 | -0.010992 | 0.043792 | 0.011003 | 2.8943e-05 | 1.0997e-05 | 0.066106 | 0.066106 | 0.066106 | 0.9852 | -0.10342 | 0.98587 | -0.098662 | 24.4838
68 | -0.0034533 | -0.00086522 | 0.0034536 | 0.00086511 | 2.98e-07 | -1.1576e-07 | 0.0051767 | 0.0051766 | 0.0051767 | 0.9926 | -0.051929 | 0.99269 | -0.051305 | 1.9173
69 | 0.0010172 | 0.0002547 | -0.0010172 | -0.00025494 | 2.8238e-08 | -2.4068e-07 | 0.0015249 | 0.001525 | 0.001525 | 0.9926 | -0.051929 | 0.99257 | -0.05213 | 0.5648
70 | -0.0054954 | -0.0013768 | 0.0054956 | 0.0013768 | 2.6373e-07 | 2.0902e-08 | 0.0082372 | 0.0082372 | 0.0082372 | 0.99269 | -0.051305 | 0.99274 | -0.050958 | 3.0508
71 | -0.0076216 | -0.0019097 | 0.0076238 | 0.0019102 | 2.1387e-06 | 4.8291e-07 | 0.011424 | 0.011424 | 0.011424 | 0.99274 | -0.050958 | 0.99303 | -0.048931 | 4.2311
72 | -0.009734 | -0.002439 | 0.009737 | 0.0024399 | 2.9402e-06 | 8.4423e-07 | 0.014586 | 0.014586 | 0.014586 | 0.99303 | -0.048931 | 0.99334 | -0.046748 | 5.4022
73 | 0.06143 | 0.015458 | -0.061341 | -0.015424 | 8.9023e-05 | 3.4024e-05 | 0.092275 | 0.092275 | 0.092275 | 0.99085 | -0.063661 | 0.98937 | -0.07406 | 34.1761
74 | -0.067548 | -0.016991 | 0.067595 | 0.017009 | 4.6333e-05 | 1.7727e-05 | 0.10146 | 0.10146 | 0.10146 | 0.99085 | -0.063661 | 0.99155 | -0.058745 | 37.5791
75 | 0.057075 | 0.014355 | -0.057014 | -0.014332 | 6.0593e-05 | 2.3136e-05 | 0.085859 | 0.085859 | 0.085859 | 0.98937 | -0.07406 | 0.98828 | -0.081683 | 31.7998
76 | -0.071699 | -0.018038 | 0.072056 | 0.018174 | 0.00035717 | 0.00013673 | 0.10762 | 0.10762 | 0.10762 | 0.99155 | -0.058745 | 0.99664 | -0.023214 | 39.8603
77 | 0.050345 | 0.01266 | -0.05032 | -0.012651 | 2.551e-05 | 9.7204e-06 | 0.075818 | 0.075818 | 0.075818 | 0.98828 | -0.081683 | 0.98777 | -0.085321 | 28.0808
78 | 0.048143 | 0.012105 | -0.048093 | -0.012086 | 5.0558e-05 | 1.9249e-05 | 0.072539 | 0.072539 | 0.072539 | 0.98777 | -0.085321 | 0.9867 | -0.092865 | 26.8665
79 | -0.0018205 | -0.00045626 | 0.0018207 | 0.00045585 | 1.7056e-07 | -4.0953e-07 | 0.0027281 | 0.002728 | 0.0027281 | 0.99297 | -0.049348 | 0.99306 | -0.048671 | 1.0104
80 | -0.0054034 | -0.0013538 | 0.0054049 | 0.0013539 | 1.437e-06 | 9.8037e-08 | 0.0080964 | 0.0080962 | 0.0080964 | 0.99306 | -0.048671 | 0.99334 | -0.046748 | 2.9987
81 | -0.015142 | -0.0037938 | 0.015149 | 0.0037961 | 6.8344e-06 | 2.3529e-06 | 0.022682 | 0.022682 | 0.022682 | 0.99334 | -0.046748 | 0.9938 | -0.043487 | 8.4008
82 | -0.019727 | -0.0049436 | 0.019745 | 0.00495 | 1.7937e-05 | 6.4717e-06 | 0.029537 | 0.029537 | 0.029537 | 0.9938 | -0.043487 | 0.99473 | -0.036923 | 10.9397
83 | 0.045571 | 0.011454 | -0.045534 | -0.01144 | 3.6748e-05 | 1.3975e-05 | 0.068736 | 0.068736 | 0.068736 | 0.9867 | -0.092865 | 0.98587 | -0.098662 | 25.4578
84 | 0.0011266 | 0.00028111 | -0.0011264 | -0.0002823 | 1.7072e-07 | -1.185e-06 | 0.0016848 | 0.0016852 | 0.0016852 | 0.99473 | -0.036923 | 0.99458 | -0.038023 | 0.62416
85 | -0.0027476 | -0.00068861 | 0.0027479 | 0.00068841 | 2.7462e-07 | -2.0399e-07 | 0.004202 | 0.0042019 | 0.004202 | 0.97298 | -0.19029 | 0.97308 | -0.18957 | 1.5563
86 | -0.016859 | -0.0042258 | 0.01686 | 0.0042259 | 3.6805e-07 | 1.3013e-07 | 0.025549 | 0.025549 | 0.025549 | 0.98192 | -0.12647 | 0.98195 | -0.12632 | 9.4626
87 | 0.013282 | 0.0033293 | -0.013277 | -0.0033274 | 5.7567e-06 | 1.9262e-06 | 0.020128 | 0.020128 | 0.020128 | 0.98192 | -0.12647 | 0.98149 | -0.12961 | 7.455
88 | -0.019483 | -0.0048833 | 0.019495 | 0.0048877 | 1.2283e-05 | 4.4385e-06 | 0.029524 | 0.029524 | 0.029524 | 0.98195 | -0.12632 | 0.98259 | -0.12177 | 10.9347
89 | 0.0095871 | 0.0024027 | -0.0095869 | -0.0024026 | 1.4405e-07 | 4.1594e-08 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.98149 | -0.12961 | 0.98147 | -0.12971 | 5.3833
90 | -0.022156 | -0.0055545 | 0.022166 | 0.0055584 | 1.0633e-05 | 3.8979e-06 | 0.033553 | 0.033553 | 0.033553 | 0.98259 | -0.12177 | 0.98307 | -0.1183 | 12.427
91 | 0.0067465 | 0.0016907 | -0.006745 | -0.0016905 | 1.4537e-06 | 2.7776e-07 | 0.010228 | 0.010228 | 0.010228 | 0.98147 | -0.12971 | 0.98125 | -0.13127 | 3.7883
92 | 0.006069 | 0.0015207 | -0.0060683 | -0.0015206 | 6.6717e-07 | 9.5976e-08 | 0.0091861 | 0.0091861 | 0.0091861 | 0.98307 | -0.1183 | 0.98296 | -0.1191 | 3.4023
93 | 0.0027698 | 0.00069418 | -0.0027698 | -0.00069419 | 4.9959e-09 | -3.811e-09 | 0.0042003 | 0.0042003 | 0.0042003 | 0.98125 | -0.13127 | 0.98125 | -0.13128 | 1.5557
94 | 0.0035996 | 0.00090184 | -0.0035995 | -0.00090187 | 9.4215e-08 | -2.8221e-08 | 0.005449 | 0.005449 | 0.005449 | 0.98296 | -0.1191 | 0.98293 | -0.11929 | 2.0182
95 | -0.0022281 | -0.00055842 | 0.0022283 | 0.00055821 | 1.5193e-07 | -2.1276e-07 | 0.0033733 | 0.0033732 | 0.0033733 | 0.98286 | -0.11978 | 0.98293 | -0.11929 | 1.2494

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22666 | 0.057052

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0081972 | 0.0020544
1 | 0.0043561 | 0.0010917
2 | 0.0053955 | 0.0013522
3 | 0.0019265 | 0.00048282
4 | 0.0013689 | 0.00034308
5 | 0.0023281 | 0.00058347
6 | 0.0022956 | 0.00057534
7 | 0.0017149 | 0.00042979
8 | 0.0025169 | 0.00063079
9 | 0.0013994 | 0.00035072
10 | 0.0021901 | 0.00054889
11 | 0.0023281 | 0.00058347
12 | 0.0010417 | 0.00026108
13 | 0.00051875 | 0.00013001
14 | 0.0032841 | 0.00082306
15 | 0.002331 | 0.0005842
16 | 0.0034607 | 0.00086733
17 | 0.0023214 | 0.00058179
18 | 0.00031407 | 7.8712e-05
19 | 0.0051231 | 0.001284
20 | 0.0035212 | 0.00088249
21 | 0.0001604 | 4.0201e-05
22 | 0.0038303 | 0.00095996
23 | 0.0019307 | 0.00048387
24 | 0.00065774 | 0.00016484
25 | 0.0031615 | 0.00079235
26 | 0.0017307 | 0.00043376
27 | 0.0017742 | 0.00044466
28 | 0.0016592 | 0.00041584
29 | 0.0017281 | 0.00043309
30 | 0.0024425 | 0.00061215
31 | 0.0017509 | 0.00043882
32 | 0.0032666 | 0.00081869
33 | 0.001744 | 0.00043709
34 | 0.0013312 | 0.00033363
35 | 0.004577 | 0.0011471
36 | 0.013666 | 0.0034249
37 | 0.00018953 | 4.7499e-05
38 | 0.0061412 | 0.0015391
39 | 0.0007677 | 0.0001924
40 | 0.0069863 | 0.0017509
41 | 0.0073229 | 0.0018353
42 | 0.0019498 | 0.00048866
43 | 0.0024759 | 0.00062052
44 | 0.0024228 | 0.00060721
45 | 0.0073071 | 0.0018313
46 | 0.002436 | 0.00061052
47 | 0.0020418 | 0.00051172
48 | 0.0010172 | 0.00025494
49 | 0.002126 | 0.00053282
50 | 0.0021103 | 0.00052888
51 | 0.0061183 | 0.0015334
52 | 0.004266 | 0.0010692
53 | 0.0041042 | 0.0010286
54 | 0.006669 | 0.0016714
55 | 0.0021766 | 0.0005455
56 | 0.0018205 | 0.00045626
57 | 0.0035828 | 0.00089793
58 | 0.0045783 | 0.0011474
59 | 0.002522 | 0.00063208
60 | 0.0017424 | 0.00043668
61 | 0.0011264 | 0.0002823
62 | 0.0027476 | 0.00068861
63 | 0.0039615 | 0.00099285
64 | 0.003577 | 0.00089647
65 | 0.002623 | 0.00065738
66 | 0.0036896 | 0.0009247
67 | 0.0026606 | 0.0006668
68 | 0.0028405 | 0.00071189
69 | 0.0039752 | 0.00099627
70 | 0.0024687 | 0.00061872
71 | 0.0027698 | 0.00069419
72 | 0.0022281 | 0.00055842
73 | 0.0013712 | 0.00034366

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1