## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-24_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-24_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-24_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-24_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-24_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-24_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-24_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-24_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-24_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-24_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-24_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-24_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-24_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-24_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-24_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-24_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-24_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-24_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-24_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-24_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-24_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-24_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-24_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-24_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-24_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-24_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-24_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-24_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-24_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-24_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-24_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-24_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-24_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-24_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-24_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-24_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-24_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-24_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-24_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-24_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-24_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-24_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-24_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-24_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-24_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-24_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-24_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-24_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-24_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-24_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-24_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-24_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-24_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-24_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-24_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-24_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-24_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-24_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-24_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-24_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-24_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-24_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-24_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-24_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-24_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-24_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-24_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-24_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-24_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-24_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-24_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-24_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-24_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-24_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-24_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-24_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-24_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-24_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-24_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-24_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-24_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-24_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-24_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-24_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-24_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-24_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-24_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-24_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-24_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-24_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-24_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-24_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1081-24_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1081-24_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1081-24_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1081-24_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1081-24_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1081-24_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1081-24_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1081-24_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1081-24_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1081-24_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1081-24_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1081-24_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1081-24_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1081-24_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1081-24_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1081-24_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1081-24_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1081-24_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1081-24_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1081-24_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1081-24_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1081-24_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1081-24_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1081-24_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1081-24_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1081-24_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1081-24_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1081-24_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1081-24_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1081-24_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1081-24_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1081-24_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1081-24_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1081-24_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1081-24_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1081-24_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1081-24_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1081-24_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1081-24_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1081-24_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1081-24_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1081-24_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1081-24_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1081-24_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1081-24_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1081-24_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1081-24_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1081-24_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1081-24_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1081-24_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1081-24_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1081-24_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1081-24_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1081-24_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1081-24_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1081-24_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1081-24_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1081-24_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1081-24_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1081-24_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1081-24_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_1081-24_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_1081-24_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_1081-24_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_1081-24_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_1081-24_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_1081-24_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_1081-24_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_1081-24_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_1081-24_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_1081-24_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_1081-24_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_1081-24_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_1081-24_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_1081-24_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_1081-24_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_1081-24_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_1081-24_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_1081-24_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_1081-24_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_1081-24_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_1081-24_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_1081-24_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_1081-24_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_470_2_node_138 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-24_0_3_load_0 | 0 | 0.0063869 | 0.0016007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-24_0_3_load_1 | 1 | 0.0008788 | 0.00022025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-24_0_3_load_2 | 2 | 0.003872 | 0.00097042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-24_0_3_load_3 | 3 | 0.0012762 | 0.00031985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-24_0_3_load_14 | 6 | 0.0013086 | 0.00032796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-24_0_3_load_13 | 7 | 0.0026947 | 0.00067535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-24_0_3_load_18 | 8 | 0.0042424 | 0.0010632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-24_0_3_load_17 | 9 | 0.001482 | 0.00037142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-24_0_3_load_183 | 12 | 0.0020722 | 0.00051933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-24_0_3_load_5 | 13 | 0.0031011 | 0.00077722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-24_0_3_load_12 | 15 | 0.00071021 | 0.000178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-24_0_3_load_176 | 16 | 0.0003503 | 8.7794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-24_0_3_load_182 | 19 | 0.00033891 | 8.4939e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-24_0_3_load_166 | 21 | 0.0017976 | 0.00045052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-24_0_3_load_175 | 22 | 0.00040595 | 0.00010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-24_0_3_load_120 | 23 | 0.0025984 | 0.00065122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-24_0_3_load_180 | 26 | 0.00047506 | 0.00011906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-24_0_3_load_178 | 27 | 0.0018725 | 0.00046929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-24_0_3_load_118 | 29 | 0.0032763 | 0.00082112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-24_0_3_load_19 | 30 | 0.00027704 | 6.9432e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-24_0_3_load_20 | 31 | 0.0005269 | 0.00013205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-24_0_3_load_21 | 32 | 0.00012849 | 3.2203e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-24_0_3_load_22 | 33 | 0.00040804 | 0.00010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-24_0_3_load_37 | 35 | 0.00030382 | 7.6144e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-24_0_3_load_27 | 36 | 0.00027416 | 6.8711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-24_0_3_load_25 | 37 | 7.3968e-05 | 1.8538e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-24_0_3_load_48 | 39 | 0.00076488 | 0.0001917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-24_0_3_load_45 | 40 | 8.4139e-05 | 2.1087e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-24_0_3_load_24 | 41 | 0.00012704 | 3.1839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-24_0_3_load_41 | 43 | 0.00014036 | 3.5176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-24_0_3_load_38 | 44 | 0.00035375 | 8.8659e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-24_0_3_load_28 | 45 | 0.00012974 | 3.2516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-24_0_3_load_29 | 46 | 0.00020869 | 5.2302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-24_0_3_load_36 | 47 | 0.00011857 | 2.9716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-24_0_3_load_30 | 48 | 0.00036914 | 9.2516e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-24_0_3_load_31 | 49 | 0.00040655 | 0.00010189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-24_0_3_load_33 | 51 | 0.00081998 | 0.00020551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-24_0_3_load_141 | 53 | 0.00088764 | 0.00022246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-24_0_3_load_142 | 54 | 0.00069202 | 0.00017344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-24_0_3_load_143 | 55 | 0.00056993 | 0.00014284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-24_0_3_load_144 | 56 | 0.00010199 | 2.5561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-24_0_3_load_34 | 59 | 0.00031682 | 7.9403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-24_0_3_load_43 | 60 | 0.00023281 | 5.8347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-24_0_3_load_111 | 61 | 0.00026597 | 6.6658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-24_0_3_load_42 | 62 | 0.0007082 | 0.00017749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-24_0_3_load_155 | 63 | 0.00033341 | 8.3561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-24_0_3_load_44 | 65 | 0.00029873 | 7.487e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-24_0_3_load_46 | 68 | 0.00045056 | 0.00011292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-24_0_3_load_47 | 69 | 0.00029127 | 7.3e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-24_0_3_load_136 | 70 | 0.00019946 | 4.999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-24_0_3_load_133 | 71 | 0.00038678 | 9.6937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-24_0_3_load_50 | 72 | 0.0020015 | 0.00050164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-24_0_3_load_53 | 75 | 0.0028154 | 0.0007056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-24_0_3_load_55 | 77 | 0.0041804 | 0.0010477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-24_0_3_load_56 | 78 | 0.0012297 | 0.00030819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-24_0_3_load_94 | 79 | 0.0031312 | 0.00078476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-24_0_3_load_105 | 80 | 0.011907 | 0.0029843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-24_0_3_load_108 | 81 | 0.011885 | 0.0029786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-24_0_3_load_88 | 82 | 0.0012296 | 0.00030816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-24_0_3_load_184 | 85 | 0.0017908 | 0.00044882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-24_0_3_load_57 | 89 | 0.00027568 | 6.9091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-24_0_3_load_58 | 90 | 6.4999e-05 | 1.629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1081-24_0_3_load_113 | 94 | 0.00011576 | 2.9012e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1081-24_0_3_load_98 | 95 | 0.00029214 | 7.3217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1081-24_0_3_load_95 | 96 | 0.0012689 | 0.00031801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1081-24_0_3_load_78 | 97 | 0.0008303 | 0.00020809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1081-24_0_3_load_97 | 98 | 0.001168 | 0.00029273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1081-24_0_3_load_75 | 99 | 0.0008916 | 0.00022346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1081-24_0_3_load_76 | 100 | 0.00089902 | 0.00022532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1081-24_0_3_load_63 | 101 | 0.0087466 | 0.0021921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1081-24_0_3_load_64 | 102 | 0.0016038 | 0.00040196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1081-24_0_3_load_65 | 103 | 0.0022589 | 0.00056612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1081-24_0_3_load_66 | 104 | 0.00028546 | 7.1544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1081-24_0_3_load_74 | 106 | 0.00037706 | 9.45e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1081-24_0_3_load_81 | 107 | 0.0025967 | 0.00065079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1081-24_0_3_load_79 | 108 | 0.0018894 | 0.00047353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1081-24_0_3_load_72 | 109 | 0.00030396 | 7.618e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1081-24_0_3_load_68 | 111 | 0.00041167 | 0.00010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1081-24_0_3_load_69 | 112 | 0.00020574 | 5.1564e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1081-24_0_3_load_71 | 114 | 0.00025298 | 6.3403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1081-24_0_3_load_73 | 115 | 0.00047412 | 0.00011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1081-24_0_3_load_104 | 118 | 0.00027447 | 6.8788e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1081-24_0_3_load_77 | 119 | 0.00085978 | 0.00021548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1081-24_0_3_load_92 | 120 | 0.001454 | 0.0003644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1081-24_0_3_load_106 | 121 | 0.0010399 | 0.00026062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1081-24_0_3_load_107 | 123 | 0.0019189 | 0.00048091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1081-24_0_3_load_84 | 124 | 0.0024302 | 0.00060906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1081-24_0_3_load_87 | 126 | 0.00081347 | 0.00020388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1081-24_0_3_load_89 | 127 | 0.0028393 | 0.00071159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1081-24_0_3_load_90 | 128 | 0.0039684 | 0.00099456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1081-24_0_3_load_91 | 129 | 0.0013653 | 0.00034218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1081-24_0_3_load_121 | 130 | 0.0049792 | 0.0012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1081-24_0_3_load_119 | 132 | 0.0038529 | 0.00096563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1081-24_0_3_load_100 | 133 | 0.00093523 | 0.00023439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1081-24_0_3_load_96 | 134 | 0.0015366 | 0.0003851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1081-24_0_3_load_109 | 135 | 0.0019858 | 0.0004977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1081-24_0_3_load_110 | 136 | 0.00017653 | 4.4244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1081-24_0_3_load_122 | 137 | 0.0027917 | 0.00069967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1081-24_0_3_load_101 | 138 | 0.0034926 | 0.00087532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1081-24_0_3_load_123 | 139 | 0.0017486 | 0.00043823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1081-24_0_3_load_171 | 142 | 0.0014352 | 0.0003597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1081-24_0_3_load_137 | 143 | 0.0029025 | 0.00072743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1081-24_0_3_load_169 | 144 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1081-24_0_3_load_114 | 145 | 0.00011553 | 2.8954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1081-24_0_3_load_115 | 146 | 0.00018645 | 4.6728e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1081-24_0_3_load_151 | 147 | 0.00033865 | 8.4874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1081-24_0_3_load_152 | 148 | 0.00031785 | 7.966e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1081-24_0_3_load_163 | 149 | 0.00082083 | 0.00020572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1081-24_0_3_load_173 | 150 | 0.0029606 | 0.00074199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1081-24_0_3_load_150 | 151 | 0.0031319 | 0.00078492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1081-24_0_3_load_124 | 152 | 0.0004714 | 0.00011814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1081-24_0_3_load_159 | 153 | 0.00064512 | 0.00016168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1081-24_0_3_load_125 | 155 | 0.0085552 | 0.0021441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1081-24_0_3_load_127 | 157 | 0.0052698 | 0.0013207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1081-24_0_3_load_160 | 158 | 0.00043095 | 0.00010801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1081-24_0_3_load_130 | 161 | 0.0028013 | 0.00070206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1081-24_0_3_load_181 | 162 | 0.00059688 | 0.00014959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1081-24_0_3_load_177 | 163 | 0.00047229 | 0.00011837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_1081-24_0_3_load_131 | 164 | 0.0057111 | 0.0014313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_1081-24_0_3_load_138 | 165 | 0.0026555 | 0.00066554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_1081-24_0_3_load_140 | 166 | 0.0018443 | 0.00046222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_1081-24_0_3_load_145 | 167 | 0.0033066 | 0.00082871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_1081-24_0_3_load_146 | 169 | 0.0039965 | 0.0010016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_1081-24_0_3_load_148 | 170 | 0.0014368 | 0.00036009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_1081-24_0_3_load_149 | 171 | 0.0024449 | 0.00061274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_1081-24_0_3_load_157 | 172 | 0.0021701 | 0.00054387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_1081-24_0_3_load_161 | 173 | 0.0030427 | 0.00076257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_1081-24_0_3_load_162 | 174 | 0.0034486 | 0.00086431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_1081-24_0_3_load_174 | 175 | 0.0042666 | 0.0010693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-24_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-24_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0051991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1081-24_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0042073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1081-24_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.023226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1081-24_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-24_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.030313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-24_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0094695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-24_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.16133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-24_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.033867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1081-24_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 23 | 0.0032235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-24_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.040459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1081-24_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.001272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-24_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.030979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-24_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 24 | 0.058368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1081-24_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0067761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-24_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.039431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1081-24_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0070747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-24_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.0062431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1081-24_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.035769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1081-24_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.004632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1081-24_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.023337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-24_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.0066744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1081-24_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 172 | 0.0075291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-24_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 171 | 0.084048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1081-24_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 160 | 0.0062996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1081-24_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.022673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1081-24_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.11221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1081-24_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.076805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1081-24_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.079595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1081-24_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.047041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1081-24_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 149 | 0.064822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-24_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 148 | 0.11688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1081-24_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 132 | 0.0050014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1081-24_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.031671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1081-24_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.022115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1081-24_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.021032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1081-24_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.051922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-24_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.028329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1081-24_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.016061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1081-24_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.042944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-24_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.24336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-24_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.03324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-24_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.012083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-24_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.02203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1081-24_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 44 | 0.021197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-24_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 67 | 0.069965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-24_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 46 | 0.04837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-24_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.027442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-24_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.012124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1081-24_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.02752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1081-24_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 68 | 0.028222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1081-24_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 58 | 0.059559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1081-24_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0034096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1081-24_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.065274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1081-24_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.053805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-24_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.040128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1081-24_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.17564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-24_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 58 | 0.082935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-24_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.067348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-24_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.01971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1081-24_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.011256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-24_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0028261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1081-24_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.038322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1081-24_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.13152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1081-24_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 147 | 0.037588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1081-24_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.01553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1081-24_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.022706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-24_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.019138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-24_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 66 | 0.0077854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-24_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.012285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1081-24_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 70 | 0.017701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1081-24_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.011364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-24_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 94 | 0.017623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1081-24_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.19798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-24_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.029534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1081-24_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0012614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1081-24_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.015174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1081-24_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.03319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1081-24_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.016884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-24_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.026354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1081-24_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.0095411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1081-24_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 79 | 0.0098415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-24_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.038351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-24_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.00084925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1081-24_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.0071466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1081-24_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.017741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1081-24_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 87 | 0.028135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1081-24_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 88 | 0.030158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1081-24_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 134 | 0.010505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1081-24_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 96 | 0.024673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1081-24_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 120 | 0.023461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1081-24_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.030856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1081-24_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.013638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1081-24_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.033826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1081-24_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 108 | 0.0034644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1081-24_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 87 | 121 | 0.0035499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1081-24_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 88 | 126 | 0.015753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1081-24_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 88 | 127 | 0.012175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1081-24_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 88 | 124 | 0.036794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1081-24_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.02378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1081-24_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.034037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1081-24_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0060498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1081-24_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.027419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1081-24_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.014901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1081-24_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.042495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1081-24_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.063196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1081-24_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0012423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1081-24_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 98 | 114 | 0.013388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1081-24_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0046894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1081-24_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 100 | 119 | 0.018008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1081-24_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.022468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_1081-24_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.015024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_1081-24_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.0095422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_1081-24_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.0055654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_1081-24_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.015703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_1081-24_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.011779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_1081-24_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 105 | 108 | 0.019383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_1081-24_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 106 | 109 | 0.0035876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_1081-24_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 107 | 110 | 0.012982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_1081-24_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 109 | 113 | 0.025612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_1081-24_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 110 | 122 | 0.00837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_1081-24_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.0035843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_1081-24_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 111 | 113 | 0.0062467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_1081-24_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.0080595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_1081-24_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.054289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_1081-24_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.03427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_1081-24_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.016609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1081-24_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.029235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_1081-24_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 117 | 141 | 0.016142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_1081-24_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 117 | 142 | 0.03985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_1081-24_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 119 | 120 | 0.012764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1081-24_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.025918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1081-24_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 122 | 140 | 0.019116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_1081-24_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 122 | 138 | 0.037266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1081-24_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.012012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1081-24_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 125 | 128 | 0.0096992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1081-24_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 125 | 129 | 0.0098497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1081-24_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 127 | 130 | 0.015763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1081-24_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 128 | 131 | 0.01472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1081-24_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 130 | 132 | 0.012849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1081-24_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.027401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1081-24_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 133 | 137 | 0.0076531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1081-24_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.027383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1081-24_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.02746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1081-24_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 136 | 145 | 0.024589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1081-24_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.0098428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1081-24_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 139 | 152 | 0.0074605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1081-24_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 140 | 150 | 0.013145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1081-24_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 140 | 151 | 0.020342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1081-24_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.064498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1081-24_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 142 | 144 | 0.0066956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1081-24_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 143 | 165 | 0.033009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_1081-24_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 144 | 170 | 0.0066994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_1081-24_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.032651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_1081-24_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.00010836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_1081-24_0_3_line_155 | NAYY 4x150 SE | 150 | 175 | 0.0040439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_1081-24_0_3_line_156 | NAYY 4x150 SE | 151 | 168 | 0.027964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_1081-24_0_3_line_157 | NAYY 4x150 SE | 152 | 153 | 0.0083916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_1081-24_0_3_line_158 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.0028786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_1081-24_0_3_line_159 | NAYY 4x150 SE | 154 | 158 | 0.0063481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_1081-24_0_3_line_160 | NAYY 4x150 SE | 154 | 156 | 0.01006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_1081-24_0_3_line_161 | NAYY 4x150 SE | 155 | 156 | 0.010024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_1081-24_0_3_line_162 | NAYY 4x150 SE | 155 | 157 | 0.022038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_1081-24_0_3_line_163 | NAYY 4x150 SE | 158 | 162 | 0.0088877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_1081-24_0_3_line_164 | NAYY 4x150 SE | 159 | 160 | 0.008018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_1081-24_0_3_line_165 | NAYY 4x150 SE | 159 | 161 | 0.026913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_1081-24_0_3_line_166 | NAYY 4x150 SE | 160 | 163 | 0.0015417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_1081-24_0_3_line_167 | NAYY 4x150 SE | 161 | 164 | 0.0072381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_1081-24_0_3_line_168 | NAYY 4x150 SE | 162 | 163 | 0.0087511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_1081-24_0_3_line_169 | NAYY 4x150 SE | 165 | 166 | 0.014443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_1081-24_0_3_line_170 | NAYY 4x150 SE | 167 | 168 | 0.010421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_1081-24_0_3_line_171 | NAYY 4x150 SE | 168 | 171 | 0.00383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_1081-24_0_3_line_172 | NAYY 4x150 SE | 169 | 170 | 0.022067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_1081-24_0_3_line_173 | NAYY 4x150 SE | 172 | 173 | 0.008947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_1081-24_0_3_line_174 | NAYY 4x150 SE | 173 | 174 | 0.021092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-24_0_3_trafo_88 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 176 | 82 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2656847.519 | 1228549.9601 | 2656838.6337 | 1228544.0912
1 | 2656847.519 | 1228549.9601 | 2656851.8572 | 1228552.8256
2 | 2656838.6337 | 1228544.0912 | 2656835.1231 | 1228541.7724
3 | 2656872.0147 | 1228564.2432 | 2656862.0128 | 1228559.5336 | 2656851.8572 | 1228552.8256
4 | 2656872.0147 | 1228564.2432 | 2656865.5013 | 1228580.6025
5 | 2656872.0147 | 1228564.2432 | 2656880.49 | 1228551.1048 | 2656883.9903 | 1228546.3797 | 2656888.0738 | 1228541.6712 | 2656889.9276 | 1228539.8981
6 | 2656865.5013 | 1228580.6025 | 2656863.4279 | 1228587.4537 | 2656862.8648 | 1228589.6955
7 | 2656889.9276 | 1228539.8981 | 2656882.7145 | 1228378.7274
8 | 2656790.6371 | 1228516.9414 | 2656781.5129 | 1228513.847 | 2656767.413 | 1228509.7988 | 2656764.6146 | 1228509.2718 | 2656761.3567 | 1228509.2518 | 2656758.4212 | 1228509.5907 | 2656757.9308 | 1228509.7002
9 | 2656757.9308 | 1228509.7002 | 2656754.7848 | 1228510.403
10 | 2656851.3007 | 1228628.3306 | 2656854.7023 | 1228621.2363 | 2656856.1615 | 1228616.803 | 2656859.2848 | 1228603.9469 | 2656862.8648 | 1228589.6955
11 | 2656851.3007 | 1228628.3306 | 2656850.1698 | 1228627.7416
12 | 2656850.1698 | 1228627.7416 | 2656839.1095 | 1228621.999 | 2656828.7845 | 1228617.0194 | 2656822.3034 | 1228614.2356
13 | 2656937.3045 | 1228357.6583 | 2656882.7145 | 1228378.7274
14 | 2656816.0773 | 1228611.5613 | 2656822.3034 | 1228614.2356
15 | 2656816.0773 | 1228611.5613 | 2656806.7545 | 1228607.9478 | 2656799.861 | 1228605.4248 | 2656791.1669 | 1228602.6178 | 2656783.097 | 1228600.2949 | 2656778.6805 | 1228599.1654
16 | 2656771.8163 | 1228597.454 | 2656774.1101 | 1228597.9966 | 2656778.6805 | 1228599.1654
17 | 2656771.8163 | 1228597.454 | 2656768.4781 | 1228596.6643 | 2656765.7262 | 1228596.082
18 | 2656699.9543 | 1228663.3312 | 2656704.5851 | 1228657.6162 | 2656710.3797 | 1228652.2235 | 2656713.115 | 1228650.6263 | 2656709.3364 | 1228633.7129
19 | 2656709.3364 | 1228633.7129 | 2656713.9643 | 1228633.5203
20 | 2656709.3364 | 1228633.7129 | 2656692.1315 | 1228637.4847 | 2656688.8838 | 1228637.9874 | 2656686.3935 | 1228637.7302
21 | 2656699.9543 | 1228663.3312 | 2656695.2843 | 1228668.0998
22 | 2656686.3935 | 1228637.7302 | 2656684.4099 | 1228636.7774 | 2656683.0938 | 1228634.9526 | 2656682.2455 | 1228631.9931
23 | 2656686.3935 | 1228637.7302 | 2656684.4199 | 1228642.8813 | 2656683.6794 | 1228644.2641 | 2656682.6982 | 1228645.4555 | 2656679.9322 | 1228647.8973 | 2656678.7837 | 1228649.1539 | 2656678.2909 | 1228649.983 | 2656678.0312 | 1228650.9923 | 2656677.345 | 1228657.8012 | 2656676.988 | 1228658.6873 | 2656676.2701 | 1228659.2919 | 2656675.3122 | 1228659.6275 | 2656669.8452 | 1228660.8651 | 2656647.0697 | 1228666.4185 | 2656644.8301 | 1228666.8863 | 2656643.465 | 1228667.0179 | 2656641.753 | 1228666.9793 | 2656639.4518 | 1228666.7573 | 2656637.8114 | 1228662.3833 | 2656631.8737 | 1228646.5976
24 | 2656759.5631 | 1228594.778 | 2656765.7262 | 1228596.082
25 | 2656732.5566 | 1228514.8363 | 2656732.5566 | 1228514.8363 | 2656743.2426 | 1228512.9815 | 2656754.7848 | 1228510.403
26 | 2656899.4389 | 1228258.1439 | 2656893.5832 | 1228261.9459 | 2656937.3045 | 1228357.6583
27 | 2656903.4976 | 1228181.6007 | 2656904.4851 | 1228201.9453 | 2656899.4389 | 1228258.1439
28 | 2656899.4389 | 1228258.1439 | 2656932.8808 | 1228234.8267 | 2656944.9141 | 1228222.1004 | 2656948.6367 | 1228202.8793 | 2656948.5968 | 1228201.1462
29 | 2656876.0606 | 1228225.9222 | 2656893.5832 | 1228261.9459 | 2656899.4389 | 1228258.1439
30 | 2656876.0606 | 1228225.9222 | 2656868.7409 | 1228226.7194 | 2656819.7968 | 1228223.0052 | 2656816.3302 | 1228224.1839 | 2656813.034 | 1228227.5523
31 | 2656876.0606 | 1228225.9222 | 2656861.9862 | 1228195.3572 | 2656857.5142 | 1228184.4075 | 2656853.1568 | 1228166.221 | 2656845.3468 | 1228114.1066
32 | 2656732.5566 | 1228514.8363 | 2656727.5915 | 1228515.4374
33 | 2656500.9955 | 1227749.4522 | 2656494.3747 | 1227753.1091 | 2656476.1714 | 1227768.9151
34 | 2656459.6665 | 1227783.6216 | 2656462.4818 | 1227780.8018 | 2656476.1714 | 1227768.9151
35 | 2656500.9955 | 1227749.4522 | 2656515.1334 | 1227741.6433 | 2656519.5257 | 1227739.5146
36 | 2656421.5851 | 1227818.2489 | 2656427.427 | 1227815.9139 | 2656459.6665 | 1227783.6216
37 | 2656519.5257 | 1227739.5146 | 2656545.0184 | 1227727.16
38 | 2656426.7072 | 1227833.4737 | 2656421.5851 | 1227818.2489
39 | 2656545.0184 | 1227727.16 | 2656547.4885 | 1227725.9629 | 2656575.0163 | 1227718.2863 | 2656585.3803 | 1227713.0298
40 | 2656545.0184 | 1227727.16 | 2656441.4176 | 1227506.9558
41 | 2656379.908 | 1227454.6756 | 2656350.5284 | 1227470.2244
42 | 2656379.908 | 1227454.6756 | 2656390.5874 | 1227449.0236
43 | 2656426.7072 | 1227833.4737 | 2656427.5385 | 1227843.299 | 2656428.1398 | 1227855.4533
44 | 2656426.7072 | 1227833.4737 | 2656433.0622 | 1227834.568 | 2656446.2406 | 1227841.1892
45 | 2656637.0846 | 1227666.8217 | 2656617.3208 | 1227689.9483 | 2656593.1773 | 1227709.0753 | 2656585.3803 | 1227713.0298
46 | 2656441.4176 | 1227506.9558 | 2656440.8633 | 1227502.7428 | 2656436.4134 | 1227485.3229 | 2656425.9048 | 1227461.3862
47 | 2656414.8419 | 1227436.1873 | 2656390.5874 | 1227449.0236
48 | 2656414.8419 | 1227436.1873 | 2656409.9707 | 1227425.0847
49 | 2656414.8419 | 1227436.1873 | 2656425.9048 | 1227461.3862
50 | 2656429.5342 | 1227883.6409 | 2656428.1398 | 1227855.4533
51 | 2656500.0371 | 1227866.2124 | 2656493.7133 | 1227865.0405 | 2656446.2406 | 1227841.1892
52 | 2656408.6008 | 1227421.9624 | 2656409.9707 | 1227425.0847
53 | 2656485.6702 | 1227983.9168 | 2656484.4062 | 1227992.0883 | 2656484.8546 | 1228027.8597 | 2656482.9087 | 1228049.0018
54 | 2656438.8394 | 1228061.0665 | 2656453.24 | 1228061.5145 | 2656477.3257 | 1228061.8432 | 2656480.691 | 1228060.1518 | 2656482.1339 | 1228057.4193 | 2656482.9087 | 1228049.0018
55 | 2656485.6702 | 1227983.9168 | 2656485.8917 | 1227982.4852 | 2656498.6266 | 1227945.9624
56 | 2656438.8394 | 1228061.0665 | 2656443.8421 | 1228064.8942 | 2656449.7891 | 1228072.2219 | 2656462.8874 | 1228090.113 | 2656465.4837 | 1228095.1964 | 2656486.6576 | 1228161.9509 | 2656503.7041 | 1228215.669 | 2656504.4694 | 1228221.2465
57 | 2656500.0371 | 1227866.2124 | 2656505.9881 | 1227877.9207 | 2656508.5502 | 1227889.797 | 2656508.7337 | 1227910.3674 | 2656505.3273 | 1227926.7454 | 2656498.6266 | 1227945.9624
58 | 2656504.4694 | 1228221.2465 | 2656506.4415 | 1228237.7868 | 2656506.7393 | 1228245.5279 | 2656504.4349 | 1228252.7995 | 2656501.1058 | 1228260.2616 | 2656496.6122 | 1228267.4679 | 2656492.4859 | 1228273.5104 | 2656489.464 | 1228281.3422 | 2656488.5815 | 1228284.1472
59 | 2656800.6294 | 1228064.9244 | 2656788.2299 | 1228057.9101 | 2656784.609 | 1228053.8174
60 | 2656779.392 | 1228043.997 | 2656781.2294 | 1228045.8912 | 2656784.609 | 1228053.8174 | 2656784.609 | 1228053.8174
61 | 2656800.6294 | 1228064.9244 | 2656803.0892 | 1228066.3159
62 | 2656839.3861 | 1228076.8882 | 2656820.5872 | 1228074.4294 | 2656812.2798 | 1228071.5149 | 2656803.0892 | 1228066.3159
63 | 2656839.3861 | 1228076.8882 | 2656837.2071 | 1228064.6485 | 2656803.2931 | 1227950.4873
64 | 2656839.3861 | 1228076.8882 | 2656841.7954 | 1228090.4087 | 2656845.3307 | 1228113.9995
65 | 2656500.0371 | 1227866.2124 | 2656503.4802 | 1227864.3216 | 2656511.4866 | 1227855.8923
66 | 2656434.4049 | 1227966.239 | 2656433.0577 | 1227943.5735
67 | 2656433.0577 | 1227943.5735 | 2656431.9223 | 1227924.4692
68 | 2656486.245 | 1228291.5737 | 2656488.5815 | 1228284.1472
69 | 2656799.7948 | 1227938.7114 | 2656803.2931 | 1227950.4873
70 | 2656799.7948 | 1227938.7114 | 2656795.549 | 1227921.5269
71 | 2656431.248 | 1227913.1249 | 2656431.9223 | 1227924.4692
72 | 2656486.245 | 1228291.5737 | 2656483.0798 | 1228308.9103
73 | 2656637.0846 | 1227666.8217 | 2656811.6499 | 1227573.4282
74 | 2656429.5342 | 1227883.6409 | 2656429.7258 | 1227887.5144 | 2656431.248 | 1227913.1249
75 | 2656627.2837 | 1228491.6745 | 2656628.4552 | 1228492.142
76 | 2656642.725 | 1228497.2917 | 2656632.2504 | 1228493.6564 | 2656628.4552 | 1228492.142
77 | 2656627.2837 | 1228491.6745 | 2656624.9665 | 1228490.7408 | 2656621.5348 | 1228488.2844 | 2656603.5761 | 1228468.8369
78 | 2656627.2837 | 1228491.6745 | 2656623.5626 | 1228492.5508 | 2656610.4581 | 1228492.1703
79 | 2656642.725 | 1228497.2917 | 2656644.0069 | 1228523.6144
80 | 2656642.725 | 1228497.2917 | 2656651.7399 | 1228500.4165
81 | 2656596.5983 | 1228461.912 | 2656600.0107 | 1228464.9759 | 2656603.5761 | 1228468.8369
82 | 2656610.4581 | 1228492.1703 | 2656607.5407 | 1228499.3694 | 2656606.777 | 1228502.3863 | 2656606.3704 | 1228506.0959 | 2656606.2013 | 1228511.9313 | 2656611.6325 | 1228512.0831 | 2656611.569 | 1228513.9726 | 2656610.5993 | 1228513.9633 | 2656610.1063 | 1228523.5586
83 | 2656644.0482 | 1228524.4627 | 2656644.0069 | 1228523.6144
84 | 2656651.7399 | 1228500.4165 | 2656658.4924 | 1228502.7571
85 | 2656582.3802 | 1228451.3218 | 2656594.7668 | 1228460.2675 | 2656596.5983 | 1228461.912
86 | 2656607.0345 | 1228550.9641 | 2656607.408 | 1228545.1528 | 2656609.0834 | 1228543.4677 | 2656610.1063 | 1228523.5586
87 | 2656686.9873 | 1228512.634 | 2656658.4924 | 1228502.7571
88 | 2656582.3802 | 1228451.3218 | 2656585.4905 | 1228441.2874
89 | 2656582.3802 | 1228451.3218 | 2656564.0747 | 1228439.3179 | 2656561.8029 | 1228437.7108
90 | 2656582.3802 | 1228451.3218 | 2656580.8893 | 1228453.5201 | 2656579.1258 | 1228455.7048 | 2656571.7818 | 1228462.2836 | 2656566.5854 | 1228466.1144 | 2656565.1453 | 1228466.9835
91 | 2656545.5434 | 1228523.5732 | 2656553.4081 | 1228528.3732 | 2656562.0596 | 1228532.4914 | 2656573.6483 | 1228536.0927
92 | 2656573.6483 | 1228536.0927 | 2656573.1323 | 1228549.7187
93 | 2656607.0345 | 1228550.9641 | 2656573.1323 | 1228549.7187
94 | 2656573.1323 | 1228549.7187 | 2656572.9891 | 1228553.1801
95 | 2656607.0345 | 1228550.9641 | 2656608.5358 | 1228552.446 | 2656609.8176 | 1228553.103
96 | 2656686.9873 | 1228512.634 | 2656683.582 | 1228501.8392 | 2656683.0728 | 1228497.4342
97 | 2656686.9873 | 1228512.634 | 2656699.0892 | 1228513.9655
98 | 2656686.9873 | 1228512.634 | 2656686.2695 | 1228516.3962 | 2656682.5367 | 1228533.605 | 2656681.5311 | 1228539.7437 | 2656681.3409 | 1228543.8001 | 2656681.4345 | 1228548.2927 | 2656681.4049 | 1228548.8716
99 | 2656482.7458 | 1228352.2903 | 2656478.9259 | 1228328.8195
100 | 2656488.2135 | 1228385.8857 | 2656482.7458 | 1228352.2903
101 | 2656477.9541 | 1228322.8483 | 2656478.9259 | 1228328.8195
102 | 2656509.4853 | 1228402.3203 | 2656505.0067 | 1228400.7768 | 2656501.5138 | 1228399.1759 | 2656498.6909 | 1228397.2257 | 2656495.9715 | 1228394.7538 | 2656488.2135 | 1228385.8857
103 | 2656477.9541 | 1228322.8483 | 2656481.0869 | 1228316.0959 | 2656483.0798 | 1228308.9103
104 | 2656509.4853 | 1228402.3203 | 2656519.0759 | 1228382.5877 | 2656522.6764 | 1228374.4723 | 2656526.6905 | 1228363.4923
105 | 2656509.4853 | 1228402.3203 | 2656511.5439 | 1228403.3627 | 2656529.1742 | 1228414.6818 | 2656554.7871 | 1228432.7477 | 2656561.8029 | 1228437.7108
106 | 2656481.3224 | 1228490.9911 | 2656480.8506 | 1228489.8419
107 | 2656481.3224 | 1228490.9911 | 2656486.4071 | 1228503.3762
108 | 2656535.6759 | 1228473.7014 | 2656534.0402 | 1228473.5099 | 2656531.0666 | 1228472.8655
109 | 2656535.6759 | 1228473.7014 | 2656538.7932 | 1228474.0665 | 2656543.1812 | 1228473.9748 | 2656547.4297 | 1228473.4037 | 2656552.0012 | 1228472.3353 | 2656553.4357 | 1228471.9003
110 | 2656553.291 | 1228564.3718 | 2656550.2974 | 1228563.0768 | 2656533.4303 | 1228553.89
111 | 2656567.0798 | 1228570.3368 | 2656553.291 | 1228564.3718
112 | 2656525.0504 | 1228549.3259 | 2656533.4303 | 1228553.89
113 | 2656572.1878 | 1228572.5464 | 2656567.0798 | 1228570.3368
114 | 2656525.0504 | 1228549.3259 | 2656520.9827 | 1228547.1104 | 2656514.8589 | 1228543.3054 | 2656511.744 | 1228541.0238
115 | 2656572.1878 | 1228572.5464 | 2656583.2027 | 1228576.7205
116 | 2656572.1878 | 1228572.5464 | 2656572.9891 | 1228553.1801
117 | 2656511.744 | 1228541.0238 | 2656509.2306 | 1228539.1827 | 2656508.8896 | 1228538.8563
118 | 2656587.4311 | 1228588.6016 | 2656585.9807 | 1228580.1824 | 2656583.2027 | 1228576.7205
119 | 2656491.2327 | 1228520.3331 | 2656500.6783 | 1228530.9963 | 2656508.8896 | 1228538.8563
120 | 2656587.4311 | 1228588.6016 | 2656595.6818 | 1228587.0568
121 | 2656489.4679 | 1228510.8318 | 2656490.8292 | 1228514.1476 | 2656490.8292 | 1228514.1476
122 | 2656491.2327 | 1228520.3331 | 2656491.3949 | 1228518.4112 | 2656491.3158 | 1228516.3647 | 2656490.8292 | 1228514.1476
123 | 2656489.4679 | 1228510.8318 | 2656486.4071 | 1228503.3762
124 | 2656491.2327 | 1228520.3331 | 2656490.5849 | 1228522.3171 | 2656488.5726 | 1228526.7787 | 2656486.2266 | 1228532.8603 | 2656483.4699 | 1228542.2957 | 2656482.1663 | 1228548.7207 | 2656481.2014 | 1228556.9723 | 2656480.1385 | 1228573.033
125 | 2656477.8753 | 1228607.2283 | 2656480.1385 | 1228573.033
126 | 2656477.2025 | 1228623.8214 | 2656477.8753 | 1228607.2283
127 | 2656477.8753 | 1228607.2283 | 2656493.5063 | 1228604.8307 | 2656506.7469 | 1228602.6347
128 | 2656477.2025 | 1228623.8214 | 2656476.5417 | 1228639.9476
129 | 2656477.2025 | 1228623.8214 | 2656509.7203 | 1228625.5978 | 2656517 | 1228625.8482
130 | 2656553.4357 | 1228471.9003 | 2656558.0803 | 1228470.4919 | 2656562.0511 | 1228468.8508 | 2656565.1453 | 1228466.9835
131 | 2656609.8176 | 1228553.103 | 2656612.1555 | 1228553.4477 | 2656635.6907 | 1228554.41
132 | 2656603.7668 | 1228603.7221 | 2656601.056 | 1228601.1614 | 2656599.6558 | 1228599.4025 | 2656598.2894 | 1228597.2881 | 2656596.711 | 1228593.5596 | 2656595.6818 | 1228587.0568
133 | 2656595.6818 | 1228587.0568 | 2656614.1051 | 1228584.2525 | 2656618.3453 | 1228583.7481 | 2656628.2868 | 1228582.8754 | 2656632.6649 | 1228582.7153
134 | 2656678.984 | 1228560.555 | 2656680.7545 | 1228555.2462 | 2656681.239 | 1228552.1155 | 2656681.4049 | 1228548.8716
135 | 2656678.984 | 1228560.555 | 2656675.8599 | 1228569.7372
136 | 2656678.984 | 1228560.555 | 2656688.3751 | 1228557.5848
137 | 2656699.0892 | 1228513.9655 | 2656714.7578 | 1228515.6894 | 2656714.7578 | 1228515.6894
138 | 2656671.1186 | 1228583.6725 | 2656675.8599 | 1228569.7372
139 | 2656714.7578 | 1228515.6894 | 2656721.4923 | 1228515.8426 | 2656727.1935 | 1228515.4856 | 2656727.5915 | 1228515.4374
140 | 2656671.1186 | 1228583.6725 | 2656698.3445 | 1228586.7666
141 | 2656698.3445 | 1228586.7666 | 2656705.9487 | 1228587.6308
142 | 2656585.4905 | 1228441.2874 | 2656590.5958 | 1228424.8164 | 2656593.8135 | 1228415.2012
143 | 2656593.8135 | 1228415.2012 | 2656602.5279 | 1228389.1608
144 | 2656609.5351 | 1228365.6152 | 2656607.3711 | 1228374.6885 | 2656602.5279 | 1228389.1608
145 | 2656715.7285 | 1228588.7422 | 2656705.9487 | 1228587.6308
146 | 2656723.1412 | 1228589.5846 | 2656715.7285 | 1228588.7422
147 | 2656603.7668 | 1228603.7221 | 2656600.5718 | 1228607.4496 | 2656599.0441 | 1228608.7471 | 2656595.6274 | 1228611.0938 | 2656594.0985 | 1228612.5135
148 | 2656603.7668 | 1228603.7221 | 2656611.5438 | 1228610.556 | 2656615.9019 | 1228615.1782 | 2656618.0315 | 1228618.1257
149 | 2656476.5417 | 1228639.9476 | 2656538.8222 | 1228656.7135
150 | 2656517 | 1228625.8482 | 2656523.6916 | 1228626.0783
151 | 2656570.6964 | 1228665.2941 | 2656538.8222 | 1228656.7135
152 | 2656523.6916 | 1228626.0783 | 2656530.387 | 1228626.3086
153 | 2656617.1099 | 1228333.8552 | 2656609.5351 | 1228365.6152
154 | 2656845.3307 | 1228113.9995 | 2656845.3468 | 1228114.1066
155 | 2656592.6685 | 1228616.2801 | 2656593.3261 | 1228614.0627 | 2656594.0985 | 1228612.5135
156 | 2656630.5252 | 1228643.0128 | 2656628.2937 | 1228637.0655 | 2656626.7171 | 1228633.148 | 2656625.0983 | 1228629.6971 | 2656622.6422 | 1228625.0486 | 2656619.0727 | 1228619.5667 | 2656618.0315 | 1228618.1257
157 | 2656723.1412 | 1228589.5846 | 2656731.4792 | 1228590.5322
158 | 2656734.3394 | 1228590.8572 | 2656731.4792 | 1228590.5322
159 | 2656734.3394 | 1228590.8572 | 2656737.5331 | 1228591.2435 | 2656740.6247 | 1228591.7395
160 | 2656734.3394 | 1228590.8572 | 2656737.4236 | 1228581.2805
161 | 2656737.4236 | 1228581.2805 | 2656738.5948 | 1228577.645 | 2656739.6513 | 1228574.9088 | 2656741.1321 | 1228572.1768 | 2656741.2329 | 1228572.0482
162 | 2656748.5335 | 1228551.6565 | 2656746.3019 | 1228563.1981 | 2656745.2135 | 1228566.0896 | 2656743.763 | 1228568.8219 | 2656741.2329 | 1228572.0482
163 | 2656740.6247 | 1228591.7395 | 2656749.4002 | 1228593.1475
164 | 2656759.5631 | 1228594.778 | 2656761.2744 | 1228586.9449
165 | 2656761.2744 | 1228586.9449 | 2656766.0745 | 1228584.1445 | 2656767.5105 | 1228582.9352 | 2656768.3165 | 1228581.8422 | 2656768.9676 | 1228580.3141 | 2656771.1635 | 1228572.5189 | 2656771.7044 | 1228571.4123 | 2656772.4984 | 1228570.7861 | 2656773.4554 | 1228570.5396 | 2656775.1541 | 1228570.389 | 2656778.5079 | 1228571.0818
166 | 2656759.5631 | 1228594.778 | 2656758.0408 | 1228594.5338
167 | 2656778.5079 | 1228571.0818 | 2656785.5964 | 1228572.5461
168 | 2656758.0408 | 1228594.5338 | 2656749.4002 | 1228593.1475
169 | 2656584.6428 | 1228669.0485 | 2656570.6964 | 1228665.2941
170 | 2656630.5252 | 1228643.0128 | 2656628.3692 | 1228643.4592 | 2656626.8828 | 1228643.6007 | 2656625.087 | 1228643.617 | 2656623.0434 | 1228643.3863 | 2656620.2222 | 1228642.8386
171 | 2656630.5252 | 1228643.0128 | 2656631.8737 | 1228646.5976
172 | 2656552.151 | 1228629.6243 | 2656536.0789 | 1228626.5043 | 2656530.387 | 1228626.3086
173 | 2656682.2455 | 1228631.9931 | 2656679.7801 | 1228623.3924
174 | 2656679.7801 | 1228623.3924 | 2656678.8627 | 1228620.1917 | 2656677.8955 | 1228615.146 | 2656677.4876 | 1228610.239 | 2656678.0922 | 1228602.5621

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2656847.519 | 1228549.9601
1 | 2656838.6337 | 1228544.0912
2 | 2656851.8571 | 1228552.8256
3 | 2656835.1231 | 1228541.7724
4 | 2656872.0147 | 1228564.2432
5 | 2656865.5013 | 1228580.6025
6 | 2656889.9276 | 1228539.8981
7 | 2656790.6371 | 1228516.9414
8 | 2656757.9308 | 1228509.7002
9 | 2656862.8648 | 1228589.6955
10 | 2656851.3007 | 1228628.3306
11 | 2656850.1698 | 1228627.7416
12 | 2656882.7145 | 1228378.7274
13 | 2656822.3034 | 1228614.2356
14 | 2656816.0773 | 1228611.5613
15 | 2656778.6805 | 1228599.1654
16 | 2656771.8163 | 1228597.454
17 | 2656709.3364 | 1228633.7129
18 | 2656699.9543 | 1228663.3312
19 | 2656713.9643 | 1228633.5203
20 | 2656686.3935 | 1228637.7302
21 | 2656695.2843 | 1228668.0998
22 | 2656765.7262 | 1228596.082
23 | 2656754.7848 | 1228510.403
24 | 2656937.3045 | 1228357.6583
25 | 2656899.4389 | 1228258.1439
26 | 2656903.4976 | 1228181.6007
27 | 2656948.5968 | 1228201.1462
28 | 2656876.0606 | 1228225.9222
29 | 2656732.5566 | 1228514.8363
30 | 2656476.1714 | 1227768.9151
31 | 2656500.9955 | 1227749.4522
32 | 2656459.6665 | 1227783.6216
33 | 2656519.5257 | 1227739.5146
34 | 2656421.5851 | 1227818.2489
35 | 2656545.0184 | 1227727.16
36 | 2656350.5284 | 1227470.2244
37 | 2656379.908 | 1227454.6756
38 | 2656426.7072 | 1227833.4737
39 | 2656585.3803 | 1227713.0298
40 | 2656441.4176 | 1227506.9558
41 | 2656390.5874 | 1227449.0236
42 | 2656414.8419 | 1227436.1873
43 | 2656428.1398 | 1227855.4533
44 | 2656446.2406 | 1227841.1892
45 | 2656409.9707 | 1227425.0847
46 | 2656425.9047 | 1227461.3862
47 | 2656408.6008 | 1227421.9624
48 | 2656482.9087 | 1228049.0018
49 | 2656485.6702 | 1227983.9168
50 | 2656438.8394 | 1228061.0665
51 | 2656498.6266 | 1227945.9624
52 | 2656504.4694 | 1228221.2465
53 | 2656784.609 | 1228053.8174
54 | 2656800.6294 | 1228064.9244
55 | 2656779.392 | 1228043.997
56 | 2656803.0892 | 1228066.3159
57 | 2656839.3861 | 1228076.8882
58 | 2656500.0371 | 1227866.2124
59 | 2656434.4049 | 1227966.239
60 | 2656433.0577 | 1227943.5735
61 | 2656488.5815 | 1228284.1472
62 | 2656511.4866 | 1227855.8923
63 | 2656803.2931 | 1227950.4873
64 | 2656799.7948 | 1227938.7114
65 | 2656431.9223 | 1227924.4692
66 | 2656486.245 | 1228291.5737
67 | 2656637.0846 | 1227666.8217
68 | 2656429.5342 | 1227883.6409
69 | 2656431.248 | 1227913.1249
70 | 2656795.549 | 1227921.5269
71 | 2656811.6499 | 1227573.4282
72 | 2656628.4552 | 1228492.142
73 | 2656627.2837 | 1228491.6745
74 | 2656642.725 | 1228497.2917
75 | 2656603.5761 | 1228468.8369
76 | 2656610.4581 | 1228492.1703
77 | 2656644.0069 | 1228523.6144
78 | 2656651.7399 | 1228500.4165
79 | 2656596.5983 | 1228461.912
80 | 2656610.1063 | 1228523.5586
81 | 2656644.0482 | 1228524.4627
82 | 2656658.4924 | 1228502.7571
83 | 2656582.3802 | 1228451.3218
84 | 2656573.6483 | 1228536.0927
85 | 2656545.5434 | 1228523.5732
86 | 2656573.1323 | 1228549.7187
87 | 2656607.0345 | 1228550.9641
88 | 2656686.9873 | 1228512.634
89 | 2656482.7458 | 1228352.2903
90 | 2656478.9259 | 1228328.8195
91 | 2656488.2135 | 1228385.8857
92 | 2656477.9541 | 1228322.8483
93 | 2656509.4853 | 1228402.3203
94 | 2656483.0798 | 1228308.9103
95 | 2656526.6905 | 1228363.4923
96 | 2656561.8029 | 1228437.7108
97 | 2656480.8506 | 1228489.8419
98 | 2656481.3224 | 1228490.9911
99 | 2656531.0666 | 1228472.8655
100 | 2656535.6759 | 1228473.7014
101 | 2656553.291 | 1228564.3718
102 | 2656533.4303 | 1228553.89
103 | 2656567.0798 | 1228570.3368
104 | 2656525.0504 | 1228549.3259
105 | 2656572.1878 | 1228572.5464
106 | 2656511.744 | 1228541.0238
107 | 2656583.2027 | 1228576.7205
108 | 2656572.9891 | 1228553.1801
109 | 2656508.8896 | 1228538.8563
110 | 2656587.4311 | 1228588.6016
111 | 2656490.8292 | 1228514.1476
112 | 2656489.4679 | 1228510.8318
113 | 2656491.2327 | 1228520.3331
114 | 2656486.4071 | 1228503.3762
115 | 2656480.1385 | 1228573.033
116 | 2656477.8753 | 1228607.2283
117 | 2656477.2025 | 1228623.8214
118 | 2656506.7469 | 1228602.6347
119 | 2656553.4357 | 1228471.9003
120 | 2656565.1453 | 1228466.9835
121 | 2656609.8176 | 1228553.103
122 | 2656595.6818 | 1228587.0568
123 | 2656635.6907 | 1228554.41
124 | 2656681.4049 | 1228548.8716
125 | 2656678.984 | 1228560.555
126 | 2656683.0728 | 1228497.4342
127 | 2656699.0892 | 1228513.9655
128 | 2656675.8599 | 1228569.7372
129 | 2656688.3751 | 1228557.5848
130 | 2656714.7578 | 1228515.6894
131 | 2656671.1186 | 1228583.6725
132 | 2656727.5915 | 1228515.4374
133 | 2656698.3445 | 1228586.7666
134 | 2656585.4905 | 1228441.2874
135 | 2656593.8135 | 1228415.2012
136 | 2656602.5279 | 1228389.1608
137 | 2656705.9487 | 1228587.6308
138 | 2656632.6649 | 1228582.7153
139 | 2656715.7285 | 1228588.7422
140 | 2656603.7668 | 1228603.7221
141 | 2656476.5417 | 1228639.9476
142 | 2656517 | 1228625.8482
143 | 2656538.8222 | 1228656.7135
144 | 2656523.6916 | 1228626.0783
145 | 2656609.5351 | 1228365.6152
146 | 2656617.1099 | 1228333.8552
147 | 2656845.3307 | 1228113.9995
148 | 2656845.3468 | 1228114.1066
149 | 2656813.034 | 1228227.5523
150 | 2656594.0985 | 1228612.5135
151 | 2656618.0315 | 1228618.1257
152 | 2656723.1412 | 1228589.5846
153 | 2656731.4792 | 1228590.5322
154 | 2656734.3394 | 1228590.8572
155 | 2656741.2329 | 1228572.0482
156 | 2656737.4236 | 1228581.2805
157 | 2656748.5335 | 1228551.6565
158 | 2656740.6247 | 1228591.7395
159 | 2656761.2744 | 1228586.9449
160 | 2656759.5631 | 1228594.778
161 | 2656778.5079 | 1228571.0818
162 | 2656749.4002 | 1228593.1475
163 | 2656758.0408 | 1228594.5338
164 | 2656785.5964 | 1228572.5461
165 | 2656570.6964 | 1228665.2941
166 | 2656584.6428 | 1228669.0485
167 | 2656620.2222 | 1228642.8386
168 | 2656630.5252 | 1228643.0128
169 | 2656552.151 | 1228629.6243
170 | 2656530.387 | 1228626.3086
171 | 2656631.8737 | 1228646.5976
172 | 2656682.2455 | 1228631.9931
173 | 2656679.7801 | 1228623.3924
174 | 2656678.0922 | 1228602.5621
175 | 2656592.6685 | 1228616.2801
176 | 2656642.725 | 1228497.2917

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97598 | -0.16923 | 0.0063869 | 0.0016007
1 | 0.97594 | -0.16947 | 0.0008788 | 0.00022025
2 | 0.97604 | -0.16876 | 0.003872 | 0.00097042
3 | 0.97594 | -0.16952 | 0.0012762 | 0.00031985
4 | 0.97646 | -0.16574 | 0 | 0
5 | 0.97704 | -0.1616 | 0 | 0
6 | 0.97602 | -0.16894 | 0.0013086 | 0.00032796
7 | 0.9942 | -0.040408 | 0.0026947 | 0.00067535
8 | 0.99433 | -0.039486 | 0.0042424 | 0.0010632
9 | 0.97735 | -0.15937 | 0.001482 | 0.00037142
10 | 0.97876 | -0.14924 | 0 | 0
11 | 0.97881 | -0.14893 | 0 | 0
12 | 0.97397 | -0.18379 | 0.0020722 | 0.00051933
13 | 0.97989 | -0.14119 | 0.0031011 | 0.00077722
14 | 0.98016 | -0.13928 | 0 | 0
15 | 0.98171 | -0.1282 | 0.00071021 | 0.000178
16 | 0.982 | -0.12616 | 0.0003503 | 8.7794e-05
17 | 0.97676 | -0.16339 | 0 | 0
18 | 0.97667 | -0.16406 | 0 | 0
19 | 0.97676 | -0.1634 | 0.00033891 | 8.4939e-05
20 | 0.97683 | -0.16287 | 0 | 0
21 | 0.97665 | -0.16419 | 0.0017976 | 0.00045052
22 | 0.98225 | -0.12435 | 0.00040595 | 0.00010174
23 | 0.99436 | -0.03926 | 0.0025984 | 0.00065122
24 | 0.9734 | -0.1879 | 0 | 0
25 | 0.97231 | -0.19579 | 0 | 0
26 | 0.97226 | -0.19618 | 0.00047506 | 0.00011906
27 | 0.9721 | -0.19737 | 0.0018725 | 0.00046929
28 | 0.97202 | -0.19793 | 0 | 0
29 | 0.99467 | -0.037078 | 0.0032763 | 0.00082112
30 | 0.98567 | -0.10181 | 0.00027704 | 6.9432e-05
31 | 0.98552 | -0.10294 | 0.0005269 | 0.00013205
32 | 0.98579 | -0.10096 | 0.00012849 | 3.2203e-05
33 | 0.98543 | -0.10358 | 0.00040804 | 0.00010226
34 | 0.98608 | -0.098882 | 0 | 0
35 | 0.98533 | -0.10432 | 0.00030382 | 7.6144e-05
36 | 0.98484 | -0.10789 | 0.00027416 | 6.8711e-05
37 | 0.98485 | -0.10779 | 7.3968e-05 | 1.8538e-05
38 | 0.98616 | -0.098239 | 0 | 0
39 | 0.98526 | -0.10484 | 0.00076488 | 0.0001917
40 | 0.98497 | -0.10693 | 8.4139e-05 | 2.1087e-05
41 | 0.98486 | -0.10775 | 0.00012704 | 3.1839e-05
42 | 0.98488 | -0.10761 | 0 | 0
43 | 0.98611 | -0.098633 | 0.00014036 | 3.5176e-05
44 | 0.98633 | -0.097012 | 0.00035375 | 8.8659e-05
45 | 0.98487 | -0.10764 | 0.00012974 | 3.2516e-05
46 | 0.9849 | -0.1074 | 0.00020869 | 5.2302e-05
47 | 0.98487 | -0.10765 | 0.00011857 | 2.9716e-05
48 | 0.9888 | -0.079249 | 0.00036914 | 9.2516e-05
49 | 0.98806 | -0.084552 | 0.00040655 | 0.00010189
50 | 0.98944 | -0.074678 | 0 | 0
51 | 0.98763 | -0.087646 | 0.00081998 | 0.00020551
52 | 0.99152 | -0.059779 | 0 | 0
53 | 0.9711 | -0.20462 | 0.00088764 | 0.00022246
54 | 0.97114 | -0.20432 | 0.00069202 | 0.00017344
55 | 0.97109 | -0.20469 | 0.00056993 | 0.00014284
56 | 0.97115 | -0.20426 | 0.00010199 | 2.5561e-05
57 | 0.97128 | -0.20334 | 0 | 0
58 | 0.98684 | -0.093349 | 0 | 0
59 | 0.98596 | -0.099726 | 0.00031682 | 7.9403e-05
60 | 0.98597 | -0.099652 | 0.00023281 | 5.8347e-05
61 | 0.99232 | -0.054075 | 0.00026597 | 6.6658e-05
62 | 0.98683 | -0.093462 | 0.0007082 | 0.00017749
63 | 0.97117 | -0.20409 | 0.00033341 | 8.3561e-05
64 | 0.97117 | -0.20412 | 0 | 0
65 | 0.98598 | -0.099544 | 0.00029873 | 7.487e-05
66 | 0.99241 | -0.053395 | 0 | 0
67 | 0.98522 | -0.10514 | 0 | 0
68 | 0.98604 | -0.099097 | 0.00045056 | 0.00011292
69 | 0.986 | -0.099444 | 0.00029127 | 7.3e-05
70 | 0.97116 | -0.20416 | 0.00019946 | 4.999e-05
71 | 0.98511 | -0.10594 | 0.00038678 | 9.6937e-05
72 | 0.99724 | -0.019128 | 0.0020015 | 0.00050164
73 | 0.99714 | -0.01982 | 0 | 0
74 | 0.99846 | -0.010666 | 0 | 0
75 | 0.99597 | -0.02807 | 0.0028154 | 0.0007056
76 | 0.99507 | -0.034178 | 0 | 0
77 | 0.99786 | -0.014907 | 0.0041804 | 0.0010477
78 | 0.99934 | -0.0045888 | 0.0012297 | 0.00030819
79 | 0.99566 | -0.030241 | 0.0031312 | 0.00078476
80 | 0.99036 | -0.067013 | 0.011907 | 0.0029843
81 | 0.99784 | -0.015008 | 0.011885 | 0.0029786
82 | 1 | 0 | -0.22426 | -0.056378
83 | 0.99519 | -0.033598 | 0 | 0
84 | 0.98392 | -0.11233 | 0 | 0
85 | 0.98384 | -0.1129 | 0.0017908 | 0.00044882
86 | 0.98396 | -0.11208 | 0 | 0
87 | 0.98739 | -0.087868 | 0 | 0
88 | 0.99599 | -0.027831 | 0 | 0
89 | 0.99318 | -0.047882 | 0.00027568 | 6.9091e-05
90 | 0.99289 | -0.050002 | 6.4999e-05 | 1.629e-05
91 | 0.99362 | -0.044755 | 0 | 0
92 | 0.99281 | -0.050537 | 0 | 0
93 | 0.99398 | -0.042238 | 0 | 0
94 | 0.99263 | -0.051856 | 0.00011576 | 2.9012e-05
95 | 0.99396 | -0.042364 | 0.00029214 | 7.3217e-05
96 | 0.99482 | -0.03625 | 0.0012689 | 0.00031801
97 | 0.97842 | -0.15146 | 0.0008303 | 0.00020809
98 | 0.97843 | -0.15145 | 0.001168 | 0.00029273
99 | 0.99495 | -0.035279 | 0.0008916 | 0.00022346
100 | 0.99496 | -0.035236 | 0.00089902 | 0.00022532
101 | 0.98081 | -0.13439 | 0.0087466 | 0.0021921
102 | 0.9801 | -0.13951 | 0.0016038 | 0.00040196
103 | 0.98149 | -0.12962 | 0.0022589 | 0.00056612
104 | 0.97981 | -0.14153 | 0.00028546 | 7.1544e-05
105 | 0.98175 | -0.12772 | 0 | 0
106 | 0.97936 | -0.1448 | 0.00037706 | 9.45e-05
107 | 0.98119 | -0.13175 | 0.0025967 | 0.00065079
108 | 0.98361 | -0.1145 | 0.0018894 | 0.00047353
109 | 0.97925 | -0.14554 | 0.00030396 | 7.618e-05
110 | 0.98061 | -0.13585 | 0 | 0
111 | 0.9785 | -0.15089 | 0.00041167 | 0.00010317
112 | 0.97849 | -0.15098 | 0.00020574 | 5.1564e-05
113 | 0.97853 | -0.1507 | 0 | 0
114 | 0.97846 | -0.15117 | 0.00025298 | 6.3403e-05
115 | 0.97722 | -0.16004 | 0.00047412 | 0.00011883
116 | 0.97642 | -0.16578 | 0 | 0
117 | 0.97604 | -0.16851 | 0 | 0
118 | 0.97641 | -0.16586 | 0.00027447 | 6.8788e-05
119 | 0.995 | -0.034911 | 0.00085978 | 0.00021548
120 | 0.99505 | -0.03457 | 0.001454 | 0.0003644
121 | 0.98737 | -0.087976 | 0.0010399 | 0.00026062
122 | 0.98024 | -0.13849 | 0 | 0
123 | 0.9873 | -0.088485 | 0.0019189 | 0.00048091
124 | 0.99242 | -0.052642 | 0.0024302 | 0.00060906
125 | 0.9913 | -0.060484 | 0 | 0
126 | 0.99597 | -0.02796 | 0.00081347 | 0.00020388
127 | 0.99556 | -0.030833 | 0.0028393 | 0.00071159
128 | 0.99042 | -0.066694 | 0.0039684 | 0.00099456
129 | 0.99128 | -0.06062 | 0.0013653 | 0.00034218
130 | 0.99507 | -0.034271 | 0.0049792 | 0.0012479
131 | 0.98915 | -0.075543 | 0 | 0
132 | 0.99476 | -0.036431 | 0.0038529 | 0.00096563
133 | 0.98681 | -0.092076 | 0.00093523 | 0.00023439
134 | 0.99513 | -0.034023 | 0.0015366 | 0.0003851
135 | 0.99503 | -0.034706 | 0.0019858 | 0.0004977
136 | 0.99501 | -0.03484 | 0.00017653 | 4.4244e-05
137 | 0.98616 | -0.096635 | 0.0027917 | 0.00069967
138 | 0.98005 | -0.13984 | 0.0034926 | 0.00087532
139 | 0.98537 | -0.10222 | 0.0017486 | 0.00043823
140 | 0.97949 | -0.14384 | 0 | 0
141 | 0.97587 | -0.16977 | 0 | 0
142 | 0.97556 | -0.17199 | 0.0014352 | 0.0003597
143 | 0.97517 | -0.17478 | 0.0029025 | 0.00072743
144 | 0.97549 | -0.17247 | 0.0014368 | 0.00036009
145 | 0.995 | -0.034916 | 0.00011553 | 2.8954e-05
146 | 0.99499 | -0.034978 | 0.00018645 | 4.6728e-05
147 | 0.97143 | -0.20222 | 0.00033865 | 8.4874e-05
148 | 0.97143 | -0.20222 | 0.00031785 | 7.966e-05
149 | 0.97194 | -0.1985 | 0.00082083 | 0.00020572
150 | 0.97935 | -0.14483 | 0.0029606 | 0.00074199
151 | 0.97891 | -0.14801 | 0.0031319 | 0.00078492
152 | 0.98479 | -0.10633 | 0.0004714 | 0.00011814
153 | 0.98414 | -0.11092 | 0.00064512 | 0.00016168
154 | 0.98393 | -0.11247 | 0 | 0
155 | 0.98352 | -0.11534 | 0.0085552 | 0.0021441
156 | 0.98372 | -0.11391 | 0 | 0
157 | 0.98335 | -0.11653 | 0.0052698 | 0.0013207
158 | 0.98357 | -0.115 | 0.00043095 | 0.00010801
159 | 0.98242 | -0.12319 | 0 | 0
160 | 0.98252 | -0.12248 | 0 | 0
161 | 0.98208 | -0.12556 | 0.0028013 | 0.00070206
162 | 0.98308 | -0.1185 | 0.00059688 | 0.00014959
163 | 0.9826 | -0.12189 | 0.00047229 | 0.00011837
164 | 0.98202 | -0.12599 | 0.0057111 | 0.0014313
165 | 0.97495 | -0.17634 | 0.0026555 | 0.00066554
166 | 0.97491 | -0.17662 | 0.0018443 | 0.00046222
167 | 0.97818 | -0.1532 | 0.0033066 | 0.00082871
168 | 0.97823 | -0.15284 | 0 | 0
169 | 0.97531 | -0.17378 | 0.0039965 | 0.0010016
170 | 0.97544 | -0.17285 | 0.0014368 | 0.00036009
171 | 0.97816 | -0.15337 | 0.0024449 | 0.00061274
172 | 0.97674 | -0.16355 | 0.0021701 | 0.00054387
173 | 0.97665 | -0.16416 | 0.0030427 | 0.00076257
174 | 0.97655 | -0.16492 | 0.0034486 | 0.00086431
175 | 0.97933 | -0.14501 | 0.0042666 | 0.0010693
176 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0021551 | 0.00053994 | -0.002155 | -0.00054005 | 7.1736e-08 | -1.0548e-07 | 0.0032857 | 0.0032857 | 0.0032857 | 0.97598 | -0.16923 | 0.97594 | -0.16947 | 1.2169
1 | -0.008542 | -0.0021407 | 0.0085426 | 0.0021408 | 5.5025e-07 | 1.4666e-07 | 0.013023 | 0.013023 | 0.013023 | 0.97598 | -0.16923 | 0.97604 | -0.16876 | 4.8235
2 | 0.0012762 | 0.0003198 | -0.0012762 | -0.00031985 | 9.9404e-09 | -4.875e-08 | 0.0019458 | 0.0019459 | 0.0019459 | 0.97594 | -0.16947 | 0.97594 | -0.16952 | 0.72069
3 | -0.012415 | -0.0031112 | 0.01242 | 0.0031129 | 5.1916e-06 | 1.7064e-06 | 0.018927 | 0.018926 | 0.018927 | 0.97604 | -0.16876 | 0.97646 | -0.16574 | 7.0098
4 | -0.022448 | -0.0056185 | 0.02246 | 0.0056233 | 1.2852e-05 | 4.7227e-06 | 0.034205 | 0.034205 | 0.034205 | 0.97646 | -0.16574 | 0.97704 | -0.1616 | 12.6684
5 | 0.010028 | 0.0025056 | -0.010023 | -0.0025043 | 4.4154e-06 | 1.3192e-06 | 0.015278 | 0.015279 | 0.015279 | 0.97646 | -0.16574 | 0.97602 | -0.16894 | 5.6587
6 | -0.02246 | -0.0056233 | 0.022467 | 0.0056258 | 6.9133e-06 | 2.5403e-06 | 0.034205 | 0.034205 | 0.034205 | 0.97704 | -0.1616 | 0.97735 | -0.15937 | 12.6684
7 | 0.0087148 | 0.0021763 | -0.008697 | -0.0021715 | 1.7765e-05 | 4.8205e-06 | 0.013284 | 0.013284 | 0.013284 | 0.97602 | -0.16894 | 0.97397 | -0.18379 | 4.9201
8 | -0.0026947 | -0.00067535 | 0.002695 | 0.00067505 | 3.4374e-07 | -3.0702e-07 | 0.0040331 | 0.004033 | 0.0040331 | 0.9942 | -0.040408 | 0.99433 | -0.039486 | 1.4938
9 | -0.0069375 | -0.0017383 | 0.0069377 | 0.0017383 | 2.168e-07 | 4.1571e-08 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.99433 | -0.039486 | 0.99436 | -0.03926 | 3.8451
10 | -0.023949 | -0.0059972 | 0.023983 | 0.0060096 | 3.3563e-05 | 1.2401e-05 | 0.036461 | 0.036461 | 0.036461 | 0.97735 | -0.15937 | 0.97876 | -0.14924 | 13.5041
11 | -0.023983 | -0.0060096 | 0.023984 | 0.00601 | 1.0552e-06 | 3.8985e-07 | 0.036461 | 0.036461 | 0.036461 | 0.97876 | -0.14924 | 0.97881 | -0.14893 | 13.504
12 | -0.023984 | -0.00601 | 0.02401 | 0.0060195 | 2.5698e-05 | 9.4941e-06 | 0.036461 | 0.036461 | 0.036461 | 0.97881 | -0.14893 | 0.97989 | -0.14119 | 13.504
13 | 0.0066249 | 0.0016522 | -0.0066211 | -0.0016515 | 3.7291e-06 | 7.0828e-07 | 0.010118 | 0.010119 | 0.010119 | 0.97397 | -0.18379 | 0.9734 | -0.1879 | 3.7477
14 | -0.027111 | -0.0067967 | 0.027118 | 0.0067994 | 7.1668e-06 | 2.6711e-06 | 0.04117 | 0.04117 | 0.04117 | 0.97989 | -0.14119 | 0.98016 | -0.13928 | 15.2481
15 | -0.027118 | -0.0067994 | 0.02716 | 0.0068149 | 4.1705e-05 | 1.5543e-05 | 0.04117 | 0.04117 | 0.04117 | 0.98016 | -0.13928 | 0.98171 | -0.1282 | 15.2481
16 | -0.02787 | -0.0069929 | 0.027878 | 0.0069959 | 7.8789e-06 | 2.9409e-06 | 0.042246 | 0.042246 | 0.042246 | 0.98171 | -0.1282 | 0.982 | -0.12616 | 15.6467
17 | -0.028228 | -0.0070837 | 0.028235 | 0.0070863 | 7.1286e-06 | 2.6628e-06 | 0.042777 | 0.042777 | 0.042777 | 0.982 | -0.12616 | 0.98225 | -0.12435 | 15.8433
18 | 0.0017978 | 0.00045007 | -0.0017976 | -0.00045045 | 1.6741e-07 | -3.8328e-07 | 0.0027386 | 0.0027388 | 0.0027388 | 0.97676 | -0.16339 | 0.97667 | -0.16406 | 1.0144
19 | 0.00033891 | 8.4882e-05 | -0.00033891 | -8.4939e-05 | 7.7043e-10 | -5.768e-08 | 0.00051628 | 0.00051631 | 0.00051631 | 0.97676 | -0.16339 | 0.97676 | -0.1634 | 0.19122
20 | -0.0021367 | -0.00053495 | 0.0021369 | 0.00053472 | 1.5427e-07 | -2.3279e-07 | 0.0032549 | 0.0032548 | 0.0032549 | 0.97676 | -0.16339 | 0.97683 | -0.16287 | 1.2055
21 | 0.0017976 | 0.00045045 | -0.0017976 | -0.00045052 | 3.1241e-08 | -7.1508e-08 | 0.0027388 | 0.0027388 | 0.0027388 | 0.97667 | -0.16406 | 0.97665 | -0.16419 | 1.0144
22 | 0.0086631 | 0.0021709 | -0.0086623 | -0.0021707 | 8.1818e-07 | 2.2044e-07 | 0.013196 | 0.013197 | 0.013197 | 0.97683 | -0.16287 | 0.97674 | -0.16355 | 4.8876
23 | -0.0108 | -0.0027057 | 0.010814 | 0.0027101 | 1.4194e-05 | 4.4056e-06 | 0.016451 | 0.016451 | 0.016451 | 0.97683 | -0.16287 | 0.97816 | -0.15337 | 6.0931
24 | -0.028641 | -0.0071881 | 0.028648 | 0.0071908 | 7.4014e-06 | 2.7669e-06 | 0.043392 | 0.043392 | 0.043392 | 0.98225 | -0.12435 | 0.98252 | -0.12248 | 16.0711
25 | -0.0095361 | -0.0023896 | 0.0095389 | 0.0023904 | 2.881e-06 | 8.1387e-07 | 0.01427 | 0.01427 | 0.01427 | 0.99436 | -0.03926 | 0.99467 | -0.037078 | 5.2852
26 | 0.0066211 | 0.0016515 | -0.006614 | -0.0016501 | 7.1693e-06 | 1.3642e-06 | 0.010119 | 0.010119 | 0.010119 | 0.9734 | -0.1879 | 0.97231 | -0.19579 | 3.7479
27 | 0.00047509 | 0.00011812 | -0.00047506 | -0.00011906 | 2.5323e-08 | -9.4281e-07 | 0.00072673 | 0.00072707 | 0.00072707 | 0.97231 | -0.19579 | 0.97226 | -0.19618 | 0.26929
28 | 0.0018729 | 0.00046846 | -0.0018725 | -0.00046929 | 4.0799e-07 | -8.3006e-07 | 0.0028659 | 0.0028663 | 0.0028663 | 0.97231 | -0.19579 | 0.9721 | -0.19737 | 1.0616
29 | 0.004266 | 0.0010635 | -0.0042647 | -0.0010636 | 1.2504e-06 | -1.0235e-07 | 0.0065266 | 0.0065268 | 0.0065268 | 0.97231 | -0.19579 | 0.97202 | -0.19793 | 2.4173
30 | 0.0008209 | 0.00020494 | -0.00082083 | -0.00020572 | 6.3864e-08 | -7.7887e-07 | 0.0012564 | 0.0012567 | 0.0012567 | 0.97202 | -0.19793 | 0.97194 | -0.1985 | 0.46544
31 | 0.0034438 | 0.00085869 | -0.0034418 | -0.00085935 | 2.026e-06 | -6.6861e-07 | 0.0052704 | 0.0052709 | 0.0052709 | 0.97202 | -0.19793 | 0.97143 | -0.20222 | 1.9522
32 | -0.012815 | -0.0032115 | 0.012816 | 0.0032119 | 1.147e-06 | 3.7624e-07 | 0.019171 | 0.019171 | 0.019171 | 0.99467 | -0.037078 | 0.99476 | -0.036431 | 7.1005
33 | 0.0034083 | 0.00084424 | -0.0034078 | -0.00084445 | 5.2252e-07 | -2.0265e-07 | 0.0051418 | 0.005142 | 0.005142 | 0.98567 | -0.10181 | 0.98552 | -0.10294 | 1.9044
34 | -0.0036854 | -0.00091368 | 0.0036858 | 0.00091356 | 4.266e-07 | -1.1783e-07 | 0.0055601 | 0.00556 | 0.0055601 | 0.98567 | -0.10181 | 0.98579 | -0.10096 | 2.0593
35 | 0.0028809 | 0.00071239 | -0.0028807 | -0.00071256 | 2.4794e-07 | -1.7261e-07 | 0.0043464 | 0.0043465 | 0.0043465 | 0.98552 | -0.10294 | 0.98543 | -0.10358 | 1.6098
36 | -0.0038143 | -0.00094576 | 0.0038154 | 0.00094551 | 1.0726e-06 | -2.496e-07 | 0.0057539 | 0.0057537 | 0.0057539 | 0.98579 | -0.10096 | 0.98608 | -0.098882 | 2.1311
37 | 0.0024726 | 0.0006103 | -0.0024724 | -0.00061057 | 2.46e-07 | -2.6625e-07 | 0.0037304 | 0.0037305 | 0.0037305 | 0.98543 | -0.10358 | 0.98533 | -0.10432 | 1.3817
38 | -0.0038154 | -0.00094551 | 0.0038157 | 0.00094543 | 3.3178e-07 | -7.7294e-08 | 0.0057537 | 0.0057536 | 0.0057537 | 0.98608 | -0.098882 | 0.98616 | -0.098239 | 2.131
39 | 0.0011518 | 0.00028473 | -0.0011517 | -0.00028524 | 8.0956e-08 | -5.158e-07 | 0.001738 | 0.0017382 | 0.0017382 | 0.98533 | -0.10432 | 0.98526 | -0.10484 | 0.64379
40 | 0.0010167 | 0.00024969 | -0.0010164 | -0.00025266 | 3.5743e-07 | -2.9611e-06 | 0.0015337 | 0.0015348 | 0.0015348 | 0.98533 | -0.10432 | 0.98497 | -0.10693 | 0.56843
41 | -0.00027416 | -6.8711e-05 | 0.00027416 | 6.8289e-05 | 3.5579e-09 | -4.216e-07 | 0.00041424 | 0.00041408 | 0.00041424 | 0.98484 | -0.10789 | 0.98485 | -0.10779 | 0.15342
42 | -0.00034813 | -8.6828e-05 | 0.00034813 | 8.6675e-05 | 2.0846e-09 | -1.5295e-07 | 0.00052584 | 0.00052579 | 0.00052584 | 0.98485 | -0.10779 | 0.98486 | -0.10775 | 0.19476
43 | 0.0017308 | 0.00043213 | -0.0017307 | -0.00043237 | 9.372e-08 | -2.4501e-07 | 0.002611 | 0.0026111 | 0.0026111 | 0.98616 | -0.098239 | 0.98611 | -0.098633 | 0.96709
44 | -0.0055465 | -0.0013776 | 0.0055474 | 0.0013776 | 9.2543e-07 | 8.5445e-08 | 0.0083647 | 0.0083646 | 0.0083647 | 0.98616 | -0.098239 | 0.98633 | -0.097012 | 3.098
45 | 0.00038684 | 9.3547e-05 | -0.00038683 | -9.4433e-05 | 1.4849e-08 | -8.8528e-07 | 0.00058305 | 0.00058336 | 0.00058336 | 0.98526 | -0.10484 | 0.98522 | -0.10514 | 0.21606
46 | 0.00093225 | 0.00023157 | -0.00093219 | -0.00023216 | 5.9816e-08 | -5.9261e-07 | 0.0014076 | 0.0014079 | 0.0014079 | 0.98497 | -0.10693 | 0.9849 | -0.1074 | 0.52143
47 | -0.00047517 | -0.00011851 | 0.00047518 | 0.00011817 | 8.8195e-09 | -3.4581e-07 | 0.00071773 | 0.00071761 | 0.00071773 | 0.98486 | -0.10775 | 0.98488 | -0.10761 | 0.26583
48 | 0.00024831 | 6.2034e-05 | -0.00024831 | -6.2188e-05 | 1.0646e-09 | -1.5387e-07 | 0.00037509 | 0.00037514 | 0.00037514 | 0.98488 | -0.10761 | 0.98487 | -0.10764 | 0.13894
49 | -0.00072349 | -0.0001802 | 0.00072351 | 0.00017986 | 2.0502e-08 | -3.4233e-07 | 0.0010927 | 0.0010926 | 0.0010927 | 0.98488 | -0.10761 | 0.9849 | -0.1074 | 0.4047
50 | 0.0015904 | 0.00039719 | -0.0015903 | -0.00039752 | 1.0139e-07 | -3.2102e-07 | 0.0023993 | 0.0023995 | 0.0023995 | 0.98611 | -0.098633 | 0.98604 | -0.099097 | 0.88869
51 | -0.0059012 | -0.0014663 | 0.0059041 | 0.0014667 | 2.9426e-06 | 3.7121e-07 | 0.0088982 | 0.008898 | 0.0088982 | 0.98633 | -0.097012 | 0.98684 | -0.093349 | 3.2956
52 | 0.00011857 | 2.9672e-05 | -0.00011857 | -2.9716e-05 | 6.8296e-11 | -4.3362e-08 | 0.00017913 | 0.00017914 | 0.00017914 | 0.98487 | -0.10764 | 0.98487 | -0.10765 | 0.066348
53 | 0.0078528 | 0.0019543 | -0.0078472 | -0.001953 | 5.6837e-06 | 1.3494e-06 | 0.011813 | 0.011813 | 0.011813 | 0.9888 | -0.079249 | 0.98806 | -0.084552 | 4.3752
54 | -0.008222 | -0.0020468 | 0.0082271 | 0.0020481 | 5.1358e-06 | 1.2847e-06 | 0.012368 | 0.012368 | 0.012368 | 0.9888 | -0.079249 | 0.98944 | -0.074678 | 4.5808
55 | 0.0074406 | 0.0018511 | -0.0074375 | -0.0018504 | 3.1414e-06 | 6.945e-07 | 0.011201 | 0.011201 | 0.011201 | 0.98806 | -0.084552 | 0.98763 | -0.087646 | 4.1485
56 | -0.0082271 | -0.0020481 | 0.0082439 | 0.0020523 | 1.6764e-05 | 4.1869e-06 | 0.012368 | 0.012367 | 0.012368 | 0.98944 | -0.074678 | 0.99152 | -0.059779 | 4.5807
57 | 0.0066175 | 0.0016449 | -0.0066123 | -0.001644 | 5.1396e-06 | 9.1631e-07 | 0.0099654 | 0.0099658 | 0.0099658 | 0.98763 | -0.087646 | 0.98684 | -0.093349 | 3.691
58 | -0.0082439 | -0.0020523 | 0.0082503 | 0.0020539 | 6.4274e-06 | 1.6027e-06 | 0.012367 | 0.012367 | 0.012367 | 0.99152 | -0.059779 | 0.99232 | -0.054075 | 4.5804
59 | -0.0014576 | -0.00036516 | 0.0014576 | 0.00036494 | 6.1347e-08 | -2.2027e-07 | 0.0022334 | 0.0022333 | 0.0022334 | 0.9711 | -0.20462 | 0.97114 | -0.20432 | 0.82718
60 | 0.00056993 | 0.0001427 | -0.00056993 | -0.00014284 | 5.3563e-09 | -1.3719e-07 | 0.00087326 | 0.00087331 | 0.00087331 | 0.9711 | -0.20462 | 0.97109 | -0.20469 | 0.32345
61 | -0.0021497 | -0.00053838 | 0.0021497 | 0.00053835 | 1.913e-08 | -2.7609e-08 | 0.0032936 | 0.0032936 | 0.0032936 | 0.97114 | -0.20432 | 0.97115 | -0.20426 | 1.2199
62 | -0.0022517 | -0.00056391 | 0.0022519 | 0.00056355 | 2.8459e-07 | -3.6477e-07 | 0.0034499 | 0.0034497 | 0.0034499 | 0.97115 | -0.20426 | 0.97128 | -0.20334 | 1.2777
63 | 0.00053293 | 0.00013157 | -0.00053288 | -0.00013318 | 5.4653e-08 | -1.6066e-06 | 0.00081575 | 0.00081633 | 0.00081633 | 0.97128 | -0.20334 | 0.97117 | -0.20409 | 0.30235
64 | -0.0027849 | -0.00069512 | 0.0027853 | 0.00069482 | 4.2672e-07 | -3.0115e-07 | 0.0042655 | 0.0042653 | 0.0042655 | 0.97128 | -0.20334 | 0.97143 | -0.20222 | 1.5798
65 | 0.00070821 | 0.0001773 | -0.0007082 | -0.00017749 | 1.105e-08 | -1.9416e-07 | 0.0010678 | 0.0010679 | 0.0010679 | 0.98684 | -0.093349 | 0.98683 | -0.093462 | 0.39551
66 | -0.00031682 | -7.9403e-05 | 0.00031683 | 7.9115e-05 | 3.2386e-09 | -2.8833e-07 | 0.00047815 | 0.00047805 | 0.00047815 | 0.98596 | -0.099726 | 0.98597 | -0.099652 | 0.17709
67 | -0.00054963 | -0.00013746 | 0.00054964 | 0.00013722 | 8.2142e-09 | -2.4092e-07 | 0.0008294 | 0.00082932 | 0.0008294 | 0.98597 | -0.099652 | 0.98598 | -0.099544 | 0.30719
68 | -0.0085163 | -0.0021206 | 0.0085171 | 0.0021208 | 7.9168e-07 | 2.0391e-07 | 0.012766 | 0.012766 | 0.012766 | 0.99232 | -0.054075 | 0.99241 | -0.053395 | 4.728
69 | 0.00019947 | 4.962e-05 | -0.00019946 | -4.9772e-05 | 7.1548e-10 | -1.5173e-07 | 0.00030548 | 0.00030554 | 0.00030554 | 0.97117 | -0.20409 | 0.97117 | -0.20412 | 0.11316
70 | 0.00019946 | 4.9772e-05 | -0.00019946 | -4.999e-05 | 1.0314e-09 | -2.1863e-07 | 0.00030554 | 0.00030562 | 0.00030562 | 0.97117 | -0.20412 | 0.97116 | -0.20416 | 0.11319
71 | -0.00084838 | -0.00021209 | 0.00084839 | 0.00021195 | 1.1621e-08 | -1.4047e-07 | 0.0012802 | 0.0012801 | 0.0012802 | 0.98598 | -0.099544 | 0.986 | -0.099444 | 0.47413
72 | -0.0085171 | -0.0021208 | 0.0085189 | 0.0021212 | 1.792e-06 | 4.6149e-07 | 0.012766 | 0.012765 | 0.012766 | 0.99241 | -0.053395 | 0.99263 | -0.051856 | 4.728
73 | 0.00038683 | 9.4433e-05 | -0.00038678 | -9.6937e-05 | 4.2104e-08 | -2.5046e-06 | 0.00058336 | 0.00058424 | 0.00058424 | 0.98522 | -0.10514 | 0.98511 | -0.10594 | 0.21639
74 | 0.0011397 | 0.00028459 | -0.0011397 | -0.00028495 | 5.4496e-08 | -3.5575e-07 | 0.0017195 | 0.0017197 | 0.0017197 | 0.98604 | -0.099097 | 0.986 | -0.099444 | 0.63692
75 | 0.11051 | 0.027861 | -0.1105 | -0.027857 | 1.0708e-05 | 4.0857e-06 | 0.16495 | 0.16495 | 0.16495 | 0.99724 | -0.019128 | 0.99714 | -0.01982 | 30.5468
76 | -0.11251 | -0.028362 | 0.11264 | 0.028413 | 0.00013352 | 5.0958e-05 | 0.16794 | 0.16794 | 0.16794 | 0.99724 | -0.019128 | 0.99846 | -0.010666 | 31.0998
77 | 0.024656 | 0.0061684 | -0.024628 | -0.006158 | 2.8031e-05 | 1.0349e-05 | 0.036789 | 0.03679 | 0.03679 | 0.99714 | -0.01982 | 0.99597 | -0.02807 | 13.6258
78 | 0.085843 | 0.021688 | -0.08567 | -0.021622 | 0.00017306 | 6.634e-05 | 0.12816 | 0.12816 | 0.12816 | 0.99714 | -0.01982 | 0.99507 | -0.034178 | 47.4679
79 | 0.016075 | 0.0040297 | -0.016065 | -0.0040264 | 9.4383e-06 | 3.2856e-06 | 0.023957 | 0.023957 | 0.023957 | 0.99846 | -0.010666 | 0.99786 | -0.014907 | 8.873
80 | -0.12872 | -0.032443 | 0.12883 | 0.032485 | 0.00010962 | 4.1911e-05 | 0.1919 | 0.1919 | 0.1919 | 0.99846 | -0.010666 | 0.99934 | -0.0045888 | 35.5363
81 | 0.021812 | 0.0054524 | -0.021806 | -0.00545 | 6.5199e-06 | 2.3796e-06 | 0.032583 | 0.032583 | 0.032583 | 0.99597 | -0.02807 | 0.99566 | -0.030241 | 12.0679
82 | 0.08567 | 0.021622 | -0.085276 | -0.021471 | 0.00039309 | 0.00015069 | 0.12816 | 0.12816 | 0.12816 | 0.99507 | -0.034178 | 0.99036 | -0.067013 | 47.4679
83 | 0.011885 | 0.0029787 | -0.011885 | -0.0029786 | 1.6646e-07 | 5.2929e-08 | 0.017723 | 0.017723 | 0.017723 | 0.99786 | -0.014907 | 0.99784 | -0.015008 | 6.5642
84 | -0.13006 | -0.032793 | 0.13014 | 0.032825 | 8.3683e-05 | 3.1998e-05 | 0.19373 | 0.19373 | 0.19373 | 0.99934 | -0.0045888 | 1 | 0 | 35.8753
85 | 0.018675 | 0.0046653 | -0.018666 | -0.0046622 | 8.6195e-06 | 3.0846e-06 | 0.027904 | 0.027904 | 0.027904 | 0.99566 | -0.030241 | 0.99519 | -0.033598 | 10.3348
86 | 0.073369 | 0.018487 | -0.073156 | -0.018405 | 0.00021348 | 8.1748e-05 | 0.11027 | 0.11027 | 0.11027 | 0.99036 | -0.067013 | 0.98739 | -0.087868 | 40.8417
87 | 0.093322 | 0.023553 | -0.092959 | -0.023414 | 0.00036319 | 0.0001393 | 0.13892 | 0.13892 | 0.13892 | 1 | 0 | 0.99599 | -0.027831 | 51.453
88 | 0.0040014 | 0.0010013 | -0.0040011 | -0.0010014 | 2.3461e-07 | -4.6258e-08 | 0.0059824 | 0.0059824 | 0.0059824 | 0.99519 | -0.033598 | 0.99513 | -0.034023 | 2.2157
89 | 0.010559 | 0.0026327 | -0.010556 | -0.0026315 | 3.8355e-06 | 1.1547e-06 | 0.015784 | 0.015784 | 0.015784 | 0.99519 | -0.033598 | 0.99482 | -0.03625 | 5.8458
90 | 0.0041051 | 0.0010282 | -0.0041046 | -0.0010283 | 5.5153e-07 | -9.2672e-08 | 0.0061378 | 0.0061379 | 0.0061379 | 0.99519 | -0.033598 | 0.99505 | -0.03457 | 2.2733
91 | 0.0017909 | 0.00044848 | -0.0017908 | -0.00044882 | 1.4124e-07 | -3.3754e-07 | 0.0027084 | 0.0027085 | 0.0027085 | 0.98392 | -0.11233 | 0.98384 | -0.1129 | 1.0031
92 | -0.0017909 | -0.00044848 | 0.001791 | 0.00044833 | 6.2422e-08 | -1.4921e-07 | 0.0027084 | 0.0027083 | 0.0027084 | 0.98392 | -0.11233 | 0.98396 | -0.11208 | 1.0031
93 | -0.06996 | -0.017574 | 0.070197 | 0.017664 | 0.00023633 | 9.0465e-05 | 0.10581 | 0.10581 | 0.10581 | 0.98396 | -0.11208 | 0.98739 | -0.087868 | 39.1903
94 | 0.068169 | 0.017125 | -0.068146 | -0.017116 | 2.2981e-05 | 8.795e-06 | 0.10311 | 0.10311 | 0.10311 | 0.98396 | -0.11208 | 0.98361 | -0.1145 | 38.1872
95 | 0.0029589 | 0.00074122 | -0.0029589 | -0.00074125 | 4.4043e-08 | -2.8464e-08 | 0.004459 | 0.0044591 | 0.0044591 | 0.98739 | -0.087868 | 0.98737 | -0.087976 | 1.6515
96 | 0.00081349 | 0.00020368 | -0.00081347 | -0.00020388 | 1.4519e-08 | -1.9943e-07 | 0.0012153 | 0.0012154 | 0.0012154 | 0.99599 | -0.027831 | 0.99597 | -0.02796 | 0.45013
97 | 0.024513 | 0.0061463 | -0.024503 | -0.0061425 | 1.019e-05 | 3.761e-06 | 0.036624 | 0.036624 | 0.036624 | 0.99599 | -0.027831 | 0.99556 | -0.030833 | 13.5645
98 | 0.067632 | 0.017064 | -0.067398 | -0.016974 | 0.0002346 | 8.9752e-05 | 0.10108 | 0.10108 | 0.10108 | 0.99599 | -0.027831 | 0.99242 | -0.052642 | 37.4385
99 | 0.0087043 | 0.0021678 | -0.0087018 | -0.0021671 | 2.5217e-06 | 6.6225e-07 | 0.013036 | 0.013036 | 0.013036 | 0.99318 | -0.047882 | 0.99289 | -0.050002 | 4.8283
100 | -0.00898 | -0.0022369 | 0.0089838 | 0.0022379 | 3.8418e-06 | 1.0369e-06 | 0.013449 | 0.013449 | 0.013449 | 0.99318 | -0.047882 | 0.99362 | -0.044755 | 4.9812
101 | 0.0086368 | 0.0021508 | -0.0086362 | -0.0021507 | 6.3201e-07 | 1.6484e-07 | 0.012939 | 0.012939 | 0.012939 | 0.99289 | -0.050002 | 0.99281 | -0.050537 | 4.7922
102 | -0.0089838 | -0.0022379 | 0.0089869 | 0.0022387 | 3.0947e-06 | 8.35e-07 | 0.013449 | 0.013449 | 0.013449 | 0.99362 | -0.044755 | 0.99398 | -0.042238 | 4.9812
103 | 0.0086362 | 0.0021507 | -0.0086346 | -0.0021503 | 1.5566e-06 | 4.0606e-07 | 0.012939 | 0.012939 | 0.012939 | 0.99281 | -0.050537 | 0.99263 | -0.051856 | 4.7922
104 | 0.00029215 | 7.2669e-05 | -0.00029214 | -7.3217e-05 | 5.0698e-09 | -5.4885e-07 | 0.00043716 | 0.00043735 | 0.00043735 | 0.99398 | -0.042238 | 0.99396 | -0.042364 | 0.16198
105 | -0.0092791 | -0.0023114 | 0.0092867 | 0.0023135 | 7.6037e-06 | 2.1047e-06 | 0.013886 | 0.013886 | 0.013886 | 0.99398 | -0.042238 | 0.99482 | -0.03625 | 5.143
106 | -0.0008303 | -0.00020809 | 0.0008303 | 0.00020808 | 1.2362e-09 | -1.5128e-08 | 0.0012627 | 0.0012627 | 0.0012627 | 0.97842 | -0.15146 | 0.97843 | -0.15145 | 0.46768
107 | -0.0019983 | -0.0005008 | 0.0019984 | 0.00050067 | 7.7157e-08 | -1.3848e-07 | 0.0030391 | 0.003039 | 0.0030391 | 0.97843 | -0.15145 | 0.97846 | -0.15117 | 1.1256
108 | -0.0008916 | -0.00022346 | 0.00089161 | 0.0002234 | 5.2029e-09 | -5.8901e-08 | 0.0013334 | 0.0013334 | 0.0013334 | 0.99495 | -0.035279 | 0.99496 | -0.035236 | 0.49387
109 | -0.0017906 | -0.00044871 | 0.0017907 | 0.00044851 | 8.0584e-08 | -2.0289e-07 | 0.002678 | 0.0026779 | 0.002678 | 0.99496 | -0.035236 | 0.995 | -0.034911 | 0.99184
110 | 0.021994 | 0.00552 | -0.021979 | -0.0055143 | 1.5613e-05 | 5.7218e-06 | 0.033371 | 0.033371 | 0.033371 | 0.98081 | -0.13439 | 0.9801 | -0.13951 | 12.3597
111 | -0.030741 | -0.0077121 | 0.030761 | 0.0077198 | 2.0394e-05 | 7.6539e-06 | 0.046641 | 0.046641 | 0.046641 | 0.98081 | -0.13439 | 0.98149 | -0.12962 | 17.2743
112 | 0.020375 | 0.0051124 | -0.020369 | -0.0051103 | 5.6986e-06 | 2.0715e-06 | 0.030936 | 0.030936 | 0.030936 | 0.9801 | -0.13951 | 0.97981 | -0.14153 | 11.4579
113 | -0.03302 | -0.0082859 | 0.033029 | 0.0082892 | 8.7047e-06 | 3.2776e-06 | 0.050065 | 0.050065 | 0.050065 | 0.98149 | -0.12962 | 0.98175 | -0.12772 | 18.5427
114 | 0.020084 | 0.0050387 | -0.020075 | -0.0050354 | 9.1167e-06 | 3.3087e-06 | 0.030503 | 0.030503 | 0.030503 | 0.97981 | -0.14153 | 0.97936 | -0.1448 | 11.2973
115 | 0.033106 | 0.0083072 | -0.033088 | -0.0083003 | 1.851e-05 | 6.9702e-06 | 0.050182 | 0.050182 | 0.050182 | 0.98175 | -0.12772 | 0.98119 | -0.13175 | 18.5859
116 | -0.066135 | -0.016596 | 0.066257 | 0.016643 | 0.00012155 | 4.6504e-05 | 0.10025 | 0.10025 | 0.10025 | 0.98175 | -0.12772 | 0.98361 | -0.1145 | 37.1286
117 | 0.019698 | 0.0049409 | -0.019696 | -0.0049402 | 2.0054e-06 | 7.2617e-07 | 0.02993 | 0.02993 | 0.02993 | 0.97936 | -0.1448 | 0.97925 | -0.14554 | 11.0851
118 | 0.030491 | 0.0076495 | -0.030474 | -0.007643 | 1.7323e-05 | 6.499e-06 | 0.046244 | 0.046244 | 0.046244 | 0.98119 | -0.13175 | 0.98061 | -0.13585 | 17.1274
119 | 0.019392 | 0.004864 | -0.019378 | -0.004859 | 1.3878e-05 | 5.0157e-06 | 0.029468 | 0.029468 | 0.029468 | 0.97925 | -0.14554 | 0.97853 | -0.1507 | 10.9141
120 | 0.030474 | 0.007643 | -0.030463 | -0.0076388 | 1.1169e-05 | 4.1903e-06 | 0.046244 | 0.046244 | 0.046244 | 0.98061 | -0.13585 | 0.98024 | -0.13849 | 17.1274
121 | 0.0024572 | 0.00061552 | -0.0024572 | -0.00061555 | 3.1227e-08 | -3.3013e-08 | 0.0037365 | 0.0037366 | 0.0037366 | 0.9785 | -0.15089 | 0.97849 | -0.15098 | 1.3839
122 | -0.0028689 | -0.0007187 | 0.0028689 | 0.00071865 | 7.4185e-08 | -4.9936e-08 | 0.0043626 | 0.0043626 | 0.0043626 | 0.9785 | -0.15089 | 0.97853 | -0.1507 | 1.6158
123 | 0.0022514 | 0.00056399 | -0.0022514 | -0.00056407 | 5.895e-08 | -7.8559e-08 | 0.0034237 | 0.0034237 | 0.0034237 | 0.97849 | -0.15098 | 0.97846 | -0.15117 | 1.268
124 | 0.016509 | 0.0041404 | -0.016488 | -0.0041328 | 2.1352e-05 | 7.5313e-06 | 0.025106 | 0.025106 | 0.025106 | 0.97853 | -0.1507 | 0.97722 | -0.16004 | 9.2984
125 | 0.016013 | 0.004014 | -0.016001 | -0.0040095 | 1.2715e-05 | 4.4613e-06 | 0.024384 | 0.024384 | 0.024384 | 0.97722 | -0.16004 | 0.97642 | -0.16578 | 9.0311
126 | 0.015726 | 0.0039411 | -0.01572 | -0.003939 | 5.9527e-06 | 2.0818e-06 | 0.023966 | 0.023966 | 0.023966 | 0.97642 | -0.16578 | 0.97604 | -0.16851 | 8.8763
127 | 0.00027447 | 6.8424e-05 | -0.00027447 | -6.8788e-05 | 3.1907e-09 | -3.6444e-07 | 0.00041815 | 0.00041828 | 0.00041828 | 0.97642 | -0.16578 | 0.97641 | -0.16586 | 0.15492
128 | 0.0074097 | 0.0018565 | -0.0074084 | -0.0018562 | 1.2853e-06 | 2.9264e-07 | 0.011296 | 0.011296 | 0.011296 | 0.97604 | -0.16851 | 0.97587 | -0.16977 | 4.1838
129 | 0.0083106 | 0.0020826 | -0.0083066 | -0.0020815 | 3.9917e-06 | 1.0374e-06 | 0.01267 | 0.01267 | 0.01267 | 0.97604 | -0.16851 | 0.97556 | -0.17199 | 4.6925
130 | -0.0026505 | -0.00066399 | 0.0026506 | 0.00066387 | 1.2513e-07 | -1.1767e-07 | 0.0039637 | 0.0039636 | 0.0039637 | 0.995 | -0.034911 | 0.99505 | -0.03457 | 1.468
131 | 0.001919 | 0.00048063 | -0.0019189 | -0.00048091 | 1.3526e-07 | -2.7944e-07 | 0.0028919 | 0.002892 | 0.002892 | 0.98737 | -0.087976 | 0.9873 | -0.088485 | 1.0711
132 | 0.026969 | 0.0067637 | -0.026949 | -0.0067562 | 1.9994e-05 | 7.4494e-06 | 0.040941 | 0.040942 | 0.040942 | 0.98024 | -0.13849 | 0.97949 | -0.14384 | 15.1635
133 | 0.0034932 | 0.0008751 | -0.0034926 | -0.00087532 | 6.5387e-07 | -2.182e-07 | 0.0053026 | 0.0053028 | 0.0053028 | 0.98024 | -0.13849 | 0.98005 | -0.13984 | 1.964
134 | 0.064968 | 0.016365 | -0.064896 | -0.016338 | 7.1169e-05 | 2.7217e-05 | 0.09744 | 0.09744 | 0.09744 | 0.99242 | -0.052642 | 0.9913 | -0.060484 | 36.0889
135 | 0.063531 | 0.015996 | -0.063476 | -0.015975 | 5.5072e-05 | 2.1057e-05 | 0.095391 | 0.095391 | 0.095391 | 0.9913 | -0.060484 | 0.99042 | -0.066694 | 35.3299
136 | 0.0013653 | 0.00034206 | -0.0013653 | -0.00034218 | 2.5815e-08 | -1.1705e-07 | 0.0020494 | 0.0020494 | 0.0020494 | 0.9913 | -0.060484 | 0.99128 | -0.06062 | 0.75906
137 | 0.021664 | 0.0054309 | -0.021654 | -0.0054272 | 1.0313e-05 | 3.7617e-06 | 0.03238 | 0.03238 | 0.03238 | 0.99556 | -0.030833 | 0.99507 | -0.034271 | 11.9928
138 | 0.059508 | 0.01498 | -0.059434 | -0.014952 | 7.3458e-05 | 2.8064e-05 | 0.089429 | 0.089429 | 0.089429 | 0.99042 | -0.066694 | 0.98915 | -0.075543 | 33.1217
139 | 0.016674 | 0.0041792 | -0.016669 | -0.0041775 | 4.9851e-06 | 1.7505e-06 | 0.024935 | 0.024935 | 0.024935 | 0.99507 | -0.034271 | 0.99476 | -0.036431 | 9.2351
140 | 0.059434 | 0.014952 | -0.059297 | -0.0149 | 0.00013674 | 5.2243e-05 | 0.089429 | 0.089429 | 0.089429 | 0.98915 | -0.075543 | 0.98681 | -0.092076 | 33.1218
141 | 0.058362 | 0.014665 | -0.058325 | -0.014651 | 3.6997e-05 | 1.4132e-05 | 0.088019 | 0.088019 | 0.088019 | 0.98681 | -0.092076 | 0.98616 | -0.096635 | 32.5995
142 | 0.0024646 | 0.00061626 | -0.0024644 | -0.00061653 | 2.3201e-07 | -2.6649e-07 | 0.0036848 | 0.0036849 | 0.0036849 | 0.99513 | -0.034023 | 0.99503 | -0.034706 | 1.3648
143 | 0.00047852 | 0.00011883 | -0.00047851 | -0.00011918 | 8.7667e-09 | -3.533e-07 | 0.00071522 | 0.00071534 | 0.00071534 | 0.99503 | -0.034706 | 0.99501 | -0.03484 | 0.26494
144 | 0.00030198 | 7.494e-05 | -0.00030198 | -7.5258e-05 | 3.1264e-09 | -3.1818e-07 | 0.00045134 | 0.00045145 | 0.00045145 | 0.99501 | -0.03484 | 0.995 | -0.034916 | 0.1672
145 | 0.055533 | 0.013952 | -0.05549 | -0.013935 | 4.3138e-05 | 1.6466e-05 | 0.083806 | 0.083806 | 0.083806 | 0.98616 | -0.096635 | 0.98537 | -0.10222 | 31.0393
146 | 0.053742 | 0.013497 | -0.053711 | -0.013485 | 3.0669e-05 | 1.1701e-05 | 0.081166 | 0.081166 | 0.081166 | 0.98537 | -0.10222 | 0.98479 | -0.10633 | 30.0614
147 | 0.0072283 | 0.0018115 | -0.0072273 | -0.0018113 | 9.891e-07 | 2.1499e-07 | 0.010981 | 0.010981 | 0.010981 | 0.97949 | -0.14384 | 0.97935 | -0.14483 | 4.0671
148 | 0.019721 | 0.0049447 | -0.01971 | -0.0049406 | 1.1394e-05 | 4.1265e-06 | 0.029961 | 0.029961 | 0.029961 | 0.97949 | -0.14384 | 0.97891 | -0.14801 | 11.0965
149 | 0.0074084 | 0.0018562 | -0.0074033 | -0.001855 | 5.1358e-06 | 1.1701e-06 | 0.011296 | 0.011297 | 0.011297 | 0.97587 | -0.16977 | 0.97517 | -0.17478 | 4.1839
150 | 0.0068713 | 0.0017218 | -0.0068709 | -0.0017218 | 4.5894e-07 | 9.2922e-08 | 0.010481 | 0.010481 | 0.010481 | 0.97556 | -0.17199 | 0.97549 | -0.17247 | 3.8818
151 | 0.0045008 | 0.0011276 | -0.0044999 | -0.0011276 | 9.7151e-07 | -3.8066e-08 | 0.0068677 | 0.0068678 | 0.0068678 | 0.97517 | -0.17478 | 0.97495 | -0.17634 | 2.5436
152 | 0.0054341 | 0.0013617 | -0.0054338 | -0.0013616 | 2.8723e-07 | 2.6843e-08 | 0.0082891 | 0.0082891 | 0.0082891 | 0.97549 | -0.17247 | 0.97544 | -0.17285 | 3.07
153 | 0.00018645 | 4.6304e-05 | -0.00018645 | -4.6728e-05 | 1.5832e-09 | -4.2347e-07 | 0.00027868 | 0.00027883 | 0.00027883 | 0.995 | -0.034916 | 0.99499 | -0.034978 | 0.10327
154 | -0.003124 | -0.00077969 | 0.003124 | 0.00077969 | 1.5481e-09 | -7.4641e-10 | 0.004784 | 0.004784 | 0.004784 | 0.97143 | -0.20222 | 0.97143 | -0.20222 | 1.7719
155 | 0.0042667 | 0.0010693 | -0.0042666 | -0.0010693 | 1.0605e-07 | -1.0095e-08 | 0.0064828 | 0.0064828 | 0.0064828 | 0.97935 | -0.14483 | 0.97933 | -0.14501 | 2.4011
156 | 0.016578 | 0.0041557 | -0.016567 | -0.0041518 | 1.1081e-05 | 3.9106e-06 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.97891 | -0.14801 | 0.97823 | -0.15284 | 9.3334
157 | 0.05324 | 0.013367 | -0.053206 | -0.013354 | 3.3894e-05 | 1.2929e-05 | 0.080453 | 0.080454 | 0.080454 | 0.98479 | -0.10633 | 0.98414 | -0.11092 | 29.7976
158 | 0.052561 | 0.013192 | -0.052549 | -0.013188 | 1.1346e-05 | 4.3274e-06 | 0.079478 | 0.079478 | 0.079478 | 0.98414 | -0.11092 | 0.98393 | -0.11247 | 29.4363
159 | 0.038718 | 0.0097212 | -0.038704 | -0.0097161 | 1.3584e-05 | 5.1442e-06 | 0.05856 | 0.05856 | 0.05856 | 0.98393 | -0.11247 | 0.98357 | -0.115 | 21.6891
160 | 0.013831 | 0.0034668 | -0.013829 | -0.0034659 | 2.7467e-06 | 9.2868e-07 | 0.020918 | 0.020918 | 0.020918 | 0.98393 | -0.11247 | 0.98372 | -0.11391 | 7.7473
161 | -0.013826 | -0.0034649 | 0.013829 | 0.0034659 | 2.7368e-06 | 9.2537e-07 | 0.020918 | 0.020918 | 0.020918 | 0.98352 | -0.11534 | 0.98372 | -0.11391 | 7.7473
162 | 0.0052707 | 0.0013208 | -0.0052698 | -0.0013207 | 8.7447e-07 | 5.6702e-08 | 0.0079742 | 0.0079743 | 0.0079743 | 0.98352 | -0.11534 | 0.98335 | -0.11653 | 2.9534
163 | 0.038273 | 0.0096081 | -0.038255 | -0.0096011 | 1.8598e-05 | 7.0402e-06 | 0.057908 | 0.057909 | 0.057909 | 0.98357 | -0.115 | 0.98308 | -0.1185 | 21.4476
164 | -0.0085155 | -0.0021342 | 0.0085164 | 0.0021344 | 8.3233e-07 | 2.1859e-07 | 0.012898 | 0.012898 | 0.012898 | 0.98242 | -0.12319 | 0.98252 | -0.12248 | 4.7771
165 | 0.0085155 | 0.0021342 | -0.0085127 | -0.0021334 | 2.7939e-06 | 7.339e-07 | 0.012898 | 0.012898 | 0.012898 | 0.98242 | -0.12319 | 0.98208 | -0.12556 | 4.7771
166 | -0.037165 | -0.0093252 | 0.037168 | 0.0093264 | 3.0483e-06 | 1.1529e-06 | 0.05629 | 0.05629 | 0.05629 | 0.98252 | -0.12248 | 0.9826 | -0.12189 | 20.8481
167 | 0.0057115 | 0.0014314 | -0.0057111 | -0.0014313 | 3.3824e-07 | 3.8511e-08 | 0.0086538 | 0.0086538 | 0.0086538 | 0.98208 | -0.12556 | 0.98202 | -0.12599 | 3.2051
168 | 0.037658 | 0.0094515 | -0.03764 | -0.0094448 | 1.7745e-05 | 6.7141e-06 | 0.057005 | 0.057005 | 0.057005 | 0.98308 | -0.1185 | 0.9826 | -0.12189 | 21.113
169 | 0.0018443 | 0.00046207 | -0.0018443 | -0.00046222 | 7.141e-08 | -1.5263e-07 | 0.0028149 | 0.0028149 | 0.0028149 | 0.97495 | -0.17634 | 0.97491 | -0.17662 | 1.0426
170 | -0.0033066 | -0.00082871 | 0.0033068 | 0.00082864 | 1.6453e-07 | -6.7546e-08 | 0.00503 | 0.00503 | 0.00503 | 0.97818 | -0.1532 | 0.97823 | -0.15284 | 1.863
171 | 0.01326 | 0.0033231 | -0.013259 | -0.0033228 | 9.723e-07 | 3.2588e-07 | 0.02017 | 0.02017 | 0.02017 | 0.97823 | -0.15284 | 0.97816 | -0.15337 | 7.4704
172 | -0.0039965 | -0.0010016 | 0.003997 | 0.0010015 | 5.1195e-07 | -7.8523e-08 | 0.0060974 | 0.0060973 | 0.0060974 | 0.97531 | -0.17378 | 0.97544 | -0.17285 | 2.2583
173 | 0.0064922 | 0.0016269 | -0.0064917 | -0.0016268 | 5.4614e-07 | 9.8082e-08 | 0.0098905 | 0.0098906 | 0.0098906 | 0.97674 | -0.16355 | 0.97665 | -0.16416 | 3.6632
174 | 0.003449 | 0.00086419 | -0.0034486 | -0.00086431 | 3.6343e-07 | -1.2413e-07 | 0.0052548 | 0.0052549 | 0.0052549 | 0.97665 | -0.16416 | 0.97655 | -0.16492 | 1.9462

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22549 | 0.056686

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0063869 | 0.0016007
1 | 0.0008788 | 0.00022025
2 | 0.003872 | 0.00097042
3 | 0.0012762 | 0.00031985
4 | 0.0013086 | 0.00032796
5 | 0.0026947 | 0.00067535
6 | 0.0042424 | 0.0010632
7 | 0.001482 | 0.00037142
8 | 0.0020722 | 0.00051933
9 | 0.0031011 | 0.00077722
10 | 0.00071021 | 0.000178
11 | 0.0003503 | 8.7794e-05
12 | 0.00033891 | 8.4939e-05
13 | 0.0017976 | 0.00045052
14 | 0.00040595 | 0.00010174
15 | 0.0025984 | 0.00065122
16 | 0.00047506 | 0.00011906
17 | 0.0018725 | 0.00046929
18 | 0.0032763 | 0.00082112
19 | 0.00027704 | 6.9432e-05
20 | 0.0005269 | 0.00013205
21 | 0.00012849 | 3.2203e-05
22 | 0.00040804 | 0.00010226
23 | 0.00030382 | 7.6144e-05
24 | 0.00027416 | 6.8711e-05
25 | 7.3968e-05 | 1.8538e-05
26 | 0.00076488 | 0.0001917
27 | 8.4139e-05 | 2.1087e-05
28 | 0.00012704 | 3.1839e-05
29 | 0.00014036 | 3.5176e-05
30 | 0.00035375 | 8.8659e-05
31 | 0.00012974 | 3.2516e-05
32 | 0.00020869 | 5.2302e-05
33 | 0.00011857 | 2.9716e-05
34 | 0.00036914 | 9.2516e-05
35 | 0.00040655 | 0.00010189
36 | 0.00081998 | 0.00020551
37 | 0.00088764 | 0.00022246
38 | 0.00069202 | 0.00017344
39 | 0.00056993 | 0.00014284
40 | 0.00010199 | 2.5561e-05
41 | 0.00031682 | 7.9403e-05
42 | 0.00023281 | 5.8347e-05
43 | 0.00026597 | 6.6658e-05
44 | 0.0007082 | 0.00017749
45 | 0.00033341 | 8.3561e-05
46 | 0.00029873 | 7.487e-05
47 | 0.00045056 | 0.00011292
48 | 0.00029127 | 7.3e-05
49 | 0.00019946 | 4.999e-05
50 | 0.00038678 | 9.6937e-05
51 | 0.0020015 | 0.00050164
52 | 0.0028154 | 0.0007056
53 | 0.0041804 | 0.0010477
54 | 0.0012297 | 0.00030819
55 | 0.0031312 | 0.00078476
56 | 0.011907 | 0.0029843
57 | 0.011885 | 0.0029786
58 | 0.0012296 | 0.00030816
59 | 0.0017908 | 0.00044882
60 | 0.00027568 | 6.9091e-05
61 | 6.4999e-05 | 1.629e-05
62 | 0.00011576 | 2.9012e-05
63 | 0.00029214 | 7.3217e-05
64 | 0.0012689 | 0.00031801
65 | 0.0008303 | 0.00020809
66 | 0.001168 | 0.00029273
67 | 0.0008916 | 0.00022346
68 | 0.00089902 | 0.00022532
69 | 0.0087466 | 0.0021921
70 | 0.0016038 | 0.00040196
71 | 0.0022589 | 0.00056612
72 | 0.00028546 | 7.1544e-05
73 | 0.00037706 | 9.45e-05
74 | 0.0025967 | 0.00065079
75 | 0.0018894 | 0.00047353
76 | 0.00030396 | 7.618e-05
77 | 0.00041167 | 0.00010317
78 | 0.00020574 | 5.1564e-05
79 | 0.00025298 | 6.3403e-05
80 | 0.00047412 | 0.00011883
81 | 0.00027447 | 6.8788e-05
82 | 0.00085978 | 0.00021548
83 | 0.001454 | 0.0003644
84 | 0.0010399 | 0.00026062
85 | 0.0019189 | 0.00048091
86 | 0.0024302 | 0.00060906
87 | 0.00081347 | 0.00020388
88 | 0.0028393 | 0.00071159
89 | 0.0039684 | 0.00099456
90 | 0.0013653 | 0.00034218
91 | 0.0049792 | 0.0012479
92 | 0.0038529 | 0.00096563
93 | 0.00093523 | 0.00023439
94 | 0.0015366 | 0.0003851
95 | 0.0019858 | 0.0004977
96 | 0.00017653 | 4.4244e-05
97 | 0.0027917 | 0.00069967
98 | 0.0034926 | 0.00087532
99 | 0.0017486 | 0.00043823
100 | 0.0014352 | 0.0003597
101 | 0.0029025 | 0.00072743
102 | 0.0014368 | 0.00036009
103 | 0.00011553 | 2.8954e-05
104 | 0.00018645 | 4.6728e-05
105 | 0.00033865 | 8.4874e-05
106 | 0.00031785 | 7.966e-05
107 | 0.00082083 | 0.00020572
108 | 0.0029606 | 0.00074199
109 | 0.0031319 | 0.00078492
110 | 0.0004714 | 0.00011814
111 | 0.00064512 | 0.00016168
112 | 0.0085552 | 0.0021441
113 | 0.0052698 | 0.0013207
114 | 0.00043095 | 0.00010801
115 | 0.0028013 | 0.00070206
116 | 0.00059688 | 0.00014959
117 | 0.00047229 | 0.00011837
118 | 0.0057111 | 0.0014313
119 | 0.0026555 | 0.00066554
120 | 0.0018443 | 0.00046222
121 | 0.0033066 | 0.00082871
122 | 0.0039965 | 0.0010016
123 | 0.0014368 | 0.00036009
124 | 0.0024449 | 0.00061274
125 | 0.0021701 | 0.00054387
126 | 0.0030427 | 0.00076257
127 | 0.0034486 | 0.00086431
128 | 0.0042666 | 0.0010693

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1