## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-25_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-25_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-25_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-25_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-25_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-25_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-25_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-25_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-25_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-25_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-25_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-25_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-25_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-25_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-25_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-25_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-25_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-25_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-25_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-25_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-25_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-25_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-25_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-25_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-25_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-25_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-25_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-25_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-25_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-25_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-25_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-25_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-25_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-25_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-25_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-25_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-25_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-25_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-25_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-25_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-25_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-25_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-25_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-25_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-25_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-25_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-25_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-25_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-25_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-25_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-25_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-25_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-25_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-25_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-25_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-25_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-25_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-25_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-25_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-25_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-25_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-25_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-25_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-25_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-25_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-25_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-25_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-25_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-25_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-25_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-25_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-25_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-25_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-25_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-25_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-25_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-25_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-25_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-25_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-25_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-25_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-25_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-25_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-25_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-25_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-25_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-25_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-25_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-25_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-25_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-25_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-25_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1081-25_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1081-25_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1081-25_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1081-25_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1081-25_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1081-25_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1081-25_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1081-25_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_470_2_node_144 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-25_0_4_load_0 | 0 | 0.0016786 | 0.00042069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-25_0_4_load_1 | 1 | 0.0019308 | 0.00048391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-25_0_4_load_2 | 2 | 0.0018463 | 0.00046273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-25_0_4_load_3 | 3 | 0.0018235 | 0.00045701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-25_0_4_load_5 | 5 | 0.0010632 | 0.00026647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-25_0_4_load_6 | 6 | 0.0018787 | 0.00047085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-25_0_4_load_7 | 7 | 0.0014054 | 0.00035223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-25_0_4_load_20 | 10 | 0.0021964 | 0.00055048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-25_0_4_load_14 | 12 | 0.002289 | 0.00057369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-25_0_4_load_9 | 13 | 0.0025642 | 0.00064266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-25_0_4_load_19 | 14 | 0.0023546 | 0.00059011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-25_0_4_load_38 | 15 | 0.002082 | 0.0005218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-25_0_4_load_12 | 17 | 0.0019175 | 0.00048057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-25_0_4_load_13 | 18 | 0.0019247 | 0.00048239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-25_0_4_load_15 | 19 | 0.0041181 | 0.0010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-25_0_4_load_17 | 20 | 0.0021119 | 0.00052928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-25_0_4_load_16 | 21 | 0.0023818 | 0.00059692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-25_0_4_load_100 | 22 | 0.0023685 | 0.00059361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-25_0_4_load_53 | 23 | 0.0023814 | 0.00059682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-25_0_4_load_21 | 24 | 0.0049475 | 0.00124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-25_0_4_load_22 | 25 | 0.0078748 | 0.0019736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-25_0_4_load_26 | 28 | 0.0015249 | 0.00038219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-25_0_4_load_28 | 29 | 0.0019808 | 0.00049643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-25_0_4_load_29 | 30 | 0.0033102 | 0.00082962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-25_0_4_load_30 | 31 | 0.0015249 | 0.00038219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-25_0_4_load_80 | 34 | 0.0076019 | 0.0019052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-25_0_4_load_34 | 35 | 0.0019808 | 0.00049643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-25_0_4_load_31 | 36 | 0.0032689 | 0.00081926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-25_0_4_load_36 | 37 | 0.0037084 | 0.00092941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-25_0_4_load_77 | 38 | 0.0030166 | 0.00075603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-25_0_4_load_79 | 39 | 0.0029687 | 0.00074404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-25_0_4_load_40 | 40 | 0.004475 | 0.0011215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-25_0_4_load_32 | 41 | 0.0033499 | 0.00083957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-25_0_4_load_33 | 43 | 0.0025446 | 0.00063775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-25_0_4_load_35 | 44 | 0.0033759 | 0.00084608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-25_0_4_load_41 | 45 | 0.005021 | 0.0012584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-25_0_4_load_42 | 46 | 0.0023685 | 0.0005936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-25_0_4_load_43 | 47 | 0.002381 | 0.00059674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-25_0_4_load_44 | 48 | 0.0035681 | 0.00089426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-25_0_4_load_45 | 49 | 0.0036549 | 0.000916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-25_0_4_load_46 | 50 | 0.0031909 | 0.00079972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-25_0_4_load_81 | 51 | 0.0030926 | 0.00077507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-25_0_4_load_73 | 52 | 0.0063428 | 0.0015897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-25_0_4_load_47 | 53 | 0.0044656 | 0.0011192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-25_0_4_load_48 | 54 | 0.0032043 | 0.00080307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-25_0_4_load_49 | 55 | 0.0031087 | 0.00077912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-25_0_4_load_51 | 56 | 0.0022149 | 0.00055511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-25_0_4_load_104 | 57 | 0.0031083 | 0.000779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-25_0_4_load_103 | 58 | 0.0030931 | 0.0007752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-25_0_4_load_54 | 59 | 0.0020449 | 0.0005125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-25_0_4_load_55 | 60 | 0.0020464 | 0.00051287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-25_0_4_load_60 | 63 | 0.0014377 | 0.00036033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-25_0_4_load_64 | 66 | 0.0051772 | 0.0012975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-25_0_4_load_61 | 67 | 0.0066241 | 0.0016602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-25_0_4_load_97 | 68 | 0.0012605 | 0.00031591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-25_0_4_load_91 | 69 | 0.0009367 | 0.00023476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-25_0_4_load_62 | 71 | 0.0011063 | 0.00027727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-25_0_4_load_63 | 72 | 0.0011078 | 0.00027764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-25_0_4_load_65 | 73 | 0.0023072 | 0.00057825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-25_0_4_load_92 | 75 | 0.0017241 | 0.00043211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-25_0_4_load_93 | 76 | 0.0014336 | 0.0003593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-25_0_4_load_74 | 77 | 0.0022816 | 0.00057182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1081-25_0_4_load_94 | 78 | 0.0023383 | 0.00058604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1081-25_0_4_load_67 | 79 | 0.002678 | 0.00067116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1081-25_0_4_load_68 | 80 | 0.0035661 | 0.00089375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1081-25_0_4_load_69 | 81 | 0.0032344 | 0.00081062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1081-25_0_4_load_70 | 82 | 0.0065774 | 0.0016484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1081-25_0_4_load_71 | 83 | 0.0034684 | 0.00086927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1081-25_0_4_load_72 | 84 | 0.0040887 | 0.0010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1081-25_0_4_load_82 | 85 | 0.0032511 | 0.00081481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1081-25_0_4_load_83 | 86 | 0.0064853 | 0.0016254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1081-25_0_4_load_76 | 87 | 0.0055542 | 0.001392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1081-25_0_4_load_87 | 89 | 0.002417 | 0.00060575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1081-25_0_4_load_85 | 90 | 0.0015363 | 0.00038504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1081-25_0_4_load_101 | 91 | 0.0030914 | 0.00077478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1081-25_0_4_load_102 | 92 | 0.0031079 | 0.00077891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1081-25_0_4_load_84 | 93 | 0.00077157 | 0.00019337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1081-25_0_4_load_88 | 94 | 0.0019876 | 0.00049814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1081-25_0_4_load_89 | 95 | 0.0016961 | 0.00042509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1081-25_0_4_load_90 | 96 | 0.0025017 | 0.00062699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1081-25_0_4_load_95 | 97 | 0.0027636 | 0.00069262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1081-25_0_4_load_98 | 98 | 0.0014038 | 0.00035182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1081-25_0_4_load_99 | 99 | 0.0013808 | 0.00034607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-25_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-25_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.012684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1081-25_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0045875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1081-25_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.015103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1081-25_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.010389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-25_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.01294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-25_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0080844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-25_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.016889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-25_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.030985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1081-25_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.016166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-25_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.022326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1081-25_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.017527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-25_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.01809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-25_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.019174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1081-25_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.020092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-25_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 21 | 0.017898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1081-25_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.012092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-25_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 42 | 0.006151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1081-25_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.017466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1081-25_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.009776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1081-25_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.016026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-25_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.15061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1081-25_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0087473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-25_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0011168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1081-25_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 56 | 0.0017659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1081-25_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.01932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1081-25_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.018928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1081-25_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.050684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1081-25_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.017324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1081-25_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0074897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1081-25_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.0171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-25_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0070396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1081-25_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.0057485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1081-25_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.01665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1081-25_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.027389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1081-25_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.028876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1081-25_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.02125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-25_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.02176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1081-25_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.0014466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1081-25_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.0087591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-25_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 41 | 0.0037283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-25_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.01715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-25_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 74 | 0.003991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-25_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 84 | 0.036038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1081-25_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.010647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-25_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.021777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-25_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0078704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-25_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.012946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-25_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0062041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1081-25_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.00030316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1081-25_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0062225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1081-25_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0082362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1081-25_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.010296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1081-25_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1081-25_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 85 | 0.024702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-25_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 83 | 0.016367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1081-25_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0011295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-25_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.013355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-25_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.020067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-25_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0030863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1081-25_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 92 | 0.0045464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-25_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0024934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1081-25_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.01471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1081-25_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.012511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1081-25_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.002847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1081-25_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.017703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1081-25_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.02018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-25_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.053292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-25_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.081315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-25_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.032959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1081-25_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.018399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1081-25_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.0074432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-25_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.030606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1081-25_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 98 | 0.017381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-25_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 96 | 0.025494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1081-25_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 75 | 0.023457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1081-25_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 76 | 0.020234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1081-25_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0092133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1081-25_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0069067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-25_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.017414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1081-25_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.031722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1081-25_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.011015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-25_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 87 | 0.033657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-25_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 97 | 0.0018301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1081-25_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0070956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1081-25_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0078003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1081-25_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.028637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1081-25_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.013334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1081-25_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.010263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1081-25_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.017603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1081-25_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 91 | 0.02858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1081-25_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0085149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1081-25_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.021886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1081-25_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 94 | 0.0081652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1081-25_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.014188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1081-25_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.010223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1081-25_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.035809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1081-25_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.084075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1081-25_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-25_0_4_trafo_45 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 100 | 49 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2658207.6058 | 1225394.7565 | 2658211.2402 | 1225379.5692 | 2658211.2402 | 1225379.5692
1 | 2658223.6286 | 1225382.2909 | 2658211.2402 | 1225379.5692
2 | 2658228.1092 | 1225383.2753 | 2658223.6286 | 1225382.2909
3 | 2658242.8606 | 1225386.5161 | 2658228.1092 | 1225383.2753
4 | 2658242.8606 | 1225386.5161 | 2658240.5957 | 1225396.6556
5 | 2658242.8606 | 1225386.5161 | 2658245.6842 | 1225373.8881
6 | 2658238.8332 | 1225404.5456 | 2658240.5957 | 1225396.6556
7 | 2658249.3695 | 1225357.4058 | 2658245.6842 | 1225373.8881
8 | 2658232.0782 | 1225434.7856 | 2658238.8332 | 1225404.5456
9 | 2658249.3695 | 1225357.4058 | 2658233.2063 | 1225357.1253
10 | 2658249.3695 | 1225357.4058 | 2658254.2375 | 1225335.6175
11 | 2658232.0782 | 1225434.7856 | 2658228.2565 | 1225451.8914
12 | 2658232.0782 | 1225434.7856 | 2658214.4187 | 1225430.8611
13 | 2658233.2063 | 1225357.1253 | 2658214.0354 | 1225356.7925
14 | 2658254.2375 | 1225335.6175 | 2658270.466 | 1225347.4637
15 | 2658228.2565 | 1225451.8914 | 2658224.354 | 1225469.359
16 | 2658202.6147 | 1225428.2378 | 2658214.4187 | 1225430.8611
17 | 2658275.4341 | 1225351.0902 | 2658270.466 | 1225347.4637
18 | 2658202.6147 | 1225428.2378 | 2658198.1995 | 1225445.1366
19 | 2658203.9602 | 1225418.556 | 2658202.6147 | 1225428.2378
20 | 2658194.1483 | 1225460.6422 | 2658198.1995 | 1225445.1366
21 | 2658198.1995 | 1225445.1366 | 2658050.7659 | 1225414.3776
22 | 2658222.4467 | 1225477.8958 | 2658224.354 | 1225469.359
23 | 2658222.2032 | 1225478.9857 | 2658222.4467 | 1225477.8958
24 | 2658221.8182 | 1225480.7092 | 2658222.2032 | 1225478.9857
25 | 2658371.1656 | 1225392.5584 | 2658356.795 | 1225391.8906 | 2658351.9263 | 1225391.0911
26 | 2658333.2486 | 1225388.0241 | 2658351.9263 | 1225391.0911
27 | 2658333.2486 | 1225388.0241 | 2658326.9184 | 1225438.305
28 | 2658333.2486 | 1225388.0241 | 2658317.372 | 1225381.0924
29 | 2658326.9184 | 1225438.305 | 2658326.314 | 1225445.7703
30 | 2658326.9184 | 1225438.305 | 2658310.2237 | 1225434.6063
31 | 2658311.5904 | 1225377.0993 | 2658316.785 | 1225380.8361 | 2658317.372 | 1225381.0924
32 | 2658325.8501 | 1225451.5 | 2658326.314 | 1225445.7703
33 | 2658293.968 | 1225431.005 | 2658310.2237 | 1225434.6063
34 | 2658311.5904 | 1225377.0993 | 2658289.3565 | 1225361.1053
35 | 2658421.5464 | 1225489.6874 | 2658417.9083 | 1225461.0447
36 | 2658417.9083 | 1225461.0447 | 2658398.8255 | 1225470.3945
37 | 2658421.5464 | 1225489.6874 | 2658422.4966 | 1225501.7821 | 2658422.4342 | 1225511.4101
38 | 2658397.5264 | 1225471.031 | 2658398.8255 | 1225470.3945
39 | 2658325.1432 | 1225460.2306 | 2658325.8501 | 1225451.5
40 | 2658293.968 | 1225431.005 | 2658290.328 | 1225430.1985
41 | 2658275.4341 | 1225351.0902 | 2658289.3565 | 1225361.1053
42 | 2658422.4084 | 1225515.401 | 2658422.4342 | 1225511.4101
43 | 2658397.5264 | 1225471.031 | 2658382.6699 | 1225478.31 | 2658374.5156 | 1225496.0163
44 | 2658325.1432 | 1225460.2306 | 2658324.2839 | 1225470.8433
45 | 2658290.328 | 1225430.1985 | 2658269.0664 | 1225425.4881
46 | 2658261.3824 | 1225423.7858 | 2658269.0664 | 1225425.4881
47 | 2658324.2839 | 1225470.8433 | 2658323.2392 | 1225483.7472
48 | 2658322.7385 | 1225489.931 | 2658323.2392 | 1225483.7472
49 | 2658322.7385 | 1225489.931 | 2658322.714 | 1225490.2332
50 | 2658322.2119 | 1225496.4355 | 2658322.714 | 1225490.2332
51 | 2658321.5472 | 1225504.6448 | 2658322.2119 | 1225496.4355
52 | 2658321.5472 | 1225504.6448 | 2658320.7163 | 1225514.9076
53 | 2658319.4492 | 1225530.5568 | 2658320.7163 | 1225514.9076
54 | 2658319.4492 | 1225530.5568 | 2658317.1499 | 1225555.1513
55 | 2658319.4492 | 1225530.5568 | 2658334.7313 | 1225536.4167
56 | 2658214.5309 | 1225513.3267 | 2658214.2847 | 1225514.4289
57 | 2658214.5309 | 1225513.3267 | 2658217.4428 | 1225500.2934
58 | 2658221.8182 | 1225480.7092 | 2658217.4428 | 1225500.2934
59 | 2658269.8132 | 1225573.0463 | 2658272.4648 | 1225571.4671 | 2658272.4648 | 1225571.4671
60 | 2658272.4648 | 1225571.4671 | 2658276.9728 | 1225572.0572
61 | 2658398.0224 | 1225616.4479 | 2658398.0224 | 1225616.4479 | 2658400.3297 | 1225615.503
62 | 2658414.4805 | 1225611.7619 | 2658405.3672 | 1225613.4403 | 2658400.3297 | 1225615.503
63 | 2658415.9139 | 1225599.3348 | 2658414.4805 | 1225611.7619
64 | 2658414.4805 | 1225611.7619 | 2658414.1762 | 1225614.5926
65 | 2658415.9139 | 1225599.3348 | 2658433.6122 | 1225599.7199
66 | 2658415.9139 | 1225599.3348 | 2658418.3785 | 1225579.3055
67 | 2658408.891 | 1225667.6202 | 2658411.6357 | 1225638.2285 | 2658414.1762 | 1225614.5926
68 | 2658408.891 | 1225667.6202 | 2658407.8458 | 1225685.2878 | 2658424.3212 | 1225685.0048 | 2658437.9933 | 1225683.7938 | 2658459.0076 | 1225677.5183 | 2658469.7955 | 1225673.5884
69 | 2658469.7955 | 1225673.5884 | 2658483.908 | 1225668.446 | 2658500.2827 | 1225661.1204
70 | 2658469.7955 | 1225673.5884 | 2658466.6898 | 1225655.4538
71 | 2658441.0537 | 1225599.8818 | 2658433.6122 | 1225599.7199
72 | 2658418.3785 | 1225579.3055 | 2658422.1164 | 1225548.9291
73 | 2658500.2827 | 1225661.1204 | 2658509.636 | 1225656.9359 | 2658516.5639 | 1225655.2333
74 | 2658472.8349 | 1225636.1518 | 2658463.9956 | 1225639.7212 | 2658466.6898 | 1225655.4538
75 | 2658441.0537 | 1225599.8818 | 2658447.4271 | 1225622.4587
76 | 2658441.0537 | 1225599.8818 | 2658461.283 | 1225599.4691
77 | 2658422.1164 | 1225548.9291 | 2658422.2078 | 1225548.1864 | 2658422.2595 | 1225539.7216
78 | 2658422.3018 | 1225532.815 | 2658422.2595 | 1225539.7216
79 | 2658422.4084 | 1225515.401 | 2658422.3018 | 1225532.815
80 | 2658422.4084 | 1225515.401 | 2658399.7708 | 1225522.4834 | 2658393.3046 | 1225527.198
81 | 2658461.2656 | 1225588.4543 | 2658461.2743 | 1225593.4096 | 2658461.283 | 1225599.4691
82 | 2658370.4612 | 1225545.9108 | 2658374.0331 | 1225534.1829 | 2658384.4084 | 1225533.6843 | 2658393.3046 | 1225527.198
83 | 2658461.2656 | 1225588.4543 | 2658461.2624 | 1225586.6242
84 | 2658351.3631 | 1225534.606 | 2658355.1669 | 1225528.6162
85 | 2658351.3631 | 1225534.606 | 2658347.1815 | 1225541.1908
86 | 2658370.2224 | 1225505.3384 | 2658370.2224 | 1225505.3384 | 2658362.1057 | 1225512.0519 | 2658358.654 | 1225523.1251 | 2658355.1669 | 1225528.6162
87 | 2658334.7313 | 1225536.4167 | 2658347.1815 | 1225541.1908 | 2658347.1815 | 1225541.1908
88 | 2658370.2224 | 1225505.3384 | 2658374.5156 | 1225496.0163
89 | 2658315.5114 | 1225572.6782 | 2658315.5114 | 1225572.6782 | 2658317.1499 | 1225555.1513
90 | 2658315.5114 | 1225572.6782 | 2658296.5179 | 1225574.6156 | 2658287.1098 | 1225573.3841
91 | 2658491.8688 | 1225511.0024 | 2658487.0401 | 1225518.0157
92 | 2658491.8688 | 1225511.0024 | 2658513.7534 | 1225510.7288
93 | 2658483.9488 | 1225525.3442 | 2658484.4705 | 1225521.7476 | 2658487.0401 | 1225518.0157
94 | 2658527.9404 | 1225510.5515 | 2658513.7534 | 1225510.7288
95 | 2658276.9728 | 1225572.0572 | 2658287.1098 | 1225573.3841
96 | 2658483.9488 | 1225525.3442 | 2658482.5026 | 1225535.3147 | 2658483.4497 | 1225561.0312
97 | 2658472.8349 | 1225636.1518 | 2658486.0365 | 1225630.8209 | 2658483.466 | 1225561.474 | 2658483.4497 | 1225561.0312
98 | 2658516.5639 | 1225655.2333 | 2658536.1806 | 1225650.4121

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2658207.6058 | 1225394.7565
1 | 2658211.2402 | 1225379.5692
2 | 2658223.6286 | 1225382.2909
3 | 2658228.1092 | 1225383.2753
4 | 2658242.8606 | 1225386.5161
5 | 2658240.5957 | 1225396.6556
6 | 2658245.6842 | 1225373.8881
7 | 2658238.8332 | 1225404.5456
8 | 2658249.3695 | 1225357.4058
9 | 2658232.0782 | 1225434.7856
10 | 2658233.2063 | 1225357.1253
11 | 2658254.2375 | 1225335.6175
12 | 2658228.2565 | 1225451.8914
13 | 2658214.4187 | 1225430.8611
14 | 2658214.0354 | 1225356.7925
15 | 2658270.466 | 1225347.4637
16 | 2658202.6147 | 1225428.2378
17 | 2658198.1995 | 1225445.1366
18 | 2658203.9602 | 1225418.556
19 | 2658194.1483 | 1225460.6422
20 | 2658050.7659 | 1225414.3776
21 | 2658224.354 | 1225469.359
22 | 2658222.4467 | 1225477.8958
23 | 2658222.2032 | 1225478.9857
24 | 2658351.9263 | 1225391.0911
25 | 2658371.1656 | 1225392.5584
26 | 2658333.2486 | 1225388.0241
27 | 2658326.9184 | 1225438.305
28 | 2658317.372 | 1225381.0924
29 | 2658326.314 | 1225445.7703
30 | 2658310.2237 | 1225434.6063
31 | 2658311.5904 | 1225377.0993
32 | 2658417.9083 | 1225461.0447
33 | 2658421.5464 | 1225489.6874
34 | 2658398.8255 | 1225470.3945
35 | 2658325.8501 | 1225451.5
36 | 2658293.968 | 1225431.005
37 | 2658289.3565 | 1225361.1053
38 | 2658422.4342 | 1225511.4101
39 | 2658397.5264 | 1225471.031
40 | 2658325.1432 | 1225460.2306
41 | 2658290.328 | 1225430.1985
42 | 2658275.4341 | 1225351.0902
43 | 2658269.0664 | 1225425.4881
44 | 2658261.3824 | 1225423.7858
45 | 2658324.2839 | 1225470.8433
46 | 2658323.2392 | 1225483.7472
47 | 2658322.7385 | 1225489.931
48 | 2658322.714 | 1225490.2332
49 | 2658322.2119 | 1225496.4355
50 | 2658321.5472 | 1225504.6448
51 | 2658320.7163 | 1225514.9076
52 | 2658319.4492 | 1225530.5568
53 | 2658214.5309 | 1225513.3267
54 | 2658214.2847 | 1225514.4289
55 | 2658217.4428 | 1225500.2934
56 | 2658221.8182 | 1225480.7092
57 | 2658269.8132 | 1225573.0463
58 | 2658272.4648 | 1225571.4671
59 | 2658398.0224 | 1225616.4479
60 | 2658400.3297 | 1225615.503
61 | 2658414.4805 | 1225611.7619
62 | 2658415.9139 | 1225599.3348
63 | 2658414.1762 | 1225614.5926
64 | 2658408.891 | 1225667.6202
65 | 2658469.7955 | 1225673.5884
66 | 2658433.6122 | 1225599.7199
67 | 2658418.3785 | 1225579.3055
68 | 2658500.2827 | 1225661.1204
69 | 2658466.6898 | 1225655.4538
70 | 2658441.0537 | 1225599.8818
71 | 2658422.1164 | 1225548.9291
72 | 2658422.2595 | 1225539.7216
73 | 2658422.3018 | 1225532.815
74 | 2658422.4084 | 1225515.401
75 | 2658447.4271 | 1225622.4587
76 | 2658461.283 | 1225599.4691
77 | 2658393.3046 | 1225527.198
78 | 2658461.2656 | 1225588.4543
79 | 2658351.3631 | 1225534.606
80 | 2658355.1669 | 1225528.6162
81 | 2658347.1815 | 1225541.1908
82 | 2658370.2224 | 1225505.3384
83 | 2658334.7313 | 1225536.4167
84 | 2658374.5156 | 1225496.0163
85 | 2658317.1499 | 1225555.1513
86 | 2658315.5114 | 1225572.6782
87 | 2658370.4612 | 1225545.9108
88 | 2658491.8688 | 1225511.0024
89 | 2658487.0401 | 1225518.0157
90 | 2658513.7534 | 1225510.7288
91 | 2658287.1098 | 1225573.3841
92 | 2658276.9728 | 1225572.0572
93 | 2658527.9404 | 1225510.5515
94 | 2658483.9488 | 1225525.3442
95 | 2658483.4497 | 1225561.0312
96 | 2658472.8349 | 1225636.1518
97 | 2658461.2624 | 1225586.6242
98 | 2658516.5639 | 1225655.2333
99 | 2658536.1806 | 1225650.4121
100 | 2658319.4492 | 1225530.5568

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97557 | -0.17138 | 0.0016786 | 0.00042069
1 | 0.97561 | -0.17111 | 0.0019308 | 0.00048391
2 | 0.97567 | -0.17063 | 0.0018463 | 0.00046273
3 | 0.97571 | -0.17036 | 0.0018235 | 0.00045701
4 | 0.97587 | -0.16921 | 0 | 0
5 | 0.9753 | -0.1733 | 0.0010632 | 0.00026647
6 | 0.97672 | -0.16314 | 0.0018787 | 0.00047085
7 | 0.97487 | -0.1764 | 0.0014054 | 0.00035223
8 | 0.97787 | -0.15489 | 0 | 0
9 | 0.97327 | -0.18783 | 0 | 0
10 | 0.97777 | -0.15566 | 0.0021964 | 0.00055048
11 | 0.97955 | -0.14296 | 0 | 0
12 | 0.9727 | -0.19198 | 0.002289 | 0.00057369
13 | 0.97294 | -0.19025 | 0.0025642 | 0.00064266
14 | 0.9777 | -0.15613 | 0.0023546 | 0.00059011
15 | 0.98106 | -0.13227 | 0.002082 | 0.0005218
16 | 0.97276 | -0.19153 | 0 | 0
17 | 0.97255 | -0.19304 | 0.0019175 | 0.00048057
18 | 0.97273 | -0.19173 | 0.0019247 | 0.00048239
19 | 0.97245 | -0.19373 | 0.0041181 | 0.0010321
20 | 0.97209 | -0.19641 | 0.0021119 | 0.00052928
21 | 0.97217 | -0.19578 | 0.0023818 | 0.00059692
22 | 0.97194 | -0.19742 | 0.0023685 | 0.00059361
23 | 0.97192 | -0.1976 | 0.0023814 | 0.00059682
24 | 0.98693 | -0.090852 | 0.0049475 | 0.00124
25 | 0.98671 | -0.092412 | 0.0078748 | 0.0019736
26 | 0.98728 | -0.088366 | 0 | 0
27 | 0.99267 | -0.050713 | 0 | 0
28 | 0.98576 | -0.099047 | 0.0015249 | 0.00038219
29 | 0.99364 | -0.043982 | 0.0019808 | 0.00049643
30 | 0.99229 | -0.05346 | 0.0033102 | 0.00082962
31 | 0.98516 | -0.10329 | 0.0015249 | 0.00038219
32 | 0.98601 | -0.097454 | 0 | 0
33 | 0.98362 | -0.11437 | 0 | 0
34 | 0.98778 | -0.085058 | 0.0076019 | 0.0019052
35 | 0.9944 | -0.038711 | 0.0019808 | 0.00049643
36 | 0.99199 | -0.055577 | 0.0032689 | 0.00081926
37 | 0.98287 | -0.1194 | 0.0037084 | 0.00092941
38 | 0.98181 | -0.12717 | 0.0030166 | 0.00075603
39 | 0.98791 | -0.084103 | 0.0029687 | 0.00074404
40 | 0.99558 | -0.030519 | 0.004475 | 0.0011215
41 | 0.99194 | -0.055928 | 0.0033499 | 0.00083957
42 | 0.98154 | -0.12886 | 0 | 0
43 | 0.99175 | -0.057236 | 0.0025446 | 0.00063775
44 | 0.99171 | -0.057506 | 0.0033759 | 0.00084608
45 | 0.99709 | -0.020108 | 0.005021 | 0.0012584
46 | 0.99901 | -0.0068423 | 0.0023685 | 0.0005936
47 | 0.99948 | -0.0035978 | 0.002381 | 0.00059674
48 | 0.9995 | -0.0034357 | 0.0035681 | 0.00089426
49 | 1 | 0 | -0.24072 | -0.060586
50 | 0.99925 | -0.0051787 | 0.0031909 | 0.00079972
51 | 0.99834 | -0.011499 | 0.0030926 | 0.00077507
52 | 0.99698 | -0.020915 | 0.0063428 | 0.0015897
53 | 0.97142 | -0.20121 | 0.0044656 | 0.0011192
54 | 0.97141 | -0.20125 | 0.0032043 | 0.00080307
55 | 0.97157 | -0.20013 | 0.0031087 | 0.00077912
56 | 0.97188 | -0.19784 | 0.0022149 | 0.00055511
57 | 0.99502 | -0.034668 | 0.0031083 | 0.000779
58 | 0.99504 | -0.034571 | 0.0030931 | 0.0007752
59 | 0.97594 | -0.16906 | 0.0020449 | 0.0005125
60 | 0.97594 | -0.16901 | 0.0020464 | 0.00051287
61 | 0.97603 | -0.16838 | 0 | 0
62 | 0.97642 | -0.16556 | 0 | 0
63 | 0.97596 | -0.16889 | 0.0014377 | 0.00036033
64 | 0.97472 | -0.1778 | 0 | 0
65 | 0.97282 | -0.19143 | 0 | 0
66 | 0.97608 | -0.16806 | 0.0051772 | 0.0012975
67 | 0.97745 | -0.1582 | 0.0066241 | 0.0016602
68 | 0.97262 | -0.19283 | 0.0012605 | 0.00031591
69 | 0.9725 | -0.19373 | 0.0009367 | 0.00023476
70 | 0.97599 | -0.1687 | 0 | 0
71 | 0.97931 | -0.14494 | 0.0011063 | 0.00027727
72 | 0.97988 | -0.14086 | 0.0011078 | 0.00027764
73 | 0.98033 | -0.13772 | 0.0023072 | 0.00057825
74 | 0.9815 | -0.1294 | 0 | 0
75 | 0.97593 | -0.16912 | 0.0017241 | 0.00043211
76 | 0.97579 | -0.17009 | 0.0014336 | 0.0003593
77 | 0.98114 | -0.13197 | 0.0022816 | 0.00057182
78 | 0.97571 | -0.17068 | 0.0023383 | 0.00058604
79 | 0.99457 | -0.037617 | 0.002678 | 0.00067116
80 | 0.99415 | -0.040544 | 0.0035661 | 0.00089375
81 | 0.99505 | -0.034297 | 0.0032344 | 0.00081062
82 | 0.99252 | -0.051865 | 0.0065774 | 0.0016484
83 | 0.9959 | -0.028411 | 0.0034684 | 0.00086927
84 | 0.99146 | -0.059317 | 0.0040887 | 0.0010247
85 | 0.9962 | -0.026412 | 0.0032511 | 0.00081481
86 | 0.99572 | -0.029758 | 0.0064853 | 0.0016254
87 | 0.98086 | -0.13391 | 0.0055542 | 0.001392
88 | 0.97062 | -0.20732 | 0 | 0
89 | 0.97064 | -0.20711 | 0.002417 | 0.00060575
90 | 0.97054 | -0.20786 | 0.0015363 | 0.00038504
91 | 0.99521 | -0.033328 | 0.0030914 | 0.00077478
92 | 0.99508 | -0.034287 | 0.0031079 | 0.00077891
93 | 0.97053 | -0.20797 | 0.00077157 | 0.00019337
94 | 0.9707 | -0.2067 | 0.0019876 | 0.00049814
95 | 0.97105 | -0.20416 | 0.0016961 | 0.00042509
96 | 0.97209 | -0.19667 | 0.0025017 | 0.00062699
97 | 0.9757 | -0.17073 | 0.0027636 | 0.00069262
98 | 0.97255 | -0.19335 | 0.0014038 | 0.00035182
99 | 0.97251 | -0.19364 | 0.0013808 | 0.00034607
100 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016786 | -0.00042069 | 0.0016786 | 0.00042052 | 6.3875e-08 | -1.7042e-07 | 0.0025603 | 0.0025602 | 0.0025603 | 0.97557 | -0.17138 | 0.97561 | -0.17111 | 0.94826
1 | -0.0036095 | -0.00090443 | 0.0036097 | 0.00090437 | 2.3987e-07 | -6.6137e-08 | 0.0055052 | 0.0055051 | 0.0055052 | 0.97561 | -0.17111 | 0.97567 | -0.17063 | 2.039
2 | -0.005456 | -0.0013671 | 0.0054562 | 0.0013671 | 1.982e-07 | 1.8938e-08 | 0.008321 | 0.008321 | 0.008321 | 0.97567 | -0.17063 | 0.97571 | -0.17036 | 3.0819
3 | -0.0072797 | -0.0018241 | 0.0072809 | 0.0018244 | 1.1616e-06 | 2.5809e-07 | 0.011102 | 0.011102 | 0.011102 | 0.97571 | -0.17036 | 0.97587 | -0.16921 | 4.1118
4 | 0.037654 | 0.0094507 | -0.037633 | -0.0094426 | 2.1375e-05 | 8.0914e-06 | 0.05742 | 0.05742 | 0.05742 | 0.97587 | -0.16921 | 0.9753 | -0.1733 | 21.2668
5 | -0.044935 | -0.011275 | 0.044973 | 0.011289 | 3.7912e-05 | 1.442e-05 | 0.068522 | 0.068522 | 0.068522 | 0.97587 | -0.16921 | 0.97672 | -0.16314 | 25.3785
6 | 0.036569 | 0.0091761 | -0.036554 | -0.0091702 | 1.5706e-05 | 5.94e-06 | 0.055798 | 0.055798 | 0.055798 | 0.9753 | -0.1733 | 0.97487 | -0.1764 | 20.666
7 | -0.046852 | -0.01176 | 0.046905 | 0.011781 | 5.3703e-05 | 2.0443e-05 | 0.071384 | 0.071384 | 0.071384 | 0.97672 | -0.16314 | 0.97787 | -0.15489 | 26.4386
8 | 0.035148 | 0.0088179 | -0.035093 | -0.0087969 | 5.5658e-05 | 2.1021e-05 | 0.053653 | 0.053653 | 0.053653 | 0.97487 | -0.1764 | 0.97327 | -0.18783 | 19.8715
9 | 0.0045516 | 0.0011404 | -0.0045512 | -0.0011404 | 4.839e-07 | -1.6665e-08 | 0.006926 | 0.0069261 | 0.0069261 | 0.97787 | -0.15489 | 0.97777 | -0.15566 | 2.5652
10 | -0.051457 | -0.012921 | 0.051542 | 0.012954 | 8.5434e-05 | 3.2579e-05 | 0.07831 | 0.07831 | 0.07831 | 0.97787 | -0.15489 | 0.97955 | -0.14296 | 29.0038
11 | 0.022447 | 0.0056292 | -0.022434 | -0.0056244 | 1.2883e-05 | 4.7372e-06 | 0.03432 | 0.03432 | 0.03432 | 0.97327 | -0.18783 | 0.9727 | -0.19198 | 12.7112
12 | 0.012646 | 0.0031677 | -0.012641 | -0.0031663 | 4.2192e-06 | 1.398e-06 | 0.019333 | 0.019333 | 0.019333 | 0.97327 | -0.18783 | 0.97294 | -0.19025 | 7.1604
13 | 0.0023547 | 0.00058993 | -0.0023546 | -0.00059011 | 1.5364e-07 | -1.8138e-07 | 0.0035835 | 0.0035836 | 0.0035836 | 0.97777 | -0.15566 | 0.9777 | -0.15613 | 1.3272
14 | -0.051542 | -0.012954 | 0.051619 | 0.012983 | 7.6886e-05 | 2.9318e-05 | 0.07831 | 0.07831 | 0.07831 | 0.97955 | -0.14296 | 0.98106 | -0.13227 | 29.0037
15 | 0.020145 | 0.0050508 | -0.020135 | -0.0050469 | 1.0608e-05 | 3.8578e-06 | 0.030819 | 0.030819 | 0.030819 | 0.9727 | -0.19198 | 0.97217 | -0.19578 | 11.4143
16 | 0.010077 | 0.0025237 | -0.010075 | -0.0025231 | 1.7921e-06 | 5.3913e-07 | 0.015411 | 0.015411 | 0.015411 | 0.97294 | -0.19025 | 0.97276 | -0.19153 | 5.7079
17 | -0.053701 | -0.013505 | 0.053727 | 0.013515 | 2.5474e-05 | 9.72e-06 | 0.081468 | 0.081468 | 0.081468 | 0.98106 | -0.13227 | 0.98154 | -0.12886 | 30.1733
18 | 0.0081505 | 0.0020408 | -0.0081488 | -0.0020404 | 1.694e-06 | 4.3475e-07 | 0.012467 | 0.012467 | 0.012467 | 0.97276 | -0.19153 | 0.97255 | -0.19304 | 4.6174
19 | 0.0019248 | 0.00048229 | -0.0019247 | -0.00048239 | 5.2883e-08 | -1.0102e-07 | 0.0029443 | 0.0029443 | 0.0029443 | 0.97276 | -0.19153 | 0.97273 | -0.19173 | 1.0905
20 | 0.0041185 | 0.001032 | -0.0041181 | -0.0010321 | 3.9708e-07 | -4.6126e-08 | 0.0063013 | 0.0063013 | 0.0063013 | 0.97255 | -0.19304 | 0.97245 | -0.19373 | 2.3338
21 | 0.0021129 | 0.00052779 | -0.0021119 | -0.00052928 | 9.8194e-07 | -1.4903e-06 | 0.0032321 | 0.0032327 | 0.0032327 | 0.97255 | -0.19304 | 0.97209 | -0.19641 | 1.1973
22 | 0.017753 | 0.00445 | -0.017749 | -0.0044485 | 4.0303e-06 | 1.4417e-06 | 0.027173 | 0.027173 | 0.027173 | 0.97217 | -0.19578 | 0.97194 | -0.19742 | 10.0641
23 | 0.01538 | 0.0038549 | -0.01538 | -0.0038548 | 3.8637e-07 | 1.3477e-07 | 0.023547 | 0.023547 | 0.023547 | 0.97194 | -0.19742 | 0.97192 | -0.1976 | 8.7211
24 | 0.012999 | 0.003258 | -0.012998 | -0.0032578 | 4.3642e-07 | 1.4597e-07 | 0.019901 | 0.019901 | 0.019901 | 0.97192 | -0.1976 | 0.97188 | -0.19784 | 7.3708
25 | 0.0078765 | 0.001974 | -0.0078748 | -0.0019736 | 1.7002e-06 | 4.0709e-07 | 0.011876 | 0.011876 | 0.011876 | 0.98693 | -0.090852 | 0.98671 | -0.092412 | 4.3984
26 | -0.012824 | -0.003214 | 0.012828 | 0.0032154 | 4.4154e-06 | 1.4563e-06 | 0.019335 | 0.019335 | 0.019335 | 0.98693 | -0.090852 | 0.98728 | -0.088366 | 7.1611
27 | -0.07364 | -0.018549 | 0.07403 | 0.018698 | 0.00038983 | 0.00014928 | 0.11102 | 0.11102 | 0.11102 | 0.98728 | -0.088366 | 0.99267 | -0.050713 | 41.1192
28 | 0.060812 | 0.015333 | -0.060721 | -0.015298 | 9.0875e-05 | 3.4731e-05 | 0.091687 | 0.091687 | 0.091687 | 0.98728 | -0.088366 | 0.98576 | -0.099047 | 33.9582
29 | -0.089891 | -0.022674 | 0.089976 | 0.022706 | 8.4921e-05 | 3.2565e-05 | 0.1348 | 0.1348 | 0.1348 | 0.99267 | -0.050713 | 0.99364 | -0.043982 | 49.925
30 | 0.015861 | 0.0039758 | -0.015855 | -0.0039737 | 6.0317e-06 | 2.0989e-06 | 0.023776 | 0.023776 | 0.023776 | 0.99267 | -0.050713 | 0.99229 | -0.05346 | 8.8059
31 | 0.059196 | 0.014916 | -0.059161 | -0.014903 | 3.5096e-05 | 1.3409e-05 | 0.089385 | 0.089385 | 0.089385 | 0.98576 | -0.099047 | 0.98516 | -0.10329 | 33.1056
32 | -0.091957 | -0.023203 | 0.092025 | 0.023229 | 6.8078e-05 | 2.6109e-05 | 0.13776 | 0.13776 | 0.13776 | 0.99364 | -0.043982 | 0.9944 | -0.038711 | 51.0236
33 | 0.012545 | 0.0031441 | -0.012541 | -0.0031429 | 3.6767e-06 | 1.1991e-06 | 0.018812 | 0.018812 | 0.018812 | 0.99229 | -0.05346 | 0.99199 | -0.055577 | 6.9674
34 | 0.057636 | 0.014521 | -0.057506 | -0.014471 | 0.0001296 | 4.9499e-05 | 0.087082 | 0.087082 | 0.087082 | 0.98516 | -0.10329 | 0.98287 | -0.1194 | 32.2526
35 | 0.057411 | 0.014454 | -0.057276 | -0.014402 | 0.00013533 | 5.1683e-05 | 0.086664 | 0.086664 | 0.086664 | 0.98601 | -0.097454 | 0.98362 | -0.11437 | 32.0979
36 | -0.057411 | -0.014454 | 0.057511 | 0.014492 | 9.9593e-05 | 3.8033e-05 | 0.086664 | 0.086664 | 0.086664 | 0.98601 | -0.097454 | 0.98778 | -0.085058 | 32.0978
37 | 0.057276 | 0.014402 | -0.057174 | -0.014363 | 0.00010198 | 3.8948e-05 | 0.086664 | 0.086664 | 0.086664 | 0.98362 | -0.11437 | 0.98181 | -0.12717 | 32.0979
38 | -0.065113 | -0.016397 | 0.065122 | 0.0164 | 8.6897e-06 | 3.3237e-06 | 0.098116 | 0.098116 | 0.098116 | 0.98778 | -0.085058 | 0.98791 | -0.084103 | 36.3391
39 | -0.094005 | -0.023725 | 0.094114 | 0.023767 | 0.00010824 | 4.1518e-05 | 0.14073 | 0.14073 | 0.14073 | 0.9944 | -0.038711 | 0.99558 | -0.030519 | 52.1214
40 | 0.0092721 | 0.0023236 | -0.0092717 | -0.0023235 | 4.5004e-07 | 1.2496e-07 | 0.013908 | 0.013908 | 0.013908 | 0.99199 | -0.055577 | 0.99194 | -0.055928 | 5.1513
41 | 0.053798 | 0.013542 | -0.053727 | -0.013515 | 7.1028e-05 | 2.7101e-05 | 0.081468 | 0.081468 | 0.081468 | 0.98287 | -0.1194 | 0.98154 | -0.12886 | 30.1733
42 | 0.054157 | 0.013607 | -0.054141 | -0.013601 | 1.6783e-05 | 6.4046e-06 | 0.082092 | 0.082092 | 0.082092 | 0.98181 | -0.12717 | 0.9815 | -0.1294 | 30.4046
43 | -0.06809 | -0.017144 | 0.068327 | 0.017235 | 0.00023666 | 9.056e-05 | 0.10259 | 0.10259 | 0.10259 | 0.98791 | -0.084103 | 0.99146 | -0.059317 | 37.9953
44 | -0.098589 | -0.024888 | 0.098733 | 0.024944 | 0.00014438 | 5.5394e-05 | 0.14742 | 0.14742 | 0.14742 | 0.99558 | -0.030519 | 0.99709 | -0.020108 | 54.5985
45 | 0.0059217 | 0.0014839 | -0.0059207 | -0.0014838 | 1.0723e-06 | 1.3138e-07 | 0.0088832 | 0.0088833 | 0.0088833 | 0.99194 | -0.055928 | 0.99175 | -0.057236 | 3.2901
46 | 0.003376 | 0.00084603 | -0.0033759 | -0.00084608 | 1.2601e-07 | -5.3088e-08 | 0.0050653 | 0.0050654 | 0.0050654 | 0.99175 | -0.057236 | 0.99171 | -0.057506 | 1.8761
47 | -0.10375 | -0.026202 | 0.10395 | 0.026276 | 0.00019386 | 7.4391e-05 | 0.15491 | 0.15491 | 0.15491 | 0.99709 | -0.020108 | 0.99901 | -0.0068423 | 57.3737
48 | -0.10632 | -0.02687 | 0.10636 | 0.026888 | 4.859e-05 | 1.8526e-05 | 0.15844 | 0.15844 | 0.15844 | 0.99901 | -0.0068423 | 0.99948 | -0.0035978 | 29.3402
49 | -0.10875 | -0.027485 | 0.10875 | 0.027486 | 2.4818e-06 | 9.4659e-07 | 0.16198 | 0.16198 | 0.16198 | 0.99948 | -0.0035978 | 0.9995 | -0.0034357 | 29.9966
50 | -0.11232 | -0.02838 | 0.11237 | 0.028401 | 5.4335e-05 | 2.0735e-05 | 0.16729 | 0.16729 | 0.16729 | 0.9995 | -0.0034357 | 1 | 0 | 30.9803
51 | 0.12754 | 0.032185 | -0.12745 | -0.03215 | 9.2635e-05 | 3.5413e-05 | 0.18987 | 0.18987 | 0.18987 | 1 | 0 | 0.99925 | -0.0051787 | 35.1603
52 | 0.12426 | 0.03135 | -0.12415 | -0.031308 | 0.00011008 | 4.207e-05 | 0.18511 | 0.18511 | 0.18511 | 0.99925 | -0.0051787 | 0.99834 | -0.011499 | 34.2804
53 | 0.12106 | 0.030533 | -0.1209 | -0.030472 | 0.0001596 | 6.0976e-05 | 0.1805 | 0.1805 | 0.1805 | 0.99834 | -0.011499 | 0.99698 | -0.020915 | 33.4268
54 | 0.02217 | 0.0055597 | -0.022153 | -0.0055536 | 1.6878e-05 | 6.1699e-06 | 0.033091 | 0.033091 | 0.033091 | 0.99698 | -0.020915 | 0.9962 | -0.026412 | 12.2559
55 | 0.092386 | 0.023322 | -0.092289 | -0.023285 | 9.7175e-05 | 3.6948e-05 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.99698 | -0.020915 | 0.9959 | -0.028411 | 25.5458
56 | 0.0032043 | 0.00080306 | -0.0032043 | -0.00080307 | 1.6979e-08 | -7.4521e-09 | 0.0049083 | 0.0049083 | 0.0049083 | 0.97142 | -0.20121 | 0.97141 | -0.20125 | 1.8179
57 | -0.0076699 | -0.0019222 | 0.007671 | 0.0019225 | 1.1503e-06 | 2.7705e-07 | 0.011749 | 0.011749 | 0.011749 | 0.97142 | -0.20121 | 0.97157 | -0.20013 | 4.3514
58 | -0.01078 | -0.0027016 | 0.010783 | 0.0027027 | 3.4132e-06 | 1.0642e-06 | 0.01651 | 0.01651 | 0.01651 | 0.97157 | -0.20013 | 0.97188 | -0.19784 | 6.1148
59 | -0.0031083 | -0.000779 | 0.0031083 | 0.00077898 | 4.1611e-08 | -2.4084e-08 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.99502 | -0.034668 | 0.99504 | -0.034571 | 1.7216
60 | -0.0062014 | -0.0015542 | 0.0062016 | 0.0015542 | 2.4399e-07 | 3.4783e-08 | 0.0092738 | 0.0092737 | 0.0092738 | 0.99504 | -0.034571 | 0.99508 | -0.034287 | 3.4347
61 | -0.0020449 | -0.0005125 | 0.0020449 | 0.00051247 | 1.5124e-08 | -2.5339e-08 | 0.0031179 | 0.0031178 | 0.0031179 | 0.97594 | -0.16906 | 0.97594 | -0.16901 | 1.1548
62 | -0.0040913 | -0.0010253 | 0.0040916 | 0.0010253 | 3.5717e-07 | -4.6454e-08 | 0.006238 | 0.0062379 | 0.006238 | 0.97594 | -0.16901 | 0.97603 | -0.16838 | 2.3104
63 | -0.021493 | -0.0053909 | 0.021502 | 0.005394 | 8.3832e-06 | 3.0679e-06 | 0.032769 | 0.032769 | 0.032769 | 0.97603 | -0.16838 | 0.97642 | -0.16556 | 12.1368
64 | 0.017402 | 0.0043656 | -0.0174 | -0.0043652 | 1.2505e-06 | 4.4539e-07 | 0.026531 | 0.026531 | 0.026531 | 0.97603 | -0.16838 | 0.97596 | -0.16889 | 9.8265
65 | 0.013444 | 0.0033693 | -0.013439 | -0.0033678 | 4.6368e-06 | 1.5621e-06 | 0.020488 | 0.020488 | 0.020488 | 0.97642 | -0.16556 | 0.97608 | -0.16806 | 7.5882
66 | -0.034946 | -0.0087633 | 0.034981 | 0.0087768 | 3.5717e-05 | 1.3484e-05 | 0.053257 | 0.053257 | 0.053257 | 0.97642 | -0.16556 | 0.97745 | -0.1582 | 19.7249
67 | 0.015963 | 0.0040049 | -0.015943 | -0.0039979 | 1.97e-05 | 6.9119e-06 | 0.024339 | 0.02434 | 0.02434 | 0.97596 | -0.16889 | 0.97472 | -0.1778 | 9.0147
68 | 0.015943 | 0.0039979 | -0.015913 | -0.0039874 | 3.006e-05 | 1.055e-05 | 0.02434 | 0.02434 | 0.02434 | 0.97472 | -0.1778 | 0.97282 | -0.19143 | 9.0148
69 | 0.0040461 | 0.0010133 | -0.0040453 | -0.0010134 | 7.8769e-07 | -1.0617e-07 | 0.0061886 | 0.0061888 | 0.0061888 | 0.97282 | -0.19143 | 0.97262 | -0.19283 | 2.2921
70 | 0.011867 | 0.0029741 | -0.011863 | -0.0029729 | 3.7826e-06 | 1.2265e-06 | 0.018151 | 0.018151 | 0.018151 | 0.97282 | -0.19143 | 0.9725 | -0.19373 | 6.7228
71 | 0.0082622 | 0.0020702 | -0.0082615 | -0.0020701 | 7.3684e-07 | 1.9038e-07 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.97608 | -0.16806 | 0.97599 | -0.1687 | 4.665
72 | -0.041606 | -0.010437 | 0.041682 | 0.010466 | 7.6623e-05 | 2.9086e-05 | 0.063341 | 0.063341 | 0.063341 | 0.97745 | -0.1582 | 0.97931 | -0.14494 | 23.4597
73 | 0.0027848 | 0.00069751 | -0.0027846 | -0.00069765 | 1.9686e-07 | -1.3998e-07 | 0.0042604 | 0.0042604 | 0.0042604 | 0.97262 | -0.19283 | 0.97255 | -0.19335 | 1.5779
74 | 0.010926 | 0.0027381 | -0.010922 | -0.0027367 | 4.4464e-06 | 1.394e-06 | 0.016718 | 0.016718 | 0.016718 | 0.9725 | -0.19373 | 0.97209 | -0.19667 | 6.192
75 | 0.0017242 | 0.00043185 | -0.0017241 | -0.00043211 | 1.0115e-07 | -2.5422e-07 | 0.0026287 | 0.0026288 | 0.0026288 | 0.97599 | -0.1687 | 0.97593 | -0.16912 | 0.97364
76 | 0.0065372 | 0.0016382 | -0.006536 | -0.001638 | 1.2542e-06 | 2.2958e-07 | 0.0099668 | 0.0099669 | 0.0099669 | 0.97599 | -0.1687 | 0.97579 | -0.17009 | 3.6914
77 | -0.042788 | -0.010743 | 0.042813 | 0.010753 | 2.4306e-05 | 9.2326e-06 | 0.065022 | 0.065022 | 0.065022 | 0.97931 | -0.14494 | 0.97988 | -0.14086 | 24.0823
78 | -0.043921 | -0.01103 | 0.04394 | 0.011037 | 1.9176e-05 | 7.2884e-06 | 0.066704 | 0.066704 | 0.066704 | 0.97988 | -0.14086 | 0.98033 | -0.13772 | 24.7053
79 | -0.046247 | -0.011616 | 0.046301 | 0.011636 | 5.356e-05 | 2.038e-05 | 0.070206 | 0.070206 | 0.070206 | 0.98033 | -0.13772 | 0.9815 | -0.1294 | 26.0024
80 | 0.0078401 | 0.0019647 | -0.0078373 | -0.001964 | 2.7966e-06 | 6.7485e-07 | 0.011886 | 0.011886 | 0.011886 | 0.9815 | -0.1294 | 0.98114 | -0.13197 | 4.4023
81 | 0.0051024 | 0.0012787 | -0.0051019 | -0.0012786 | 4.161e-07 | 2.2457e-08 | 0.0077807 | 0.0077808 | 0.0077808 | 0.97579 | -0.17009 | 0.97571 | -0.17068 | 2.8818
82 | 0.0055557 | 0.0013922 | -0.0055542 | -0.001392 | 1.4911e-06 | 1.4855e-07 | 0.0084259 | 0.008426 | 0.008426 | 0.98114 | -0.13197 | 0.98086 | -0.13391 | 3.1208
83 | 0.0027636 | 0.00069261 | -0.0027636 | -0.00069262 | 2.0285e-08 | -1.5055e-08 | 0.0042147 | 0.0042147 | 0.0042147 | 0.97571 | -0.17068 | 0.9757 | -0.17073 | 1.561
84 | 0.082795 | 0.020891 | -0.082761 | -0.020879 | 3.3997e-05 | 1.2892e-05 | 0.12392 | 0.12392 | 0.12392 | 0.99457 | -0.037617 | 0.99415 | -0.040544 | 22.9485
85 | -0.085473 | -0.021563 | 0.085512 | 0.021578 | 3.9829e-05 | 1.5116e-05 | 0.12793 | 0.12793 | 0.12793 | 0.99457 | -0.037617 | 0.99505 | -0.034297 | 23.6905
86 | 0.079194 | 0.019985 | -0.079069 | -0.019937 | 0.00012564 | 4.7582e-05 | 0.11858 | 0.11858 | 0.11858 | 0.99415 | -0.040544 | 0.99252 | -0.051865 | 21.9601
87 | -0.088747 | -0.022388 | 0.08882 | 0.022416 | 7.3331e-05 | 2.7857e-05 | 0.13277 | 0.13277 | 0.13277 | 0.99505 | -0.034297 | 0.9959 | -0.028411 | 24.5861
88 | 0.072491 | 0.018289 | -0.072416 | -0.01826 | 7.5703e-05 | 2.8984e-05 | 0.10872 | 0.10872 | 0.10872 | 0.99252 | -0.051865 | 0.99146 | -0.059317 | 40.268
89 | 0.018902 | 0.0047387 | -0.018894 | -0.0047356 | 8.7569e-06 | 3.139e-06 | 0.028235 | 0.028235 | 0.028235 | 0.9962 | -0.026412 | 0.99572 | -0.029758 | 10.4574
90 | 0.012408 | 0.0031102 | -0.012402 | -0.0031082 | 6.1324e-06 | 1.987e-06 | 0.018543 | 0.018543 | 0.018543 | 0.99572 | -0.029758 | 0.99521 | -0.033328 | 6.8679
91 | -0.0023081 | -0.00057804 | 0.0023081 | 0.00057796 | 6.6518e-08 | -7.966e-08 | 0.0035383 | 0.0035382 | 0.0035383 | 0.97062 | -0.20732 | 0.97064 | -0.20711 | 1.3105
92 | 0.0023081 | 0.00057804 | -0.0023079 | -0.00057824 | 1.7098e-07 | -2.0472e-07 | 0.0035383 | 0.0035384 | 0.0035384 | 0.97062 | -0.20732 | 0.97054 | -0.20786 | 1.3105
93 | -0.0047251 | -0.0011837 | 0.0047254 | 0.0011837 | 2.6733e-07 | 1.8873e-09 | 0.0072435 | 0.0072434 | 0.0072435 | 0.97064 | -0.20711 | 0.9707 | -0.2067 | 2.6828
94 | 0.00077159 | 0.0001932 | -0.00077157 | -0.00019337 | 1.2389e-08 | -1.7056e-07 | 0.0011829 | 0.001183 | 0.001183 | 0.97054 | -0.20786 | 0.97053 | -0.20797 | 0.43814
95 | 0.0093108 | 0.0023335 | -0.0093095 | -0.0023331 | 1.2363e-06 | 3.4269e-07 | 0.013921 | 0.013921 | 0.013921 | 0.99521 | -0.033328 | 0.99508 | -0.034287 | 5.156
96 | -0.006713 | -0.0016818 | 0.0067153 | 0.0016823 | 2.3661e-06 | 4.672e-07 | 0.01029 | 0.01029 | 0.01029 | 0.9707 | -0.2067 | 0.97105 | -0.20416 | 3.8112
97 | -0.0084115 | -0.0021074 | 0.0084202 | 0.0021097 | 8.7155e-06 | 2.3109e-06 | 0.012889 | 0.012889 | 0.012889 | 0.97105 | -0.20416 | 0.97209 | -0.19667 | 4.7738
98 | 0.0013809 | 0.00034584 | -0.0013808 | -0.00034607 | 5.6263e-08 | -2.2902e-07 | 0.0021127 | 0.0021128 | 0.0021128 | 0.97255 | -0.19335 | 0.97251 | -0.19364 | 0.7825

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24437 | 0.061502

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016786 | 0.00042069
1 | 0.0019308 | 0.00048391
2 | 0.0018463 | 0.00046273
3 | 0.0018235 | 0.00045701
4 | 0.0010632 | 0.00026647
5 | 0.0018787 | 0.00047085
6 | 0.0014054 | 0.00035223
7 | 0.0021964 | 0.00055048
8 | 0.002289 | 0.00057369
9 | 0.0025642 | 0.00064266
10 | 0.0023546 | 0.00059011
11 | 0.002082 | 0.0005218
12 | 0.0019175 | 0.00048057
13 | 0.0019247 | 0.00048239
14 | 0.0041181 | 0.0010321
15 | 0.0021119 | 0.00052928
16 | 0.0023818 | 0.00059692
17 | 0.0023685 | 0.00059361
18 | 0.0023814 | 0.00059682
19 | 0.0049475 | 0.00124
20 | 0.0078748 | 0.0019736
21 | 0.0015249 | 0.00038219
22 | 0.0019808 | 0.00049643
23 | 0.0033102 | 0.00082962
24 | 0.0015249 | 0.00038219
25 | 0.0076019 | 0.0019052
26 | 0.0019808 | 0.00049643
27 | 0.0032689 | 0.00081926
28 | 0.0037084 | 0.00092941
29 | 0.0030166 | 0.00075603
30 | 0.0029687 | 0.00074404
31 | 0.004475 | 0.0011215
32 | 0.0033499 | 0.00083957
33 | 0.0025446 | 0.00063775
34 | 0.0033759 | 0.00084608
35 | 0.005021 | 0.0012584
36 | 0.0023685 | 0.0005936
37 | 0.002381 | 0.00059674
38 | 0.0035681 | 0.00089426
39 | 0.0036549 | 0.000916
40 | 0.0031909 | 0.00079972
41 | 0.0030926 | 0.00077507
42 | 0.0063428 | 0.0015897
43 | 0.0044656 | 0.0011192
44 | 0.0032043 | 0.00080307
45 | 0.0031087 | 0.00077912
46 | 0.0022149 | 0.00055511
47 | 0.0031083 | 0.000779
48 | 0.0030931 | 0.0007752
49 | 0.0020449 | 0.0005125
50 | 0.0020464 | 0.00051287
51 | 0.0014377 | 0.00036033
52 | 0.0051772 | 0.0012975
53 | 0.0066241 | 0.0016602
54 | 0.0012605 | 0.00031591
55 | 0.0009367 | 0.00023476
56 | 0.0011063 | 0.00027727
57 | 0.0011078 | 0.00027764
58 | 0.0023072 | 0.00057825
59 | 0.0017241 | 0.00043211
60 | 0.0014336 | 0.0003593
61 | 0.0022816 | 0.00057182
62 | 0.0023383 | 0.00058604
63 | 0.002678 | 0.00067116
64 | 0.0035661 | 0.00089375
65 | 0.0032344 | 0.00081062
66 | 0.0065774 | 0.0016484
67 | 0.0034684 | 0.00086927
68 | 0.0040887 | 0.0010247
69 | 0.0032511 | 0.00081481
70 | 0.0064853 | 0.0016254
71 | 0.0055542 | 0.001392
72 | 0.002417 | 0.00060575
73 | 0.0015363 | 0.00038504
74 | 0.0030914 | 0.00077478
75 | 0.0031079 | 0.00077891
76 | 0.00077157 | 0.00019337
77 | 0.0019876 | 0.00049814
78 | 0.0016961 | 0.00042509
79 | 0.0025017 | 0.00062699
80 | 0.0027636 | 0.00069262
81 | 0.0014038 | 0.00035182
82 | 0.0013808 | 0.00034607

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1