## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-26_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-26_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-26_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-26_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-26_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-26_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-26_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-26_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-26_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-26_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-26_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-26_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-26_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-26_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-26_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-26_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-26_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-26_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-26_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-26_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-26_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-26_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-26_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-26_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-26_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-26_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-26_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-26_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-26_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-26_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-26_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-26_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-26_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-26_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-26_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-26_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-26_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-26_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-26_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-26_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-26_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-26_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-26_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-26_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-26_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-26_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-26_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-26_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-26_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-26_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-26_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-26_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-26_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-26_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-26_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-26_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-26_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-26_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-26_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-26_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-26_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-26_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-26_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-26_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-26_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-26_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-26_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-26_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-26_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-26_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-26_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-26_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-26_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-26_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-26_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-26_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-26_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-26_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-26_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-26_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-26_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-26_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-26_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-26_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-26_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-26_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-26_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-26_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-26_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-26_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-26_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-26_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1081-26_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1081-26_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1081-26_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1081-26_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1081-26_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1081-26_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1081-26_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1081-26_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1081-26_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1081-26_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1081-26_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1081-26_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1081-26_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1081-26_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1081-26_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1081-26_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1081-26_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1081-26_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1081-26_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1081-26_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_470_2_node_312 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-26_0_3_load_0 | 0 | 0.00031481 | 7.89e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-26_0_3_load_1 | 1 | 0.015317 | 0.0038387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-26_0_3_load_44 | 5 | 0.011757 | 0.0029467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-26_0_3_load_43 | 7 | 0.00027047 | 6.7786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-26_0_3_load_46 | 8 | 0.0036354 | 0.00091111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-26_0_3_load_60 | 9 | 0.00014451 | 3.6218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-26_0_3_load_57 | 10 | 0.0057577 | 0.001443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-26_0_3_load_39 | 12 | 0.00080794 | 0.00020249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-26_0_3_load_37 | 13 | 0.0013036 | 0.00032671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-26_0_3_load_42 | 14 | 0.00029979 | 7.5135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-26_0_3_load_5 | 15 | 0.0019536 | 0.00048962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-26_0_3_load_8 | 18 | 0.0007439 | 0.00018644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-26_0_3_load_10 | 20 | 0.001176 | 0.00029472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-26_0_3_load_102 | 22 | 0.0016336 | 0.00040941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-26_0_3_load_105 | 23 | 0.0011461 | 0.00028725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-26_0_3_load_80 | 25 | 0.0071457 | 0.0017909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-26_0_3_load_103 | 26 | 0.0018022 | 0.00045168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-26_0_3_load_106 | 27 | 0.0015509 | 0.0003887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-26_0_3_load_100 | 28 | 0.00079159 | 0.00019839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-26_0_3_load_12 | 30 | 0.00064051 | 0.00016053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-26_0_3_load_13 | 31 | 0.00084452 | 0.00021166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-26_0_3_load_14 | 32 | 0.0016854 | 0.0004224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-26_0_3_load_51 | 36 | 0.0021352 | 0.00053513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-26_0_3_load_95 | 38 | 0.0036499 | 0.00091475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-26_0_3_load_93 | 40 | 0.0012288 | 0.00030796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-26_0_3_load_91 | 41 | 0.0017299 | 0.00043356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-26_0_3_load_90 | 42 | 0.0025106 | 0.00062922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-26_0_3_load_98 | 43 | 0.0012944 | 0.0003244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-26_0_3_load_96 | 44 | 0.0010349 | 0.00025938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-26_0_3_load_49 | 45 | 0.0022428 | 0.00056211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-26_0_3_load_18 | 46 | 0.0028719 | 0.00071976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-26_0_3_load_19 | 47 | 0.003578 | 0.00089674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-26_0_3_load_31 | 50 | 0.0027548 | 0.00069042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-26_0_3_load_114 | 51 | 0.0009842 | 0.00024666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-26_0_3_load_26 | 52 | 0.0068528 | 0.0017175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-26_0_3_load_23 | 53 | 0.00090252 | 0.00022619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-26_0_3_load_27 | 56 | 0.0033605 | 0.00084222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-26_0_3_load_28 | 57 | 0.0047317 | 0.0011859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-26_0_3_load_32 | 59 | 0.0042779 | 0.0010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-26_0_3_load_41 | 61 | 0.0077772 | 0.0019491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-26_0_3_load_33 | 62 | 0.0078174 | 0.0019592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-26_0_3_load_34 | 64 | 0.011331 | 0.0028397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-26_0_3_load_35 | 65 | 0.010891 | 0.0027295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-26_0_3_load_74 | 66 | 0.0033015 | 0.00082743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-26_0_3_load_67 | 67 | 0.0056902 | 0.0014261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-26_0_3_load_47 | 68 | 0.0063144 | 0.0015825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-26_0_3_load_75 | 69 | 0.0013061 | 0.00032734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-26_0_3_load_66 | 70 | 0.0037283 | 0.00093439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-26_0_3_load_108 | 71 | 0.00015458 | 3.8741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-26_0_3_load_58 | 72 | 0.00014451 | 3.6218e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-26_0_3_load_48 | 73 | 0.0034664 | 0.00086876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-26_0_3_load_53 | 76 | 0.001303 | 0.00032656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-26_0_3_load_86 | 77 | 0.0015622 | 0.00039153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-26_0_3_load_61 | 78 | 0.0013621 | 0.00034138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-26_0_3_load_92 | 79 | 0.002056 | 0.00051527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-26_0_3_load_73 | 80 | 0.0018423 | 0.00046172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-26_0_3_load_62 | 82 | 0.00080642 | 0.00020211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-26_0_3_load_94 | 83 | 0.0011484 | 0.00028782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-26_0_3_load_89 | 84 | 0.00061837 | 0.00015498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-26_0_3_load_99 | 85 | 0.0010757 | 0.00026959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-26_0_3_load_97 | 86 | 0.0013451 | 0.0003371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-26_0_3_load_59 | 87 | 0.0012413 | 0.00031109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1081-26_0_3_load_113 | 88 | 0.0012099 | 0.00030323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1081-26_0_3_load_112 | 89 | 0.00030478 | 7.6385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1081-26_0_3_load_109 | 90 | 0.0001544 | 3.8696e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1081-26_0_3_load_63 | 91 | 0.0025248 | 0.00063276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1081-26_0_3_load_64 | 92 | 0.0028529 | 0.00071501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1081-26_0_3_load_65 | 93 | 0.0042225 | 0.0010582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1081-26_0_3_load_68 | 94 | 0.0028614 | 0.00071713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1081-26_0_3_load_69 | 95 | 0.0023636 | 0.00059238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1081-26_0_3_load_71 | 96 | 0.0078247 | 0.0019611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1081-26_0_3_load_72 | 97 | 0.0012899 | 0.00032328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1081-26_0_3_load_78 | 98 | 0.0026531 | 0.00066492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1081-26_0_3_load_84 | 99 | 0.0022247 | 0.00055756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1081-26_0_3_load_76 | 102 | 0.0027071 | 0.00067845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1081-26_0_3_load_81 | 104 | 0.0048567 | 0.0012172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1081-26_0_3_load_83 | 105 | 0.00049338 | 0.00012365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1081-26_0_3_load_87 | 106 | 0.00049338 | 0.00012365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1081-26_0_3_load_88 | 107 | 0.00061787 | 0.00015485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1081-26_0_3_load_104 | 108 | 0.0042506 | 0.0010653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1081-26_0_3_load_107 | 109 | 0.0058446 | 0.0014648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1081-26_0_3_load_110 | 110 | 0.00066854 | 0.00016755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1081-26_0_3_load_111 | 111 | 0.0003021 | 7.5713e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-26_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.027844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-26_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.035572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1081-26_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.018874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1081-26_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.037008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1081-26_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.029185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-26_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.038695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-26_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.050685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-26_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0087052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-26_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0051733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1081-26_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.018262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-26_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 14 | 0.011953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1081-26_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 68 | 0.012653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-26_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 71 | 0.017064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-26_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 72 | 0.006131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1081-26_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0046107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-26_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.074388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1081-26_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 68 | 0.026416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-26_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 60 | 0.027818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1081-26_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.091887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1081-26_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.016652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1081-26_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.058153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-26_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.029546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1081-26_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.019345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-26_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.094335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1081-26_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.018489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1081-26_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.07748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1081-26_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.0071095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1081-26_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.0084954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1081-26_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.016219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1081-26_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.019383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1081-26_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.025781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-26_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.020784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1081-26_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 108 | 0.0010215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1081-26_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 109 | 0.013217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1081-26_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 61 | 0.016429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1081-26_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.028713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1081-26_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.064199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-26_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.10005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1081-26_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.003611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1081-26_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.045063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-26_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.028888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-26_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.0028778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-26_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 44 | 0.013476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-26_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 45 | 0.0047718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1081-26_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.011945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-26_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.035779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-26_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.0048101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-26_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.019626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-26_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0082479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1081-26_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 83 | 0.005375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1081-26_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 79 | 0.00070526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1081-26_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 84 | 0.024065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1081-26_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 85 | 0.0049624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1081-26_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 86 | 0.0050398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1081-26_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 73 | 0.0295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-26_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.022589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1081-26_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.023327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-26_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.011497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-26_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.010673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-26_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.018317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1081-26_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0072136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-26_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0093945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1081-26_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.04107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1081-26_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.039764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1081-26_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.034081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1081-26_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.029438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1081-26_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.010984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-26_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.014187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-26_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.007858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-26_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.015103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1081-26_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.012252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1081-26_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.024762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-26_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.023846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1081-26_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.028285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-26_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.024887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1081-26_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.00060991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1081-26_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.0054562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1081-26_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.038896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_1081-26_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 102 | 0.014648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-26_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 93 | 0.010061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1081-26_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 90 | 0.0077099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1081-26_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 87 | 0.021616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-26_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0087451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-26_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.007306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1081-26_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.010997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1081-26_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0090167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1081-26_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.010214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1081-26_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.019816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1081-26_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.011063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1081-26_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0094366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1081-26_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 97 | 0.015601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1081-26_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 94 | 0.023256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1081-26_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 91 | 0.0023373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_1081-26_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 107 | 2.81e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1081-26_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.014468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1081-26_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.014187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1081-26_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 111 | 0.014418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1081-26_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 110 | 0.0029454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1081-26_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0046543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_1081-26_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.030798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_1081-26_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0073121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1081-26_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.018495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1081-26_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.0035736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1081-26_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.0092815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1081-26_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.020903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1081-26_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.012407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1081-26_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.026194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1081-26_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 107 | 0.0085949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1081-26_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.012923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_1081-26_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.055764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_1081-26_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.0074121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-26_0_3_trafo_38 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 112 | 11 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2658489.588 | 1225193.2949 | 2658487.3029 | 1225195.7805 | 2658470.6244 | 1225213.683
1 | 2658513.9053 | 1225173.4167 | 2658510.6525 | 1225170.3828 | 2658489.588 | 1225193.2949
2 | 2658458.0513 | 1225227.7579 | 2658467.6575 | 1225216.8676 | 2658470.6244 | 1225213.683
3 | 2658513.9053 | 1225173.4167 | 2658539.3175 | 1225146.4494
4 | 2658458.0513 | 1225227.7579 | 2658440.8017 | 1225247.3121 | 2658438.9141 | 1225249.7832
5 | 2658428.3926 | 1225203.1735 | 2658430.1179 | 1225203.5018 | 2658432.639 | 1225205.3944 | 2658458.0513 | 1225227.7579
6 | 2658539.3175 | 1225146.4494 | 2658529.9323 | 1225142.5547 | 2658520.0406 | 1225136.9762 | 2658514.6164 | 1225129.6293 | 2658506.3322 | 1225120.9313 | 2658498.7611 | 1225118.2743
7 | 2658438.9141 | 1225249.7832 | 2658433.6298 | 1225256.701
8 | 2658428.3926 | 1225203.1735 | 2658429.0325 | 1225200.5448 | 2658430.5471 | 1225198.5964
9 | 2658428.3926 | 1225203.1735 | 2658426.5533 | 1225204.4229 | 2658420.8997 | 1225210.4046 | 2658419.5242 | 1225210.7357 | 2658417.7428 | 1225210.7183 | 2658414.0186 | 1225207.9981
10 | 2658487.2235 | 1225115.2028 | 2658495.6415 | 1225117.1795 | 2658498.7611 | 1225118.2743
11 | 2658425.9489 | 1225266.7564 | 2658425.9489 | 1225266.7564 | 2658433.6298 | 1225256.701
12 | 2658430.5471 | 1225198.5964 | 2658441.0203 | 1225185.124
13 | 2658414.0186 | 1225207.9981 | 2658409.0677 | 1225204.3819
14 | 2658417.0854 | 1225291.5851 | 2658412.8736 | 1225289.7093
15 | 2658417.0854 | 1225291.5851 | 2658411.5909 | 1225305.3065 | 2658405.5952 | 1225326.072 | 2658403.29 | 1225349.2973 | 2658403.0142 | 1225361.9471 | 2658403.1887 | 1225363.9409
16 | 2658425.9489 | 1225266.7564 | 2658412.8736 | 1225289.7093 | 2658412.8736 | 1225289.7093
17 | 2658405.6793 | 1225391.6475 | 2658403.839 | 1225371.3722 | 2658403.1887 | 1225363.9409
18 | 2658573.3678 | 1225431.898 | 2658565.3858 | 1225448.0074 | 2658551.4502 | 1225464.3807 | 2658536.8455 | 1225474.0321 | 2658523.0753 | 1225479.7782 | 2658503.3223 | 1225482.7859
19 | 2658486.8605 | 1225485.2925 | 2658503.3223 | 1225482.7859
20 | 2658573.3678 | 1225431.898 | 2658515.4201 | 1225436.7816
21 | 2658586.4858 | 1225405.4103 | 2658573.3678 | 1225431.898
22 | 2658486.8605 | 1225485.2925 | 2658488.4998 | 1225502.8419 | 2658489.1558 | 1225504.4309
23 | 2658417.9083 | 1225461.0447 | 2658421.5464 | 1225489.6874 | 2658433.0693 | 1225488.9111 | 2658450.7139 | 1225487.728 | 2658486.8605 | 1225485.2925
24 | 2658500.2011 | 1225444.3361 | 2658510.0864 | 1225443.0606 | 2658514.5368 | 1225436.856 | 2658515.4201 | 1225436.7816
25 | 2658586.4858 | 1225405.4103 | 2658571.1728 | 1225400.7345 | 2658562.8541 | 1225399.4407 | 2658510.0625 | 1225404.6786
26 | 2658491.8688 | 1225511.0024 | 2658489.1558 | 1225504.4309
27 | 2658417.9083 | 1225461.0447 | 2658416.3164 | 1225452.6998
28 | 2658500.2011 | 1225444.3361 | 2658484.1153 | 1225446.4115
29 | 2658510.0625 | 1225404.6786 | 2658490.7746 | 1225406.5923
30 | 2658491.8688 | 1225511.0024 | 2658517.6474 | 1225510.6801
31 | 2658412.4216 | 1225432.2838 | 2658416.3164 | 1225452.6998
32 | 2658483.1022 | 1225446.5422 | 2658484.1153 | 1225446.4115
33 | 2658477.622 | 1225407.8973 | 2658490.7746 | 1225406.5923
34 | 2658412.4216 | 1225432.2838 | 2658409.7325 | 1225416.076
35 | 2658362.2222 | 1225016.2017 | 2658359.1097 | 1225000.4773 | 2658358.6927 | 1224987.8007
36 | 2658362.2222 | 1225016.2017 | 2658364.3179 | 1225026.7894 | 2658366.6772 | 1225049.827 | 2658363.9248 | 1225066.8664 | 2658359.4874 | 1225079.0724
37 | 2658365.1688 | 1225178.1043 | 2658356.2244 | 1225105.2929 | 2658356.8968 | 1225086.1986 | 2658359.4874 | 1225079.0724
38 | 2658365.1688 | 1225178.1043 | 2658362.8295 | 1225180.8609
39 | 2658329.9922 | 1225175.7693 | 2658353.7912 | 1225193.3914 | 2658362.8295 | 1225180.8609
40 | 2658362.8295 | 1225180.8609 | 2658367.0417 | 1225209.4401
41 | 2658329.9922 | 1225175.7693 | 2658328.4047 | 1225178.1697
42 | 2658329.9922 | 1225175.7693 | 2658337.9121 | 1225164.8662
43 | 2658367.0417 | 1225209.4401 | 2658367.7375 | 1225214.1609
44 | 2658308.4356 | 1225208.59 | 2658301.2535 | 1225218.1479
45 | 2658301.2535 | 1225218.1479 | 2658324.7211 | 1225233.9988 | 2658320.4686 | 1225240.1277
46 | 2658301.2535 | 1225218.1479 | 2658298.3446 | 1225221.9787
47 | 2658320.4686 | 1225240.1277 | 2658327.0185 | 1225245.562 | 2658333.1964 | 1225247.9574 | 2658337.6843 | 1225248.0847
48 | 2658320.4686 | 1225240.1277 | 2658315.768 | 1225246.905
49 | 2658295.094 | 1225226.2594 | 2658298.3446 | 1225221.9787
50 | 2658338.3893 | 1225248.1047 | 2658337.6843 | 1225248.0847
51 | 2658315.768 | 1225246.905 | 2658302.0524 | 1225266.6795
52 | 2658325.6674 | 1225182.3088 | 2658328.4047 | 1225178.1697
53 | 2658340.874 | 1225160.7886 | 2658337.9121 | 1225164.8662
54 | 2658372.0389 | 1225243.3458 | 2658367.7375 | 1225214.1609
55 | 2658517.7689 | 1225299.7409 | 2658506.903 | 1225308.8445 | 2658501.6927 | 1225314.4636 | 2658501.2012 | 1225315.031
56 | 2658489.8151 | 1225335.0932 | 2658489.9302 | 1225333.4044 | 2658498.15 | 1225318.5536 | 2658501.2012 | 1225315.031
57 | 2658501.3061 | 1225336.0512 | 2658489.8151 | 1225335.0932
58 | 2658489.8151 | 1225335.0932 | 2658479.1793 | 1225334.2014
59 | 2658501.3061 | 1225336.0512 | 2658501.3531 | 1225354.3683
60 | 2658471.9909 | 1225333.5987 | 2658479.1793 | 1225334.2014
61 | 2658462.6292 | 1225332.8137 | 2658471.9909 | 1225333.5987
62 | 2658462.6292 | 1225332.8137 | 2658453.5085 | 1225337.516 | 2658437.1199 | 1225349.7184 | 2658433.1358 | 1225355.5386 | 2658432.026 | 1225358.6703
63 | 2658421.2 | 1225396.7919 | 2658423.7403 | 1225382.052 | 2658432.026 | 1225358.6703
64 | 2658462.6292 | 1225332.8137 | 2658449.2801 | 1225322.6762 | 2658442.1435 | 1225311.388 | 2658444.8253 | 1225308.4697
65 | 2658462.6292 | 1225332.8137 | 2658450.8236 | 1225336.0999 | 2658435.7605 | 1225344.3686
66 | 2658421.2 | 1225396.7919 | 2658416.7157 | 1225397.9709 | 2658413.5175 | 1225392.4694
67 | 2658452.505 | 1225296.6948 | 2658448.6646 | 1225304.2919 | 2658444.8253 | 1225308.4697
68 | 2658413.5175 | 1225392.4694 | 2658405.6793 | 1225391.6475
69 | 2658452.505 | 1225296.6948 | 2658459.3184 | 1225283.2165
70 | 2658393.4681 | 1225393.0175 | 2658396.1244 | 1225392.7212 | 2658405.6793 | 1225391.6475
71 | 2658405.6793 | 1225391.6475 | 2658409.7325 | 1225416.076
72 | 2658478.4778 | 1225269.0204 | 2658459.3184 | 1225283.2165 | 2658459.3184 | 1225283.2165
73 | 2658393.4681 | 1225393.0175 | 2658389.8556 | 1225393.4268 | 2658365.2331 | 1225392.2827
74 | 2658393.4681 | 1225393.0175 | 2658388.363 | 1225368.6593
75 | 2658478.9678 | 1225268.6573 | 2658478.4778 | 1225269.0204
76 | 2658359.7827 | 1225392.0294 | 2658365.2331 | 1225392.2827
77 | 2658380.7843 | 1225330.5203 | 2658380.7843 | 1225330.5203 | 2658381.6203 | 1225336.4879 | 2658388.363 | 1225368.6593
78 | 2658359.7827 | 1225392.0294 | 2658356.795 | 1225391.8906 | 2658345.2922 | 1225390.0018
79 | 2658380.7065 | 1225320.4598 | 2658380.7843 | 1225330.5203
80 | 2658445.7523 | 1225179.037 | 2658441.0203 | 1225185.124
81 | 2658397.6958 | 1225189.4103 | 2658396.7963 | 1225190.6001 | 2658396.1545 | 1225193.4289 | 2658397.0508 | 1225195.5724 | 2658400.385 | 1225198.04 | 2658409.0677 | 1225204.3819
82 | 2658373.314 | 1225251.9975 | 2658372.0389 | 1225243.3458
83 | 2658373.314 | 1225251.9975 | 2658369.9625 | 1225252.0647 | 2658365.995 | 1225252.326
84 | 2658373.314 | 1225251.9975 | 2658375.2747 | 1225262.8185
85 | 2658365.995 | 1225252.326 | 2658360.7397 | 1225248.6277 | 2658358.2052 | 1225248.0914
86 | 2658375.2747 | 1225262.8185 | 2658377.0958 | 1225272.8692
87 | 2658338.3893 | 1225248.1047 | 2658338.5851 | 1225248.1102 | 2658358.2052 | 1225248.0914
88 | 2658377.0958 | 1225272.8692 | 2658377.2695 | 1225273.8278 | 2658379.7749 | 1225283.6001
89 | 2658325.8118 | 1225297.5163 | 2658332.3204 | 1225290.6834
90 | 2658325.8118 | 1225297.5163 | 2658314.3579 | 1225286.9242
91 | 2658325.8118 | 1225297.5163 | 2658309.8806 | 1225314.4583
92 | 2658380.3554 | 1225285.8642 | 2658379.7749 | 1225283.6001
93 | 2658302.0364 | 1225266.7026 | 2658302.0524 | 1225266.6795
94 | 2658406.421 | 1225177.8697 | 2658397.6958 | 1225189.4103
95 | 2658414.9767 | 1225166.5533 | 2658406.421 | 1225177.8697
96 | 2658423.6721 | 1225155.0521 | 2658414.9767 | 1225166.5533
97 | 2658447.56 | 1225176.7116 | 2658445.7523 | 1225179.037
98 | 2658380.3554 | 1225285.8642 | 2658381.5113 | 1225290.3727
99 | 2658380.7065 | 1225320.4598 | 2658380.694 | 1225318.8565 | 2658384.1917 | 1225303.8925 | 2658383.8337 | 1225299.4306 | 2658381.5113 | 1225290.3727
100 | 2658309.8806 | 1225314.4583 | 2658304.8715 | 1225319.7852
101 | 2658292.2013 | 1225333.2592 | 2658304.8715 | 1225319.7852
102 | 2658292.2013 | 1225333.2592 | 2658289.7533 | 1225335.8626
103 | 2658314.3579 | 1225286.9242 | 2658311.9955 | 1225284.7396 | 2658307.118 | 1225281.1368
104 | 2658275.4341 | 1225351.0902 | 2658289.7533 | 1225335.8626
105 | 2658297.1379 | 1225273.765 | 2658307.118 | 1225281.1368
106 | 2658275.4341 | 1225351.0902 | 2658254.2375 | 1225335.6175
107 | 2658297.1379 | 1225273.765 | 2658302.0364 | 1225266.7026
108 | 2658297.1379 | 1225273.765 | 2658289.7728 | 1225284.3838
109 | 2658254.2375 | 1225335.6175 | 2658249.9944 | 1225332.2961 | 2658211.4313 | 1225299.884
110 | 2658285.5485 | 1225290.4743 | 2658289.7728 | 1225284.3838

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2658489.588 | 1225193.2949
1 | 2658470.6244 | 1225213.683
2 | 2658513.9053 | 1225173.4167
3 | 2658458.0513 | 1225227.7579
4 | 2658539.3175 | 1225146.4494
5 | 2658438.9141 | 1225249.7832
6 | 2658428.3926 | 1225203.1735
7 | 2658498.7611 | 1225118.2743
8 | 2658433.6298 | 1225256.701
9 | 2658430.5471 | 1225198.5964
10 | 2658414.0186 | 1225207.9981
11 | 2658417.0854 | 1225291.5851
12 | 2658412.8736 | 1225289.7093
13 | 2658403.1887 | 1225363.9409
14 | 2658487.2235 | 1225115.2028
15 | 2658503.3223 | 1225482.7859
16 | 2658573.3678 | 1225431.898
17 | 2658486.8605 | 1225485.2925
18 | 2658515.4201 | 1225436.7816
19 | 2658586.4858 | 1225405.4103
20 | 2658489.1558 | 1225504.4309
21 | 2658417.9083 | 1225461.0447
22 | 2658500.2011 | 1225444.3361
23 | 2658510.0625 | 1225404.6786
24 | 2658491.8688 | 1225511.0024
25 | 2658416.3164 | 1225452.6998
26 | 2658484.1153 | 1225446.4115
27 | 2658490.7746 | 1225406.5923
28 | 2658517.6474 | 1225510.6801
29 | 2658412.4216 | 1225432.2838
30 | 2658362.2222 | 1225016.2017
31 | 2658358.6927 | 1224987.8007
32 | 2658359.4875 | 1225079.0724
33 | 2658365.1688 | 1225178.1043
34 | 2658362.8295 | 1225180.8609
35 | 2658329.9922 | 1225175.7693
36 | 2658367.0417 | 1225209.4401
37 | 2658301.2535 | 1225218.1479
38 | 2658308.4356 | 1225208.59
39 | 2658320.4686 | 1225240.1277
40 | 2658298.3446 | 1225221.9787
41 | 2658337.6843 | 1225248.0847
42 | 2658315.768 | 1225246.905
43 | 2658328.4047 | 1225178.1697
44 | 2658337.9121 | 1225164.8662
45 | 2658367.7375 | 1225214.1609
46 | 2658517.7689 | 1225299.7409
47 | 2658501.2012 | 1225315.031
48 | 2658489.8151 | 1225335.0932
49 | 2658501.3061 | 1225336.0512
50 | 2658479.1793 | 1225334.2014
51 | 2658501.3531 | 1225354.3683
52 | 2658471.9909 | 1225333.5987
53 | 2658432.026 | 1225358.6703
54 | 2658462.6292 | 1225332.8137
55 | 2658421.2 | 1225396.792
56 | 2658444.8253 | 1225308.4697
57 | 2658435.7605 | 1225344.3686
58 | 2658413.5175 | 1225392.4694
59 | 2658452.505 | 1225296.6948
60 | 2658405.6793 | 1225391.6475
61 | 2658409.7325 | 1225416.076
62 | 2658459.3184 | 1225283.2165
63 | 2658393.4681 | 1225393.0175
64 | 2658478.4778 | 1225269.0204
65 | 2658478.9678 | 1225268.6573
66 | 2658365.2331 | 1225392.2827
67 | 2658388.363 | 1225368.6593
68 | 2658425.9489 | 1225266.7564
69 | 2658359.7827 | 1225392.0294
70 | 2658380.7843 | 1225330.5203
71 | 2658441.0203 | 1225185.124
72 | 2658409.0677 | 1225204.3819
73 | 2658372.0389 | 1225243.3458
74 | 2658373.314 | 1225251.9975
75 | 2658365.995 | 1225252.326
76 | 2658375.2747 | 1225262.8185
77 | 2658358.2052 | 1225248.0914
78 | 2658377.0958 | 1225272.8692
79 | 2658338.3893 | 1225248.1047
80 | 2658332.3204 | 1225290.6834
81 | 2658325.8118 | 1225297.5163
82 | 2658379.7749 | 1225283.6001
83 | 2658295.094 | 1225226.2594
84 | 2658302.0524 | 1225266.6795
85 | 2658325.6674 | 1225182.3088
86 | 2658340.874 | 1225160.7886
87 | 2658397.6958 | 1225189.4103
88 | 2658406.421 | 1225177.8697
89 | 2658414.9767 | 1225166.5533
90 | 2658445.7523 | 1225179.037
91 | 2658380.3554 | 1225285.8642
92 | 2658381.5113 | 1225290.3727
93 | 2658380.7065 | 1225320.4598
94 | 2658309.8806 | 1225314.4583
95 | 2658304.8715 | 1225319.7852
96 | 2658292.2013 | 1225333.2592
97 | 2658314.3579 | 1225286.9242
98 | 2658289.7533 | 1225335.8626
99 | 2658307.118 | 1225281.1368
100 | 2658275.4341 | 1225351.0902
101 | 2658297.1379 | 1225273.765
102 | 2658345.2922 | 1225390.0018
103 | 2658254.2375 | 1225335.6175
104 | 2658211.4313 | 1225299.884
105 | 2658285.5485 | 1225290.4743
106 | 2658289.7728 | 1225284.3838
107 | 2658302.0364 | 1225266.7026
108 | 2658483.1022 | 1225446.5422
109 | 2658477.622 | 1225407.8973
110 | 2658447.56 | 1225176.7116
111 | 2658423.6721 | 1225155.0521
112 | 2658461.5239 | 1225230.8051

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99506 | -0.034628 | 0.00031481 | 7.89e-05
1 | 0.9951 | -0.034376 | 0.015317 | 0.0038387
2 | 0.99503 | -0.034837 | 0 | 0
3 | 0.99554 | -0.031292 | 0 | 0
4 | 0.995 | -0.035052 | 0 | 0
5 | 0.99663 | -0.023566 | 0.011757 | 0.0029467
6 | 0.99498 | -0.035228 | 0 | 0
7 | 0.99496 | -0.035346 | 0.00027047 | 6.7786e-05
8 | 0.99711 | -0.020237 | 0.0036354 | 0.00091111
9 | 0.99497 | -0.035287 | 0.00014451 | 3.6218e-05
10 | 0.99474 | -0.03688 | 0.0057577 | 0.001443
11 | 1 | 0 | -0.23908 | -0.060278
12 | 0.99968 | -0.0022481 | 0.00080794 | 0.00020249
13 | 0.98996 | -0.069469 | 0.0013036 | 0.00032671
14 | 0.99496 | -0.035382 | 0.00029979 | 7.5135e-05
15 | 0.97982 | -0.14109 | 0.0019536 | 0.00048962
16 | 0.97755 | -0.15736 | 0 | 0
17 | 0.98028 | -0.13781 | 0 | 0
18 | 0.97683 | -0.16249 | 0.0007439 | 0.00018644
19 | 0.97718 | -0.16 | 0 | 0
20 | 0.98023 | -0.1382 | 0.001176 | 0.00029472
21 | 0.98316 | -0.11736 | 0 | 0
22 | 0.97662 | -0.16398 | 0.0016336 | 0.00040941
23 | 0.97621 | -0.16693 | 0.0011461 | 0.00028725
24 | 0.98022 | -0.13826 | 0 | 0
25 | 0.98342 | -0.11552 | 0.0071457 | 0.0017909
26 | 0.97648 | -0.165 | 0.0018022 | 0.00045168
27 | 0.976 | -0.16843 | 0.0015509 | 0.0003887
28 | 0.98019 | -0.13847 | 0.00079159 | 0.00019839
29 | 0.98427 | -0.1095 | 0 | 0
30 | 0.97637 | -0.16563 | 0.00064051 | 0.00016053
31 | 0.97634 | -0.16589 | 0.00084452 | 0.00021166
32 | 0.97651 | -0.16463 | 0.0016854 | 0.0004224
33 | 0.97697 | -0.1613 | 0 | 0
34 | 0.97699 | -0.16118 | 0 | 0
35 | 0.97668 | -0.16342 | 0 | 0
36 | 0.97732 | -0.15878 | 0.0021352 | 0.00053513
37 | 0.97504 | -0.17511 | 0 | 0
38 | 0.97497 | -0.17557 | 0.0036499 | 0.00091475
39 | 0.97535 | -0.17284 | 0 | 0
40 | 0.97502 | -0.17523 | 0.0012288 | 0.00030796
41 | 0.97641 | -0.16529 | 0.0017299 | 0.00043356
42 | 0.97498 | -0.1755 | 0.0025106 | 0.00062922
43 | 0.97667 | -0.16349 | 0.0012944 | 0.0003244
44 | 0.97663 | -0.16376 | 0.0010349 | 0.00025938
45 | 0.97739 | -0.15828 | 0.0022428 | 0.00056211
46 | 0.97672 | -0.16307 | 0.0028719 | 0.00071976
47 | 0.97681 | -0.16239 | 0.003578 | 0.00089674
48 | 0.97703 | -0.16082 | 0 | 0
49 | 0.97701 | -0.16094 | 0 | 0
50 | 0.97715 | -0.15999 | 0.0027548 | 0.00069042
51 | 0.97699 | -0.16113 | 0.0009842 | 0.00024666
52 | 0.97725 | -0.15922 | 0.0068528 | 0.0017175
53 | 0.98106 | -0.13213 | 0.00090252 | 0.00022619
54 | 0.97749 | -0.15755 | 0 | 0
55 | 0.98456 | -0.10732 | 0 | 0
56 | 0.97561 | -0.17099 | 0.0033605 | 0.00084222
57 | 0.97728 | -0.159 | 0.0047317 | 0.0011859
58 | 0.98553 | -0.1005 | 0 | 0
59 | 0.9749 | -0.1761 | 0.0042779 | 0.0010721
60 | 0.98623 | -0.095625 | 0 | 0
61 | 0.98494 | -0.10475 | 0.0077772 | 0.0019491
62 | 0.97423 | -0.18086 | 0.0078174 | 0.0019592
63 | 0.98544 | -0.10114 | 0 | 0
64 | 0.97346 | -0.18644 | 0.011331 | 0.0028397
65 | 0.97345 | -0.18651 | 0.010891 | 0.0027295
66 | 0.98514 | -0.10327 | 0.0033015 | 0.00082743
67 | 0.98398 | -0.11144 | 0.0056902 | 0.0014261
68 | 0.99786 | -0.014942 | 0.0063144 | 0.0015825
69 | 0.98511 | -0.10349 | 0.0013061 | 0.00032734
70 | 0.98186 | -0.12644 | 0.0037283 | 0.00093439
71 | 0.99494 | -0.035455 | 0.00015458 | 3.8741e-05
72 | 0.99471 | -0.037078 | 0.00014451 | 3.6218e-05
73 | 0.97792 | -0.15448 | 0.0034664 | 0.00086876
74 | 0.97813 | -0.15304 | 0 | 0
75 | 0.9779 | -0.15464 | 0 | 0
76 | 0.97859 | -0.14972 | 0.001303 | 0.00032656
77 | 0.97762 | -0.15662 | 0.0015622 | 0.00039153
78 | 0.97903 | -0.14657 | 0.0013621 | 0.00034138
79 | 0.97645 | -0.16501 | 0.002056 | 0.00051527
80 | 0.97232 | -0.19465 | 0.0018423 | 0.00046172
81 | 0.97234 | -0.19446 | 0 | 0
82 | 0.97952 | -0.14309 | 0.00080642 | 0.00020211
83 | 0.97501 | -0.17529 | 0.0011484 | 0.00028782
84 | 0.97399 | -0.18262 | 0.00061837 | 0.00015498
85 | 0.97666 | -0.16355 | 0.0010757 | 0.00026959
86 | 0.97662 | -0.16383 | 0.0013451 | 0.0003371
87 | 0.99462 | -0.037746 | 0.0012413 | 0.00031109
88 | 0.99458 | -0.038012 | 0.0012099 | 0.00030323
89 | 0.99457 | -0.038099 | 0.00030478 | 7.6385e-05
90 | 0.99494 | -0.035519 | 0.0001544 | 3.8696e-05
91 | 0.97963 | -0.14234 | 0.0025248 | 0.00063276
92 | 0.97984 | -0.1408 | 0.0028529 | 0.00071501
93 | 0.98134 | -0.13013 | 0.0042225 | 0.0010582
94 | 0.97164 | -0.19952 | 0.0028614 | 0.00071713
95 | 0.97145 | -0.20089 | 0.0023636 | 0.00059238
96 | 0.97103 | -0.20389 | 0.0078247 | 0.0019611
97 | 0.97285 | -0.19078 | 0.0012899 | 0.00032328
98 | 0.97099 | -0.20418 | 0.0026531 | 0.00066492
99 | 0.97318 | -0.18846 | 0.0022247 | 0.00055756
100 | 0.97084 | -0.20525 | 0 | 0
101 | 0.97365 | -0.18507 | 0 | 0
102 | 0.98505 | -0.1039 | 0.0027071 | 0.00067845
103 | 0.97066 | -0.2066 | 0 | 0
104 | 0.97026 | -0.20947 | 0.0048567 | 0.0012172
105 | 0.97362 | -0.18524 | 0.00049338 | 0.00012365
106 | 0.97363 | -0.1852 | 0.00049338 | 0.00012365
107 | 0.97399 | -0.18263 | 0.00061787 | 0.00015485
108 | 0.97647 | -0.16505 | 0.0042506 | 0.0010653
109 | 0.97589 | -0.16924 | 0.0058446 | 0.0014648
110 | 0.99493 | -0.035539 | 0.00066854 | 0.00016755
111 | 0.99456 | -0.038143 | 0.0003021 | 7.5713e-05
112 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00088513 | -0.00022009 | 0.00088516 | 0.00021974 | 3.0409e-08 | -3.5001e-07 | 0.001323 | 0.0013229 | 0.001323 | 0.99506 | -0.034628 | 0.9951 | -0.034376 | 0.49001
1 | 0.00057032 | 0.00014119 | -0.0005703 | -0.00014164 | 1.6125e-08 | -4.5586e-07 | 0.00085224 | 0.00085241 | 0.00085241 | 0.99506 | -0.034628 | 0.99503 | -0.034837 | 0.31571
2 | -0.016202 | -0.0040585 | 0.016209 | 0.0040609 | 6.9126e-06 | 2.4134e-06 | 0.024227 | 0.024227 | 0.024227 | 0.9951 | -0.034376 | 0.99554 | -0.031292 | 8.9729
3 | 0.0005703 | 0.00014164 | -0.00057029 | -0.00014212 | 1.6783e-08 | -4.7424e-07 | 0.00085241 | 0.00085257 | 0.00085257 | 0.99503 | -0.034837 | 0.995 | -0.035052 | 0.31577
4 | -0.026299 | -0.0065888 | 0.026327 | 0.0065992 | 2.8139e-05 | 1.0443e-05 | 0.039308 | 0.039308 | 0.039308 | 0.99554 | -0.031292 | 0.99663 | -0.023566 | 14.5586
5 | 0.01009 | 0.0025279 | -0.010085 | -0.0025263 | 5.4921e-06 | 1.6095e-06 | 0.015082 | 0.015082 | 0.015082 | 0.99554 | -0.031292 | 0.99498 | -0.035228 | 5.5858
6 | 0.00057029 | 0.00014212 | -0.00057026 | -0.00014277 | 2.2996e-08 | -6.4946e-07 | 0.00085257 | 0.0008528 | 0.0008528 | 0.995 | -0.035052 | 0.99496 | -0.035346 | 0.31585
7 | -0.038085 | -0.0095459 | 0.038102 | 0.0095525 | 1.7563e-05 | 6.6417e-06 | 0.056862 | 0.056862 | 0.056862 | 0.99663 | -0.023566 | 0.99711 | -0.020237 | 21.0601
8 | 0.0011221 | 0.00028079 | -0.0011221 | -0.00028086 | 9.0889e-09 | -6.3694e-08 | 0.0016779 | 0.001678 | 0.001678 | 0.99498 | -0.035228 | 0.99497 | -0.035287 | 0.62147
9 | 0.0089628 | 0.0022455 | -0.0089608 | -0.0022449 | 2.0474e-06 | 5.5033e-07 | 0.013404 | 0.013404 | 0.013404 | 0.99498 | -0.035228 | 0.99474 | -0.03688 | 4.9644
10 | 0.0002998 | 7.4981e-05 | -0.00029979 | -7.5135e-05 | 1.4992e-09 | -1.5466e-07 | 0.0004483 | 0.00044836 | 0.00044836 | 0.99496 | -0.035346 | 0.99496 | -0.035382 | 0.16606
11 | -0.041738 | -0.010464 | 0.041768 | 0.010475 | 3.0633e-05 | 1.1617e-05 | 0.062287 | 0.062287 | 0.062287 | 0.99711 | -0.020237 | 0.99786 | -0.014942 | 23.0694
12 | 0.00097755 | 0.00024464 | -0.00097752 | -0.00024485 | 2.2756e-08 | -2.1287e-07 | 0.0014618 | 0.0014619 | 0.0014619 | 0.99497 | -0.035287 | 0.99494 | -0.035455 | 0.54145
13 | 0.003203 | 0.0008019 | -0.0032029 | -0.00080194 | 8.7816e-08 | -4.5812e-08 | 0.004791 | 0.0047911 | 0.0047911 | 0.99474 | -0.03688 | 0.99471 | -0.037078 | 1.7745
14 | 0.048991 | 0.012298 | -0.048975 | -0.012293 | 1.5292e-05 | 5.8212e-06 | 0.072906 | 0.072906 | 0.072906 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0022481 | 27.0022
15 | 0.18929 | 0.04798 | -0.18745 | -0.047272 | 0.0018438 | 0.00070724 | 0.28186 | 0.28186 | 0.28186 | 1 | 0 | 0.98996 | -0.069469 | 52.1963
16 | 0.048167 | 0.01209 | -0.048083 | -0.012058 | 8.4748e-05 | 3.225e-05 | 0.071703 | 0.071703 | 0.071703 | 0.99968 | -0.0022481 | 0.99786 | -0.014942 | 26.5568
17 | 0.18614 | 0.046946 | -0.18546 | -0.046685 | 0.00067998 | 0.00026082 | 0.2799 | 0.2799 | 0.2799 | 0.98996 | -0.069469 | 0.98623 | -0.095625 | 51.8335
18 | 0.017032 | 0.0042727 | -0.016994 | -0.0042591 | 3.8367e-05 | 1.3602e-05 | 0.025868 | 0.025868 | 0.025868 | 0.97982 | -0.14109 | 0.97755 | -0.15736 | 9.5808
19 | -0.018986 | -0.0047623 | 0.018995 | 0.0047654 | 8.639e-06 | 3.1129e-06 | 0.028835 | 0.028834 | 0.028835 | 0.97982 | -0.14109 | 0.98028 | -0.13781 | 10.6795
20 | 0.0084387 | 0.0021149 | -0.0084327 | -0.0021133 | 5.9877e-06 | 1.5744e-06 | 0.012845 | 0.012846 | 0.012846 | 0.97755 | -0.15736 | 0.97683 | -0.16249 | 4.7576
21 | 0.0085552 | 0.0021442 | -0.0085521 | -0.0021434 | 3.1267e-06 | 8.3232e-07 | 0.013023 | 0.013023 | 0.013023 | 0.97755 | -0.15736 | 0.97718 | -0.16 | 4.8233
22 | 0.0019677 | 0.00049251 | -0.0019676 | -0.00049271 | 1.0768e-07 | -2.0245e-07 | 0.0029866 | 0.0029867 | 0.0029867 | 0.98028 | -0.13781 | 0.98023 | -0.1382 | 1.1062
23 | -0.020962 | -0.0052579 | 0.021022 | 0.0052797 | 5.9605e-05 | 2.1732e-05 | 0.031821 | 0.031821 | 0.031821 | 0.98028 | -0.13781 | 0.98316 | -0.11736 | 11.7856
24 | 0.0076888 | 0.0019269 | -0.0076873 | -0.0019265 | 1.5827e-06 | 3.7733e-07 | 0.011712 | 0.011713 | 0.011713 | 0.97683 | -0.16249 | 0.97662 | -0.16398 | 4.338
25 | 0.0085521 | 0.0021434 | -0.0085439 | -0.0021412 | 8.1997e-06 | 2.1841e-06 | 0.013023 | 0.013023 | 0.013023 | 0.97718 | -0.16 | 0.97621 | -0.16693 | 4.8234
26 | 0.00079162 | 0.00019799 | -0.00079162 | -0.00019808 | 6.4052e-09 | -8.7156e-08 | 0.0012016 | 0.0012016 | 0.0012016 | 0.98023 | -0.1382 | 0.98022 | -0.13826 | 0.44504
27 | -0.021022 | -0.0052797 | 0.021027 | 0.0052816 | 5.3677e-06 | 1.9567e-06 | 0.031821 | 0.031821 | 0.031821 | 0.98316 | -0.11736 | 0.98342 | -0.11552 | 11.7854
28 | 0.0060537 | 0.0015171 | -0.0060528 | -0.001517 | 8.6102e-07 | 1.2824e-07 | 0.0092236 | 0.0092237 | 0.0092237 | 0.97662 | -0.16398 | 0.97648 | -0.165 | 3.4162
29 | 0.0073977 | 0.0018539 | -0.0073962 | -0.0018536 | 1.5379e-06 | 3.4922e-07 | 0.011276 | 0.011276 | 0.011276 | 0.97621 | -0.16693 | 0.976 | -0.16843 | 4.1764
30 | 0.00079162 | 0.00019808 | -0.00079159 | -0.00019839 | 2.3229e-08 | -3.1603e-07 | 0.0012016 | 0.0012017 | 0.0012017 | 0.98022 | -0.13826 | 0.98019 | -0.13847 | 0.44508
31 | -0.028173 | -0.0070725 | 0.028196 | 0.0070813 | 2.3572e-05 | 8.8024e-06 | 0.042633 | 0.042633 | 0.042633 | 0.98342 | -0.11552 | 0.98427 | -0.1095 | 15.7899
32 | 0.0042506 | 0.0010653 | -0.0042506 | -0.0010653 | 2.6743e-08 | -2.4924e-09 | 0.0064773 | 0.0064773 | 0.0064773 | 0.97648 | -0.165 | 0.97647 | -0.16505 | 2.399
33 | 0.0058453 | 0.0014649 | -0.0058446 | -0.0014648 | 6.5501e-07 | 8.6768e-08 | 0.0089117 | 0.0089117 | 0.0089117 | 0.976 | -0.16843 | 0.97589 | -0.16924 | 3.3006
34 | -0.028196 | -0.0070813 | 0.028215 | 0.0070883 | 1.8633e-05 | 6.9577e-06 | 0.042633 | 0.042633 | 0.042633 | 0.98427 | -0.1095 | 0.98494 | -0.10475 | 15.7899
35 | 0.00084455 | 0.00021131 | -0.00084452 | -0.00021166 | 2.9679e-08 | -3.4768e-07 | 0.001287 | 0.0012871 | 0.0012871 | 0.97637 | -0.16563 | 0.97634 | -0.16589 | 0.47671
36 | -0.0014851 | -0.00037184 | 0.0014853 | 0.00037111 | 2.0515e-07 | -7.2412e-07 | 0.0022631 | 0.0022629 | 0.0022631 | 0.97637 | -0.16563 | 0.97651 | -0.16463 | 0.8382
37 | -0.0031707 | -0.00079351 | 0.0031721 | 0.00079282 | 1.4569e-06 | -6.9185e-07 | 0.0048311 | 0.0048306 | 0.0048311 | 0.97651 | -0.16463 | 0.97697 | -0.1613 | 1.7893
38 | -0.0031721 | -0.00079282 | 0.0031722 | 0.0007928 | 5.258e-08 | -2.4995e-08 | 0.0048306 | 0.0048306 | 0.0048306 | 0.97697 | -0.1613 | 0.97699 | -0.16118 | 1.7891
39 | 0.0047517 | 0.0011902 | -0.0047502 | -0.0011902 | 1.4727e-06 | 2.3026e-09 | 0.0072368 | 0.007237 | 0.007237 | 0.97699 | -0.16118 | 0.97668 | -0.16342 | 2.6804
40 | -0.0079239 | -0.001983 | 0.0079265 | 0.0019837 | 2.625e-06 | 6.4774e-07 | 0.012067 | 0.012067 | 0.012067 | 0.97699 | -0.16118 | 0.97732 | -0.15878 | 4.4694
41 | 0.0023701 | 0.00059391 | -0.0023701 | -0.00059393 | 2.3414e-08 | -2.7009e-08 | 0.0036109 | 0.0036109 | 0.0036109 | 0.97668 | -0.16342 | 0.97667 | -0.16349 | 1.3374
42 | 0.0023801 | 0.0005963 | -0.00238 | -0.00059642 | 1.1057e-07 | -1.2611e-07 | 0.0036261 | 0.0036262 | 0.0036262 | 0.97668 | -0.16342 | 0.97663 | -0.16376 | 1.343
43 | -0.010062 | -0.0025188 | 0.010062 | 0.002519 | 6.9868e-07 | 2.0892e-07 | 0.015318 | 0.015318 | 0.015318 | 0.97732 | -0.15878 | 0.97739 | -0.15828 | 5.6734
44 | 0.0036501 | 0.00091469 | -0.0036499 | -0.00091475 | 2.3129e-07 | -6.0017e-08 | 0.0055704 | 0.0055705 | 0.0055705 | 0.97504 | -0.17511 | 0.97497 | -0.17557 | 2.0631
45 | -0.0060273 | -0.0015104 | 0.0060292 | 0.0015106 | 1.8889e-06 | 2.8012e-07 | 0.0091983 | 0.0091981 | 0.0091983 | 0.97504 | -0.17511 | 0.97535 | -0.17284 | 3.4068
46 | 0.0023772 | 0.00059567 | -0.0023772 | -0.00059571 | 3.9504e-08 | -4.4799e-08 | 0.0036279 | 0.0036279 | 0.0036279 | 0.97504 | -0.17511 | 0.97502 | -0.17523 | 1.3437
47 | -0.036787 | -0.0092304 | 0.036826 | 0.009245 | 3.858e-05 | 1.4593e-05 | 0.056127 | 0.056127 | 0.056127 | 0.97535 | -0.17284 | 0.97641 | -0.16529 | 20.7877
48 | 0.030758 | 0.0077198 | -0.030746 | -0.0077155 | 1.1334e-05 | 4.2565e-06 | 0.046929 | 0.046929 | 0.046929 | 0.97535 | -0.17284 | 0.97498 | -0.1755 | 17.381
49 | 0.0011484 | 0.00028775 | -0.0011484 | -0.00028782 | 1.0302e-08 | -6.3074e-08 | 0.0017526 | 0.0017526 | 0.0017526 | 0.97502 | -0.17523 | 0.97501 | -0.17529 | 0.64912
50 | -0.038555 | -0.0096786 | 0.038557 | 0.0096791 | 1.5196e-06 | 5.7565e-07 | 0.058763 | 0.058763 | 0.058763 | 0.97641 | -0.16529 | 0.97645 | -0.16501 | 21.7641
51 | 0.028236 | 0.0070863 | -0.028208 | -0.0070759 | 2.7892e-05 | 1.0428e-05 | 0.043097 | 0.043097 | 0.043097 | 0.97498 | -0.1755 | 0.97399 | -0.18262 | 15.9619
52 | 0.0010757 | 0.00026953 | -0.0010757 | -0.00026959 | 8.3169e-09 | -5.8901e-08 | 0.0016389 | 0.0016389 | 0.0016389 | 0.97667 | -0.16349 | 0.97666 | -0.16355 | 0.60699
53 | 0.0013451 | 0.00033704 | -0.0013451 | -0.0003371 | 1.3208e-08 | -5.7984e-08 | 0.0020494 | 0.0020494 | 0.0020494 | 0.97663 | -0.16376 | 0.97662 | -0.16383 | 0.75903
54 | -0.012305 | -0.0030811 | 0.012312 | 0.0030832 | 6.4597e-06 | 2.1146e-06 | 0.018733 | 0.018733 | 0.018733 | 0.97739 | -0.15828 | 0.97792 | -0.15448 | 6.9381
55 | -0.0028719 | -0.00071976 | 0.0028721 | 0.00071958 | 2.6982e-07 | -1.7896e-07 | 0.0043753 | 0.0043752 | 0.0043753 | 0.97672 | -0.16307 | 0.97681 | -0.16239 | 1.6205
56 | -0.0064502 | -0.0016163 | 0.0064516 | 0.0016166 | 1.4053e-06 | 2.4842e-07 | 0.0098257 | 0.0098256 | 0.0098257 | 0.97681 | -0.16239 | 0.97703 | -0.16082 | 3.6391
57 | 0.00098424 | 0.00024631 | -0.00098422 | -0.00024644 | 1.6118e-08 | -1.3778e-07 | 0.0014989 | 0.0014989 | 0.0014989 | 0.97703 | -0.16082 | 0.97701 | -0.16094 | 0.55515
58 | -0.0074358 | -0.0018629 | 0.0074367 | 0.0018631 | 8.541e-07 | 1.9482e-07 | 0.011324 | 0.011324 | 0.011324 | 0.97703 | -0.16082 | 0.97715 | -0.15999 | 4.1942
59 | 0.00098422 | 0.00024644 | -0.0009842 | -0.00024666 | 2.5682e-08 | -2.195e-07 | 0.0014989 | 0.001499 | 0.001499 | 0.97701 | -0.16094 | 0.97699 | -0.16113 | 0.55519
60 | -0.010191 | -0.0025535 | 0.010193 | 0.0025538 | 1.0842e-06 | 3.2661e-07 | 0.015519 | 0.015519 | 0.015519 | 0.97715 | -0.15999 | 0.97725 | -0.15922 | 5.748
61 | -0.017045 | -0.0042713 | 0.017049 | 0.0042727 | 3.9488e-06 | 1.401e-06 | 0.025954 | 0.025954 | 0.025954 | 0.97725 | -0.15922 | 0.97749 | -0.15755 | 9.6125
62 | 0.059802 | 0.015032 | -0.059591 | -0.014951 | 0.00021092 | 8.0606e-05 | 0.09072 | 0.09072 | 0.09072 | 0.98106 | -0.13213 | 0.97749 | -0.15755 | 33.6001
63 | -0.060704 | -0.015258 | 0.060915 | 0.015338 | 0.00021042 | 8.0427e-05 | 0.092089 | 0.092089 | 0.092089 | 0.98106 | -0.13213 | 0.98456 | -0.10732 | 34.1071
64 | 0.037809 | 0.0094924 | -0.037739 | -0.0094657 | 7.0464e-05 | 2.6675e-05 | 0.057562 | 0.057562 | 0.057562 | 0.97749 | -0.15755 | 0.97561 | -0.17099 | 21.3194
65 | 0.0047327 | 0.0011859 | -0.0047317 | -0.0011859 | 9.5344e-07 | -2.226e-09 | 0.0072044 | 0.0072045 | 0.0072045 | 0.97749 | -0.15755 | 0.97728 | -0.159 | 2.6683
66 | -0.060915 | -0.015338 | 0.060973 | 0.01536 | 5.8125e-05 | 2.2216e-05 | 0.092089 | 0.092089 | 0.092089 | 0.98456 | -0.10732 | 0.98553 | -0.1005 | 34.107
67 | 0.034378 | 0.0086235 | -0.034354 | -0.0086143 | 2.4341e-05 | 9.1848e-06 | 0.052437 | 0.052437 | 0.052437 | 0.97561 | -0.17099 | 0.9749 | -0.1761 | 19.4211
68 | -0.060973 | -0.01536 | 0.061015 | 0.015376 | 4.1582e-05 | 1.5893e-05 | 0.092089 | 0.092089 | 0.092089 | 0.98553 | -0.1005 | 0.98623 | -0.095625 | 34.107
69 | 0.030076 | 0.0075422 | -0.030056 | -0.0075348 | 1.9861e-05 | 7.4507e-06 | 0.045907 | 0.045907 | 0.045907 | 0.9749 | -0.1761 | 0.97423 | -0.18086 | 17.0028
70 | 0.088412 | 0.022254 | -0.088344 | -0.022228 | 6.8056e-05 | 2.5863e-05 | 0.13343 | 0.13343 | 0.13343 | 0.98623 | -0.095625 | 0.98544 | -0.10114 | 24.7092
71 | 0.036038 | 0.0090547 | -0.035992 | -0.0090374 | 4.5697e-05 | 1.726e-05 | 0.054382 | 0.054382 | 0.054382 | 0.98623 | -0.095625 | 0.98494 | -0.10475 | 20.1416
72 | 0.022239 | 0.0055755 | -0.022221 | -0.0055692 | 1.7168e-05 | 6.3064e-06 | 0.033967 | 0.033967 | 0.033967 | 0.97423 | -0.18086 | 0.97346 | -0.18644 | 12.5805
73 | 0.0073171 | 0.0018335 | -0.0073149 | -0.0018331 | 2.1546e-06 | 4.6844e-07 | 0.011049 | 0.011049 | 0.011049 | 0.98544 | -0.10114 | 0.98514 | -0.10327 | 4.0921
74 | 0.081027 | 0.020394 | -0.08091 | -0.02035 | 0.0001163 | 4.4096e-05 | 0.12238 | 0.12238 | 0.12238 | 0.98544 | -0.10114 | 0.98398 | -0.11144 | 22.6632
75 | 0.010891 | 0.0027295 | -0.010891 | -0.0027295 | 1.0547e-07 | 3.2985e-08 | 0.016648 | 0.016648 | 0.016648 | 0.97346 | -0.18644 | 0.97345 | -0.18651 | 6.1657
76 | 0.0040134 | 0.0010056 | -0.0040133 | -0.0010057 | 1.2512e-07 | -2.1347e-08 | 0.006062 | 0.0060621 | 0.0060621 | 0.98514 | -0.10327 | 0.98511 | -0.10349 | 2.2452
77 | 0.07522 | 0.018924 | -0.075063 | -0.018865 | 0.0001571 | 5.9436e-05 | 0.11378 | 0.11378 | 0.11378 | 0.98398 | -0.11144 | 0.98186 | -0.12644 | 21.0698
78 | 0.0027072 | 0.00067832 | -0.0027071 | -0.00067845 | 1.5284e-07 | -1.2769e-07 | 0.0040892 | 0.0040893 | 0.0040893 | 0.98511 | -0.10349 | 0.98505 | -0.1039 | 1.5145
79 | 0.071335 | 0.01793 | -0.071298 | -0.017917 | 3.6699e-05 | 1.3861e-05 | 0.10813 | 0.10813 | 0.10813 | 0.98186 | -0.12644 | 0.98134 | -0.13013 | 20.0235
80 | 0.00082295 | 0.00020611 | -0.00082294 | -0.00020621 | 7.2874e-09 | -9.7325e-08 | 0.0012307 | 0.0012308 | 0.0012308 | 0.99494 | -0.035455 | 0.99494 | -0.035519 | 0.45584
81 | 0.0030584 | 0.00076572 | -0.0030581 | -0.00076589 | 2.8231e-07 | -1.7199e-07 | 0.0045749 | 0.004575 | 0.004575 | 0.99471 | -0.037078 | 0.99462 | -0.037746 | 1.6944
82 | -0.015778 | -0.003952 | 0.015781 | 0.0039531 | 3.1451e-06 | 1.0999e-06 | 0.024007 | 0.024007 | 0.024007 | 0.97792 | -0.15448 | 0.97813 | -0.15304 | 8.8915
83 | 0.042244 | 0.010612 | -0.042234 | -0.010608 | 9.4168e-06 | 3.4385e-06 | 0.064274 | 0.064274 | 0.064274 | 0.97813 | -0.15304 | 0.9779 | -0.15464 | 11.9026
84 | -0.058025 | -0.014565 | 0.058052 | 0.014575 | 2.674e-05 | 1.0009e-05 | 0.088281 | 0.088281 | 0.088281 | 0.97813 | -0.15304 | 0.97859 | -0.14972 | 16.3483
85 | 0.042234 | 0.010608 | -0.042223 | -0.010604 | 1.1622e-05 | 4.2437e-06 | 0.064274 | 0.064274 | 0.064274 | 0.9779 | -0.15464 | 0.97762 | -0.15662 | 11.9026
86 | -0.059355 | -0.014901 | 0.05938 | 0.014911 | 2.5964e-05 | 9.7294e-06 | 0.090262 | 0.090262 | 0.090262 | 0.97859 | -0.14972 | 0.97903 | -0.14657 | 16.7152
87 | 0.04066 | 0.010212 | -0.040613 | -0.010194 | 4.7373e-05 | 1.7972e-05 | 0.061896 | 0.061896 | 0.061896 | 0.97762 | -0.15662 | 0.97645 | -0.16501 | 22.9245
88 | -0.060743 | -0.015252 | 0.060772 | 0.015263 | 2.9425e-05 | 1.1039e-05 | 0.092332 | 0.092332 | 0.092332 | 0.97903 | -0.14657 | 0.97952 | -0.14309 | 17.0985
89 | -0.0018423 | -0.00046172 | 0.0018423 | 0.00046162 | 4.6808e-08 | -9.9042e-08 | 0.0028194 | 0.0028194 | 0.0028194 | 0.97232 | -0.19465 | 0.97234 | -0.19446 | 1.0442
90 | -0.02243 | -0.0056232 | 0.022441 | 0.0056274 | 1.147e-05 | 4.2181e-06 | 0.034326 | 0.034326 | 0.034326 | 0.97234 | -0.19446 | 0.97285 | -0.19078 | 12.7133
91 | 0.020588 | 0.0051615 | -0.020573 | -0.0051563 | 1.4405e-05 | 5.2523e-06 | 0.031507 | 0.031507 | 0.031507 | 0.97234 | -0.19446 | 0.97164 | -0.19952 | 11.6692
92 | -0.061578 | -0.015465 | 0.061585 | 0.015468 | 6.383e-06 | 2.3961e-06 | 0.093557 | 0.093557 | 0.093557 | 0.97952 | -0.14309 | 0.97963 | -0.14234 | 17.3254
93 | 0.02759 | 0.0069209 | -0.02759 | -0.0069209 | 3.1158e-08 | 1.1636e-08 | 0.042152 | 0.042152 | 0.042152 | 0.97399 | -0.18262 | 0.97399 | -0.18263 | 15.612
94 | 0.0018169 | 0.0004548 | -0.0018168 | -0.00045496 | 6.6693e-08 | -1.6211e-07 | 0.002718 | 0.002718 | 0.002718 | 0.99462 | -0.037746 | 0.99458 | -0.038012 | 1.0067
95 | 0.00060688 | 0.00015173 | -0.00060688 | -0.00015191 | 7.2966e-09 | -1.813e-07 | 0.00090784 | 0.00090791 | 0.00090791 | 0.99458 | -0.038012 | 0.99457 | -0.038099 | 0.33626
96 | 0.0003021 | 7.5526e-05 | -0.0003021 | -7.5713e-05 | 1.8377e-09 | -1.864e-07 | 0.00045192 | 0.00045198 | 0.00045198 | 0.99457 | -0.038099 | 0.99456 | -0.038143 | 0.1674
97 | 0.00066854 | 0.00016751 | -0.00066854 | -0.00016755 | 1.8374e-09 | -3.7544e-08 | 0.00099985 | 0.00099986 | 0.00099986 | 0.99494 | -0.035519 | 0.99493 | -0.035539 | 0.37032
98 | -0.06411 | -0.016101 | 0.064123 | 0.016106 | 1.3774e-05 | 5.1805e-06 | 0.097392 | 0.097392 | 0.097392 | 0.97963 | -0.14234 | 0.97984 | -0.1408 | 18.0356
99 | -0.066976 | -0.016821 | 0.067076 | 0.016858 | 9.9432e-05 | 3.7466e-05 | 0.10172 | 0.10172 | 0.10172 | 0.97984 | -0.1408 | 0.98134 | -0.13013 | 18.8379
100 | 0.017712 | 0.0044392 | -0.017708 | -0.004438 | 3.357e-06 | 1.2006e-06 | 0.027125 | 0.027125 | 0.027125 | 0.97164 | -0.19952 | 0.97145 | -0.20089 | 10.0462
101 | 0.015345 | 0.0038456 | -0.015338 | -0.0038434 | 6.3759e-06 | 2.2234e-06 | 0.023504 | 0.023504 | 0.023504 | 0.97145 | -0.20089 | 0.97103 | -0.20389 | 8.7053
102 | 0.0075137 | 0.0018823 | -0.0075134 | -0.0018822 | 2.9561e-07 | 6.9492e-08 | 0.011514 | 0.011514 | 0.011514 | 0.97103 | -0.20389 | 0.97099 | -0.20418 | 4.2643
103 | -0.023731 | -0.0059507 | 0.023739 | 0.0059535 | 7.6312e-06 | 2.8198e-06 | 0.036299 | 0.036299 | 0.036299 | 0.97285 | -0.19078 | 0.97318 | -0.18846 | 13.444
104 | 0.0048603 | 0.0012173 | -0.0048596 | -0.0012173 | 7.2355e-07 | 1.9778e-08 | 0.007448 | 0.0074481 | 0.0074481 | 0.97099 | -0.20418 | 0.97084 | -0.20525 | 2.7585
105 | -0.025964 | -0.006511 | 0.025976 | 0.0065156 | 1.2203e-05 | 4.5391e-06 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0397 | 0.97318 | -0.18846 | 0.97365 | -0.18507 | 14.7039
106 | 0.0048596 | 0.0012173 | -0.0048587 | -0.0012173 | 9.0673e-07 | 2.4906e-08 | 0.0074481 | 0.0074482 | 0.0074482 | 0.97084 | -0.20525 | 0.97066 | -0.2066 | 2.7586
107 | -0.026963 | -0.0067627 | 0.026972 | 0.006766 | 9.1075e-06 | 3.3959e-06 | 0.041208 | 0.041208 | 0.041208 | 0.97365 | -0.18507 | 0.97399 | -0.18263 | 15.2624
108 | 0.00098679 | 0.00024706 | -0.00098677 | -0.00024722 | 1.8339e-08 | -1.5367e-07 | 0.001508 | 0.0015081 | 0.0015081 | 0.97365 | -0.18507 | 0.97363 | -0.1852 | 0.55854
109 | 0.0048587 | 0.0012173 | -0.0048567 | -0.0012172 | 1.9304e-06 | 5.3474e-08 | 0.0074482 | 0.0074484 | 0.0074484 | 0.97066 | -0.2066 | 0.97026 | -0.20947 | 2.7587
110 | -0.00049338 | -0.00012365 | 0.00049339 | 0.00012356 | 2.6297e-09 | -9.1169e-08 | 0.00075405 | 0.00075402 | 0.00075405 | 0.97362 | -0.18524 | 0.97363 | -0.1852 | 0.27928

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23908 | 0.060278

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00031481 | 7.89e-05
1 | 0.015317 | 0.0038387
2 | 0.011757 | 0.0029467
3 | 0.00027047 | 6.7786e-05
4 | 0.0036354 | 0.00091111
5 | 0.00014451 | 3.6218e-05
6 | 0.0057577 | 0.001443
7 | 0.00080794 | 0.00020249
8 | 0.0013036 | 0.00032671
9 | 0.00029979 | 7.5135e-05
10 | 0.0019536 | 0.00048962
11 | 0.0007439 | 0.00018644
12 | 0.001176 | 0.00029472
13 | 0.0016336 | 0.00040941
14 | 0.0011461 | 0.00028725
15 | 0.0071457 | 0.0017909
16 | 0.0018022 | 0.00045168
17 | 0.0015509 | 0.0003887
18 | 0.00079159 | 0.00019839
19 | 0.00064051 | 0.00016053
20 | 0.00084452 | 0.00021166
21 | 0.0016854 | 0.0004224
22 | 0.0021352 | 0.00053513
23 | 0.0036499 | 0.00091475
24 | 0.0012288 | 0.00030796
25 | 0.0017299 | 0.00043356
26 | 0.0025106 | 0.00062922
27 | 0.0012944 | 0.0003244
28 | 0.0010349 | 0.00025938
29 | 0.0022428 | 0.00056211
30 | 0.0028719 | 0.00071976
31 | 0.003578 | 0.00089674
32 | 0.0027548 | 0.00069042
33 | 0.0009842 | 0.00024666
34 | 0.0068528 | 0.0017175
35 | 0.00090252 | 0.00022619
36 | 0.0033605 | 0.00084222
37 | 0.0047317 | 0.0011859
38 | 0.0042779 | 0.0010721
39 | 0.0077772 | 0.0019491
40 | 0.0078174 | 0.0019592
41 | 0.011331 | 0.0028397
42 | 0.010891 | 0.0027295
43 | 0.0033015 | 0.00082743
44 | 0.0056902 | 0.0014261
45 | 0.0063144 | 0.0015825
46 | 0.0013061 | 0.00032734
47 | 0.0037283 | 0.00093439
48 | 0.00015458 | 3.8741e-05
49 | 0.00014451 | 3.6218e-05
50 | 0.0034664 | 0.00086876
51 | 0.001303 | 0.00032656
52 | 0.0015622 | 0.00039153
53 | 0.0013621 | 0.00034138
54 | 0.002056 | 0.00051527
55 | 0.0018423 | 0.00046172
56 | 0.00080642 | 0.00020211
57 | 0.0011484 | 0.00028782
58 | 0.00061837 | 0.00015498
59 | 0.0010757 | 0.00026959
60 | 0.0013451 | 0.0003371
61 | 0.0012413 | 0.00031109
62 | 0.0012099 | 0.00030323
63 | 0.00030478 | 7.6385e-05
64 | 0.0001544 | 3.8696e-05
65 | 0.0025248 | 0.00063276
66 | 0.0028529 | 0.00071501
67 | 0.0042225 | 0.0010582
68 | 0.0028614 | 0.00071713
69 | 0.0023636 | 0.00059238
70 | 0.0078247 | 0.0019611
71 | 0.0012899 | 0.00032328
72 | 0.0026531 | 0.00066492
73 | 0.0022247 | 0.00055756
74 | 0.0027071 | 0.00067845
75 | 0.0048567 | 0.0012172
76 | 0.00049338 | 0.00012365
77 | 0.00049338 | 0.00012365
78 | 0.00061787 | 0.00015485
79 | 0.0042506 | 0.0010653
80 | 0.0058446 | 0.0014648
81 | 0.00066854 | 0.00016755
82 | 0.0003021 | 7.5713e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1