## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-27_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-27_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-27_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-27_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-27_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-27_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-27_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-27_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-27_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-27_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-27_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-27_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-27_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-27_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-27_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-27_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-27_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-27_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-27_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-27_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-27_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-27_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-27_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-27_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-27_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-27_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-27_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-27_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-27_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-27_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-27_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-27_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-27_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-27_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-27_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-27_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-27_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-27_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-27_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-27_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-27_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-27_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-27_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-27_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-27_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-27_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-27_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-27_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-27_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-27_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-27_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-27_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-27_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-27_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-27_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-27_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-27_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-27_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-27_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-27_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-27_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-27_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-27_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-27_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-27_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-27_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-27_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-27_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-27_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-27_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-27_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-27_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-27_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-27_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-27_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-27_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-27_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-27_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-27_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-27_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-27_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-27_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-27_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-27_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-27_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-27_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-27_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-27_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-27_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-27_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-27_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-27_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1081-27_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1081-27_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1081-27_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1081-27_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1081-27_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1081-27_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1081-27_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1081-27_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1081-27_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_470_2_node_348 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-27_0_3_load_0 | 0 | 0.0010261 | 0.00025717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-27_0_3_load_50 | 2 | 0.0003039 | 7.6166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-27_0_3_load_2 | 3 | 0.0013395 | 0.0003357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-27_0_3_load_48 | 5 | 0.0016374 | 0.00041037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-27_0_3_load_55 | 6 | 0.0034764 | 0.00087126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-27_0_3_load_53 | 7 | 0.0010126 | 0.00025377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-27_0_3_load_3 | 8 | 0.0004431 | 0.00011105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-27_0_3_load_4 | 9 | 0.00048111 | 0.00012058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-27_0_3_load_5 | 10 | 0.0018727 | 0.00046935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-27_0_3_load_6 | 12 | 0.0022957 | 0.00057535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-27_0_3_load_7 | 13 | 0.000934 | 0.00023408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-27_0_3_load_9 | 14 | 0.000934 | 0.00023408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-27_0_3_load_29 | 16 | 0.0032966 | 0.00082621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-27_0_3_load_59 | 17 | 0.0019783 | 0.00049582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-27_0_3_load_10 | 18 | 0.002164 | 0.00054234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-27_0_3_load_64 | 19 | 0.0019585 | 0.00049083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-27_0_3_load_11 | 21 | 0.00093866 | 0.00023525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-27_0_3_load_12 | 22 | 0.0036308 | 0.00090997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-27_0_3_load_62 | 23 | 0.0090548 | 0.0022693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-27_0_3_load_98 | 25 | 0.00093784 | 0.00023505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-27_0_3_load_99 | 26 | 0.00041353 | 0.00010364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-27_0_3_load_13 | 27 | 0.0021067 | 0.000528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-27_0_3_load_14 | 28 | 0.0017551 | 0.00043988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-27_0_3_load_16 | 30 | 0.00093736 | 0.00023492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-27_0_3_load_18 | 31 | 0.0019242 | 0.00048226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-27_0_3_load_58 | 32 | 0.00058263 | 0.00014602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-27_0_3_load_17 | 33 | 0.0013119 | 0.0003288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-27_0_3_load_85 | 35 | 0.0021125 | 0.00052944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-27_0_3_load_31 | 36 | 0.0021489 | 0.00053855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-27_0_3_load_46 | 38 | 0.00077261 | 0.00019364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-27_0_3_load_24 | 39 | 0.0018059 | 0.0004526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-27_0_3_load_19 | 40 | 0.0013418 | 0.00033629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-27_0_3_load_22 | 43 | 0.0024665 | 0.00061816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-27_0_3_load_23 | 44 | 0.0010923 | 0.00027377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-27_0_3_load_33 | 45 | 0.0011277 | 0.00028264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-27_0_3_load_93 | 46 | 0.0011261 | 0.00028222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-27_0_3_load_34 | 47 | 0.0011282 | 0.00028276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-27_0_3_load_94 | 48 | 0.0011255 | 0.00028209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-27_0_3_load_32 | 49 | 0.0039244 | 0.00098356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-27_0_3_load_25 | 50 | 0.0017561 | 0.00044012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-27_0_3_load_26 | 51 | 0.0020661 | 0.00051781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-27_0_3_load_27 | 52 | 0.0022513 | 0.00056423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-27_0_3_load_28 | 53 | 0.0034412 | 0.00086246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-27_0_3_load_47 | 55 | 0.0038637 | 0.00096834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-27_0_3_load_35 | 57 | 0.0011287 | 0.00028287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-27_0_3_load_41 | 58 | 0.0011268 | 0.0002824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-27_0_3_load_36 | 60 | 0.0040589 | 0.0010173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-27_0_3_load_42 | 63 | 0.0011287 | 0.00028287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-27_0_3_load_39 | 64 | 0.0031219 | 0.00078241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-27_0_3_load_89 | 65 | 0.0018691 | 0.00046844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-27_0_3_load_74 | 67 | 0.0035637 | 0.00089316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-27_0_3_load_87 | 68 | 0.0033518 | 0.00084004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-27_0_3_load_97 | 70 | 0.00084007 | 0.00021054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-27_0_3_load_72 | 72 | 0.0034347 | 0.00086082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-27_0_3_load_43 | 73 | 0.0042184 | 0.0010572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-27_0_3_load_44 | 74 | 0.001164 | 0.00029173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-27_0_3_load_49 | 75 | 0.00077767 | 0.0001949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-27_0_3_load_52 | 76 | 0.00016244 | 4.0712e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-27_0_3_load_84 | 78 | 0.0010854 | 0.00027203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-27_0_3_load_95 | 79 | 0.00059851 | 0.00015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-27_0_3_load_82 | 80 | 0.0025501 | 0.00063912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-27_0_3_load_63 | 81 | 0.0031402 | 0.000787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1081-27_0_3_load_102 | 82 | 0.00033456 | 8.385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1081-27_0_3_load_103 | 83 | 0.00033443 | 8.3815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1081-27_0_3_load_100 | 85 | 0.00041431 | 0.00010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1081-27_0_3_load_91 | 86 | 0.0035599 | 0.00089219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1081-27_0_3_load_65 | 87 | 0.0012236 | 0.00030666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1081-27_0_3_load_66 | 88 | 0.0013727 | 0.00034402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1081-27_0_3_load_67 | 89 | 0.002125 | 0.00053258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1081-27_0_3_load_69 | 91 | 0.0046915 | 0.0011758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1081-27_0_3_load_81 | 92 | 0.0059011 | 0.001479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1081-27_0_3_load_78 | 93 | 0.0041089 | 0.0010298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1081-27_0_3_load_76 | 94 | 0.0025847 | 0.00064779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1081-27_0_3_load_83 | 95 | 0.00051722 | 0.00012963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1081-27_0_3_load_79 | 96 | 0.002379 | 0.00059623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1081-27_0_3_load_73 | 97 | 0.0031264 | 0.00078356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1081-27_0_3_load_75 | 98 | 0.003907 | 0.00097918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1081-27_0_3_load_80 | 99 | 0.010412 | 0.0026095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1081-27_0_3_load_88 | 100 | 0.0011246 | 0.00028184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 41 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-27_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.027062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-27_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.1783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1081-27_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.28385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1081-27_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.12742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1081-27_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.026609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-27_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.012529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-27_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 11 | 0.012888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-27_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 75 | 0.0020021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-27_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.018642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1081-27_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 76 | 0.0086803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-27_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.010219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1081-27_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0021433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-27_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 77 | 0.059442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-27_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 76 | 0.030894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1081-27_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.019708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-27_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0058367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1081-27_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.079643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-27_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.0071096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1081-27_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.013755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1081-27_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.016797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1081-27_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 52 | 0.016054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-27_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 24 | 0.022833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1081-27_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.011956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-27_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.038553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1081-27_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 54 | 0.03531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1081-27_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.001903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1081-27_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.0070933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1081-27_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.013434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1081-27_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 81 | 0.035676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1081-27_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.018584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1081-27_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 85 | 0.0069606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-27_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0039294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1081-27_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0098132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1081-27_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.01961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1081-27_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.011292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1081-27_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.01253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1081-27_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.019712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-27_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.010592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1081-27_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.024777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1081-27_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.011621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-27_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.016426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-27_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.0020151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-27_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.024677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-27_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 49 | 0.012089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1081-27_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.017523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-27_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 74 | 0.010756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-27_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.012834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-27_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 100 | 0.015075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-27_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 68 | 0.020373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1081-27_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.013288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1081-27_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.013965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1081-27_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.002336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1081-27_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.015941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1081-27_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.00017032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1081-27_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0066124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-27_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 100 | 0.0066101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1081-27_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.018353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-27_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.018772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-27_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.019533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-27_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.018607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1081-27_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0088413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-27_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.045509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1081-27_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.013207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1081-27_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0065563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1081-27_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0088913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1081-27_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.0076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1081-27_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.03479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-27_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.022771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-27_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.032998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-27_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.022686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1081-27_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.017911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1081-27_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 68 | 0.018379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-27_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.010067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1081-27_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.026553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-27_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.024115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1081-27_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.019493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1081-27_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 72 | 0.00022711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1081-27_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 86 | 0.042235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1081-27_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 81 | 0.0061427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-27_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 95 | 0.024487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1081-27_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 90 | 0.025157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1081-27_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 97 | 0.024155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-27_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.017764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-27_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.026259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1081-27_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.047666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1081-27_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.010641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1081-27_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 95 | 0.022357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1081-27_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0062937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1081-27_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.020611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1081-27_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0040434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1081-27_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.008579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1081-27_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.011642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1081-27_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.018592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1081-27_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.041519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1081-27_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0016056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1081-27_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.010932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1081-27_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.03034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1081-27_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.013691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1081-27_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.0014113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1081-27_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0031886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-27_0_3_trafo_86 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 101 | 41 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2657019.4498 | 1228023.9324 | 2657021.1861 | 1228037.2576 | 2657024.4968 | 1228050.4731
1 | 2657201.4432 | 1228028.5387 | 2657024.4968 | 1228050.4731
2 | 2657019.4498 | 1228023.9324 | 2656980.6031 | 1227742.7485
3 | 2657274.102 | 1228133.2137 | 2657201.4432 | 1228028.5387
4 | 2657220.7633 | 1228010.2423 | 2657201.4432 | 1228028.5387
5 | 2656980.6031 | 1227742.7485 | 2656988.8789 | 1227733.3419
6 | 2657279.3915 | 1228144.9721 | 2657274.102 | 1228133.2137
7 | 2657220.7633 | 1228010.2423 | 2657222.217 | 1228008.8656
8 | 2657244.0088 | 1228162.5436 | 2657238.8346 | 1228164.1385 | 2657225.6094 | 1228164.373
9 | 2657252.0207 | 1228159.2987 | 2657248.4182 | 1228161.1844 | 2657244.0088 | 1228162.5436
10 | 2656995.6287 | 1227725.6699 | 2656988.8789 | 1227733.3419
11 | 2656997.0444 | 1227724.0607 | 2656995.6287 | 1227725.6699
12 | 2657279.3915 | 1228144.9721 | 2657286.3574 | 1228154.1783 | 2657311.1673 | 1228179.9669 | 2657317.5612 | 1228190.3351
13 | 2657279.3915 | 1228144.9721 | 2657252.0207 | 1228159.2987
14 | 2657283.6913 | 1228573.7055 | 2657301.174 | 1228564.6085
15 | 2657301.174 | 1228564.6085 | 2657303.5101 | 1228563.3929 | 2657306.4823 | 1228562.1984
16 | 2657257.5497 | 1228497.9755 | 2657301.174 | 1228564.6085
17 | 2657313.0864 | 1228559.5659 | 2657312.1281 | 1228559.9293 | 2657306.4823 | 1228562.1984
18 | 2657257.5497 | 1228497.9755 | 2657253.3761 | 1228493.1212 | 2657248.4267 | 1228487.6825
19 | 2657257.5497 | 1228497.9755 | 2657268.8286 | 1228485.5282
20 | 2657248.4267 | 1228487.6825 | 2657242.2196 | 1228480.8616 | 2657236.1902 | 1228477.6503
21 | 2657286.2946 | 1228472.2358 | 2657279.422 | 1228473.8373 | 2657268.8286 | 1228485.5282
22 | 2657313.0864 | 1228559.5659 | 2657320.5921 | 1228556.7198 | 2657324.0815 | 1228554.9145
23 | 2657179.2761 | 1228503.0929 | 2657188.738 | 1228505.6299 | 2657212.7567 | 1228510.3749 | 2657217.014 | 1228510.7543
24 | 2657179.2761 | 1228503.0929 | 2657176.6346 | 1228501.2219 | 2657174.3976 | 1228499.0435 | 2657171.644 | 1228495.4258 | 2657169.3492 | 1228491.379 | 2657168.3114 | 1228488.2003 | 2657168.0589 | 1228485.3072 | 2657168.5209 | 1228482.1763 | 2657169.6771 | 1228478.5517 | 2657171.3851 | 1228475.8553 | 2657173.5466 | 1228473.2744
25 | 2657325.7717 | 1228554.04 | 2657324.0815 | 1228554.9145
26 | 2657325.7717 | 1228554.04 | 2657328.8618 | 1228552.4412 | 2657331.7929 | 1228550.327
27 | 2657286.2946 | 1228472.2358 | 2657280.0317 | 1228484.1202
28 | 2657286.2946 | 1228472.2358 | 2657302.663 | 1228447.6332 | 2657306.4136 | 1228442.7896
29 | 2657346.7844 | 1228539.3468 | 2657342.9314 | 1228542.2925 | 2657331.7929 | 1228550.327
30 | 2657346.7844 | 1228539.3468 | 2657352.314 | 1228535.1192
31 | 2657202.6875 | 1228367.3351 | 2657206.2999 | 1228365.7888
32 | 2657215.3213 | 1228361.9272 | 2657206.2999 | 1228365.7888
33 | 2657184.6593 | 1228375.052 | 2657202.6875 | 1228367.3351
34 | 2657215.3213 | 1228361.9272 | 2657225.9507 | 1228358.1171
35 | 2657184.6593 | 1228375.052 | 2657173.1387 | 1228379.9786
36 | 2657244.5069 | 1228351.4656 | 2657225.9507 | 1228358.1171
37 | 2657173.1387 | 1228379.9786 | 2657163.4001 | 1228384.1433
38 | 2657232.7496 | 1228415.3733 | 2657225.0681 | 1228391.8168
39 | 2657232.7496 | 1228415.3733 | 2657221.7844 | 1228419.2224
40 | 2657232.7496 | 1228415.3733 | 2657248.5155 | 1228410.7627
41 | 2657246.4038 | 1228350.7857 | 2657244.5069 | 1228351.4656
42 | 2657205.2506 | 1228425.0261 | 2657195.8495 | 1228402.2101
43 | 2657205.2506 | 1228425.0261 | 2657193.9818 | 1228429.4037
44 | 2657205.2506 | 1228425.0261 | 2657221.7844 | 1228419.2224
45 | 2657153.5106 | 1228388.3724 | 2657163.4001 | 1228384.1433
46 | 2657260.8335 | 1228407.1604 | 2657248.5155 | 1228410.7627
47 | 2657246.4038 | 1228350.7857 | 2657247.7005 | 1228354.6228 | 2657250.3742 | 1228365.3188
48 | 2657246.4038 | 1228350.7857 | 2657265.1526 | 1228344.1841 | 2657265.6489 | 1228344.1889
49 | 2657260.8335 | 1228407.1604 | 2657273.92 | 1228404.8561
50 | 2657260.8335 | 1228407.1604 | 2657257.4468 | 1228393.6121
51 | 2657276.2206 | 1228404.451 | 2657273.92 | 1228404.8561
52 | 2657253.5808 | 1228378.1466 | 2657257.4468 | 1228393.6121
53 | 2657276.2206 | 1228404.451 | 2657276.3884 | 1228404.4214
54 | 2657253.5808 | 1228378.1466 | 2657251.9772 | 1228371.7316
55 | 2657250.3742 | 1228365.3188 | 2657251.9772 | 1228371.7316
56 | 2657176.8747 | 1228436.0494 | 2657193.9818 | 1228429.4037
57 | 2657199.755 | 1228466.9669 | 2657204.2697 | 1228467.1324 | 2657218.0564 | 1228470.7517
58 | 2657236.1902 | 1228477.6503 | 2657228.2736 | 1228473.4339 | 2657218.0564 | 1228470.7517
59 | 2657181.3686 | 1228469.2355 | 2657181.5724 | 1228469.1489 | 2657189.0289 | 1228467.4973 | 2657194.724 | 1228466.9961 | 2657199.7479 | 1228466.9666 | 2657199.755 | 1228466.9669
60 | 2657173.5466 | 1228473.2744 | 2657176.4522 | 1228471.3233 | 2657181.3686 | 1228469.2355
61 | 2657173.5466 | 1228473.2744 | 2657152.9216 | 1228452.0295 | 2657165.1107 | 1228441.8209
62 | 2657176.8747 | 1228436.0494 | 2657167.2667 | 1228440.0152 | 2657165.1107 | 1228441.8209
63 | 2657287.1739 | 1228371.9516 | 2657286.1377 | 1228365.4777
64 | 2657286.8009 | 1228356.7337 | 2657286.1125 | 1228359.7624 | 2657285.6761 | 1228362.5933 | 2657286.1377 | 1228365.4777
65 | 2657286.8009 | 1228356.7337 | 2657284.549 | 1228355.3112 | 2657281.4536 | 1228351.4658
66 | 2657286.8009 | 1228356.7337 | 2657321.0684 | 1228350.7272
67 | 2657343.4979 | 1228346.7956 | 2657321.0684 | 1228350.7272
68 | 2657343.4979 | 1228346.7956 | 2657337.1042 | 1228314.4245
69 | 2657332.8256 | 1228292.1469 | 2657337.1042 | 1228314.4245
70 | 2657337.1042 | 1228314.4245 | 2657319.3811 | 1228317.0131
71 | 2657265.6489 | 1228344.1889 | 2657271.8578 | 1228344.2486 | 2657279.128 | 1228348.5769 | 2657281.4536 | 1228351.4658
72 | 2657326.4211 | 1228416.9297 | 2657332.5806 | 1228408.967
73 | 2657310.1744 | 1228437.9327 | 2657326.4211 | 1228416.9297
74 | 2657332.8256 | 1228292.1469 | 2657352.2347 | 1228277.8348
75 | 2657332.8256 | 1228292.1469 | 2657328.1055 | 1228273.2338
76 | 2657319.3811 | 1228317.0131 | 2657319.1564 | 1228317.0459
77 | 2657310.1744 | 1228437.9327 | 2657302.9282 | 1228438.1964 | 2657278.3877 | 1228442.7631 | 2657275.8418 | 1228443.5502 | 2657274.5013 | 1228445.0605 | 2657272.7242 | 1228450.2022
78 | 2657310.1744 | 1228437.9327 | 2657306.4136 | 1228442.7896
79 | 2657328.1055 | 1228273.2338 | 2657325.7495 | 1228248.8601
80 | 2657328.1055 | 1228273.2338 | 2657306.7685 | 1228259.8087
81 | 2657319.1564 | 1228317.0459 | 2657295.255 | 1228320.5369
82 | 2657160.6958 | 1228404.618 | 2657153.5106 | 1228388.3724 | 2657153.5106 | 1228388.3724
83 | 2657317.5612 | 1228190.3351 | 2657321.477 | 1228204.6597 | 2657322.5747 | 1228216.0155
84 | 2657317.5612 | 1228190.3351 | 2657348.6163 | 1228160.9377 | 2657353.4035 | 1228159.874
85 | 2657323.5985 | 1228226.6072 | 2657322.5747 | 1228216.0155
86 | 2657323.5985 | 1228226.6072 | 2657325.7495 | 1228248.8601
87 | 2657367.5878 | 1228516.0607 | 2657370.9076 | 1228510.7137
88 | 2657355.5262 | 1228532.6633 | 2657360.8168 | 1228526.9662 | 2657367.5878 | 1228516.0607
89 | 2657355.5262 | 1228532.6633 | 2657352.314 | 1228535.1192
90 | 2657282.0971 | 1228251.7502 | 2657290.6385 | 1228250.9478 | 2657290.6385 | 1228250.9478
91 | 2657282.0971 | 1228251.7502 | 2657270.5066 | 1228252.839
92 | 2657306.7685 | 1228259.8087 | 2657298.5285 | 1228254.6705 | 2657293.3621 | 1228251.3854 | 2657290.6385 | 1228250.9478
93 | 2657232.3302 | 1228267.6196 | 2657259.2933 | 1228253.8924 | 2657270.5066 | 1228252.839
94 | 2657232.3302 | 1228267.6196 | 2657233.2053 | 1228268.9657
95 | 2657232.3302 | 1228267.6196 | 2657228.7099 | 1228257.3045
96 | 2657255.3648 | 1228280.443 | 2657247.5051 | 1228283.5979 | 2657243.8457 | 1228283.5627 | 2657241.6262 | 1228281.9181 | 2657233.2053 | 1228268.9657
97 | 2657228.7099 | 1228257.3045 | 2657224.176 | 1228244.386
98 | 2657223.7087 | 1228243.0544 | 2657224.176 | 1228244.386
99 | 2657292.0999 | 1228320.9977 | 2657295.255 | 1228320.5369

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657024.4968 | 1228050.4731
1 | 2657019.4498 | 1228023.9324
2 | 2657201.4432 | 1228028.5387
3 | 2656980.6031 | 1227742.7485
4 | 2657274.102 | 1228133.2137
5 | 2657220.7633 | 1228010.2423
6 | 2657225.6094 | 1228164.373
7 | 2657244.0088 | 1228162.5436
8 | 2656988.8789 | 1227733.3419
9 | 2656995.6287 | 1227725.6699
10 | 2656997.0444 | 1227724.0607
11 | 2657279.3915 | 1228144.9721
12 | 2657283.6913 | 1228573.7055
13 | 2657301.174 | 1228564.6085
14 | 2657306.4823 | 1228562.1984
15 | 2657257.5497 | 1228497.9755
16 | 2657248.4267 | 1228487.6825
17 | 2657268.8286 | 1228485.5282
18 | 2657313.0864 | 1228559.5659
19 | 2657217.014 | 1228510.7543
20 | 2657179.2761 | 1228503.0929
21 | 2657324.0815 | 1228554.9145
22 | 2657325.7717 | 1228554.04
23 | 2657280.0317 | 1228484.1202
24 | 2657286.2946 | 1228472.2358
25 | 2657331.7929 | 1228550.327
26 | 2657346.7844 | 1228539.3468
27 | 2657206.2999 | 1228365.7888
28 | 2657202.6875 | 1228367.3351
29 | 2657215.3213 | 1228361.9272
30 | 2657184.6593 | 1228375.052
31 | 2657225.9507 | 1228358.1171
32 | 2657173.1387 | 1228379.9786
33 | 2657225.0681 | 1228391.8168
34 | 2657232.7496 | 1228415.3733
35 | 2657244.5069 | 1228351.4656
36 | 2657195.8495 | 1228402.2101
37 | 2657205.2506 | 1228425.0261
38 | 2657163.4001 | 1228384.1433
39 | 2657221.7844 | 1228419.2224
40 | 2657248.5155 | 1228410.7627
41 | 2657246.4038 | 1228350.7857
42 | 2657260.8335 | 1228407.1604
43 | 2657273.92 | 1228404.8561
44 | 2657257.4468 | 1228393.6121
45 | 2657276.2206 | 1228404.451
46 | 2657253.5808 | 1228378.1466
47 | 2657276.3884 | 1228404.4214
48 | 2657251.9772 | 1228371.7316
49 | 2657193.9818 | 1228429.4037
50 | 2657218.0564 | 1228470.7517
51 | 2657199.755 | 1228466.9669
52 | 2657236.1902 | 1228477.6503
53 | 2657181.3686 | 1228469.2355
54 | 2657173.5466 | 1228473.2744
55 | 2657165.1107 | 1228441.8209
56 | 2657176.8747 | 1228436.0494
57 | 2657287.1739 | 1228371.9516
58 | 2657286.1377 | 1228365.4777
59 | 2657286.8009 | 1228356.7337
60 | 2657321.0684 | 1228350.7272
61 | 2657343.4979 | 1228346.7956
62 | 2657337.1042 | 1228314.4245
63 | 2657281.4536 | 1228351.4658
64 | 2657332.5806 | 1228408.967
65 | 2657326.4211 | 1228416.9297
66 | 2657332.8256 | 1228292.1469
67 | 2657319.3811 | 1228317.0131
68 | 2657265.6489 | 1228344.1888
69 | 2657310.1744 | 1228437.9327
70 | 2657352.2347 | 1228277.8348
71 | 2657328.1055 | 1228273.2338
72 | 2657319.1564 | 1228317.0459
73 | 2657160.6958 | 1228404.618
74 | 2657153.5106 | 1228388.3724
75 | 2657222.217 | 1228008.8656
76 | 2657252.0207 | 1228159.2987
77 | 2657317.5612 | 1228190.3351
78 | 2657322.5747 | 1228216.0155
79 | 2657353.4035 | 1228159.874
80 | 2657323.5985 | 1228226.6072
81 | 2657306.4136 | 1228442.7896
82 | 2657367.5878 | 1228516.0607
83 | 2657370.9076 | 1228510.7137
84 | 2657355.5262 | 1228532.6633
85 | 2657352.314 | 1228535.1192
86 | 2657272.7242 | 1228450.2022
87 | 2657282.0971 | 1228251.7502
88 | 2657290.6385 | 1228250.9478
89 | 2657270.5066 | 1228252.839
90 | 2657306.7685 | 1228259.8087
91 | 2657232.3302 | 1228267.6196
92 | 2657233.2053 | 1228268.9657
93 | 2657228.7099 | 1228257.3045
94 | 2657255.3648 | 1228280.443
95 | 2657325.7495 | 1228248.8601
96 | 2657224.176 | 1228244.386
97 | 2657295.255 | 1228320.5369
98 | 2657292.0999 | 1228320.9977
99 | 2657223.7087 | 1228243.0544
100 | 2657250.3742 | 1228365.3188
101 | 2657215.3213 | 1228361.9272

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97672 | -0.16391 | 0.0010261 | 0.00025717
1 | 0.97655 | -0.16509 | 0 | 0
2 | 0.97806 | -0.15422 | 0.0003039 | 7.6166e-05
3 | 0.97484 | -0.17745 | 0.0013395 | 0.0003357
4 | 0.97953 | -0.14369 | 0 | 0
5 | 0.97797 | -0.1549 | 0.0016374 | 0.00041037
6 | 0.97932 | -0.1452 | 0.0034764 | 0.00087126
7 | 0.97941 | -0.14452 | 0.0010126 | 0.00025377
8 | 0.97479 | -0.17782 | 0.0004431 | 0.00011105
9 | 0.97475 | -0.17807 | 0.00048111 | 0.00012058
10 | 0.97474 | -0.17811 | 0.0018727 | 0.00046935
11 | 0.97968 | -0.14262 | 0 | 0
12 | 0.97408 | -0.18211 | 0.0022957 | 0.00057535
13 | 0.97415 | -0.18163 | 0.000934 | 0.00023408
14 | 0.97406 | -0.18226 | 0.000934 | 0.00023408
15 | 0.97571 | -0.17047 | 0 | 0
16 | 0.97643 | -0.16527 | 0.0032966 | 0.00082621
17 | 0.97515 | -0.17448 | 0.0019783 | 0.00049582
18 | 0.97397 | -0.18294 | 0.002164 | 0.00054234
19 | 0.98139 | -0.12993 | 0.0019585 | 0.00049083
20 | 0.9815 | -0.12914 | 0 | 0
21 | 0.97385 | -0.18382 | 0.00093866 | 0.00023525
22 | 0.97383 | -0.18395 | 0.0036308 | 0.00090997
23 | 0.97428 | -0.18074 | 0.0090548 | 0.0022693
24 | 0.97445 | -0.17946 | 0 | 0
25 | 0.9738 | -0.18413 | 0.00093784 | 0.00023505
26 | 0.97376 | -0.18442 | 0.00041353 | 0.00010364
27 | 0.99923 | -0.0053997 | 0.0021067 | 0.000528
28 | 0.99918 | -0.0057704 | 0.0017551 | 0.00043988
29 | 0.99939 | -0.0042675 | 0 | 0
30 | 0.99896 | -0.0072765 | 0.00093736 | 0.00023492
31 | 0.99958 | -0.002965 | 0.0019242 | 0.00048226
32 | 0.99884 | -0.0081215 | 0.00058263 | 0.00014602
33 | 0.9911 | -0.061605 | 0.0013119 | 0.0003288
34 | 0.99115 | -0.061275 | 0 | 0
35 | 0.99996 | -0.00031346 | 0.0021125 | 0.00052944
36 | 0.98846 | -0.080087 | 0.0021489 | 0.00053855
37 | 0.98854 | -0.079545 | 0 | 0
38 | 0.99875 | -0.008774 | 0.00077261 | 0.00019364
39 | 0.99009 | -0.068677 | 0.0018059 | 0.0004526
40 | 0.99268 | -0.05062 | 0.0013418 | 0.00033629
41 | 1 | 0 | -0.17141 | -0.043116
42 | 0.9939 | -0.042143 | 0 | 0
43 | 0.99381 | -0.042778 | 0.0024665 | 0.00061816
44 | 0.99532 | -0.032279 | 0.0010923 | 0.00027377
45 | 0.9938 | -0.042831 | 0.0011277 | 0.00028264
46 | 0.99697 | -0.020878 | 0.0011261 | 0.00028222
47 | 0.9938 | -0.042833 | 0.0011282 | 0.00028276
48 | 0.99766 | -0.016085 | 0.0011255 | 0.00028209
49 | 0.9875 | -0.086797 | 0.0039244 | 0.00098356
50 | 0.97854 | -0.15017 | 0.0017561 | 0.00044012
51 | 0.97973 | -0.14169 | 0.0020661 | 0.00051781
52 | 0.97736 | -0.15866 | 0.0022513 | 0.00056423
53 | 0.98097 | -0.13291 | 0.0034412 | 0.00086246
54 | 0.9816 | -0.12842 | 0 | 0
55 | 0.98498 | -0.10452 | 0.0038637 | 0.00096834
56 | 0.98604 | -0.097095 | 0 | 0
57 | 0.99486 | -0.035528 | 0.0011287 | 0.00028287
58 | 0.99487 | -0.035453 | 0.0011268 | 0.0002824
59 | 0.9949 | -0.035251 | 0 | 0
60 | 0.99131 | -0.060293 | 0.0040589 | 0.0010173
61 | 0.98909 | -0.07584 | 0 | 0
62 | 0.98588 | -0.098491 | 0 | 0
63 | 0.99571 | -0.029631 | 0.0011287 | 0.00028287
64 | 0.97353 | -0.18613 | 0.0031219 | 0.00078241
65 | 0.97357 | -0.1858 | 0.0018691 | 0.00046844
66 | 0.98413 | -0.11087 | 0 | 0
67 | 0.98551 | -0.10107 | 0.0035637 | 0.00089316
68 | 0.9977 | -0.015871 | 0.0033518 | 0.00084004
69 | 0.97377 | -0.1844 | 0 | 0
70 | 0.9841 | -0.11108 | 0.00084007 | 0.00021054
71 | 0.98265 | -0.12136 | 0 | 0
72 | 0.98551 | -0.1011 | 0.0034347 | 0.00086082
73 | 0.99856 | -0.010104 | 0.0042184 | 0.0010572
74 | 0.99867 | -0.0093536 | 0.001164 | 0.00029173
75 | 0.97797 | -0.15491 | 0.00077767 | 0.0001949
76 | 0.97947 | -0.14412 | 0.00016244 | 4.0712e-05
77 | 0.98076 | -0.13484 | 0 | 0
78 | 0.98126 | -0.13124 | 0.0010854 | 0.00027203
79 | 0.98072 | -0.13514 | 0.00059851 | 0.00015
80 | 0.98149 | -0.12966 | 0.0025501 | 0.00063912
81 | 0.97384 | -0.18385 | 0.0031402 | 0.000787
82 | 0.97373 | -0.18467 | 0.00033456 | 8.385e-05
83 | 0.97373 | -0.1847 | 0.00033443 | 8.3815e-05
84 | 0.97375 | -0.18453 | 0 | 0
85 | 0.97375 | -0.1845 | 0.00041431 | 0.00010384
86 | 0.97355 | -0.18599 | 0.0035599 | 0.00089219
87 | 0.98001 | -0.14012 | 0.0012236 | 0.00030666
88 | 0.98043 | -0.13714 | 0.0013727 | 0.00034402
89 | 0.97946 | -0.14402 | 0.002125 | 0.00053258
90 | 0.98137 | -0.13043 | 0 | 0
91 | 0.97764 | -0.15704 | 0.0046915 | 0.0011758
92 | 0.97762 | -0.15718 | 0.0059011 | 0.001479
93 | 0.97737 | -0.15897 | 0.0041089 | 0.0010298
94 | 0.97751 | -0.158 | 0.0025847 | 0.00064779
95 | 0.98203 | -0.12576 | 0.00051722 | 0.00012963
96 | 0.97712 | -0.1608 | 0.002379 | 0.00059623
97 | 0.98526 | -0.10284 | 0.0031264 | 0.00078356
98 | 0.98525 | -0.10297 | 0.003907 | 0.00097918
99 | 0.9771 | -0.16095 | 0.010412 | 0.0026095
100 | 0.99837 | -0.011226 | 0.0011246 | 0.00028184
101 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0041444 | 0.0010356 | -0.0041437 | -0.0010356 | 6.7296e-07 | -7.9802e-08 | 0.0063128 | 0.0063129 | 0.0063129 | 0.97672 | -0.16391 | 0.97655 | -0.16509 | 2.3381
1 | -0.0051705 | -0.0012927 | 0.0051774 | 0.0012931 | 6.901e-06 | 4.1963e-07 | 0.0078761 | 0.0078753 | 0.0078761 | 0.97672 | -0.16391 | 0.97806 | -0.15422 | 2.9171
2 | 0.0041437 | 0.0010356 | -0.0041366 | -0.0010365 | 7.0604e-06 | -8.2962e-07 | 0.0063129 | 0.0063142 | 0.0063142 | 0.97655 | -0.16509 | 0.97484 | -0.17745 | 2.3386
3 | -0.0078966 | -0.0019743 | 0.0079081 | 0.0019771 | 1.1472e-05 | 2.8108e-06 | 0.012012 | 0.012012 | 0.012012 | 0.97806 | -0.15422 | 0.97953 | -0.14369 | 4.4489
4 | 0.0024153 | 0.000605 | -0.0024151 | -0.00060525 | 2.2419e-07 | -2.4768e-07 | 0.0036745 | 0.0036746 | 0.0036746 | 0.97806 | -0.15422 | 0.97797 | -0.1549 | 1.361
5 | 0.0027972 | 0.00070076 | -0.002797 | -0.00070086 | 1.4252e-07 | -1.0138e-07 | 0.0042696 | 0.0042696 | 0.0042696 | 0.97484 | -0.17745 | 0.97479 | -0.17782 | 1.5813
6 | -0.0079081 | -0.0019771 | 0.0079092 | 0.0019774 | 1.1603e-06 | 2.8401e-07 | 0.012012 | 0.012011 | 0.012012 | 0.97953 | -0.14369 | 0.97968 | -0.14262 | 4.4487
7 | 0.00077767 | 0.00019488 | -0.00077767 | -0.0001949 | 1.7492e-09 | -2.4449e-08 | 0.0011832 | 0.0011833 | 0.0011833 | 0.97797 | -0.1549 | 0.97797 | -0.15491 | 0.43824
8 | -0.0034764 | -0.00087126 | 0.0034767 | 0.00087115 | 3.2455e-07 | -1.0975e-07 | 0.0052821 | 0.0052821 | 0.0052821 | 0.97932 | -0.1452 | 0.97941 | -0.14452 | 1.9563
9 | -0.0044892 | -0.0011249 | 0.0044895 | 0.0011249 | 2.5196e-07 | -1.2335e-08 | 0.0068204 | 0.0068204 | 0.0068204 | 0.97941 | -0.14452 | 0.97947 | -0.14412 | 2.5261
10 | 0.0023539 | 0.00058981 | -0.0023539 | -0.00058991 | 8.233e-08 | -9.5716e-08 | 0.0035932 | 0.0035933 | 0.0035933 | 0.97479 | -0.17782 | 0.97475 | -0.17807 | 1.3308
11 | 0.0018727 | 0.00046933 | -0.0018727 | -0.00046935 | 1.0931e-08 | -2.2512e-08 | 0.0028589 | 0.0028589 | 0.0028589 | 0.97475 | -0.17807 | 0.97474 | -0.17811 | 1.0588
12 | -0.012562 | -0.003143 | 0.012576 | 0.0031474 | 1.3501e-05 | 4.4433e-06 | 0.019079 | 0.019078 | 0.019079 | 0.97968 | -0.14262 | 0.98076 | -0.13484 | 7.0661
13 | 0.0046529 | 0.0011656 | -0.0046519 | -0.0011656 | 9.628e-07 | -1.8604e-08 | 0.007067 | 0.0070672 | 0.0070672 | 0.97968 | -0.14262 | 0.97947 | -0.14412 | 2.6175
14 | -0.0022957 | -0.00057535 | 0.0022958 | 0.00057516 | 1.5124e-07 | -1.8718e-07 | 0.0035069 | 0.0035068 | 0.0035069 | 0.97408 | -0.18211 | 0.97415 | -0.18163 | 1.2988
15 | 0.010105 | 0.0025318 | -0.010104 | -0.0025315 | 8.677e-07 | 2.6107e-07 | 0.015435 | 0.015435 | 0.015435 | 0.97415 | -0.18163 | 0.97406 | -0.18226 | 5.7167
16 | -0.013335 | -0.003341 | 0.013355 | 0.003348 | 2.0618e-05 | 6.9369e-06 | 0.020369 | 0.020368 | 0.020369 | 0.97415 | -0.18163 | 0.97571 | -0.17047 | 7.5439
17 | 0.0091701 | 0.0022975 | -0.0091692 | -0.0022972 | 8.7057e-07 | 2.4634e-07 | 0.014008 | 0.014008 | 0.014008 | 0.97406 | -0.18226 | 0.97397 | -0.18294 | 5.1883
18 | -0.036118 | -0.0090557 | 0.036144 | 0.0090656 | 2.6044e-05 | 9.8449e-06 | 0.055083 | 0.055083 | 0.055083 | 0.97571 | -0.17047 | 0.97643 | -0.16527 | 20.4013
19 | 0.022762 | 0.0057077 | -0.02275 | -0.0057031 | 1.2632e-05 | 4.6487e-06 | 0.034715 | 0.034715 | 0.034715 | 0.97571 | -0.17047 | 0.97515 | -0.17448 | 12.8575
20 | -0.03944 | -0.0098918 | 0.039477 | 0.0099055 | 3.6192e-05 | 1.3719e-05 | 0.060107 | 0.060107 | 0.060107 | 0.97643 | -0.16527 | 0.97736 | -0.15866 | 22.2619
21 | 0.020771 | 0.0052073 | -0.020757 | -0.0052021 | 1.4314e-05 | 5.2209e-06 | 0.031696 | 0.031697 | 0.031697 | 0.97515 | -0.17448 | 0.97445 | -0.17946 | 11.7395
22 | 0.0070053 | 0.0017549 | -0.0070044 | -0.0017547 | 8.5451e-07 | 1.7988e-07 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.97397 | -0.18294 | 0.97385 | -0.18382 | 3.9638
23 | -0.0019585 | -0.00049083 | 0.0019587 | 0.00049043 | 2.1212e-07 | -4.0561e-07 | 0.0029695 | 0.0029693 | 0.0029695 | 0.98139 | -0.12993 | 0.9815 | -0.12914 | 1.0998
24 | -0.0019587 | -0.00049043 | 0.0019589 | 0.00049006 | 1.9425e-07 | -3.716e-07 | 0.0029693 | 0.0029691 | 0.0029693 | 0.9815 | -0.12914 | 0.9816 | -0.12842 | 1.0997
25 | 0.0060657 | 0.0015194 | -0.0060656 | -0.0015194 | 1.02e-07 | 1.5554e-08 | 0.009268 | 0.009268 | 0.009268 | 0.97385 | -0.18382 | 0.97383 | -0.18395 | 3.4326
26 | 0.0024348 | 0.00060945 | -0.0024348 | -0.00060952 | 6.1256e-08 | -6.4689e-08 | 0.0037201 | 0.0037202 | 0.0037202 | 0.97383 | -0.18395 | 0.9738 | -0.18413 | 1.3778
27 | -0.0090548 | -0.0022693 | 0.0090564 | 0.0022698 | 1.6032e-06 | 4.4929e-07 | 0.013829 | 0.013829 | 0.013829 | 0.97428 | -0.18074 | 0.97445 | -0.17946 | 5.122
28 | 0.011701 | 0.0029323 | -0.011694 | -0.00293 | 7.1069e-06 | 2.2893e-06 | 0.017867 | 0.017867 | 0.017867 | 0.97445 | -0.17946 | 0.97384 | -0.18385 | 6.6175
29 | 0.0014969 | 0.00037447 | -0.0014969 | -0.00037468 | 6.0661e-08 | -2.0786e-07 | 0.0022871 | 0.0022872 | 0.0022872 | 0.9738 | -0.18413 | 0.97376 | -0.18442 | 0.8471
30 | 0.0010833 | 0.00027104 | -0.0010833 | -0.00027112 | 1.1901e-08 | -8.2011e-08 | 0.0016553 | 0.0016553 | 0.0016553 | 0.97376 | -0.18442 | 0.97375 | -0.1845 | 0.61307
31 | 0.0094344 | 0.0023641 | -0.0094339 | -0.0023639 | 4.8397e-07 | 1.3467e-07 | 0.014049 | 0.014049 | 0.014049 | 0.99923 | -0.0053997 | 0.99918 | -0.0057704 | 5.2034
32 | -0.011541 | -0.0028921 | 0.011543 | 0.0028926 | 1.8087e-06 | 5.6709e-07 | 0.017187 | 0.017186 | 0.017187 | 0.99923 | -0.0053997 | 0.99939 | -0.0042675 | 6.3654
33 | 0.0076788 | 0.0019241 | -0.0076772 | -0.0019237 | 1.6002e-06 | 3.5868e-07 | 0.011435 | 0.011436 | 0.011436 | 0.99918 | -0.0057704 | 0.99896 | -0.0072765 | 4.2354
34 | -0.011543 | -0.0028926 | 0.011545 | 0.0028933 | 2.0812e-06 | 6.5248e-07 | 0.017186 | 0.017186 | 0.017186 | 0.99939 | -0.0042675 | 0.99958 | -0.002965 | 6.3654
35 | 0.0067399 | 0.0016888 | -0.0067391 | -0.0016887 | 7.8803e-07 | 1.3907e-07 | 0.010039 | 0.010039 | 0.010039 | 0.99896 | -0.0072765 | 0.99884 | -0.0081215 | 3.7183
36 | -0.013469 | -0.0033756 | 0.013474 | 0.0033772 | 4.9453e-06 | 1.6435e-06 | 0.020051 | 0.020051 | 0.020051 | 0.99958 | -0.002965 | 0.99996 | -0.00031346 | 7.4263
37 | 0.0061564 | 0.0015426 | -0.0061559 | -0.0015426 | 5.5594e-07 | 7.5201e-08 | 0.0091714 | 0.0091714 | 0.0091714 | 0.99884 | -0.0081215 | 0.99875 | -0.008774 | 3.3968
38 | -0.0013119 | -0.0003288 | 0.001312 | 0.0003285 | 5.9979e-08 | -2.9625e-07 | 0.0019697 | 0.0019696 | 0.0019697 | 0.9911 | -0.061605 | 0.99115 | -0.061275 | 0.72951
39 | 0.063407 | 0.015995 | -0.063342 | -0.01597 | 6.5764e-05 | 2.5144e-05 | 0.095231 | 0.095231 | 0.095231 | 0.99115 | -0.061275 | 0.99009 | -0.068677 | 35.2707
40 | -0.064719 | -0.016324 | 0.064816 | 0.016361 | 9.6841e-05 | 3.7034e-05 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.99115 | -0.061275 | 0.99268 | -0.05062 | 36.0001
41 | -0.015587 | -0.0039066 | 0.015587 | 0.0039069 | 6.7648e-07 | 2.3375e-07 | 0.023194 | 0.023194 | 0.023194 | 0.99996 | -0.00031346 | 1 | 0 | 8.5905
42 | -0.0021489 | -0.00053855 | 0.002149 | 0.0005383 | 1.6113e-07 | -2.5437e-07 | 0.0032349 | 0.0032347 | 0.0032349 | 0.98846 | -0.080087 | 0.98854 | -0.079545 | 1.1981
43 | 0.059293 | 0.014943 | -0.059233 | -0.014921 | 6.0132e-05 | 2.2973e-05 | 0.089282 | 0.089282 | 0.089282 | 0.98854 | -0.079545 | 0.9875 | -0.086797 | 33.0674
44 | -0.061442 | -0.015482 | 0.061536 | 0.015518 | 9.359e-05 | 3.5771e-05 | 0.092517 | 0.092517 | 0.092517 | 0.98854 | -0.079545 | 0.99009 | -0.068677 | 34.2655
45 | 0.0053833 | 0.0013489 | -0.0053828 | -0.0013489 | 4.3173e-07 | 2.5308e-08 | 0.0080203 | 0.0080204 | 0.0080204 | 0.99875 | -0.008774 | 0.99867 | -0.0093536 | 2.9705
46 | -0.066158 | -0.016697 | 0.066237 | 0.016727 | 7.8826e-05 | 3.0151e-05 | 0.099212 | 0.099211 | 0.099212 | 0.99268 | -0.05062 | 0.9939 | -0.042143 | 36.745
47 | 0.075863 | 0.019197 | -0.075743 | -0.019151 | 0.00012001 | 4.5962e-05 | 0.11295 | 0.11295 | 0.11295 | 1 | 0 | 0.99837 | -0.011226 | 41.8336
48 | 0.07916 | 0.020011 | -0.078984 | -0.019944 | 0.00017657 | 6.7646e-05 | 0.11785 | 0.11785 | 0.11785 | 1 | 0 | 0.9977 | -0.015871 | 43.6491
49 | 0.0047229 | 0.0011835 | -0.0047224 | -0.0011835 | 4.1455e-07 | -1.2748e-08 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.9939 | -0.042143 | 0.99381 | -0.042778 | 2.6188
50 | -0.07096 | -0.017911 | 0.071058 | 0.017948 | 9.8435e-05 | 3.7679e-05 | 0.10628 | 0.10628 | 0.10628 | 0.9939 | -0.042143 | 0.99532 | -0.032279 | 39.3638
51 | 0.002256 | 0.00056537 | -0.002256 | -0.00056539 | 1.6632e-08 | -2.3871e-08 | 0.0033778 | 0.0033778 | 0.0033778 | 0.99381 | -0.042778 | 0.9938 | -0.042831 | 1.251
52 | -0.072151 | -0.018222 | 0.072266 | 0.018267 | 0.00011584 | 4.4348e-05 | 0.10792 | 0.10792 | 0.10792 | 0.99532 | -0.032279 | 0.99697 | -0.020878 | 39.9686
53 | 0.0011282 | 0.00028276 | -0.0011282 | -0.00028276 | 3.0344e-10 | -2.0903e-09 | 0.0016893 | 0.0016893 | 0.0016893 | 0.9938 | -0.042831 | 0.9938 | -0.042833 | 0.62566
54 | -0.073392 | -0.018549 | 0.073442 | 0.018568 | 4.956e-05 | 1.8975e-05 | 0.1096 | 0.1096 | 0.1096 | 0.99697 | -0.020878 | 0.99766 | -0.016085 | 40.5911
55 | -0.074568 | -0.01885 | 0.074619 | 0.018869 | 5.1072e-05 | 1.9557e-05 | 0.11127 | 0.11127 | 0.11127 | 0.99766 | -0.016085 | 0.99837 | -0.011226 | 41.2128
56 | 0.055309 | 0.013937 | -0.055229 | -0.013907 | 7.9596e-05 | 3.0379e-05 | 0.083369 | 0.083369 | 0.083369 | 0.9875 | -0.086797 | 0.98604 | -0.097095 | 30.8773
57 | -0.043533 | -0.010929 | 0.043585 | 0.010948 | 5.1341e-05 | 1.9511e-05 | 0.066205 | 0.066205 | 0.066205 | 0.97854 | -0.15017 | 0.97973 | -0.14169 | 24.5204
58 | 0.041777 | 0.010488 | -0.041728 | -0.01047 | 4.9201e-05 | 1.8678e-05 | 0.063535 | 0.063535 | 0.063535 | 0.97854 | -0.15017 | 0.97736 | -0.15866 | 23.5314
59 | -0.045651 | -0.011466 | 0.045707 | 0.011487 | 5.5829e-05 | 2.1238e-05 | 0.069343 | 0.069343 | 0.069343 | 0.97973 | -0.14169 | 0.98097 | -0.13291 | 25.6826
60 | -0.049148 | -0.01235 | 0.049178 | 0.012361 | 3.0672e-05 | 1.1685e-05 | 0.074563 | 0.074563 | 0.074563 | 0.98097 | -0.13291 | 0.9816 | -0.12842 | 27.6159
61 | -0.051137 | -0.012851 | 0.051308 | 0.012916 | 0.0001707 | 6.5078e-05 | 0.077532 | 0.077532 | 0.077532 | 0.9816 | -0.12842 | 0.98498 | -0.10452 | 28.7155
62 | -0.055172 | -0.013885 | 0.055229 | 0.013907 | 5.7277e-05 | 2.1861e-05 | 0.083369 | 0.083369 | 0.083369 | 0.98498 | -0.10452 | 0.98604 | -0.097095 | 30.8773
63 | -0.0011287 | -0.00028287 | 0.0011287 | 0.00028279 | 1.1659e-08 | -8.065e-08 | 0.0016881 | 0.0016881 | 0.0016881 | 0.99486 | -0.035528 | 0.99487 | -0.035453 | 0.62524
64 | -0.0022555 | -0.00056519 | 0.0022555 | 0.0005651 | 6.3137e-08 | -9.1175e-08 | 0.0033734 | 0.0033734 | 0.0033734 | 0.99487 | -0.035453 | 0.9949 | -0.035251 | 1.2494
65 | -0.074299 | -0.018742 | 0.074357 | 0.018765 | 5.8607e-05 | 2.2442e-05 | 0.11117 | 0.11117 | 0.11117 | 0.9949 | -0.035251 | 0.99571 | -0.029631 | 41.173
66 | 0.072043 | 0.018177 | -0.071791 | -0.018081 | 0.00025225 | 9.6568e-05 | 0.10779 | 0.10779 | 0.10779 | 0.9949 | -0.035251 | 0.99131 | -0.060293 | 39.9237
67 | 0.067732 | 0.017064 | -0.067585 | -0.017007 | 0.00014697 | 5.6234e-05 | 0.1017 | 0.1017 | 0.1017 | 0.99131 | -0.060293 | 0.98909 | -0.07584 | 37.6671
68 | 0.067585 | 0.017007 | -0.067372 | -0.016926 | 0.00021297 | 8.1491e-05 | 0.1017 | 0.1017 | 0.1017 | 0.98909 | -0.07584 | 0.98588 | -0.098491 | 37.6672
69 | 0.053333 | 0.013407 | -0.053242 | -0.013372 | 9.1763e-05 | 3.5005e-05 | 0.080512 | 0.080512 | 0.080512 | 0.98588 | -0.098491 | 0.98413 | -0.11087 | 29.8194
70 | 0.014039 | 0.0035188 | -0.014034 | -0.0035171 | 5.0181e-06 | 1.7017e-06 | 0.021189 | 0.021189 | 0.021189 | 0.98588 | -0.098491 | 0.98551 | -0.10107 | 7.8479
71 | -0.075486 | -0.019048 | 0.075632 | 0.019104 | 0.00014606 | 5.5938e-05 | 0.11285 | 0.11285 | 0.11285 | 0.99571 | -0.029631 | 0.9977 | -0.015871 | 41.7977
72 | -0.0031219 | -0.00078241 | 0.003122 | 0.00078234 | 1.4303e-07 | -7.0166e-08 | 0.0047717 | 0.0047717 | 0.0047717 | 0.97353 | -0.18613 | 0.97357 | -0.1858 | 1.7673
73 | -0.0049911 | -0.0012508 | 0.0049921 | 0.0012508 | 9.642e-07 | 4.059e-08 | 0.0076284 | 0.0076283 | 0.0076284 | 0.97357 | -0.1858 | 0.97377 | -0.1844 | 2.8253
74 | 0.00084009 | 0.00021024 | -0.00084007 | -0.00021054 | 2.4278e-08 | -2.9706e-07 | 0.0012701 | 0.0012702 | 0.0012702 | 0.98413 | -0.11087 | 0.9841 | -0.11108 | 0.47046
75 | 0.052402 | 0.013162 | -0.052325 | -0.013133 | 7.638e-05 | 2.9129e-05 | 0.079242 | 0.079242 | 0.079242 | 0.98413 | -0.11087 | 0.98265 | -0.12136 | 29.349
76 | 0.01047 | 0.0026239 | -0.01047 | -0.0026239 | 3.5416e-08 | 1.0728e-08 | 0.015808 | 0.015808 | 0.015808 | 0.98551 | -0.10107 | 0.98551 | -0.1011 | 5.855
77 | 0.0035607 | 0.00089197 | -0.0035599 | -0.00089219 | 7.8022e-07 | -2.252e-07 | 0.0054409 | 0.0054411 | 0.0054411 | 0.97377 | -0.1844 | 0.97355 | -0.18599 | 2.0152
78 | -0.0085528 | -0.0021428 | 0.0085534 | 0.002143 | 6.547e-07 | 1.7539e-07 | 0.013069 | 0.013069 | 0.013069 | 0.97377 | -0.1844 | 0.97384 | -0.18385 | 4.8405
79 | 0.017356 | 0.0043478 | -0.017346 | -0.0043441 | 1.0554e-05 | 3.7494e-06 | 0.026282 | 0.026282 | 0.026282 | 0.98265 | -0.12136 | 0.98203 | -0.12576 | 9.734
80 | 0.034969 | 0.0087849 | -0.034925 | -0.0087682 | 4.403e-05 | 1.6616e-05 | 0.052961 | 0.052961 | 0.052961 | 0.98265 | -0.12136 | 0.98137 | -0.13043 | 19.6151
81 | 0.0070352 | 0.0017631 | -0.0070335 | -0.0017627 | 1.7007e-06 | 3.4643e-07 | 0.010622 | 0.010622 | 0.010622 | 0.98551 | -0.1011 | 0.98526 | -0.10284 | 3.9342
82 | -0.0042184 | -0.0010572 | 0.0042188 | 0.0010572 | 4.38e-07 | -6.3938e-08 | 0.0062861 | 0.006286 | 0.0062861 | 0.99856 | -0.010104 | 0.99867 | -0.0093536 | 2.3282
83 | -0.013174 | -0.0032969 | 0.013181 | 0.003299 | 6.5451e-06 | 2.1858e-06 | 0.019986 | 0.019986 | 0.019986 | 0.98076 | -0.13484 | 0.98126 | -0.13124 | 7.4023
84 | 0.00059853 | 0.00014941 | -0.00059851 | -0.00015 | 2.4522e-08 | -5.9206e-07 | 0.00090788 | 0.0009081 | 0.0009081 | 0.98076 | -0.13484 | 0.98072 | -0.13514 | 0.33633
85 | -0.014266 | -0.0035711 | 0.014269 | 0.0035721 | 3.1071e-06 | 1.0606e-06 | 0.021632 | 0.021632 | 0.021632 | 0.98126 | -0.13124 | 0.98149 | -0.12966 | 8.0118
86 | -0.016819 | -0.0042112 | 0.016828 | 0.0042145 | 9.0699e-06 | 3.2057e-06 | 0.025498 | 0.025498 | 0.025498 | 0.98149 | -0.12966 | 0.98203 | -0.12576 | 9.4437
87 | 0.00033443 | 8.3737e-05 | -0.00033443 | -8.3815e-05 | 1.0257e-09 | -7.7893e-08 | 0.00051103 | 0.00051106 | 0.00051106 | 0.97373 | -0.18467 | 0.97373 | -0.1847 | 0.18928
88 | -0.00066899 | -0.00016759 | 0.000669 | 0.00016734 | 1.344e-08 | -2.5122e-07 | 0.0010223 | 0.0010222 | 0.0010223 | 0.97373 | -0.18467 | 0.97375 | -0.18453 | 0.37863
89 | -0.000669 | -0.00016734 | 0.00066901 | 0.00016729 | 2.6364e-09 | -4.9285e-08 | 0.0010222 | 0.0010222 | 0.0010222 | 0.97375 | -0.18453 | 0.97375 | -0.1845 | 0.37859
90 | -0.033506 | -0.0084067 | 0.03352 | 0.0084119 | 1.3857e-05 | 5.2215e-06 | 0.050878 | 0.050878 | 0.050878 | 0.98001 | -0.14012 | 0.98043 | -0.13714 | 18.8436
91 | 0.032282 | 0.0081001 | -0.032265 | -0.0080935 | 1.7456e-05 | 6.5672e-06 | 0.04902 | 0.04902 | 0.04902 | 0.98001 | -0.14012 | 0.97946 | -0.14402 | 18.1555
92 | -0.034892 | -0.008756 | 0.034925 | 0.0087682 | 3.254e-05 | 1.2281e-05 | 0.052961 | 0.052961 | 0.052961 | 0.98043 | -0.13714 | 0.98137 | -0.13043 | 19.6152
93 | 0.03014 | 0.0075609 | -0.030086 | -0.0075405 | 5.4325e-05 | 2.0373e-05 | 0.045791 | 0.045792 | 0.045792 | 0.97946 | -0.14402 | 0.97764 | -0.15704 | 16.9599
94 | 0.0084863 | 0.0021265 | -0.0084861 | -0.0021265 | 1.6715e-07 | 4.4155e-08 | 0.012916 | 0.012916 | 0.012916 | 0.97764 | -0.15704 | 0.97762 | -0.15718 | 4.7838
95 | 0.016908 | 0.0042382 | -0.016903 | -0.0042366 | 4.5177e-06 | 1.6005e-06 | 0.025735 | 0.025735 | 0.025735 | 0.97764 | -0.15704 | 0.97737 | -0.15897 | 9.5314
96 | 0.002585 | 0.00064753 | -0.0025847 | -0.00064779 | 2.9309e-07 | -2.6766e-07 | 0.0039345 | 0.0039346 | 0.0039346 | 0.97762 | -0.15718 | 0.97751 | -0.158 | 1.4573
97 | 0.012794 | 0.0032068 | -0.012791 | -0.0032058 | 3.2416e-06 | 1.0752e-06 | 0.019479 | 0.019479 | 0.019479 | 0.97737 | -0.15897 | 0.97712 | -0.1608 | 7.2145
98 | 0.010412 | 0.0026095 | -0.010412 | -0.0026095 | 2.2141e-07 | 6.748e-08 | 0.015856 | 0.015856 | 0.015856 | 0.97712 | -0.1608 | 0.9771 | -0.16095 | 5.8727
99 | 0.003907 | 0.00097917 | -0.003907 | -0.00097918 | 6.9278e-08 | -1.3963e-08 | 0.0059007 | 0.0059007 | 0.0059007 | 0.98526 | -0.10284 | 0.98525 | -0.10297 | 2.1854

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17141 | 0.043116

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010261 | 0.00025717
1 | 0.0003039 | 7.6166e-05
2 | 0.0013395 | 0.0003357
3 | 0.0016374 | 0.00041037
4 | 0.0034764 | 0.00087126
5 | 0.0010126 | 0.00025377
6 | 0.0004431 | 0.00011105
7 | 0.00048111 | 0.00012058
8 | 0.0018727 | 0.00046935
9 | 0.0022957 | 0.00057535
10 | 0.000934 | 0.00023408
11 | 0.000934 | 0.00023408
12 | 0.0032966 | 0.00082621
13 | 0.0019783 | 0.00049582
14 | 0.002164 | 0.00054234
15 | 0.0019585 | 0.00049083
16 | 0.00093866 | 0.00023525
17 | 0.0036308 | 0.00090997
18 | 0.0090548 | 0.0022693
19 | 0.00093784 | 0.00023505
20 | 0.00041353 | 0.00010364
21 | 0.0021067 | 0.000528
22 | 0.0017551 | 0.00043988
23 | 0.00093736 | 0.00023492
24 | 0.0019242 | 0.00048226
25 | 0.00058263 | 0.00014602
26 | 0.0013119 | 0.0003288
27 | 0.0021125 | 0.00052944
28 | 0.0021489 | 0.00053855
29 | 0.00077261 | 0.00019364
30 | 0.0018059 | 0.0004526
31 | 0.0013418 | 0.00033629
32 | 0.0024665 | 0.00061816
33 | 0.0010923 | 0.00027377
34 | 0.0011277 | 0.00028264
35 | 0.0011261 | 0.00028222
36 | 0.0011282 | 0.00028276
37 | 0.0011255 | 0.00028209
38 | 0.0039244 | 0.00098356
39 | 0.0017561 | 0.00044012
40 | 0.0020661 | 0.00051781
41 | 0.0022513 | 0.00056423
42 | 0.0034412 | 0.00086246
43 | 0.0038637 | 0.00096834
44 | 0.0011287 | 0.00028287
45 | 0.0011268 | 0.0002824
46 | 0.0040589 | 0.0010173
47 | 0.0011287 | 0.00028287
48 | 0.0031219 | 0.00078241
49 | 0.0018691 | 0.00046844
50 | 0.0035637 | 0.00089316
51 | 0.0033518 | 0.00084004
52 | 0.00084007 | 0.00021054
53 | 0.0034347 | 0.00086082
54 | 0.0042184 | 0.0010572
55 | 0.001164 | 0.00029173
56 | 0.00077767 | 0.0001949
57 | 0.00016244 | 4.0712e-05
58 | 0.0010854 | 0.00027203
59 | 0.00059851 | 0.00015
60 | 0.0025501 | 0.00063912
61 | 0.0031402 | 0.000787
62 | 0.00033456 | 8.385e-05
63 | 0.00033443 | 8.3815e-05
64 | 0.00041431 | 0.00010384
65 | 0.0035599 | 0.00089219
66 | 0.0012236 | 0.00030666
67 | 0.0013727 | 0.00034402
68 | 0.002125 | 0.00053258
69 | 0.0046915 | 0.0011758
70 | 0.0059011 | 0.001479
71 | 0.0041089 | 0.0010298
72 | 0.0025847 | 0.00064779
73 | 0.00051722 | 0.00012963
74 | 0.002379 | 0.00059623
75 | 0.0031264 | 0.00078356
76 | 0.003907 | 0.00097918
77 | 0.010412 | 0.0026095
78 | 0.0011246 | 0.00028184

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1