## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-9_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-9_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-9_1_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-9_1_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-9_1_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-9_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-9_1_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-9_1_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-9_1_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-9_1_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-9_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-9_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-9_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-9_1_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-9_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-9_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-9_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-9_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-9_1_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-9_1_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-9_1_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-9_1_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-9_1_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-9_1_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-9_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-9_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-9_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-9_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-9_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-9_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-9_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-9_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-9_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-9_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-9_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-9_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-9_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-9_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-9_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-9_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-9_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-9_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-9_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-9_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-9_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-9_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-9_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-9_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-9_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-9_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-9_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-9_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-9_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-9_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-9_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-9_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-9_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-9_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-9_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-9_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-9_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-9_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-9_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-9_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-9_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-9_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-9_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-9_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-9_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-9_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-9_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-9_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-9_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-9_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-9_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-9_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-9_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-9_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-9_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-9_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-9_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-9_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-9_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-9_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-9_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-9_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-9_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-9_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-9_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-9_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-9_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-9_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-9_1_2_load_20 | 0 | 0.0033487 | 0.00083925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-9_1_2_load_4 | 2 | 3.3064e-05 | 8.2865e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-9_1_2_load_5 | 3 | 0.00035823 | 8.978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-9_1_2_load_7 | 5 | 2.7296e-05 | 6.8409e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-9_1_2_load_11 | 8 | 4.4644e-05 | 1.1189e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-9_1_2_load_60 | 11 | 0.00025323 | 6.3466e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-9_1_2_load_17 | 12 | 2.5779e-05 | 6.4609e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-9_1_2_load_38 | 13 | 0.00025728 | 6.4479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-9_1_2_load_45 | 14 | 7.7329e-05 | 1.938e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-9_1_2_load_46 | 16 | 7.0686e-05 | 1.7715e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-9_1_2_load_37 | 18 | 0.00024854 | 6.2289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-9_1_2_load_12 | 19 | 0.00012641 | 3.1682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-9_1_2_load_13 | 20 | 4.4864e-05 | 1.1244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-9_1_2_load_15 | 22 | 0.00018733 | 4.695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-9_1_2_load_50 | 25 | 0.00024579 | 6.1601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-9_1_2_load_48 | 26 | 0.00012754 | 3.1965e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-9_1_2_load_64 | 27 | 0.00013959 | 3.4985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-9_1_2_load_59 | 31 | 5.9226e-05 | 1.4843e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-9_1_2_load_56 | 32 | 9.0286e-05 | 2.2628e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-9_1_2_load_54 | 33 | 0.00012375 | 3.1014e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-9_1_2_load_57 | 34 | 0.00028565 | 7.1592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-9_1_2_load_23 | 36 | 0.00029888 | 7.4905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-9_1_2_load_24 | 37 | 0.00029314 | 7.3467e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-9_1_2_load_25 | 38 | 0.0006222 | 0.00015594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-9_1_2_load_27 | 39 | 0.0002285 | 5.7268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-9_1_2_load_28 | 40 | 0.00029287 | 7.34e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-9_1_2_load_26 | 41 | 0.00053918 | 0.00013513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-9_1_2_load_29 | 42 | 0.00046052 | 0.00011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-9_1_2_load_31 | 44 | 0.004688 | 0.0011749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-9_1_2_load_32 | 45 | 0.001042 | 0.00026115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-9_1_2_load_34 | 47 | 0.00023347 | 5.8513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-9_1_2_load_44 | 48 | 0.00017897 | 4.4853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-9_1_2_load_43 | 49 | 0.00025567 | 6.4077e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-9_1_2_load_35 | 50 | 0.00059969 | 0.0001503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-9_1_2_load_39 | 52 | 0.0014702 | 0.00036846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-9_1_2_load_40 | 53 | 0.00015902 | 3.9854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-9_1_2_load_42 | 54 | 0.00037864 | 9.4897e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-9_1_2_load_61 | 55 | 8.3691e-05 | 2.0975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-9_1_2_load_41 | 56 | 0.0016001 | 0.00040102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-9_1_2_load_51 | 58 | 9.9163e-05 | 2.4853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-9_1_2_load_82 | 59 | 0.00072756 | 0.00018234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-9_1_2_load_52 | 60 | 7.5864e-05 | 1.9013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-9_1_2_load_53 | 61 | 0.00035385 | 8.8683e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-9_1_2_load_97 | 62 | 0.00016227 | 4.0669e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-9_1_2_load_95 | 63 | 0.00069707 | 0.0001747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-9_1_2_load_98 | 64 | 8.6211e-05 | 2.1607e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-9_1_2_load_91 | 65 | 0.00049229 | 0.00012338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-9_1_2_load_80 | 66 | 0.00047121 | 0.0001181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-9_1_2_load_89 | 67 | 0.00010804 | 2.7078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-9_1_2_load_88 | 68 | 7.8056e-05 | 1.9563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-9_1_2_load_87 | 69 | 9.2051e-05 | 2.307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-9_1_2_load_66 | 71 | 0.00036941 | 9.2582e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-9_1_2_load_67 | 72 | 8.084e-05 | 2.026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-9_1_2_load_68 | 73 | 0.00011927 | 2.9891e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-9_1_2_load_69 | 74 | 0.0013025 | 0.00032644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-9_1_2_load_70 | 75 | 0.00013449 | 3.3708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-9_1_2_load_92 | 76 | 0.00022926 | 5.7459e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-9_1_2_load_85 | 77 | 0.00020687 | 5.1846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-9_1_2_load_96 | 78 | 0.0002728 | 6.8371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-9_1_2_load_84 | 79 | 0.0010541 | 0.00026419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-9_1_2_load_71 | 80 | 0.00015871 | 3.9776e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-9_1_2_load_72 | 81 | 0.00030578 | 7.6635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1081-9_1_2_load_73 | 82 | 0.00020667 | 5.1796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1081-9_1_2_load_74 | 83 | 0.00045773 | 0.00011472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1081-9_1_2_load_83 | 84 | 0.00023961 | 6.0051e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1081-9_1_2_load_78 | 85 | 0.000138 | 3.4585e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1081-9_1_2_load_76 | 86 | 4.386e-05 | 1.0992e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1081-9_1_2_load_77 | 87 | 0.00018934 | 4.7452e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1081-9_1_2_load_79 | 88 | 0.00043715 | 0.00010956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1081-9_1_2_load_90 | 89 | 0.00066974 | 0.00016785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1081-9_1_2_load_86 | 90 | 0.00013488 | 3.3804e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1081-9_1_2_load_94 | 91 | 0.0011034 | 0.00027654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-9_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.033124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-9_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 38 | 0.016248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1081-9_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.13551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1081-9_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.11915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1081-9_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-9_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.071828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-9_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.33002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-9_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.00029812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-9_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.10983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1081-9_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.14999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-9_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.030099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1081-9_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.17454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-9_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.064729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-9_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.24748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1081-9_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.042423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-9_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.025635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1081-9_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.0052587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-9_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0065308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1081-9_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 57 | 0.39656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1081-9_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 55 | 0.10715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1081-9_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 31 | 0.0093231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-9_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 32 | 0.027078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1081-9_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.38932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-9_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.019506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1081-9_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.033313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1081-9_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.29922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1081-9_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.004058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1081-9_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.039708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1081-9_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.0027607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1081-9_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.029831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1081-9_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.05103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-9_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.31429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1081-9_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.031657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1081-9_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 66 | 0.037402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1081-9_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 67 | 0.010754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1081-9_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 68 | 0.025744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1081-9_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 59 | 0.053392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-9_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 58 | 0.066922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1081-9_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.019017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1081-9_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.13131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-9_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 61 | 0.012457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-9_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.024445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-9_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.01267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-9_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0015171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1081-9_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0024276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-9_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0056446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-9_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.013311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-9_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.013914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-9_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.048214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1081-9_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.08324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1081-9_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.050238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1081-9_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.16488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1081-9_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.34564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1081-9_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.014236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1081-9_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0018854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-9_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.0001317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1081-9_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.31415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-9_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.012793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-9_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.16776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-9_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.015446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1081-9_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.028268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-9_1_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.021954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1081-9_1_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 62 | 0.014399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1081-9_1_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 63 | 0.036509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1081-9_1_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0077745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1081-9_1_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.23045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1081-9_1_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.005093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-9_1_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 89 | 0.03722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-9_1_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.006624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-9_1_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.014809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1081-9_1_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 90 | 0.00051155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1081-9_1_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 70 | 85 | 0.019828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-9_1_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 82 | 0.029642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1081-9_1_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.011476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-9_1_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.010078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1081-9_1_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.019452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1081-9_1_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.011917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1081-9_1_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0056034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1081-9_1_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.026032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-9_1_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0090824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1081-9_1_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0053098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1081-9_1_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 91 | 0.032588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-9_1_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 90 | 0.038321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-9_1_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.018653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1081-9_1_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.048962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1081-9_1_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0013505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1081-9_1_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.021992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1081-9_1_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.013406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1081-9_1_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.020927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1081-9_1_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.014579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1081-9_1_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.024605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-9_1_2_trafo_98 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 64 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2657486.3419 | 1226326.6913 | 2657483.8596 | 1226344.3341 | 2657476.3878 | 1226348.0754 | 2657469.5225 | 1226346.9819
1 | 2657486.3419 | 1226326.6913 | 2657470.0942 | 1226326.62
2 | 2656573.1738 | 1226125.9882 | 2656572.2647 | 1226135.5036 | 2656573.5451 | 1226202.5358 | 2656570.5284 | 1226216.8717 | 2656564.1967 | 1226225.9062 | 2656559.2718 | 1226239.2567 | 2656562.2257 | 1226258.0182
3 | 2656516.0204 | 1226023.0986 | 2656547.3549 | 1226078.2975 | 2656556.7744 | 1226094.5083 | 2656573.8641 | 1226118.7638 | 2656573.1738 | 1226125.9882
4 | 2656562.2257 | 1226258.0182 | 2656564.2541 | 1226270.9018 | 2656577.0959 | 1226283.4762 | 2656578.2461 | 1226289.2473
5 | 2656516.0204 | 1226023.0986 | 2656484.0268 | 1226052.4357 | 2656469.4498 | 1226063.6711 | 2656459.4805 | 1226064.6328
6 | 2656516.0204 | 1226023.0986 | 2656561.5675 | 1225978.6142 | 2656571.8516 | 1225966.8822 | 2656586.9276 | 1225960.6104 | 2656601.0452 | 1225955.4747 | 2656620.3258 | 1225954.2351 | 2656634.1644 | 1225952.9436 | 2656657.1648 | 1225950.3275 | 2656682.6155 | 1225946.723 | 2656713.5925 | 1225939.1132 | 2656744.6333 | 1225928.7913 | 2656766.1194 | 1225914.8874 | 2656779.0109 | 1225905.6156 | 2656795.2357 | 1225888.6151 | 2656800.7756 | 1225883.1979
7 | 2656578.2461 | 1226289.2473 | 2656578.3044 | 1226289.5397
8 | 2656459.4805 | 1226064.6328 | 2656443.2293 | 1226066.1908 | 2656420.3841 | 1226074.0792 | 2656402.3969 | 1226084.4487 | 2656389.2834 | 1226094.8643 | 2656372.8723 | 1226110.1074 | 2656369.3004 | 1226118.8331
9 | 2656800.7756 | 1225883.1979 | 2656806.8771 | 1225883.2562 | 2656821.1542 | 1225878.9341 | 2656850.1141 | 1225869.071 | 2656868.4694 | 1225863.1648 | 2656881.1929 | 1225808.0516 | 2656893.5774 | 1225789.2247
10 | 2656580.6744 | 1226319.4983 | 2656579.3893 | 1226294.983 | 2656578.3044 | 1226289.5397
11 | 2656443.5331 | 1226456.0507 | 2656453.9673 | 1226438.772 | 2656465.2756 | 1226420.4455 | 2656471.3919 | 1226410.9086 | 2656481.1015 | 1226398.9153 | 2656493.9396 | 1226390.3206 | 2656529.3155 | 1226382.1512 | 2656559.3748 | 1226375.1323 | 2656581.8288 | 1226368.4303
12 | 2656443.5331 | 1226456.0507 | 2656435.9948 | 1226470.0769 | 2656410.4988 | 1226511.4948 | 2656410.4085 | 1226511.6381
13 | 2656758.7555 | 1226206.0897 | 2656753.0484 | 1226204.4454 | 2656745.7834 | 1226206.3996 | 2656722.2699 | 1226224.7649 | 2656696.2557 | 1226243.8736 | 2656680.8447 | 1226260.7153 | 2656650.0962 | 1226305.0173 | 2656619.1947 | 1226347.1165 | 2656604.5441 | 1226358.1731 | 2656581.8288 | 1226368.4303
14 | 2656581.8288 | 1226368.4303 | 2656581.4231 | 1226333.7824 | 2656581.0162 | 1226326.0202
15 | 2656396.7548 | 1226533.3339 | 2656410.4085 | 1226511.6381
16 | 2656893.5774 | 1225789.2247 | 2656894.6237 | 1225784.0712
17 | 2656580.6744 | 1226319.4983 | 2656581.0162 | 1226326.0202
18 | 2656712.7667 | 1226592.729 | 2656699.6396 | 1226525.8839 | 2656696.0436 | 1226492.0394 | 2656699.4825 | 1226443.7528 | 2656707.2081 | 1226392.6385 | 2656727.9794 | 1226318.3784 | 2656743.6362 | 1226266.228 | 2656760.0945 | 1226211.9284 | 2656758.7555 | 1226206.0897
19 | 2656758.7555 | 1226206.0897 | 2656767.6154 | 1226203.0167 | 2656790.6281 | 1226195.0423 | 2656818.3089 | 1226195.9403 | 2656845.2958 | 1226190.1164 | 2656858.9875 | 1226178.2635
20 | 2656396.7548 | 1226533.3339 | 2656393.4402 | 1226542.0479
21 | 2656396.7548 | 1226533.3339 | 2656382.9375 | 1226529.3338 | 2656370.4131 | 1226527.2695
22 | 2656395.7151 | 1227076.6909 | 2656553.8363 | 1227074.9553 | 2656564.3685 | 1227073.5989 | 2656574.5914 | 1227068.1148 | 2656581.7038 | 1227060.5665 | 2656585.9207 | 1227052.2791 | 2656595.1267 | 1226982.4002 | 2656599.4422 | 1226963.7517 | 2656616.769 | 1226914.2185 | 2656627.5213 | 1226895.3421 | 2656638.9416 | 1226881.9423 | 2656644.4621 | 1226876.3342
23 | 2656376.2099 | 1227076.905 | 2656395.7151 | 1227076.6909
24 | 2656667.8321 | 1226852.5936 | 2656644.4621 | 1226876.3342
25 | 2656395.6867 | 1227371.954 | 2656373.4507 | 1227292.0928 | 2656368.0138 | 1227261.2329 | 2656365.4546 | 1227229.7887 | 2656365.6498 | 1227204.3967 | 2656368.1966 | 1227149.9642 | 2656371.8647 | 1227106.7716 | 2656376.2099 | 1227076.905
26 | 2656670.6788 | 1226849.7017 | 2656667.8321 | 1226852.5936
27 | 2656395.6867 | 1227371.954 | 2656409.008 | 1227360.1171 | 2656419.9466 | 1227351.8155 | 2656427.9065 | 1227350.0421
28 | 2656395.6867 | 1227371.954 | 2656396.272 | 1227374.6519
29 | 2656670.6788 | 1226849.7017 | 2656681.4736 | 1226877.511
30 | 2656694.0833 | 1226804.3292 | 2656670.6788 | 1226849.7017
31 | 2656427.9065 | 1227350.0421 | 2656737.6895 | 1227403.1015
32 | 2656402.9841 | 1227405.5888 | 2656396.272 | 1227374.6519
33 | 2656698.7098 | 1226910.6856 | 2656682.4482 | 1226880.0218 | 2656681.4736 | 1226877.511
34 | 2656694.0833 | 1226804.3292 | 2656703.3243 | 1226809.8298
35 | 2656694.0833 | 1226804.3292 | 2656693.4513 | 1226783.1542 | 2656693.7195 | 1226778.6024
36 | 2656737.6895 | 1227403.1015 | 2656760.6103 | 1227432.8722 | 2656768.4493 | 1227446.613
37 | 2656402.9841 | 1227405.5888 | 2656391.927 | 1227407.2184 | 2656381.8296 | 1227406.7447 | 2656374.9276 | 1227403.3439 | 2656361.0453 | 1227388.8254 | 2656347.371 | 1227377.3433
38 | 2656393.4402 | 1226542.0479 | 2656389.1994 | 1226553.1971 | 2656386.6229 | 1226559.8002
39 | 2656370.4131 | 1226527.2695 | 2656359.8901 | 1226528.3594 | 2656347.311 | 1226532.0649 | 2656325.7006 | 1226541.8221 | 2656250.8144 | 1226579.6602
40 | 2656386.6229 | 1226559.8002 | 2656382.0947 | 1226571.4052
41 | 2657444.1322 | 1226326.506 | 2657468.5772 | 1226326.6133
42 | 2657444.1322 | 1226326.506 | 2657431.4804 | 1226325.8334
43 | 2657468.5772 | 1226326.6133 | 2657470.0942 | 1226326.62
44 | 2657429.0562 | 1226325.7045 | 2657431.4804 | 1226325.8334
45 | 2657429.0562 | 1226325.7045 | 2657423.4253 | 1226325.3116
46 | 2657429.0562 | 1226325.7045 | 2657423.8013 | 1226337.9346
47 | 2657409.5449 | 1226324.3431 | 2657423.4253 | 1226325.3116
48 | 2657361.4705 | 1226320.7053 | 2657376.1702 | 1226322.0145 | 2657409.5449 | 1226324.3431
49 | 2657361.4705 | 1226320.7053 | 2657369.8015 | 1226294.6802 | 2657369.703 | 1226290.7435 | 2657360.2511 | 1226275.0091 | 2657359.4692 | 1226268.8421 | 2657366.4742 | 1226252.1991 | 2657370.3611 | 1226243.6986
50 | 2657370.3611 | 1226243.6986 | 2657377.7715 | 1226227.4923 | 2657387.6181 | 1226218.804 | 2657397.9001 | 1226214.4893 | 2657402.1436 | 1226207.548
51 | 2657415.8416 | 1226043.254 | 2657407.7392 | 1226151.5999 | 2657404.4746 | 1226189.0699 | 2657402.1436 | 1226207.548
52 | 2657415.8416 | 1226043.254 | 2657185.7155 | 1226049.8101 | 2657171.3929 | 1226054.9424 | 2657100.0106 | 1226119.009 | 2657095.8386 | 1226119.9929
53 | 2657081.9825 | 1226123.261 | 2657081.9825 | 1226123.261 | 2657095.8386 | 1226119.9929
54 | 2657081.9825 | 1226123.261 | 2657080.1004 | 1226123.1506
55 | 2657080.1004 | 1226123.1506 | 2657079.9689 | 1226123.1429
56 | 2657029.8616 | 1226120.204 | 2657071.8029 | 1225946.9966 | 2657090.8737 | 1225866.5175 | 2657102.3699 | 1225814.5405
57 | 2657029.8616 | 1226120.204 | 2657042.6329 | 1226120.9531
58 | 2657029.8616 | 1226120.204 | 2657022.0359 | 1226119.7399 | 2656979.0601 | 1226121.0404 | 2656929.54 | 1226125.0136 | 2656895.7939 | 1226129.7829 | 2656888.1537 | 1226135.2912 | 2656875.0453 | 1226155.091
59 | 2657042.6329 | 1226120.9531 | 2657058.0526 | 1226121.8575
60 | 2656875.0453 | 1226155.091 | 2656860.6661 | 1226176.8103 | 2656858.9875 | 1226178.2635
61 | 2657079.9689 | 1226123.1429 | 2657058.0526 | 1226121.8575
62 | 2656712.7667 | 1226592.729 | 2656723.6077 | 1226583.2526
63 | 2656712.7667 | 1226592.729 | 2656711.0888 | 1226620.0636 | 2656709.8224 | 1226629.0982
64 | 2656379.9037 | 1226578.8538 | 2656381.3458 | 1226573.3243 | 2656382.0947 | 1226571.4052
65 | 2656856.6588 | 1226404.2045 | 2656838.6873 | 1226412.9496 | 2656833.3448 | 1226419.1803 | 2656826.0154 | 1226441.4021 | 2656817.2901 | 1226460.5754 | 2656802.6568 | 1226481.7158 | 2656789.9063 | 1226496.9927 | 2656763.8901 | 1226515.6119 | 2656757.3062 | 1226525.6666 | 2656749.116 | 1226551.5493 | 2656742.0998 | 1226564.0237 | 2656728.1293 | 1226579.3002 | 2656723.6077 | 1226583.2526
66 | 2656709.8224 | 1226629.0982 | 2656709.1154 | 1226634.1419
67 | 2656703.9966 | 1226671.0084 | 2656704.7619 | 1226665.1985 | 2656709.1154 | 1226634.1419
68 | 2656709.1571 | 1226812.9343 | 2656707.2191 | 1226812.1482 | 2656703.3243 | 1226809.8298
69 | 2656694.5906 | 1226763.8195 | 2656693.7195 | 1226778.6024
70 | 2656709.1571 | 1226812.9343 | 2656709.6312 | 1226813.1266
71 | 2656694.5906 | 1226763.8195 | 2656695.756 | 1226744.0257
72 | 2656694.5906 | 1226763.8195 | 2656707.5941 | 1226769.6248 | 2656712.6463 | 1226774.7206 | 2656716.6833 | 1226775.7931 | 2656720.1977 | 1226773.7836
73 | 2656800.3558 | 1226817.5741 | 2656811.691 | 1226815.7843
74 | 2656800.3558 | 1226817.5741 | 2656798.9024 | 1226817.8036 | 2656790.309 | 1226817.3251
75 | 2656811.691 | 1226815.7843 | 2656821.0136 | 1226814.3124 | 2656830.0066 | 1226809.9065 | 2656830.0066 | 1226809.9065
76 | 2656790.309 | 1226817.3251 | 2656782.0328 | 1226816.8643 | 2656778.4094 | 1226817.0484
77 | 2656830.0066 | 1226809.9065 | 2656833.8852 | 1226805.8624
78 | 2656752.411 | 1226818.3698 | 2656778.4094 | 1226817.0484
79 | 2656838.3866 | 1226798.1826 | 2656836.5366 | 1226803.0979 | 2656833.8852 | 1226805.8624
80 | 2656747.108 | 1226818.6394 | 2656752.411 | 1226818.3698
81 | 2656849.8658 | 1226767.6835 | 2656838.3866 | 1226798.1826
82 | 2656747.108 | 1226818.6394 | 2656736.7258 | 1226819.1671 | 2656724.9454 | 1226817.8429 | 2656716.1733 | 1226815.7802 | 2656709.6312 | 1226813.1266
83 | 2656762.34 | 1226765.4662 | 2656762.34 | 1226765.4662 | 2656769.271 | 1226763.4977 | 2656773.1727 | 1226759.688 | 2656777.1855 | 1226755.235
84 | 2656762.34 | 1226765.4662 | 2656756.4614 | 1226763.5867 | 2656750.8125 | 1226759.0745 | 2656744.5245 | 1226757.9916 | 2656737.1498 | 1226761.19 | 2656722.6122 | 1226772.403 | 2656720.1977 | 1226773.7836
85 | 2656777.1855 | 1226755.235 | 2656778.0896 | 1226754.2317
86 | 2656795.8331 | 1226741.9307 | 2656791.3943 | 1226743.6739 | 2656783.8512 | 1226747.8379 | 2656778.0896 | 1226754.2317
87 | 2656696.544 | 1226730.6431 | 2656695.756 | 1226744.0257
88 | 2656696.544 | 1226730.6431 | 2656696.8693 | 1226725.1168 | 2656698.8794 | 1226709.8573
89 | 2656700.7834 | 1226695.4027 | 2656698.8794 | 1226709.8573
90 | 2656700.7834 | 1226695.4027 | 2656703.9966 | 1226671.0084

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657469.5225 | 1226346.9819
1 | 2657486.3419 | 1226326.6913
2 | 2656573.1738 | 1226125.9882
3 | 2656562.2257 | 1226258.0182
4 | 2656516.0204 | 1226023.0986
5 | 2656578.2461 | 1226289.2473
6 | 2656459.4805 | 1226064.6328
7 | 2656800.7756 | 1225883.1979
8 | 2656578.3044 | 1226289.5397
9 | 2656443.5331 | 1226456.0507
10 | 2656581.8288 | 1226368.4303
11 | 2656410.4085 | 1226511.6381
12 | 2656369.3004 | 1226118.8331
13 | 2656893.5774 | 1225789.2247
14 | 2656580.6744 | 1226319.4983
15 | 2656758.7555 | 1226206.0897
16 | 2656581.0162 | 1226326.0202
17 | 2656396.7548 | 1226533.3339
18 | 2656894.6237 | 1225784.0712
19 | 2656395.7151 | 1227076.6909
20 | 2656644.4621 | 1226876.3342
21 | 2656376.2099 | 1227076.905
22 | 2656667.8321 | 1226852.5936
23 | 2656395.6867 | 1227371.954
24 | 2656670.6788 | 1226849.7017
25 | 2656427.9065 | 1227350.0421
26 | 2656396.272 | 1227374.6519
27 | 2656681.4736 | 1226877.511
28 | 2656694.0833 | 1226804.3292
29 | 2656737.6895 | 1227403.1015
30 | 2656402.9841 | 1227405.5888
31 | 2656393.4402 | 1226542.0479
32 | 2656370.4131 | 1226527.2695
33 | 2656386.6229 | 1226559.8002
34 | 2656250.8144 | 1226579.6602
35 | 2657444.1322 | 1226326.506
36 | 2657468.5772 | 1226326.6133
37 | 2657431.4804 | 1226325.8334
38 | 2657470.0942 | 1226326.62
39 | 2657429.0562 | 1226325.7045
40 | 2657423.4253 | 1226325.3116
41 | 2657423.8013 | 1226337.9346
42 | 2657409.5449 | 1226324.3431
43 | 2657361.4705 | 1226320.7053
44 | 2657370.3611 | 1226243.6986
45 | 2657402.1436 | 1226207.548
46 | 2657415.8416 | 1226043.254
47 | 2657095.8386 | 1226119.9929
48 | 2657081.9825 | 1226123.261
49 | 2657080.1004 | 1226123.1506
50 | 2657102.3699 | 1225814.5405
51 | 2657029.8616 | 1226120.204
52 | 2657042.6329 | 1226120.9531
53 | 2656875.0453 | 1226155.091
54 | 2657058.0526 | 1226121.8575
55 | 2656858.9875 | 1226178.2635
56 | 2657079.9689 | 1226123.1429
57 | 2656712.7667 | 1226592.729
58 | 2656347.371 | 1227377.3433
59 | 2656768.4493 | 1227446.613
60 | 2656379.9037 | 1226578.8538
61 | 2656382.0947 | 1226571.4052
62 | 2656723.6077 | 1226583.2526
63 | 2656709.8224 | 1226629.0982
64 | 2656856.6588 | 1226404.2046
65 | 2656709.1154 | 1226634.1419
66 | 2656698.7098 | 1226910.6856
67 | 2656703.3243 | 1226809.8298
68 | 2656693.7195 | 1226778.6024
69 | 2656709.1571 | 1226812.9343
70 | 2656694.5906 | 1226763.8195
71 | 2656800.3558 | 1226817.5741
72 | 2656811.691 | 1226815.7843
73 | 2656790.309 | 1226817.3251
74 | 2656830.0066 | 1226809.9065
75 | 2656778.4094 | 1226817.0484
76 | 2656833.8852 | 1226805.8624
77 | 2656752.411 | 1226818.3698
78 | 2656838.3866 | 1226798.1826
79 | 2656747.108 | 1226818.6394
80 | 2656762.34 | 1226765.4662
81 | 2656777.1855 | 1226755.235
82 | 2656720.1977 | 1226773.7836
83 | 2656778.0896 | 1226754.2317
84 | 2656795.8331 | 1226741.9307
85 | 2656695.756 | 1226744.0257
86 | 2656696.544 | 1226730.6431
87 | 2656698.8794 | 1226709.8573
88 | 2656700.7834 | 1226695.4027
89 | 2656703.9966 | 1226671.0084
90 | 2656709.6312 | 1226813.1266
91 | 2656849.8658 | 1226767.6835
92 | 2656856.6588 | 1226404.2046

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97008 | -0.21271 | 0.0033487 | 0.00083925
1 | 0.97024 | -0.21153 | 0 | 0
2 | 0.98786 | -0.086495 | 3.3064e-05 | 8.2865e-06
3 | 0.98797 | -0.0856 | 0.00035823 | 8.978e-05
4 | 0.98776 | -0.087227 | 0 | 0
5 | 0.98801 | -0.085218 | 2.7296e-05 | 6.8409e-06
6 | 0.98776 | -0.087257 | 0 | 0
7 | 0.98752 | -0.089039 | 0 | 0
8 | 0.98801 | -0.085214 | 4.4644e-05 | 1.1189e-05
9 | 0.98783 | -0.086546 | 0 | 0
10 | 0.98814 | -0.084264 | 0 | 0
11 | 0.98771 | -0.087385 | 0.00025323 | 6.3466e-05
12 | 0.98776 | -0.087291 | 2.5779e-05 | 6.4609e-06
13 | 0.98742 | -0.089827 | 0.00025728 | 6.4479e-05
14 | 0.98806 | -0.08488 | 7.7329e-05 | 1.938e-05
15 | 0.98899 | -0.077843 | 0 | 0
16 | 0.98807 | -0.084802 | 7.0686e-05 | 1.7715e-05
17 | 0.98767 | -0.08765 | 0 | 0
18 | 0.98741 | -0.08984 | 0.00024854 | 6.2289e-05
19 | 0.99066 | -0.066715 | 0.00012641 | 3.1682e-05
20 | 0.9914 | -0.061079 | 4.4864e-05 | 1.1244e-05
21 | 0.99063 | -0.066969 | 0 | 0
22 | 0.99147 | -0.060575 | 0.00018733 | 4.695e-05
23 | 0.99011 | -0.070815 | 0 | 0
24 | 0.99148 | -0.060506 | 0 | 0
25 | 0.99006 | -0.071224 | 0.00024579 | 6.1601e-05
26 | 0.99011 | -0.070822 | 0.00012754 | 3.1965e-05
27 | 0.99145 | -0.060693 | 0.00013959 | 3.4985e-05
28 | 0.99164 | -0.059315 | 0 | 0
29 | 0.98973 | -0.073617 | 0 | 0
30 | 0.99011 | -0.070856 | 0 | 0
31 | 0.98766 | -0.087708 | 5.9226e-05 | 1.4843e-05
32 | 0.98766 | -0.087758 | 9.0286e-05 | 2.2628e-05
33 | 0.98765 | -0.087817 | 0.00012375 | 3.1014e-05
34 | 0.9876 | -0.08815 | 0.00028565 | 7.1592e-05
35 | 0.97049 | -0.20978 | 0 | 0
36 | 0.97033 | -0.21089 | 0.00029888 | 7.4905e-05
37 | 0.97056 | -0.20921 | 0.00029314 | 7.3467e-05
38 | 0.97032 | -0.21095 | 0.0006222 | 0.00015594
39 | 0.97058 | -0.20909 | 0.0002285 | 5.7268e-05
40 | 0.97063 | -0.20877 | 0.00029287 | 7.34e-05
41 | 0.97057 | -0.20916 | 0.00053918 | 0.00013513
42 | 0.97074 | -0.20794 | 0.00046052 | 0.00011542
43 | 0.97117 | -0.20483 | 0 | 0
44 | 0.97191 | -0.19945 | 0.004688 | 0.0011749
45 | 0.97271 | -0.19373 | 0.001042 | 0.00026115
46 | 0.97557 | -0.17318 | 0 | 0
47 | 0.98156 | -0.13041 | 0.00023347 | 5.8513e-05
48 | 0.98181 | -0.12862 | 0.00017897 | 4.4853e-05
49 | 0.98185 | -0.12838 | 0.00025567 | 6.4077e-05
50 | 0.98265 | -0.1227 | 0.00059969 | 0.0001503
51 | 0.98293 | -0.1207 | 0 | 0
52 | 0.98263 | -0.12282 | 0.0014702 | 0.00036846
53 | 0.98698 | -0.091969 | 0.00015902 | 3.9854e-05
54 | 0.9823 | -0.12514 | 0.00037864 | 9.4897e-05
55 | 0.98767 | -0.087101 | 8.3691e-05 | 2.0975e-05
56 | 0.98185 | -0.12836 | 0.0016001 | 0.00040102
57 | 0.99453 | -0.03858 | 0 | 0
58 | 0.9901 | -0.070926 | 9.9163e-05 | 2.4853e-05
59 | 0.98967 | -0.074014 | 0.00072756 | 0.00018234
60 | 0.98764 | -0.087878 | 7.5864e-05 | 1.9013e-05
61 | 0.98764 | -0.087872 | 0.00035385 | 8.8683e-05
62 | 0.99485 | -0.036312 | 0.00016227 | 4.0669e-05
63 | 0.99393 | -0.042882 | 0.00069707 | 0.0001747
64 | 1 | 0 | -0.032162 | -0.0078501
65 | 0.99385 | -0.043447 | 0.00049229 | 0.00012338
66 | 0.99143 | -0.060872 | 0.00047121 | 0.0001181
67 | 0.99156 | -0.059886 | 0.00010804 | 2.7078e-05
68 | 0.99191 | -0.057349 | 7.8056e-05 | 1.9563e-05
69 | 0.99151 | -0.06023 | 9.2051e-05 | 2.307e-05
70 | 0.99207 | -0.056206 | 0 | 0
71 | 0.99096 | -0.06409 | 0.00036941 | 9.2582e-05
72 | 0.99091 | -0.064439 | 8.084e-05 | 2.026e-05
73 | 0.99101 | -0.063745 | 0.00011927 | 2.9891e-05
74 | 0.99083 | -0.065015 | 0.0013025 | 0.00032644
75 | 0.99107 | -0.063323 | 0.00013449 | 3.3708e-05
76 | 0.99082 | -0.065107 | 0.00022926 | 5.7459e-05
77 | 0.99121 | -0.062365 | 0.00020687 | 5.1846e-05
78 | 0.9908 | -0.065234 | 0.0002728 | 6.8371e-05
79 | 0.99124 | -0.062158 | 0.0010541 | 0.00026419
80 | 0.99193 | -0.057201 | 0.00015871 | 3.9776e-05
81 | 0.9919 | -0.057391 | 0.00030578 | 7.6635e-05
82 | 0.99201 | -0.056621 | 0.00020667 | 5.1796e-05
83 | 0.9919 | -0.057401 | 0.00045773 | 0.00011472
84 | 0.99189 | -0.057454 | 0.00023961 | 6.0051e-05
85 | 0.99232 | -0.054399 | 0.000138 | 3.4585e-05
86 | 0.99249 | -0.053159 | 4.386e-05 | 1.0992e-05
87 | 0.99276 | -0.051214 | 0.00018934 | 4.7452e-05
88 | 0.99296 | -0.049831 | 0.00043715 | 0.00010956
89 | 0.9933 | -0.04739 | 0.00066974 | 0.00016785
90 | 0.9915 | -0.060256 | 0.00013488 | 3.3804e-05
91 | 0.99075 | -0.0656 | 0.0011034 | 0.00027654
92 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0033487 | -0.00083925 | 0.0033492 | 0.00083906 | 5.4534e-07 | -1.9928e-07 | 0.0051366 | 0.0051364 | 0.0051366 | 0.97008 | -0.21271 | 0.97024 | -0.21153 | 1.9024
1 | -0.0033492 | -0.00083906 | 0.0033495 | 0.00083896 | 2.6748e-07 | -9.7802e-08 | 0.0051364 | 0.0051363 | 0.0051364 | 0.97024 | -0.21153 | 0.97032 | -0.21095 | 1.9024
2 | -0.00056488 | -0.00013154 | 0.00056494 | 0.00012983 | 6.0683e-08 | -1.7117e-06 | 0.00084743 | 0.00084686 | 0.00084743 | 0.98786 | -0.086495 | 0.98797 | -0.0856 | 0.31386
3 | 0.00053181 | 0.00012325 | -0.00053176 | -0.00012476 | 4.7333e-08 | -1.5071e-06 | 0.00079764 | 0.00079814 | 0.00079814 | 0.98786 | -0.086495 | 0.98776 | -0.087227 | 0.29561
4 | -0.00092316 | -0.00021961 | 0.00092321 | 0.00021915 | 4.4249e-08 | -4.5552e-07 | 0.0013863 | 0.0013862 | 0.0013863 | 0.98797 | -0.0856 | 0.98801 | -0.085218 | 0.51346
5 | 2.5779e-05 | 4.1357e-06 | -2.5779e-05 | -5.0551e-06 | 6.5624e-11 | -9.1939e-07 | 3.8152e-05 | 3.8388e-05 | 3.8388e-05 | 0.98776 | -0.087227 | 0.98776 | -0.087257 | 0.014218
6 | 0.00050598 | 0.00012063 | -0.00050587 | -0.0001248 | 1.192e-07 | -4.1775e-06 | 0.00076009 | 0.00076155 | 0.00076155 | 0.98776 | -0.087227 | 0.98752 | -0.089039 | 0.28205
7 | -0.0009505 | -0.00022599 | 0.0009505 | 0.00022599 | 3.7913e-10 | -3.672e-09 | 0.0014273 | 0.0014273 | 0.0014273 | 0.98801 | -0.085218 | 0.98801 | -0.085214 | 0.52862
8 | 2.5779e-05 | 5.0551e-06 | -2.5779e-05 | -6.4609e-06 | 1.0211e-10 | -1.4058e-06 | 3.8388e-05 | 3.8835e-05 | 3.8835e-05 | 0.98776 | -0.087257 | 0.98776 | -0.087291 | 0.014384
9 | 0.00050587 | 0.0001248 | -0.00050581 | -0.0001267 | 5.4329e-08 | -1.8979e-06 | 0.00076155 | 0.00076222 | 0.00076222 | 0.98752 | -0.089039 | 0.98742 | -0.089827 | 0.28231
10 | -0.00099515 | -0.00023718 | 0.00099519 | 0.00023681 | 4.1947e-08 | -3.6936e-07 | 0.0014945 | 0.0014944 | 0.0014945 | 0.98801 | -0.085214 | 0.98806 | -0.08488 | 0.55352
11 | -0.0012421 | -0.00030752 | 0.0012425 | 0.00030543 | 3.8056e-07 | -2.0887e-06 | 0.0018697 | 0.0018689 | 0.0018697 | 0.98783 | -0.086546 | 0.98814 | -0.084264 | 0.69247
12 | 0.0012421 | 0.00030752 | -0.0012419 | -0.00030829 | 1.4122e-07 | -7.7424e-07 | 0.0018697 | 0.00187 | 0.00187 | 0.98783 | -0.086546 | 0.98771 | -0.087385 | 0.69258
13 | -0.0023857 | -0.00057874 | 0.0023877 | 0.00057633 | 1.9851e-06 | -2.4094e-06 | 0.0035859 | 0.0035848 | 0.0035859 | 0.98814 | -0.084264 | 0.98899 | -0.077843 | 1.3281
14 | 0.0011433 | 0.00027331 | -0.0011432 | -0.00027383 | 7.8056e-08 | -5.1338e-07 | 0.0017171 | 0.0017173 | 0.0017173 | 0.98814 | -0.084264 | 0.98807 | -0.084802 | 0.63602
15 | 0.0009887 | 0.00024482 | -0.00098866 | -0.00024514 | 3.5442e-08 | -3.1445e-07 | 0.0014885 | 0.0014886 | 0.0014886 | 0.98771 | -0.087385 | 0.98767 | -0.08765 | 0.55132
16 | 0.00024854 | 6.2222e-05 | -0.00024854 | -6.2289e-05 | 4.6029e-10 | -6.7087e-08 | 0.00037452 | 0.00037454 | 0.00037454 | 0.98742 | -0.089827 | 0.98741 | -0.08984 | 0.13872
17 | -0.0010725 | -0.00025619 | 0.0010725 | 0.00025611 | 1.0574e-08 | -7.9579e-08 | 0.0016108 | 0.0016108 | 0.0016108 | 0.98806 | -0.08488 | 0.98807 | -0.084802 | 0.59661
18 | -0.019403 | -0.0048531 | 0.019509 | 0.0048834 | 0.00010541 | 3.0309e-05 | 0.029191 | 0.029187 | 0.029191 | 0.98899 | -0.077843 | 0.99453 | -0.03858 | 5.4057
19 | 0.017016 | 0.0042768 | -0.016994 | -0.0042711 | 2.1919e-05 | 5.6844e-06 | 0.025606 | 0.025607 | 0.025607 | 0.98899 | -0.077843 | 0.98767 | -0.087101 | 4.742
20 | 0.0006127 | 0.00015294 | -0.0006127 | -0.00015306 | 4.955e-09 | -1.1741e-07 | 0.00092287 | 0.00092291 | 0.00092291 | 0.98767 | -0.08765 | 0.98766 | -0.087708 | 0.34182
21 | 0.00037596 | 9.2201e-05 | -0.00037596 | -9.2545e-05 | 5.4085e-09 | -3.4446e-07 | 0.00056571 | 0.00056583 | 0.00056583 | 0.98767 | -0.08765 | 0.98766 | -0.087758 | 0.20957
22 | -0.0013274 | -0.00032218 | 0.0013284 | 0.00031753 | 9.6142e-07 | -4.6467e-06 | 0.0019902 | 0.0019885 | 0.0019902 | 0.99066 | -0.066715 | 0.9914 | -0.061079 | 0.73711
23 | 0.001201 | 0.00029049 | -0.001201 | -0.00029073 | 3.9454e-08 | -2.3597e-07 | 0.0018003 | 0.0018004 | 0.0018004 | 0.99066 | -0.066715 | 0.99063 | -0.066969 | 0.66682
24 | -0.0013733 | -0.00032877 | 0.0013734 | 0.00032838 | 8.7851e-08 | -3.958e-07 | 0.0020558 | 0.0020557 | 0.0020558 | 0.9914 | -0.061079 | 0.99147 | -0.060575 | 0.76142
25 | 0.001201 | 0.00029073 | -0.0012004 | -0.00029435 | 6.0568e-07 | -3.6174e-06 | 0.0018004 | 0.0018017 | 0.0018017 | 0.99063 | -0.066969 | 0.99011 | -0.070815 | 0.66731
26 | -0.0015607 | -0.00037533 | 0.0015607 | 0.00037528 | 1.3827e-08 | -4.7015e-08 | 0.0023368 | 0.0023368 | 0.0023368 | 0.99147 | -0.060575 | 0.99148 | -0.060506 | 0.86549
27 | 0.00097368 | 0.00023883 | -0.00097363 | -0.00023932 | 5.293e-08 | -4.903e-07 | 0.0014615 | 0.0014617 | 0.0014617 | 0.99011 | -0.070815 | 0.99006 | -0.071224 | 0.54136
28 | 0.0002267 | 5.5514e-05 | -0.0002267 | -5.555e-05 | 1.9946e-10 | -3.5429e-08 | 0.00034025 | 0.00034026 | 0.00034026 | 0.99011 | -0.070815 | 0.99011 | -0.070822 | 0.12602
29 | 0.00061083 | 0.00015222 | -0.00061081 | -0.0001526 | 1.5635e-08 | -3.7869e-07 | 0.00091643 | 0.00091656 | 0.00091656 | 0.99148 | -0.060506 | 0.99145 | -0.060693 | 0.33947
30 | -0.0021715 | -0.00052751 | 0.0021719 | 0.00052698 | 3.3698e-07 | -5.2861e-07 | 0.0032532 | 0.003253 | 0.0032532 | 0.99148 | -0.060506 | 0.99164 | -0.059315 | 1.2049
31 | 0.00072784 | 0.00017772 | -0.0007276 | -0.00018167 | 2.3428e-07 | -3.9503e-06 | 0.0010923 | 0.0010937 | 0.0010937 | 0.99006 | -0.071224 | 0.98973 | -0.073617 | 0.40507
32 | 9.9164e-05 | 2.3585e-05 | -9.9164e-05 | -2.3992e-05 | 4.3656e-10 | -4.0697e-07 | 0.00014859 | 0.00014873 | 0.00014873 | 0.99011 | -0.070822 | 0.99011 | -0.070856 | 0.055086
33 | 0.00047122 | 0.00011762 | -0.00047121 | -0.0001181 | 1.1671e-08 | -4.7784e-07 | 0.00070706 | 0.00070723 | 0.00070723 | 0.99145 | -0.060693 | 0.99143 | -0.060872 | 0.26194
34 | 0.0052113 | 0.0013041 | -0.0052109 | -0.0013041 | 4.103e-07 | 1.908e-08 | 0.0078193 | 0.0078193 | 0.0078193 | 0.99164 | -0.059315 | 0.99156 | -0.059886 | 2.896
35 | -0.0073832 | -0.0018311 | 0.0073852 | 0.0018315 | 1.9694e-06 | 4.2524e-07 | 0.011072 | 0.011072 | 0.011072 | 0.99164 | -0.059315 | 0.99191 | -0.057349 | 4.1008
36 | 0.0007276 | 0.00018167 | -0.00072756 | -0.00018234 | 3.986e-08 | -6.7078e-07 | 0.0010937 | 0.0010939 | 0.0010939 | 0.98973 | -0.073617 | 0.98967 | -0.074014 | 0.40516
37 | 9.9164e-05 | 2.3992e-05 | -9.9163e-05 | -2.4853e-05 | 9.2561e-10 | -8.6033e-07 | 0.00014873 | 0.00014903 | 0.00014903 | 0.99011 | -0.070856 | 0.9901 | -0.070926 | 0.055197
38 | 0.00055347 | 0.00013821 | -0.00055346 | -0.00013845 | 8.2483e-09 | -2.4019e-07 | 0.00083368 | 0.00083377 | 0.00083377 | 0.98766 | -0.087708 | 0.98765 | -0.087817 | 0.3088
39 | 0.00028567 | 6.9917e-05 | -0.00028565 | -7.1592e-05 | 1.5157e-08 | -1.6745e-06 | 0.0004298 | 0.00043039 | 0.00043039 | 0.98766 | -0.087758 | 0.9876 | -0.08815 | 0.15941
40 | 0.00042972 | 0.00010744 | -0.00042971 | -0.0001076 | 3.2575e-09 | -1.5816e-07 | 0.00064733 | 0.00064739 | 0.00064739 | 0.98765 | -0.087817 | 0.98764 | -0.087872 | 0.23977
41 | 0.0042712 | 0.0010697 | -0.0042706 | -0.0010698 | 6.5418e-07 | -5.0398e-08 | 0.0065487 | 0.0065488 | 0.0065488 | 0.97049 | -0.20978 | 0.97033 | -0.21089 | 2.4255
42 | -0.0042712 | -0.0010697 | 0.0042716 | 0.0010697 | 3.3904e-07 | -2.6161e-08 | 0.0065487 | 0.0065486 | 0.0065487 | 0.97049 | -0.20978 | 0.97056 | -0.20921 | 2.4254
43 | 0.0039717 | 0.00099489 | -0.0039717 | -0.00099489 | 3.5115e-08 | -5.2334e-09 | 0.0060905 | 0.0060905 | 0.0060905 | 0.97033 | -0.21089 | 0.97032 | -0.21095 | 2.2557
44 | -0.0045647 | -0.0011432 | 0.0045648 | 0.0011432 | 7.4186e-08 | -1.4689e-09 | 0.0069981 | 0.0069981 | 0.0069981 | 0.97056 | -0.20921 | 0.97058 | -0.20909 | 2.5919
45 | -0.0053325 | -0.0013354 | 0.0053327 | 0.0013354 | 2.3539e-07 | 2.0771e-08 | 0.0081749 | 0.0081749 | 0.0081749 | 0.97058 | -0.20909 | 0.97063 | -0.20877 | 3.0278
46 | 0.00053918 | 0.00013497 | -0.00053918 | -0.00013513 | 5.6754e-09 | -1.6233e-07 | 0.00082657 | 0.00082663 | 0.00082663 | 0.97058 | -0.20909 | 0.97057 | -0.20916 | 0.30616
47 | -0.0056256 | -0.0014088 | 0.0056262 | 0.0014089 | 6.4572e-07 | 7.6357e-08 | 0.0086239 | 0.0086238 | 0.0086239 | 0.97063 | -0.20877 | 0.97074 | -0.20794 | 3.194
48 | -0.0060867 | -0.0015243 | 0.0060894 | 0.0015247 | 2.6187e-06 | 4.1087e-07 | 0.0093298 | 0.0093295 | 0.0093298 | 0.97074 | -0.20794 | 0.97117 | -0.20483 | 3.4555
49 | -0.0060894 | -0.0015247 | 0.0060939 | 0.0015255 | 4.5208e-06 | 7.08e-07 | 0.0093295 | 0.0093292 | 0.0093295 | 0.97117 | -0.20483 | 0.97191 | -0.19945 | 3.4554
50 | -0.010782 | -0.0027004 | 0.01079 | 0.002703 | 8.5413e-06 | 2.662e-06 | 0.016507 | 0.016506 | 0.016507 | 0.97191 | -0.19945 | 0.97271 | -0.19373 | 6.1135
51 | -0.011832 | -0.0029642 | 0.011866 | 0.0029751 | 3.3707e-05 | 1.0912e-05 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0181 | 0.97271 | -0.19373 | 0.97557 | -0.17318 | 6.7038
52 | -0.011866 | -0.0029751 | 0.011937 | 0.0029979 | 7.0649e-05 | 2.283e-05 | 0.0181 | 0.018098 | 0.0181 | 0.97557 | -0.17318 | 0.98156 | -0.13041 | 6.7036
53 | -0.01217 | -0.0030564 | 0.012173 | 0.0030574 | 3.0246e-06 | 9.8331e-07 | 0.018452 | 0.018452 | 0.018452 | 0.98156 | -0.13041 | 0.98181 | -0.12862 | 6.8341
54 | -0.012352 | -0.0031023 | 0.012353 | 0.0031024 | 4.1242e-07 | 1.3478e-07 | 0.018723 | 0.018723 | 0.018723 | 0.98181 | -0.12862 | 0.98185 | -0.12838 | 6.9345
55 | -0.012608 | -0.0031665 | 0.012608 | 0.0031665 | 3.0012e-08 | 9.8779e-09 | 0.019111 | 0.019111 | 0.019111 | 0.98185 | -0.12838 | 0.98185 | -0.12836 | 7.078
56 | -0.00059969 | -0.0001503 | 0.00059985 | 0.00014638 | 1.614e-07 | -3.9188e-06 | 0.0009081 | 0.00090669 | 0.0009081 | 0.98265 | -0.1227 | 0.98293 | -0.1207 | 0.33633
57 | 0.016073 | 0.0040363 | -0.016068 | -0.0040347 | 4.7276e-06 | 1.6562e-06 | 0.024335 | 0.024335 | 0.024335 | 0.98293 | -0.1207 | 0.98263 | -0.12282 | 9.0131
58 | -0.016673 | -0.0041827 | 0.01674 | 0.0042062 | 6.6697e-05 | 2.3517e-05 | 0.025242 | 0.025241 | 0.025242 | 0.98293 | -0.1207 | 0.98698 | -0.091969 | 9.3489
59 | 0.014598 | 0.0036662 | -0.014593 | -0.0036646 | 4.7114e-06 | 1.6165e-06 | 0.022109 | 0.022109 | 0.022109 | 0.98263 | -0.12282 | 0.9823 | -0.12514 | 8.1885
60 | -0.016899 | -0.0042461 | 0.01691 | 0.0042501 | 1.1453e-05 | 4.0434e-06 | 0.025481 | 0.025481 | 0.025481 | 0.98698 | -0.091969 | 0.98767 | -0.087101 | 9.4374
61 | 0.014215 | 0.0035697 | -0.014208 | -0.0035675 | 6.3535e-06 | 2.1659e-06 | 0.021536 | 0.021536 | 0.021536 | 0.9823 | -0.12514 | 0.98185 | -0.12836 | 7.9761
62 | -0.031033 | -0.0077518 | 0.031043 | 0.0077552 | 9.6817e-06 | 3.3499e-06 | 0.046423 | 0.046423 | 0.046423 | 0.99453 | -0.03858 | 0.99485 | -0.036312 | 8.5969
63 | 0.011525 | 0.0028684 | -0.011518 | -0.0028663 | 6.7682e-06 | 2.1297e-06 | 0.017236 | 0.017236 | 0.017236 | 0.99453 | -0.03858 | 0.99393 | -0.042882 | 6.3839
64 | -7.5864e-05 | -1.9013e-05 | 7.5864e-05 | 1.8914e-05 | 6.3361e-11 | -9.9466e-08 | 0.0001143 | 0.00011426 | 0.0001143 | 0.98764 | -0.087878 | 0.98764 | -0.087872 | 0.042333
65 | -0.031205 | -0.0077958 | 0.031362 | 0.00785 | 0.00015657 | 5.4203e-05 | 0.046666 | 0.046664 | 0.046666 | 0.99485 | -0.036312 | 1 | 0 | 8.6418
66 | 0.010821 | 0.0026916 | -0.01082 | -0.0026913 | 8.333e-07 | 2.545e-07 | 0.016193 | 0.016193 | 0.016193 | 0.99393 | -0.042882 | 0.99385 | -0.043447 | 5.9973
67 | 0.010328 | 0.002568 | -0.010322 | -0.0025663 | 5.5482e-06 | 1.6519e-06 | 0.015456 | 0.015456 | 0.015456 | 0.99385 | -0.043447 | 0.9933 | -0.04739 | 5.7244
68 | 0.0051029 | 0.001277 | -0.0051027 | -0.001277 | 2.4235e-07 | 7.7751e-09 | 0.0076572 | 0.0076572 | 0.0076572 | 0.99156 | -0.059886 | 0.99151 | -0.06023 | 2.836
69 | -0.0074632 | -0.0018511 | 0.0074644 | 0.0018513 | 1.1569e-06 | 2.5378e-07 | 0.011189 | 0.011189 | 0.011189 | 0.99191 | -0.057349 | 0.99207 | -0.056206 | 4.1441
70 | 0.0050106 | 0.0012539 | -0.0050106 | -0.0012539 | 1.8047e-08 | 3.434e-10 | 0.0075191 | 0.0075191 | 0.0075191 | 0.99151 | -0.06023 | 0.9915 | -0.060256 | 2.7848
71 | -0.0088331 | -0.0021928 | 0.0088353 | 0.0021934 | 2.1694e-06 | 5.7829e-07 | 0.013241 | 0.013241 | 0.013241 | 0.99207 | -0.056206 | 0.99232 | -0.054399 | 4.9042
72 | 0.0013687 | 0.00034149 | -0.0013686 | -0.00034185 | 7.7916e-08 | -3.5274e-07 | 0.0020524 | 0.0020525 | 0.0020525 | 0.99207 | -0.056206 | 0.99201 | -0.056621 | 0.76019
73 | 0.0029893 | 0.00074825 | -0.0029892 | -0.00074834 | 1.4426e-07 | -9.2352e-08 | 0.0044884 | 0.0044884 | 0.0044884 | 0.99096 | -0.06409 | 0.99091 | -0.064439 | 1.6624
74 | -0.0033587 | -0.00084083 | 0.0033589 | 0.00084076 | 1.5994e-07 | -6.8332e-08 | 0.0050431 | 0.005043 | 0.0050431 | 0.99096 | -0.06409 | 0.99101 | -0.063745 | 1.8678
75 | 0.0029083 | 0.00072808 | -0.0029081 | -0.00072824 | 2.3149e-07 | -1.6153e-07 | 0.004367 | 0.0043671 | 0.0043671 | 0.99091 | -0.064439 | 0.99083 | -0.065015 | 1.6174
76 | -0.0034781 | -0.00087065 | 0.0034783 | 0.00087058 | 2.0279e-07 | -7.556e-08 | 0.0052221 | 0.005222 | 0.0052221 | 0.99101 | -0.063745 | 0.99107 | -0.063323 | 1.9341
77 | 0.0016056 | 0.0004018 | -0.0016056 | -0.00040186 | 2.0326e-08 | -6.4353e-08 | 0.002411 | 0.002411 | 0.002411 | 0.99083 | -0.065015 | 0.99082 | -0.065107 | 0.89298
78 | -0.0036128 | -0.00090428 | 0.0036133 | 0.00090413 | 4.7788e-07 | -1.517e-07 | 0.005424 | 0.0054239 | 0.005424 | 0.99107 | -0.063323 | 0.99121 | -0.062365 | 2.0089
79 | 0.0013763 | 0.00034441 | -0.0013763 | -0.00034451 | 2.4208e-08 | -1.0766e-07 | 0.0020667 | 0.0020668 | 0.0020668 | 0.99082 | -0.065107 | 0.9908 | -0.065234 | 0.76547
80 | -0.0038202 | -0.00095598 | 0.0038203 | 0.00095595 | 1.0895e-07 | -2.6539e-08 | 0.0057344 | 0.0057344 | 0.0057344 | 0.99121 | -0.062365 | 0.99124 | -0.062158 | 2.1239
81 | 0.0011035 | 0.00027614 | -0.0011034 | -0.00027654 | 5.5842e-08 | -3.982e-07 | 0.0016571 | 0.0016572 | 0.0016572 | 0.9908 | -0.065234 | 0.99075 | -0.0656 | 0.61378
82 | -0.0048744 | -0.0012201 | 0.0048757 | 0.0012201 | 1.2801e-06 | -1.7452e-09 | 0.0073168 | 0.0073166 | 0.0073168 | 0.99124 | -0.062158 | 0.9915 | -0.060256 | 2.7099
83 | 0.0010031 | 0.00025087 | -0.0010031 | -0.0002511 | 2.6352e-08 | -2.3063e-07 | 0.0015046 | 0.0015047 | 0.0015047 | 0.99193 | -0.057201 | 0.9919 | -0.057391 | 0.55731
84 | -0.0011618 | -0.00029065 | 0.0011619 | 0.00029005 | 9.2777e-08 | -5.9638e-07 | 0.0017427 | 0.0017425 | 0.0017427 | 0.99193 | -0.057201 | 0.99201 | -0.056621 | 0.64545
85 | 0.00069734 | 0.00017447 | -0.00069733 | -0.00017448 | 9.2204e-10 | -1.7078e-08 | 0.001046 | 0.001046 | 0.001046 | 0.9919 | -0.057391 | 0.9919 | -0.057401 | 0.38741
86 | 0.00023961 | 5.9768e-05 | -0.00023961 | -6.0051e-05 | 1.7726e-09 | -2.8318e-07 | 0.00035935 | 0.00035945 | 0.00035945 | 0.9919 | -0.057401 | 0.99189 | -0.057454 | 0.13313
87 | -0.0089733 | -0.002228 | 0.0089748 | 0.0022284 | 1.5129e-06 | 4.0867e-07 | 0.013448 | 0.013448 | 0.013448 | 0.99232 | -0.054399 | 0.99249 | -0.053159 | 4.9809
88 | -0.0090186 | -0.0022394 | 0.009021 | 0.00224 | 2.3848e-06 | 6.4673e-07 | 0.013514 | 0.013514 | 0.013514 | 0.99249 | -0.053159 | 0.99276 | -0.051214 | 5.0052
89 | -0.0092103 | -0.0022875 | 0.0092121 | 0.002288 | 1.732e-06 | 4.7759e-07 | 0.013798 | 0.013798 | 0.013798 | 0.99276 | -0.051214 | 0.99296 | -0.049831 | 5.1103
90 | -0.0096492 | -0.0023975 | 0.0096524 | 0.0023985 | 3.2071e-06 | 9.151e-07 | 0.014453 | 0.014453 | 0.014453 | 0.99296 | -0.049831 | 0.9933 | -0.04739 | 5.3529

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.032248 | 0.0078717

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033487 | 0.00083925
1 | 3.3064e-05 | 8.2865e-06
2 | 0.00035823 | 8.978e-05
3 | 2.7296e-05 | 6.8409e-06
4 | 4.4644e-05 | 1.1189e-05
5 | 0.00025323 | 6.3466e-05
6 | 2.5779e-05 | 6.4609e-06
7 | 0.00025728 | 6.4479e-05
8 | 7.7329e-05 | 1.938e-05
9 | 7.0686e-05 | 1.7715e-05
10 | 0.00024854 | 6.2289e-05
11 | 0.00012641 | 3.1682e-05
12 | 4.4864e-05 | 1.1244e-05
13 | 0.00018733 | 4.695e-05
14 | 0.00024579 | 6.1601e-05
15 | 0.00012754 | 3.1965e-05
16 | 0.00013959 | 3.4985e-05
17 | 5.9226e-05 | 1.4843e-05
18 | 9.0286e-05 | 2.2628e-05
19 | 0.00012375 | 3.1014e-05
20 | 0.00028565 | 7.1592e-05
21 | 0.00029888 | 7.4905e-05
22 | 0.00029314 | 7.3467e-05
23 | 0.0006222 | 0.00015594
24 | 0.0002285 | 5.7268e-05
25 | 0.00029287 | 7.34e-05
26 | 0.00053918 | 0.00013513
27 | 0.00046052 | 0.00011542
28 | 0.004688 | 0.0011749
29 | 0.001042 | 0.00026115
30 | 0.00023347 | 5.8513e-05
31 | 0.00017897 | 4.4853e-05
32 | 0.00025567 | 6.4077e-05
33 | 0.00059969 | 0.0001503
34 | 0.0014702 | 0.00036846
35 | 0.00015902 | 3.9854e-05
36 | 0.00037864 | 9.4897e-05
37 | 8.3691e-05 | 2.0975e-05
38 | 0.0016001 | 0.00040102
39 | 9.9163e-05 | 2.4853e-05
40 | 0.00072756 | 0.00018234
41 | 7.5864e-05 | 1.9013e-05
42 | 0.00035385 | 8.8683e-05
43 | 0.00016227 | 4.0669e-05
44 | 0.00069707 | 0.0001747
45 | 8.6211e-05 | 2.1607e-05
46 | 0.00049229 | 0.00012338
47 | 0.00047121 | 0.0001181
48 | 0.00010804 | 2.7078e-05
49 | 7.8056e-05 | 1.9563e-05
50 | 9.2051e-05 | 2.307e-05
51 | 0.00036941 | 9.2582e-05
52 | 8.084e-05 | 2.026e-05
53 | 0.00011927 | 2.9891e-05
54 | 0.0013025 | 0.00032644
55 | 0.00013449 | 3.3708e-05
56 | 0.00022926 | 5.7459e-05
57 | 0.00020687 | 5.1846e-05
58 | 0.0002728 | 6.8371e-05
59 | 0.0010541 | 0.00026419
60 | 0.00015871 | 3.9776e-05
61 | 0.00030578 | 7.6635e-05
62 | 0.00020667 | 5.1796e-05
63 | 0.00045773 | 0.00011472
64 | 0.00023961 | 6.0051e-05
65 | 0.000138 | 3.4585e-05
66 | 4.386e-05 | 1.0992e-05
67 | 0.00018934 | 4.7452e-05
68 | 0.00043715 | 0.00010956
69 | 0.00066974 | 0.00016785
70 | 0.00013488 | 3.3804e-05
71 | 0.0011034 | 0.00027654

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1