## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1089-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1089-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1089-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1089-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1089-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1089-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1089-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1089-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1089-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1089-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1089-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1089-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1089-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1089-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1089-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1089-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1089-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1089-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1089-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1089-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1089-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1089-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1089-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1089-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1089-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1089-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1089-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1089-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1089-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1089-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1089-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1089-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1089-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1089-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1089-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1089-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1089-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1089-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1089-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1089-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1089-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1089-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1089-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1089-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1089-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1089-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1089-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1089-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1089-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1089-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1089-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1089-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1089-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1089-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1089-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1089-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1089-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1089-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1089-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1089-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1089-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1089-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1089-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1089-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1089-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1089-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1089-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1089-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1089-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1089-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1089-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1089-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1089-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1089-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1089-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1089-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1089-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1089-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1089-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1089-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1089-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1089-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1089-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1089-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1089-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1089-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1089-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1089-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1089-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1089-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1089-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1089-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1089-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1089-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1089-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1089-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1089-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1089-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1089-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1089-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1089-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1089-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1089-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_472_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1089-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0015158 | 0.00037988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1089-10_0_4_load_1 | 1 | 0.0018562 | 0.00046521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1089-10_0_4_load_3 | 3 | 0.0016966 | 0.00042522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1089-10_0_4_load_4 | 4 | 0.0032817 | 0.00082248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1089-10_0_4_load_5 | 5 | 0.0021139 | 0.0005298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1089-10_0_4_load_39 | 6 | 0.00088121 | 0.00022085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1089-10_0_4_load_23 | 9 | 0.00088175 | 0.00022099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1089-10_0_4_load_14 | 10 | 0.0025137 | 0.00063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1089-10_0_4_load_10 | 11 | 0.0015718 | 0.00039394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1089-10_0_4_load_63 | 12 | 0.0019129 | 0.00047942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1089-10_0_4_load_52 | 13 | 0.0022717 | 0.00056933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1089-10_0_4_load_6 | 14 | 0.0018268 | 0.00045785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1089-10_0_4_load_7 | 15 | 0.0019603 | 0.00049129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1089-10_0_4_load_8 | 16 | 0.0016455 | 0.0004124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1089-10_0_4_load_9 | 17 | 0.0010594 | 0.00026552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1089-10_0_4_load_20 | 18 | 0.0021259 | 0.00053279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1089-10_0_4_load_21 | 20 | 0.0026335 | 0.00066001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1089-10_0_4_load_22 | 21 | 0.0015247 | 0.00038213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1089-10_0_4_load_24 | 22 | 0.0018161 | 0.00045515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1089-10_0_4_load_16 | 23 | 0.0027033 | 0.00067751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1089-10_0_4_load_11 | 24 | 0.001049 | 0.0002629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1089-10_0_4_load_13 | 25 | 0.00099238 | 0.00024871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1089-10_0_4_load_28 | 26 | 0.0020566 | 0.00051542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1089-10_0_4_load_32 | 27 | 0.0010475 | 0.00026253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1089-10_0_4_load_27 | 28 | 0.0013101 | 0.00032835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1089-10_0_4_load_29 | 29 | 0.0010955 | 0.00027457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1089-10_0_4_load_30 | 30 | 0.0020204 | 0.00050637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1089-10_0_4_load_31 | 31 | 0.0012993 | 0.00032564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1089-10_0_4_load_40 | 32 | 0.00099782 | 0.00025008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1089-10_0_4_load_33 | 33 | 0.0012005 | 0.00030086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1089-10_0_4_load_26 | 34 | 0.0012715 | 0.00031867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1089-10_0_4_load_35 | 35 | 0.0022065 | 0.00055301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1089-10_0_4_load_15 | 36 | 0.0017218 | 0.00043153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1089-10_0_4_load_17 | 37 | 0.0021911 | 0.00054914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1089-10_0_4_load_71 | 39 | 0.0022204 | 0.00055648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1089-10_0_4_load_79 | 41 | 0.0037141 | 0.00093083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1089-10_0_4_load_36 | 42 | 0.0020611 | 0.00051656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1089-10_0_4_load_41 | 43 | 0.0016607 | 0.00041621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1089-10_0_4_load_42 | 44 | 0.00071981 | 0.0001804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1089-10_0_4_load_44 | 46 | 0.001212 | 0.00030375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1089-10_0_4_load_45 | 47 | 0.0012873 | 0.00032262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1089-10_0_4_load_46 | 48 | 0.0019803 | 0.0004963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1089-10_0_4_load_92 | 51 | 0.015999 | 0.0040096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1089-10_0_4_load_70 | 52 | 0.0044541 | 0.0011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1089-10_0_4_load_49 | 53 | 0.0030696 | 0.00076932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1089-10_0_4_load_50 | 54 | 0.0060375 | 0.0015131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1089-10_0_4_load_51 | 55 | 0.0019524 | 0.00048931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1089-10_0_4_load_53 | 56 | 0.00031463 | 7.8855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1089-10_0_4_load_72 | 57 | 0.00032668 | 8.1873e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1089-10_0_4_load_73 | 58 | 0.00093288 | 0.0002338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1089-10_0_4_load_54 | 59 | 0.0033335 | 0.00083545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1089-10_0_4_load_55 | 60 | 0.00082716 | 0.00020731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1089-10_0_4_load_56 | 61 | 0.0022804 | 0.00057152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1089-10_0_4_load_57 | 62 | 0.0011068 | 0.0002774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1089-10_0_4_load_97 | 66 | 0.0014588 | 0.00036561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1089-10_0_4_load_59 | 67 | 0.0013969 | 0.0003501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1089-10_0_4_load_60 | 68 | 0.00052004 | 0.00013033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1089-10_0_4_load_61 | 69 | 0.00078712 | 0.00019727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1089-10_0_4_load_62 | 70 | 0.0025053 | 0.0006279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1089-10_0_4_load_104 | 71 | 0.00034994 | 8.7704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1089-10_0_4_load_75 | 72 | 0.0007129 | 0.00017867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1089-10_0_4_load_74 | 73 | 0.0010422 | 0.00026121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1089-10_0_4_load_105 | 74 | 0.0014482 | 0.00036295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1089-10_0_4_load_85 | 75 | 0.0026274 | 0.00065849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1089-10_0_4_load_81 | 76 | 0.00165 | 0.00041354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1089-10_0_4_load_66 | 77 | 0.0026956 | 0.00067559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1089-10_0_4_load_67 | 78 | 0.0083815 | 0.0021006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1089-10_0_4_load_68 | 79 | 0.0014675 | 0.00036778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1089-10_0_4_load_69 | 80 | 0.0224 | 0.0056141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1089-10_0_4_load_78 | 81 | 0.0060663 | 0.0015204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1089-10_0_4_load_77 | 83 | 0.0012168 | 0.00030495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1089-10_0_4_load_86 | 84 | 0.00093837 | 0.00023518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1089-10_0_4_load_84 | 86 | 0.0044457 | 0.0011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1089-10_0_4_load_93 | 87 | 0.0014809 | 0.00037115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1089-10_0_4_load_95 | 89 | 0.007403 | 0.0018554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1089-10_0_4_load_91 | 90 | 0.0016964 | 0.00042517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1089-10_0_4_load_87 | 91 | 0.0024833 | 0.00062238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1089-10_0_4_load_88 | 92 | 0.0010793 | 0.0002705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1089-10_0_4_load_89 | 93 | 0.0011941 | 0.00029928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1089-10_0_4_load_90 | 94 | 0.0036617 | 0.00091771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1089-10_0_4_load_98 | 95 | 0.00029657 | 7.4328e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1089-10_0_4_load_99 | 96 | 0.0017068 | 0.00042777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1089-10_0_4_load_101 | 98 | 0.00065944 | 0.00016527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1089-10_0_4_load_102 | 99 | 0.0018949 | 0.00047491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1089-10_0_4_load_103 | 100 | 0.00063804 | 0.00015991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1089-10_0_4_load_107 | 102 | 0.0048587 | 0.0012177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1089-10_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.012434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1089-10_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0073586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1089-10_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.026377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1089-10_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.027797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1089-10_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.062646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1089-10_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0056766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1089-10_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0084003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1089-10_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.019297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1089-10_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0078352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1089-10_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.035657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1089-10_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.016153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1089-10_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.012014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1089-10_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.011788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1089-10_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 19 | 0.03281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1089-10_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 35 | 0.0046215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1089-10_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 24 | 0.026597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1089-10_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 47 | 0.016759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1089-10_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 54 | 0.017849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1089-10_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.02424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1089-10_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.013448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1089-10_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.024603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1089-10_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.031803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1089-10_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.017754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1089-10_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0013505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1089-10_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.039735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1089-10_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.028983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1089-10_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.019575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1089-10_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 36 | 0.018339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1089-10_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0093078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1089-10_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.046354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1089-10_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0086107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1089-10_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.020126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1089-10_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.011229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1089-10_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0087719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1089-10_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0089812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1089-10_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0005911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1089-10_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0085559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1089-10_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.024198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1089-10_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.025549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1089-10_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.010157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1089-10_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.061482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1089-10_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.029419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1089-10_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.051201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1089-10_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.063811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1089-10_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 83 | 0.0056006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1089-10_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.015703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1089-10_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.049022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1089-10_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.018466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1089-10_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.031281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1089-10_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.016202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1089-10_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.012633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1089-10_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.010843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1089-10_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.035419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1089-10_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.014211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1089-10_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 87 | 0.003067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1089-10_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 79 | 0.01277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1089-10_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0072558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1089-10_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.035246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1089-10_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0047374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1089-10_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.019528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1089-10_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.00052228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1089-10_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 84 | 0.0061295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1089-10_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0011203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1089-10_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.020014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1089-10_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0074437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1089-10_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.029845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1089-10_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.029164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1089-10_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.025979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1089-10_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.011214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1089-10_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 75 | 0.03112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1089-10_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 76 | 0.0058773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1089-10_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.007426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1089-10_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.016989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1089-10_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.027941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1089-10_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.14786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1089-10_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.11109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1089-10_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.023352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1089-10_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.032423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1089-10_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 85 | 5.7476e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1089-10_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 101 | 0.036615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1089-10_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 82 | 0.024947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1089-10_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.015998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1089-10_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.012632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1089-10_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.008563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1089-10_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.02143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1089-10_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.030235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1089-10_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.0070187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1089-10_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.017541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1089-10_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.048665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1089-10_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.016171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1089-10_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.034415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1089-10_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.020065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1089-10_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.024772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1089-10_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0077986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1089-10_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.012362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1089-10_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.029254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1089-10_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.011825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1089-10_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.051257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1089-10_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.039404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1089-10_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 100 | 0.060585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1089-10_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 101 | 0.01738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1089-10_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.0697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1089-10_0_4_trafo_43 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 45 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2647900.0061 | 1227994.0369 | 2647895.7352 | 1228005.7147
1 | 2647902.5336 | 1227987.126 | 2647900.0061 | 1227994.0369
2 | 2647889.3049 | 1228031.2846 | 2647889.3755 | 1228030.8918 | 2647895.1265 | 1228007.379 | 2647895.7352 | 1228005.7147
3 | 2647902.5336 | 1227987.126 | 2647913.5498 | 1227965.6457 | 2647915.4386 | 1227962.5153
4 | 2647902.5336 | 1227987.126 | 2647944.4758 | 1228000.1272 | 2647947.705 | 1228002.7882 | 2647948.8457 | 1228006.0439 | 2647947.5983 | 1228017.074
5 | 2647889.3049 | 1228031.2846 | 2647888.3006 | 1228036.8716
6 | 2647919.7782 | 1227955.3227 | 2647915.4386 | 1227962.5153
7 | 2647943.4222 | 1228035.8966 | 2647947.3118 | 1228019.6066 | 2647947.5983 | 1228017.074
8 | 2647886.9145 | 1228044.5833 | 2647888.3006 | 1228036.8716
9 | 2647919.7782 | 1227955.3227 | 2647938.192 | 1227924.788
10 | 2647919.7782 | 1227955.3227 | 2647905.7778 | 1227947.2655
11 | 2647943.4222 | 1228035.8966 | 2647954.0347 | 1228041.5277
12 | 2647943.4222 | 1228035.8966 | 2647939.8448 | 1228047.1289
13 | 2647881.1098 | 1228076.8761 | 2647886.9145 | 1228044.5833
14 | 2647938.192 | 1227924.788 | 2647940.5786 | 1227920.8304
15 | 2647884.4514 | 1227948.3118 | 2647887.21 | 1227943.142 | 2647890.8876 | 1227940.9369 | 2647895.9138 | 1227941.5888 | 2647905.7778 | 1227947.2655
16 | 2647954.0347 | 1228041.5277 | 2647968.8387 | 1228049.3828
17 | 2647934.428 | 1228064.1364 | 2647939.8448 | 1228047.1289
18 | 2647856.6608 | 1228036.1301 | 2647850.9549 | 1228059.6891
19 | 2647859.8263 | 1228023.0604 | 2647856.6608 | 1228036.1301
20 | 2647850.9549 | 1228059.6891 | 2647849.6217 | 1228065.1935 | 2647850.0654 | 1228068.4324 | 2647851.8772 | 1228071.1597 | 2647855.654 | 1228073.5694 | 2647863.5035 | 1228074.589
21 | 2647859.8263 | 1228023.0604 | 2647851.4074 | 1227992.3921
22 | 2647881.1098 | 1228076.8761 | 2647863.5035 | 1228074.589
23 | 2647850.0909 | 1227992.0906 | 2647851.4074 | 1227992.3921
24 | 2647881.1098 | 1228076.8761 | 2647876.5871 | 1228097.4748 | 2647869.0391 | 1228114.5239
25 | 2647821.8395 | 1227985.62 | 2647850.0909 | 1227992.0906
26 | 2647821.8395 | 1227985.62 | 2647802.7588 | 1227981.2499
27 | 2647860.9379 | 1228130.9588 | 2647865.2964 | 1228122.9777 | 2647869.0391 | 1228114.5239
28 | 2647880.0696 | 1227956.5237 | 2647884.4514 | 1227948.3118
29 | 2647884.4514 | 1227948.3118 | 2647857.0666 | 1227910.9118
30 | 2647876.016 | 1227964.1206 | 2647880.0696 | 1227956.5237
31 | 2647843.2292 | 1227925.5264 | 2647846.8118 | 1227921.815 | 2647857.0666 | 1227910.9118
32 | 2647857.0666 | 1227910.9118 | 2647862.2962 | 1227905.3515 | 2647865.2557 | 1227903.3099
33 | 2647872.4763 | 1227898.3289 | 2647865.2557 | 1227903.3099
34 | 2647880.5169 | 1227894.3277 | 2647872.4763 | 1227898.3289 | 2647872.4763 | 1227898.3289
35 | 2647842.8186 | 1227925.9517 | 2647843.2292 | 1227925.5264
36 | 2647880.5169 | 1227894.3277 | 2647888.1767 | 1227890.5158
37 | 2647826.0127 | 1227943.3613 | 2647842.8186 | 1227925.9517
38 | 2647848.6926 | 1228153.382 | 2647860.9379 | 1228130.9588
39 | 2647843.8246 | 1228162.2962 | 2647848.6926 | 1228153.382
40 | 2647843.8246 | 1228162.2962 | 2647844.0067 | 1228179.2304 | 2647845.0071 | 1228186.7431 | 2647848.8256 | 1228192.444 | 2647873.0092 | 1228210.3756
41 | 2647843.8246 | 1228162.2962 | 2647830.6787 | 1228188.6292
42 | 2647913.0805 | 1228242.177 | 2647898.2742 | 1228229.109 | 2647873.0092 | 1228210.3756
43 | 2647830.6787 | 1228188.6292 | 2647819.5523 | 1228187.1389 | 2647803.2863 | 1228187.8197 | 2647793.5692 | 1228189.1648 | 2647773.124 | 1228197.9172 | 2647768.9642 | 1228198.8151
44 | 2647917.2796 | 1228245.8831 | 2647913.0805 | 1228242.177
45 | 2647974.0332 | 1228110.5348 | 2647967.2811 | 1228124.7121
46 | 2647995.1121 | 1228066.2764 | 2647989.4623 | 1228078.1383 | 2647974.0332 | 1228110.5348
47 | 2647964.766 | 1228141.3564 | 2647962.7533 | 1228139.1165 | 2647962.3654 | 1228136.4784 | 2647963.4101 | 1228132.8401 | 2647967.2811 | 1228124.7121
48 | 2647995.1121 | 1228066.2764 | 2647993.0863 | 1228064.7369 | 2647976.5072 | 1228053.4518 | 2647968.8387 | 1228049.3828
49 | 2647995.1121 | 1228066.2764 | 2648008.0057 | 1228076.0884
50 | 2648018.0592 | 1228083.739 | 2648008.0057 | 1228076.0884
51 | 2648018.0592 | 1228083.739 | 2648020.3951 | 1228073.1513
52 | 2648020.3951 | 1228073.1513 | 2648032.3524 | 1228076.8611 | 2648055.2455 | 1228076.3043
53 | 2648020.3951 | 1228073.1513 | 2648023.4574 | 1228059.2737
54 | 2648055.2455 | 1228076.3043 | 2648058.3117 | 1228076.2297
55 | 2648023.4574 | 1228059.2737 | 2648026.2092 | 1228046.8036
56 | 2647932.1412 | 1228071.0215 | 2647933.0983 | 1228068.3114 | 2647934.428 | 1228064.1364
57 | 2647932.1412 | 1228071.0215 | 2647927.9573 | 1228082.8679 | 2647917.5373 | 1228103.0153
58 | 2647915.361 | 1228107.2233 | 2647917.5373 | 1228103.0153
59 | 2647915.361 | 1228107.2233 | 2647906.39 | 1228124.5688
60 | 2647906.1501 | 1228125.0327 | 2647906.39 | 1228124.5688
61 | 2647903.3343 | 1228130.4772 | 2647906.1501 | 1228125.0327
62 | 2647993.6331 | 1227934.6258 | 2647994.2464 | 1227933.6883
63 | 2648005.2039 | 1227916.9399 | 2647994.2464 | 1227933.6883
64 | 2648005.2039 | 1227916.9399 | 2648009.2792 | 1227910.7109
65 | 2648028.1975 | 1227888.5104 | 2648021.3014 | 1227892.3349 | 2648009.2792 | 1227910.7109
66 | 2648028.1975 | 1227888.5104 | 2648033.8728 | 1227902.6205 | 2648039.0952 | 1227915.5707
67 | 2648050.3709 | 1227938.9874 | 2648039.0952 | 1227915.5707
68 | 2648039.0952 | 1227915.5707 | 2648041.621 | 1227914.3237 | 2648046.9438 | 1227910.1529 | 2648048.1448 | 1227909.0432
69 | 2648078.5534 | 1227925.6177 | 2648050.3709 | 1227938.9874
70 | 2648050.3709 | 1227938.9874 | 2648052.695 | 1227944.3856
71 | 2647874.6051 | 1228424.3943 | 2647875.3721 | 1228417.008
72 | 2647874.6051 | 1228424.3943 | 2647872.8505 | 1228441.2922
73 | 2647875.3721 | 1228417.008 | 2647878.2578 | 1228389.217
74 | 2648019.6645 | 1228458.8186 | 2647872.8505 | 1228441.2922
75 | 2647913.8913 | 1228283.9922 | 2647878.2578 | 1228389.217
76 | 2648019.6645 | 1228458.8186 | 2648020.1652 | 1228446.1484 | 2648021.8372 | 1228435.608
77 | 2647931.1425 | 1228256.5395 | 2647913.8913 | 1228283.9922
78 | 2647931.1731 | 1228256.4908 | 2647931.1425 | 1228256.5395
79 | 2648032.0575 | 1228400.5715 | 2648023.4941 | 1228425.1622 | 2648021.8372 | 1228435.608
80 | 2648063.1321 | 1227967.0301 | 2648058.8203 | 1227958.6123 | 2648052.695 | 1227944.3856
81 | 2648030.665 | 1228034.9953 | 2648036.4922 | 1228020.0965
82 | 2648030.665 | 1228034.9953 | 2648026.4197 | 1228045.8495 | 2648026.2092 | 1228046.8036
83 | 2648036.4922 | 1228020.0965 | 2648039.6112 | 1228012.1218
84 | 2648047.417 | 1227992.164 | 2648039.6112 | 1228012.1218
85 | 2648063.1321 | 1227967.0301 | 2648057.8749 | 1227971.5349 | 2648052.7491 | 1227978.5312 | 2648047.417 | 1227992.164
86 | 2648063.1321 | 1227967.0301 | 2648068.4667 | 1227971.5912
87 | 2647931.1731 | 1228256.4908 | 2647924.9078 | 1228252.6157 | 2647917.2796 | 1228245.8831
88 | 2648105.4549 | 1228003.2167 | 2648068.4667 | 1227971.5912
89 | 2648105.4549 | 1228003.2167 | 2648111.63 | 1227999.531 | 2648117.4817 | 1227993.6635 | 2648117.875 | 1227993.0926
90 | 2648105.4549 | 1228003.2167 | 2648119.7779 | 1228021.744 | 2648124.1483 | 1228031.8354
91 | 2648124.1483 | 1228031.8354 | 2648125.1558 | 1228034.1618 | 2648127.7571 | 1228049.8037 | 2648127.8344 | 1228051.4753
92 | 2648128.1942 | 1228059.2655 | 2648128.9178 | 1228074.9287 | 2648128.1469 | 1228083.9883
93 | 2648128.1942 | 1228059.2655 | 2648127.8344 | 1228051.4753
94 | 2648128.1469 | 1228083.9883 | 2648127.0987 | 1228096.3059
95 | 2648112.652 | 1228443.0041 | 2648103.7044 | 1228440.8641 | 2648095.3365 | 1228439.3733 | 2648083.7826 | 1228439.2799
96 | 2648124.1525 | 1228445.7546 | 2648112.652 | 1228443.0041
97 | 2648083.7826 | 1228439.2799 | 2648071.562 | 1228439.1811 | 2648064.8641 | 1228437.3037 | 2648059.819 | 1228433.4161 | 2648043.9757 | 1228413.1672
98 | 2648124.1525 | 1228445.7546 | 2648151.7687 | 1228453.4049 | 2648158.652 | 1228456.7071 | 2648160.863 | 1228458.8986
99 | 2648124.1525 | 1228445.7546 | 2648128.7003 | 1228400.5966 | 2648132.3672 | 1228385.8466
100 | 2648032.0575 | 1228400.5715 | 2648040.358 | 1228408.5435 | 2648043.9757 | 1228413.1672
101 | 2648132.3672 | 1228385.8466 | 2648135.8585 | 1228371.8032 | 2648147.3245 | 1228343.456 | 2648159.0319 | 1228321.763

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2647900.0061 | 1227994.0369
1 | 2647895.7352 | 1228005.7147
2 | 2647902.5336 | 1227987.126
3 | 2647889.3049 | 1228031.2846
4 | 2647915.4386 | 1227962.5153
5 | 2647947.5983 | 1228017.074
6 | 2647888.3006 | 1228036.8716
7 | 2647919.7782 | 1227955.3227
8 | 2647943.4222 | 1228035.8966
9 | 2647886.9145 | 1228044.5833
10 | 2647938.192 | 1227924.788
11 | 2647905.7778 | 1227947.2655
12 | 2647954.0347 | 1228041.5277
13 | 2647939.8448 | 1228047.1289
14 | 2647856.6608 | 1228036.1301
15 | 2647850.9549 | 1228059.6891
16 | 2647859.8263 | 1228023.0604
17 | 2647863.5035 | 1228074.589
18 | 2647851.4074 | 1227992.3921
19 | 2647881.1098 | 1228076.8761
20 | 2647850.0909 | 1227992.0906
21 | 2647821.8395 | 1227985.62
22 | 2647802.7588 | 1227981.2499
23 | 2647869.0391 | 1228114.5239
24 | 2647884.4514 | 1227948.3118
25 | 2647880.0696 | 1227956.5237
26 | 2647857.0666 | 1227910.9118
27 | 2647876.016 | 1227964.1206
28 | 2647865.2557 | 1227903.3099
29 | 2647872.4763 | 1227898.3289
30 | 2647843.2292 | 1227925.5264
31 | 2647880.5169 | 1227894.3277
32 | 2647842.8186 | 1227925.9517
33 | 2647888.1767 | 1227890.5158
34 | 2647826.0127 | 1227943.3613
35 | 2647940.5786 | 1227920.8304
36 | 2647860.9379 | 1228130.9588
37 | 2647848.6926 | 1228153.382
38 | 2647843.8246 | 1228162.2962
39 | 2647873.0092 | 1228210.3756
40 | 2647830.6787 | 1228188.6292
41 | 2647913.0805 | 1228242.177
42 | 2647768.9642 | 1228198.8151
43 | 2647974.0332 | 1228110.5348
44 | 2647967.2811 | 1228124.7121
45 | 2647995.1121 | 1228066.2764
46 | 2647964.766 | 1228141.3564
47 | 2647968.8387 | 1228049.3828
48 | 2648008.0057 | 1228076.0884
49 | 2648018.0592 | 1228083.739
50 | 2648020.3951 | 1228073.1513
51 | 2648055.2455 | 1228076.3043
52 | 2648023.4574 | 1228059.2737
53 | 2647932.1412 | 1228071.0215
54 | 2647934.428 | 1228064.1364
55 | 2647917.5373 | 1228103.0153
56 | 2647915.361 | 1228107.2233
57 | 2647906.39 | 1228124.5688
58 | 2647906.1501 | 1228125.0327
59 | 2647993.6331 | 1227934.6258
60 | 2647994.2464 | 1227933.6883
61 | 2648005.2039 | 1227916.9399
62 | 2648009.2792 | 1227910.7109
63 | 2648028.1975 | 1227888.5104
64 | 2648039.0952 | 1227915.5707
65 | 2648050.3709 | 1227938.9874
66 | 2648048.1448 | 1227909.0432
67 | 2647874.6051 | 1228424.3943
68 | 2647875.3721 | 1228417.008
69 | 2647872.8505 | 1228441.2922
70 | 2647878.2578 | 1228389.217
71 | 2648019.6645 | 1228458.8186
72 | 2647913.8913 | 1228283.9922
73 | 2647931.1425 | 1228256.5395
74 | 2648021.8372 | 1228435.608
75 | 2648078.5534 | 1227925.6177
76 | 2648052.695 | 1227944.3856
77 | 2648030.665 | 1228034.9953
78 | 2648036.4922 | 1228020.0965
79 | 2648026.2092 | 1228046.8036
80 | 2648039.6112 | 1228012.1218
81 | 2648047.417 | 1227992.164
82 | 2648063.1321 | 1227967.0301
83 | 2647917.2796 | 1228245.8831
84 | 2647903.3343 | 1228130.4772
85 | 2647931.1731 | 1228256.4908
86 | 2648068.4667 | 1227971.5912
87 | 2648058.3117 | 1228076.2297
88 | 2648105.4549 | 1228003.2167
89 | 2648117.875 | 1227993.0926
90 | 2648124.1483 | 1228031.8354
91 | 2648128.1942 | 1228059.2655
92 | 2648128.1469 | 1228083.9883
93 | 2648127.8344 | 1228051.4753
94 | 2648127.0987 | 1228096.3059
95 | 2648112.652 | 1228443.0041
96 | 2648083.7826 | 1228439.2799
97 | 2648124.1525 | 1228445.7546
98 | 2648043.9757 | 1228413.1672
99 | 2648160.863 | 1228458.8986
100 | 2648132.3672 | 1228385.8466
101 | 2648032.0575 | 1228400.5715
102 | 2648159.0319 | 1228321.763
103 | 2648018.0592 | 1228083.739

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99058 | -0.065734 | 0.0015158 | 0.00037988
1 | 0.99009 | -0.069195 | 0.0018562 | 0.00046521
2 | 0.99088 | -0.063631 | 0 | 0
3 | 0.98908 | -0.076296 | 0.0016966 | 0.00042522
4 | 0.98992 | -0.070402 | 0.0032817 | 0.00082248
5 | 0.99451 | -0.038203 | 0.0021139 | 0.0005298
6 | 0.98887 | -0.077777 | 0.00088121 | 0.00022085
7 | 0.98967 | -0.072169 | 0 | 0
8 | 0.99565 | -0.030201 | 0 | 0
9 | 0.98858 | -0.079787 | 0.00088175 | 0.00022099
10 | 0.98943 | -0.073886 | 0.0025137 | 0.00063
11 | 0.9893 | -0.074792 | 0.0015718 | 0.00039394
12 | 0.9965 | -0.024272 | 0.0019129 | 0.00047942
13 | 0.99539 | -0.032083 | 0.0022717 | 0.00056933
14 | 0.98615 | -0.097018 | 0.0018268 | 0.00045785
15 | 0.98655 | -0.094138 | 0.0019603 | 0.00049129
16 | 0.98596 | -0.098365 | 0.0016455 | 0.0004124
17 | 0.98703 | -0.090723 | 0.0010594 | 0.00026552
18 | 0.98558 | -0.10101 | 0.0021259 | 0.00053279
19 | 0.98741 | -0.088067 | 0 | 0
20 | 0.98557 | -0.1011 | 0.0026335 | 0.00066001
21 | 0.98543 | -0.10209 | 0.0015247 | 0.00038213
22 | 0.98538 | -0.10246 | 0.0018161 | 0.00045515
23 | 0.98641 | -0.095142 | 0.0027033 | 0.00067751
24 | 0.98875 | -0.078688 | 0.001049 | 0.0002629
25 | 0.98872 | -0.078882 | 0.00099238 | 0.00024871
26 | 0.988 | -0.084022 | 0.0020566 | 0.00051542
27 | 0.98871 | -0.078974 | 0.0010475 | 0.00026253
28 | 0.98792 | -0.084585 | 0.0013101 | 0.00032835
29 | 0.98787 | -0.084908 | 0.0010955 | 0.00027457
30 | 0.98787 | -0.084905 | 0.0020204 | 0.00050637
31 | 0.98784 | -0.085138 | 0.0012993 | 0.00032564
32 | 0.98787 | -0.084919 | 0.00099782 | 0.00025008
33 | 0.98782 | -0.085243 | 0.0012005 | 0.00030086
34 | 0.98783 | -0.085234 | 0.0012715 | 0.00031867
35 | 0.98941 | -0.07399 | 0.0022065 | 0.00055301
36 | 0.98598 | -0.098157 | 0.0017218 | 0.00043153
37 | 0.98542 | -0.10213 | 0.0021911 | 0.00054914
38 | 0.98521 | -0.1036 | 0 | 0
39 | 0.98404 | -0.11184 | 0.0022204 | 0.00055648
40 | 0.98512 | -0.10423 | 0 | 0
41 | 0.98227 | -0.12444 | 0.0037141 | 0.00093083
42 | 0.98493 | -0.10558 | 0.0020611 | 0.00051656
43 | 0.99975 | -0.0017609 | 0.0016607 | 0.00041621
44 | 0.99971 | -0.0020642 | 0.00071981 | 0.0001804
45 | 1 | 0 | -0.2083 | -0.052315
46 | 0.99967 | -0.0022879 | 0.001212 | 0.00030375
47 | 0.99771 | -0.015856 | 0.0012873 | 0.00032262
48 | 0.99766 | -0.016245 | 0.0019803 | 0.0004963
49 | 0.99587 | -0.028713 | 0 | 0
50 | 0.99433 | -0.039449 | 0 | 0
51 | 0.99344 | -0.045705 | 0.015999 | 0.0040096
52 | 0.99267 | -0.051054 | 0.0044541 | 0.0011163
53 | 0.99496 | -0.035078 | 0.0030696 | 0.00076932
54 | 0.99504 | -0.034526 | 0.0060375 | 0.0015131
55 | 0.99474 | -0.036666 | 0.0019524 | 0.00048931
56 | 0.99472 | -0.036786 | 0.00031463 | 7.8855e-05
57 | 0.99466 | -0.03722 | 0.00032668 | 8.1873e-05
58 | 0.99466 | -0.037229 | 0.00093288 | 0.0002338
59 | 0.98285 | -0.12049 | 0.0033335 | 0.00083545
60 | 0.98285 | -0.12045 | 0.00082716 | 0.00020731
61 | 0.98298 | -0.11959 | 0.0022804 | 0.00057152
62 | 0.98304 | -0.11909 | 0.0011068 | 0.0002774
63 | 0.98337 | -0.11677 | 0 | 0
64 | 0.98369 | -0.11449 | 0 | 0
65 | 0.98403 | -0.11208 | 0 | 0
66 | 0.98367 | -0.11466 | 0.0014588 | 0.00036561
67 | 0.97725 | -0.16018 | 0.0013969 | 0.0003501
68 | 0.97741 | -0.15908 | 0.00052004 | 0.00013033
69 | 0.97694 | -0.16243 | 0.00078712 | 0.00019727
70 | 0.978 | -0.15482 | 0.0025053 | 0.0006279
71 | 0.97437 | -0.18086 | 0.00034994 | 8.7704e-05
72 | 0.98078 | -0.13504 | 0.0007129 | 0.00017867
73 | 0.98162 | -0.12904 | 0.0010422 | 0.00026121
74 | 0.97398 | -0.18369 | 0.0014482 | 0.00036295
75 | 0.98391 | -0.11292 | 0.0026274 | 0.00065849
76 | 0.98413 | -0.11137 | 0.00165 | 0.00041354
77 | 0.9899 | -0.070551 | 0.0026956 | 0.00067559
78 | 0.98823 | -0.082325 | 0.0083815 | 0.0021006
79 | 0.99126 | -0.060937 | 0.0014675 | 0.00036778
80 | 0.98744 | -0.087908 | 0.0224 | 0.0056141
81 | 0.98615 | -0.096991 | 0.0060663 | 0.0015204
82 | 0.98461 | -0.10796 | 0 | 0
83 | 0.9821 | -0.1256 | 0.0012168 | 0.00030495
84 | 0.99465 | -0.037287 | 0.00093837 | 0.00023518
85 | 0.98162 | -0.12903 | 0 | 0
86 | 0.98439 | -0.10954 | 0.0044457 | 0.0011142
87 | 0.99343 | -0.045751 | 0.0014809 | 0.00037115
88 | 0.98315 | -0.11834 | 0 | 0
89 | 0.98298 | -0.11958 | 0.007403 | 0.0018554
90 | 0.98264 | -0.12194 | 0.0016964 | 0.00042517
91 | 0.98232 | -0.12427 | 0.0024833 | 0.00062238
92 | 0.98215 | -0.12549 | 0.0010793 | 0.0002705
93 | 0.9824 | -0.12369 | 0.0011941 | 0.00029928
94 | 0.98208 | -0.12596 | 0.0036617 | 0.00091771
95 | 0.97214 | -0.1969 | 0.00029657 | 7.4328e-05
96 | 0.97247 | -0.19452 | 0.0017068 | 0.00042777
97 | 0.97201 | -0.19782 | 0 | 0
98 | 0.97318 | -0.18943 | 0.00065944 | 0.00016527
99 | 0.9719 | -0.19861 | 0.0018949 | 0.00047491
100 | 0.97153 | -0.20135 | 0.00063804 | 0.00015991
101 | 0.97344 | -0.18758 | 0 | 0
102 | 0.97103 | -0.20493 | 0.0048587 | 0.0012177
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.055027 | 0.013836 | -0.055 | -0.013826 | 2.6517e-05 | 9.8789e-06 | 0.082675 | 0.082675 | 0.082675 | 0.99058 | -0.065734 | 0.99009 | -0.069195 | 15.3102
1 | -0.056542 | -0.014215 | 0.056559 | 0.014222 | 1.6569e-05 | 6.1832e-06 | 0.084952 | 0.084952 | 0.084952 | 0.99058 | -0.065734 | 0.99088 | -0.063631 | 15.7319
2 | 0.053144 | 0.01336 | -0.053091 | -0.013341 | 5.252e-05 | 1.9522e-05 | 0.079886 | 0.079886 | 0.079886 | 0.99009 | -0.069195 | 0.98908 | -0.076296 | 14.7937
3 | 0.023966 | 0.00601 | -0.023944 | -0.0060018 | 2.2469e-05 | 8.2842e-06 | 0.035992 | 0.035992 | 0.035992 | 0.99088 | -0.063631 | 0.98992 | -0.070402 | 13.3303
4 | -0.080525 | -0.020232 | 0.080811 | 0.02034 | 0.0002859 | 0.00010834 | 0.12094 | 0.12094 | 0.12094 | 0.99088 | -0.063631 | 0.99451 | -0.038203 | 22.397
5 | 0.051395 | 0.012916 | -0.051384 | -0.012912 | 1.0592e-05 | 3.9281e-06 | 0.077333 | 0.077333 | 0.077333 | 0.98908 | -0.076296 | 0.98887 | -0.077777 | 14.321
6 | 0.020662 | 0.0051793 | -0.020657 | -0.0051774 | 5.0565e-06 | 1.8369e-06 | 0.031059 | 0.031059 | 0.031059 | 0.98992 | -0.070402 | 0.98967 | -0.072169 | 11.5033
7 | -0.082925 | -0.02087 | 0.083018 | 0.020905 | 9.2731e-05 | 3.5164e-05 | 0.12411 | 0.12411 | 0.12411 | 0.99451 | -0.038203 | 0.99565 | -0.030201 | 22.9826
8 | 0.050503 | 0.012691 | -0.050489 | -0.012686 | 1.4123e-05 | 5.2308e-06 | 0.076007 | 0.076007 | 0.076007 | 0.98887 | -0.077777 | 0.98858 | -0.079787 | 14.0755
9 | 0.0047214 | 0.0011829 | -0.0047203 | -0.001183 | 1.1213e-06 | -2.6819e-08 | 0.0070987 | 0.0070989 | 0.0070989 | 0.98967 | -0.072169 | 0.98943 | -0.073886 | 2.6292
10 | 0.015936 | 0.0039945 | -0.01593 | -0.0039925 | 5.7867e-06 | 2.0182e-06 | 0.02396 | 0.02396 | 0.02396 | 0.98967 | -0.072169 | 0.9893 | -0.074792 | 8.8742
11 | -0.098872 | -0.024878 | 0.098954 | 0.02491 | 8.1882e-05 | 3.118e-05 | 0.1478 | 0.1478 | 0.1478 | 0.99565 | -0.030201 | 0.9965 | -0.024272 | 27.3704
12 | 0.015854 | 0.0039735 | -0.01585 | -0.0039721 | 4.1297e-06 | 1.4351e-06 | 0.023694 | 0.023694 | 0.023694 | 0.99565 | -0.030201 | 0.99539 | -0.032083 | 8.7757
13 | 0.049607 | 0.012465 | -0.04955 | -0.012444 | 5.7093e-05 | 2.1118e-05 | 0.07468 | 0.074681 | 0.074681 | 0.98858 | -0.079787 | 0.98741 | -0.088067 | 13.8297
14 | 0.0022066 | 0.00055296 | -0.0022065 | -0.00055301 | 3.1757e-08 | -4.714e-08 | 0.0033185 | 0.0033185 | 0.0033185 | 0.98943 | -0.073886 | 0.98941 | -0.07399 | 1.2291
15 | 0.014358 | 0.0035986 | -0.01435 | -0.0035959 | 7.7405e-06 | 2.6358e-06 | 0.021596 | 0.021596 | 0.021596 | 0.9893 | -0.074792 | 0.98875 | -0.078688 | 7.9986
16 | -0.10087 | -0.025389 | 0.10099 | 0.025434 | 0.00011868 | 4.5209e-05 | 0.15066 | 0.15066 | 0.15066 | 0.9965 | -0.024272 | 0.99771 | -0.015856 | 27.8994
17 | 0.013578 | 0.0034027 | -0.013574 | -0.0034012 | 4.5891e-06 | 1.5331e-06 | 0.020298 | 0.020298 | 0.020298 | 0.99539 | -0.032083 | 0.99504 | -0.034526 | 7.5179
18 | -0.011578 | -0.0029012 | 0.011582 | 0.0029027 | 4.6163e-06 | 1.4661e-06 | 0.01747 | 0.01747 | 0.01747 | 0.98615 | -0.097018 | 0.98655 | -0.094138 | 6.4703
19 | 0.009751 | 0.0024433 | -0.0097492 | -0.0024428 | 1.8166e-06 | 5.2715e-07 | 0.014713 | 0.014713 | 0.014713 | 0.98615 | -0.097018 | 0.98596 | -0.098365 | 5.4494
20 | -0.013543 | -0.003394 | 0.013549 | 0.0033961 | 6.4054e-06 | 2.1493e-06 | 0.020426 | 0.020426 | 0.020426 | 0.98655 | -0.094138 | 0.98703 | -0.090723 | 7.5654
21 | 0.0081037 | 0.0020304 | -0.0081007 | -0.0020297 | 2.9683e-06 | 7.3621e-07 | 0.01223 | 0.01223 | 0.01223 | 0.98596 | -0.098365 | 0.98558 | -0.10101 | 4.5297
22 | -0.014609 | -0.0036616 | 0.014614 | 0.0036635 | 5.3735e-06 | 1.8397e-06 | 0.022024 | 0.022023 | 0.022024 | 0.98703 | -0.090723 | 0.98741 | -0.088067 | 8.1569
23 | 0.0059749 | 0.0014969 | -0.0059748 | -0.0014969 | 6.8573e-08 | 9.1637e-09 | 0.0090205 | 0.0090205 | 0.0090205 | 0.98558 | -0.10101 | 0.98557 | -0.1011 | 3.3409
24 | 0.034936 | 0.0087801 | -0.034902 | -0.0087679 | 3.4375e-05 | 1.2206e-05 | 0.052657 | 0.052657 | 0.052657 | 0.98741 | -0.088067 | 0.98641 | -0.095142 | 9.7514
25 | 0.0033413 | 0.00083687 | -0.0033409 | -0.00083707 | 4.6024e-07 | -1.9228e-07 | 0.0050446 | 0.0050447 | 0.0050447 | 0.98557 | -0.1011 | 0.98543 | -0.10209 | 1.8684
26 | 0.0018162 | 0.00045493 | -0.0018161 | -0.00045515 | 9.1862e-08 | -2.1403e-07 | 0.0027423 | 0.0027424 | 0.0027424 | 0.98543 | -0.10209 | 0.98538 | -0.10246 | 1.0157
27 | 0.032198 | 0.0080904 | -0.032185 | -0.0080857 | 1.3503e-05 | 4.7255e-06 | 0.048579 | 0.04858 | 0.04858 | 0.98641 | -0.095142 | 0.98598 | -0.098157 | 8.9962
28 | 0.00204 | 0.00051104 | -0.0020399 | -0.00051114 | 5.474e-08 | -9.8322e-08 | 0.00307 | 0.00307 | 0.00307 | 0.98875 | -0.078688 | 0.98872 | -0.078882 | 1.137
29 | 0.011261 | 0.002822 | -0.011253 | -0.0028194 | 8.3079e-06 | 2.6013e-06 | 0.016948 | 0.016948 | 0.016948 | 0.98875 | -0.078688 | 0.988 | -0.084022 | 6.2769
30 | 0.0010475 | 0.00026243 | -0.0010475 | -0.00026253 | 1.3354e-08 | -1.0529e-07 | 0.0015765 | 0.0015765 | 0.0015765 | 0.98872 | -0.078882 | 0.98871 | -0.078974 | 0.5839
31 | 0.0042903 | 0.0010748 | -0.0042898 | -0.0010748 | 5.2435e-07 | -5.6038e-08 | 0.0064615 | 0.0064616 | 0.0064616 | 0.988 | -0.084022 | 0.98787 | -0.084905 | 2.3932
32 | 0.0049061 | 0.0012292 | -0.0049057 | -0.0012292 | 3.8253e-07 | 3.3444e-09 | 0.0073889 | 0.0073889 | 0.0073889 | 0.988 | -0.084022 | 0.98792 | -0.084585 | 2.7366
33 | 0.0035956 | 0.00090083 | -0.0035954 | -0.00090088 | 1.6054e-07 | -5.0567e-08 | 0.0054156 | 0.0054156 | 0.0054156 | 0.98792 | -0.084585 | 0.98787 | -0.084908 | 2.0058
34 | 0.0024999 | 0.00062631 | -0.0024998 | -0.0006264 | 7.946e-08 | -8.4421e-08 | 0.0037654 | 0.0037655 | 0.0037655 | 0.98787 | -0.084908 | 0.98784 | -0.085138 | 1.3946
35 | 0.0022694 | 0.00056845 | -0.0022694 | -0.00056846 | 4.3097e-09 | -5.9102e-09 | 0.0034182 | 0.0034182 | 0.0034182 | 0.98787 | -0.084905 | 0.98787 | -0.084919 | 1.266
36 | 0.0012005 | 0.00030076 | -0.0012005 | -0.00030086 | 1.7458e-08 | -1.0282e-07 | 0.0018083 | 0.0018083 | 0.0018083 | 0.98784 | -0.085138 | 0.98782 | -0.085243 | 0.66975
37 | 0.0012716 | 0.00031838 | -0.0012715 | -0.00031867 | 5.5389e-08 | -2.8849e-07 | 0.0019152 | 0.0019153 | 0.0019153 | 0.98787 | -0.084919 | 0.98783 | -0.085234 | 0.70938
38 | 0.030463 | 0.0076541 | -0.030446 | -0.0076483 | 1.6853e-05 | 5.8308e-06 | 0.045981 | 0.045981 | 0.045981 | 0.98598 | -0.098157 | 0.98542 | -0.10213 | 8.5151
39 | 0.028255 | 0.0070992 | -0.028249 | -0.0070972 | 5.7705e-06 | 1.9607e-06 | 0.042673 | 0.042673 | 0.042673 | 0.98542 | -0.10213 | 0.98521 | -0.1036 | 7.9024
40 | 0.026188 | 0.0065816 | -0.026158 | -0.0065716 | 3.002e-05 | 9.9821e-06 | 0.039559 | 0.03956 | 0.03956 | 0.98521 | -0.1036 | 0.98404 | -0.11184 | 7.3259
41 | 0.0020617 | 0.00051559 | -0.0020615 | -0.0005159 | 1.7796e-07 | -3.0614e-07 | 0.0031135 | 0.0031136 | 0.0031136 | 0.98521 | -0.1036 | 0.98512 | -0.10423 | 1.1532
42 | 0.023937 | 0.0060151 | -0.023895 | -0.0059997 | 4.1873e-05 | 1.5456e-05 | 0.036202 | 0.036203 | 0.036203 | 0.98404 | -0.11184 | 0.98227 | -0.12444 | 13.4084
43 | 0.0020615 | 0.0005159 | -0.0020611 | -0.00051656 | 3.8606e-07 | -6.6379e-07 | 0.0031136 | 0.0031139 | 0.0031139 | 0.98512 | -0.10423 | 0.98493 | -0.10558 | 1.1533
44 | 0.020181 | 0.0050689 | -0.020178 | -0.0050677 | 3.2673e-06 | 1.1858e-06 | 0.030576 | 0.030576 | 0.030576 | 0.98227 | -0.12444 | 0.9821 | -0.1256 | 11.3245
45 | 0.0019319 | 0.00048375 | -0.0019318 | -0.00048392 | 8.1011e-08 | -1.7474e-07 | 0.0028753 | 0.0028754 | 0.0028754 | 0.99975 | -0.0017609 | 0.99971 | -0.0020642 | 1.0649
46 | -0.0035926 | -0.00089996 | 0.0035935 | 0.00089965 | 8.7454e-07 | -3.0661e-07 | 0.005347 | 0.0053468 | 0.005347 | 0.99975 | -0.0017609 | 1 | 0 | 1.9804
47 | 0.001212 | 0.00030352 | -0.001212 | -0.00030375 | 3.7499e-08 | -2.2768e-07 | 0.0018039 | 0.001804 | 0.001804 | 0.99971 | -0.0020642 | 0.99967 | -0.0022879 | 0.66816
48 | 0.1025 | 0.025843 | -0.10227 | -0.025757 | 0.0002272 | 8.6566e-05 | 0.15258 | 0.15258 | 0.15258 | 1 | 0 | 0.99771 | -0.015856 | 28.2549
49 | 0.1014 | 0.025572 | -0.10117 | -0.025484 | 0.00023036 | 8.8388e-05 | 0.15095 | 0.15095 | 0.15095 | 1 | 0 | 0.99766 | -0.016245 | 55.9059
50 | 0.099193 | 0.024987 | -0.09902 | -0.024921 | 0.00017266 | 6.6242e-05 | 0.14799 | 0.14799 | 0.14799 | 0.99766 | -0.016245 | 0.99587 | -0.028713 | 54.812
51 | 0.09902 | 0.024921 | -0.098872 | -0.024864 | 0.00014819 | 5.6855e-05 | 0.14799 | 0.14799 | 0.14799 | 0.99587 | -0.028713 | 0.99433 | -0.039449 | 54.812
52 | 0.017495 | 0.0043861 | -0.01748 | -0.0043808 | 1.515e-05 | 5.368e-06 | 0.026181 | 0.026182 | 0.026182 | 0.99433 | -0.039449 | 0.99344 | -0.045705 | 9.6969
53 | 0.081377 | 0.020478 | -0.081246 | -0.020428 | 0.00013158 | 5.0424e-05 | 0.12181 | 0.12181 | 0.12181 | 0.99433 | -0.039449 | 0.99267 | -0.051054 | 45.1152
54 | 0.0014809 | 0.00037112 | -0.0014809 | -0.00037115 | 9.4167e-09 | -3.6089e-08 | 0.0022182 | 0.0022182 | 0.0022182 | 0.99344 | -0.045705 | 0.99343 | -0.045751 | 0.82155
55 | 0.076792 | 0.019311 | -0.076686 | -0.019271 | 0.00010563 | 4.0462e-05 | 0.11513 | 0.11513 | 0.11513 | 0.99267 | -0.051054 | 0.99126 | -0.060937 | 42.6424
56 | -0.0075357 | -0.0018879 | 0.0075363 | 0.0018881 | 5.7505e-07 | 1.2693e-07 | 0.01127 | 0.01127 | 0.01127 | 0.99496 | -0.035078 | 0.99504 | -0.034526 | 4.174
57 | 0.0044661 | 0.0011186 | -0.0044651 | -0.0011187 | 9.8115e-07 | -8.0287e-08 | 0.006679 | 0.0066792 | 0.0066792 | 0.99496 | -0.035078 | 0.99474 | -0.036666 | 2.4738
58 | 0.0025127 | 0.00062938 | -0.0025127 | -0.00062942 | 4.1763e-08 | -4.5435e-08 | 0.0037587 | 0.0037587 | 0.0037587 | 0.99474 | -0.036666 | 0.99472 | -0.036786 | 1.3921
59 | 0.0021981 | 0.00055057 | -0.0021979 | -0.00055077 | 1.3174e-07 | -2.0281e-07 | 0.003288 | 0.0032881 | 0.0032881 | 0.99472 | -0.036786 | 0.99466 | -0.03722 | 1.2178
60 | 0.0018713 | 0.0004689 | -0.0018713 | -0.0004689 | 2.5541e-09 | -5.7967e-09 | 0.0027994 | 0.0027994 | 0.0027994 | 0.99466 | -0.03722 | 0.99466 | -0.037229 | 1.0368
61 | 0.00093838 | 0.0002351 | -0.00093837 | -0.00023518 | 7.5374e-09 | -7.6657e-08 | 0.0014038 | 0.0014038 | 0.0014038 | 0.99466 | -0.037229 | 0.99465 | -0.037287 | 0.51993
62 | -0.0033335 | -0.00083545 | 0.0033335 | 0.00083544 | 1.7805e-08 | -7.3495e-09 | 0.0050468 | 0.0050468 | 0.0050468 | 0.98285 | -0.12049 | 0.98285 | -0.12045 | 1.8692
63 | -0.0041607 | -0.0010427 | 0.0041611 | 0.0010427 | 4.9554e-07 | -6.3086e-08 | 0.0062991 | 0.006299 | 0.0062991 | 0.98285 | -0.12045 | 0.98298 | -0.11959 | 2.333
64 | -0.0064415 | -0.0016142 | 0.006442 | 0.0016143 | 4.4164e-07 | 7.5497e-08 | 0.009751 | 0.009751 | 0.009751 | 0.98298 | -0.11959 | 0.98304 | -0.11909 | 3.6115
65 | -0.0075488 | -0.0018917 | 0.0075512 | 0.0018922 | 2.4315e-06 | 5.5667e-07 | 0.011426 | 0.011426 | 0.011426 | 0.98304 | -0.11909 | 0.98337 | -0.11677 | 4.232
66 | -0.0075512 | -0.0018922 | 0.0075536 | 0.0018928 | 2.3759e-06 | 5.4371e-07 | 0.011426 | 0.011426 | 0.011426 | 0.98337 | -0.11677 | 0.98369 | -0.11449 | 4.2319
67 | -0.0090124 | -0.0022583 | 0.0090155 | 0.0022591 | 3.0128e-06 | 8.2887e-07 | 0.013633 | 0.013633 | 0.013633 | 0.98369 | -0.11449 | 0.98403 | -0.11208 | 5.0492
68 | 0.0014588 | 0.00036548 | -0.0014588 | -0.00036561 | 3.4076e-08 | -1.2925e-07 | 0.0022067 | 0.0022068 | 0.0022068 | 0.98369 | -0.11449 | 0.98367 | -0.11466 | 0.81732
69 | 0.0026277 | 0.00065822 | -0.0026274 | -0.00065849 | 3.066e-07 | -2.7737e-07 | 0.0039734 | 0.0039736 | 0.0039736 | 0.98403 | -0.11208 | 0.98391 | -0.11292 | 1.4717
70 | -0.011643 | -0.0029173 | 0.011644 | 0.0029177 | 1.1368e-06 | 3.6256e-07 | 0.017606 | 0.017606 | 0.017606 | 0.98403 | -0.11208 | 0.98413 | -0.11137 | 6.5208
71 | -0.014099 | -0.0035356 | 0.014101 | 0.0035363 | 2.1357e-06 | 7.2836e-07 | 0.021468 | 0.021468 | 0.021468 | 0.97725 | -0.16018 | 0.97741 | -0.15908 | 7.9513
72 | 0.012702 | 0.0031855 | -0.012698 | -0.0031842 | 3.9658e-06 | 1.3125e-06 | 0.019341 | 0.019342 | 0.019342 | 0.97725 | -0.16018 | 0.97694 | -0.16243 | 7.1635
73 | -0.014621 | -0.0036667 | 0.01463 | 0.0036696 | 8.6392e-06 | 2.9724e-06 | 0.02226 | 0.02226 | 0.02226 | 0.97741 | -0.15908 | 0.978 | -0.15482 | 8.2445
74 | 0.011911 | 0.0029869 | -0.011881 | -0.0029771 | 3.037e-05 | 9.8342e-06 | 0.018143 | 0.018143 | 0.018143 | 0.97694 | -0.16243 | 0.97437 | -0.18086 | 6.7197
75 | -0.017135 | -0.0042975 | 0.017182 | 0.0043143 | 4.7121e-05 | 1.6725e-05 | 0.026072 | 0.026071 | 0.026072 | 0.978 | -0.15482 | 0.98078 | -0.13504 | 9.6563
76 | 0.011531 | 0.0028894 | -0.011526 | -0.0028879 | 4.5184e-06 | 1.4471e-06 | 0.017609 | 0.017609 | 0.017609 | 0.97437 | -0.18086 | 0.97398 | -0.18369 | 6.5218
77 | -0.017895 | -0.0044929 | 0.01791 | 0.0044983 | 1.4917e-05 | 5.3277e-06 | 0.027153 | 0.027153 | 0.027153 | 0.98078 | -0.13504 | 0.98162 | -0.12904 | 10.0567
78 | -0.018952 | -0.0047595 | 0.018952 | 0.0047595 | 2.9611e-08 | 1.0661e-08 | 0.028733 | 0.028733 | 0.028733 | 0.98162 | -0.12904 | 0.98162 | -0.12903 | 10.6418
79 | 0.010078 | 0.002525 | -0.010072 | -0.0025233 | 5.4162e-06 | 1.6277e-06 | 0.015396 | 0.015397 | 0.015397 | 0.97398 | -0.18369 | 0.97344 | -0.18758 | 5.7025
80 | -0.013294 | -0.0033312 | 0.013301 | 0.0033333 | 6.2898e-06 | 2.102e-06 | 0.020101 | 0.020101 | 0.020101 | 0.98413 | -0.11137 | 0.98461 | -0.10796 | 7.4448
81 | 0.072423 | 0.018189 | -0.072304 | -0.018144 | 0.00011834 | 4.5311e-05 | 0.10888 | 0.10888 | 0.10888 | 0.9899 | -0.070551 | 0.98823 | -0.082325 | 40.3258
82 | -0.075118 | -0.018865 | 0.075219 | 0.018903 | 0.00010053 | 3.8502e-05 | 0.11293 | 0.11293 | 0.11293 | 0.9899 | -0.070551 | 0.99126 | -0.060937 | 41.8265
83 | 0.063923 | 0.016043 | -0.063873 | -0.016024 | 4.951e-05 | 1.8933e-05 | 0.096259 | 0.096259 | 0.096259 | 0.98823 | -0.082325 | 0.98744 | -0.087908 | 35.6516
84 | 0.041473 | 0.01041 | -0.041421 | -0.01039 | 5.2241e-05 | 1.9819e-05 | 0.062503 | 0.062503 | 0.062503 | 0.98744 | -0.087908 | 0.98615 | -0.096991 | 23.1493
85 | 0.035354 | 0.0088699 | -0.035301 | -0.0088497 | 5.3698e-05 | 2.0268e-05 | 0.05335 | 0.05335 | 0.05335 | 0.98615 | -0.096991 | 0.98461 | -0.10796 | 19.7592
86 | 0.022 | 0.0055164 | -0.021995 | -0.0055146 | 4.8416e-06 | 1.7729e-06 | 0.033249 | 0.033249 | 0.033249 | 0.98461 | -0.10796 | 0.98439 | -0.10954 | 12.3144
87 | 0.018961 | 0.0047627 | -0.018952 | -0.0047595 | 9.0364e-06 | 3.2537e-06 | 0.028733 | 0.028733 | 0.028733 | 0.9821 | -0.1256 | 0.98162 | -0.12903 | 10.6418
88 | 0.017549 | 0.0044004 | -0.017528 | -0.0043928 | 2.1372e-05 | 7.6019e-06 | 0.026529 | 0.026529 | 0.026529 | 0.98439 | -0.10954 | 0.98315 | -0.11834 | 9.8255
89 | 0.0074043 | 0.0018557 | -0.007403 | -0.0018554 | 1.2673e-06 | 2.8239e-07 | 0.011207 | 0.011207 | 0.011207 | 0.98315 | -0.11834 | 0.98298 | -0.11958 | 4.1506
90 | 0.010124 | 0.0025371 | -0.010119 | -0.0025356 | 5.0418e-06 | 1.503e-06 | 0.015322 | 0.015322 | 0.015322 | 0.98315 | -0.11834 | 0.98264 | -0.12194 | 5.675
91 | 0.0084221 | 0.0021105 | -0.0084201 | -0.0021099 | 2.0365e-06 | 5.2916e-07 | 0.012754 | 0.012754 | 0.012754 | 0.98264 | -0.12194 | 0.9824 | -0.12369 | 4.7236
92 | 0.0047421 | 0.0011881 | -0.0047413 | -0.0011881 | 7.9761e-07 | -6.7753e-09 | 0.0071832 | 0.0071833 | 0.0071833 | 0.98232 | -0.12427 | 0.98215 | -0.12549 | 2.6605
93 | -0.0072254 | -0.0018105 | 0.007226 | 0.0018106 | 5.8294e-07 | 1.2547e-07 | 0.010945 | 0.010945 | 0.010945 | 0.98232 | -0.12427 | 0.9824 | -0.12369 | 4.0537
94 | 0.003662 | 0.00091765 | -0.0036617 | -0.00091771 | 2.3744e-07 | -6.5107e-08 | 0.0055481 | 0.0055481 | 0.0055481 | 0.98215 | -0.12549 | 0.98208 | -0.12596 | 2.0549
95 | -0.0076945 | -0.001927 | 0.007697 | 0.0019276 | 2.5319e-06 | 6.1097e-07 | 0.011777 | 0.011777 | 0.011777 | 0.97214 | -0.1969 | 0.97247 | -0.19452 | 4.3619
96 | 0.0073979 | 0.0018527 | -0.007397 | -0.0018525 | 9.4606e-07 | 2.1728e-07 | 0.011323 | 0.011323 | 0.011323 | 0.97214 | -0.1969 | 0.97201 | -0.19782 | 4.1938
97 | -0.0094038 | -0.0023554 | 0.0094105 | 0.0023573 | 6.6217e-06 | 1.9104e-06 | 0.014389 | 0.014388 | 0.014389 | 0.97247 | -0.19452 | 0.97318 | -0.18943 | 5.3291
98 | 0.0018951 | 0.0004745 | -0.0018949 | -0.00047491 | 2.0694e-07 | -4.0877e-07 | 0.002901 | 0.0029012 | 0.0029012 | 0.97201 | -0.19782 | 0.9719 | -0.19861 | 1.0745
99 | 0.0055019 | 0.001378 | -0.0054992 | -0.0013777 | 2.6818e-06 | 2.8085e-07 | 0.0084222 | 0.0084225 | 0.0084225 | 0.97201 | -0.19782 | 0.97153 | -0.20135 | 3.1194
100 | -0.01007 | -0.0025226 | 0.010072 | 0.0025233 | 2.5708e-06 | 7.7279e-07 | 0.015397 | 0.015397 | 0.015397 | 0.97318 | -0.18943 | 0.97344 | -0.18758 | 5.7025
101 | 0.0048611 | 0.0012178 | -0.0048587 | -0.0012177 | 2.411e-06 | 6.4662e-08 | 0.0074453 | 0.0074456 | 0.0074456 | 0.97153 | -0.20135 | 0.97103 | -0.20493 | 2.7576

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2083 | 0.052315

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015158 | 0.00037988
1 | 0.0018562 | 0.00046521
2 | 0.0016966 | 0.00042522
3 | 0.0032817 | 0.00082248
4 | 0.0021139 | 0.0005298
5 | 0.00088121 | 0.00022085
6 | 0.00088175 | 0.00022099
7 | 0.0025137 | 0.00063
8 | 0.0015718 | 0.00039394
9 | 0.0019129 | 0.00047942
10 | 0.0022717 | 0.00056933
11 | 0.0018268 | 0.00045785
12 | 0.0019603 | 0.00049129
13 | 0.0016455 | 0.0004124
14 | 0.0010594 | 0.00026552
15 | 0.0021259 | 0.00053279
16 | 0.0026335 | 0.00066001
17 | 0.0015247 | 0.00038213
18 | 0.0018161 | 0.00045515
19 | 0.0027033 | 0.00067751
20 | 0.001049 | 0.0002629
21 | 0.00099238 | 0.00024871
22 | 0.0020566 | 0.00051542
23 | 0.0010475 | 0.00026253
24 | 0.0013101 | 0.00032835
25 | 0.0010955 | 0.00027457
26 | 0.0020204 | 0.00050637
27 | 0.0012993 | 0.00032564
28 | 0.00099782 | 0.00025008
29 | 0.0012005 | 0.00030086
30 | 0.0012715 | 0.00031867
31 | 0.0022065 | 0.00055301
32 | 0.0017218 | 0.00043153
33 | 0.0021911 | 0.00054914
34 | 0.0022204 | 0.00055648
35 | 0.0037141 | 0.00093083
36 | 0.0020611 | 0.00051656
37 | 0.0016607 | 0.00041621
38 | 0.00071981 | 0.0001804
39 | 0.001212 | 0.00030375
40 | 0.0012873 | 0.00032262
41 | 0.0019803 | 0.0004963
42 | 0.015999 | 0.0040096
43 | 0.0044541 | 0.0011163
44 | 0.0030696 | 0.00076932
45 | 0.0060375 | 0.0015131
46 | 0.0019524 | 0.00048931
47 | 0.00031463 | 7.8855e-05
48 | 0.00032668 | 8.1873e-05
49 | 0.00093288 | 0.0002338
50 | 0.0033335 | 0.00083545
51 | 0.00082716 | 0.00020731
52 | 0.0022804 | 0.00057152
53 | 0.0011068 | 0.0002774
54 | 0.0014588 | 0.00036561
55 | 0.0013969 | 0.0003501
56 | 0.00052004 | 0.00013033
57 | 0.00078712 | 0.00019727
58 | 0.0025053 | 0.0006279
59 | 0.00034994 | 8.7704e-05
60 | 0.0007129 | 0.00017867
61 | 0.0010422 | 0.00026121
62 | 0.0014482 | 0.00036295
63 | 0.0026274 | 0.00065849
64 | 0.00165 | 0.00041354
65 | 0.0026956 | 0.00067559
66 | 0.0083815 | 0.0021006
67 | 0.0014675 | 0.00036778
68 | 0.0224 | 0.0056141
69 | 0.0060663 | 0.0015204
70 | 0.0012168 | 0.00030495
71 | 0.00093837 | 0.00023518
72 | 0.0044457 | 0.0011142
73 | 0.0014809 | 0.00037115
74 | 0.007403 | 0.0018554
75 | 0.0016964 | 0.00042517
76 | 0.0024833 | 0.00062238
77 | 0.0010793 | 0.0002705
78 | 0.0011941 | 0.00029928
79 | 0.0036617 | 0.00091771
80 | 0.00029657 | 7.4328e-05
81 | 0.0017068 | 0.00042777
82 | 0.00065944 | 0.00016527
83 | 0.0018949 | 0.00047491
84 | 0.00063804 | 0.00015991
85 | 0.0048587 | 0.0012177

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1