## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1091-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1091-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1091-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1091-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1091-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1091-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1091-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1091-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1091-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1091-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1091-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1091-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1091-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1091-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1091-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1091-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1091-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1091-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1091-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1091-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1091-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1091-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1091-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1091-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1091-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1091-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1091-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1091-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1091-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1091-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1091-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1091-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1091-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1091-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1091-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1091-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1091-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1091-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1091-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1091-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1091-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1091-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1091-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1091-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1091-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1091-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1091-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1091-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1091-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1091-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1091-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1091-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1091-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1091-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1091-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1091-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1091-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1091-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1091-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1091-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1091-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1091-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1091-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1091-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1091-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1091-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1091-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1091-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1091-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1091-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1091-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1091-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1091-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1091-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1091-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1091-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1091-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1091-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1091-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1091-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1091-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1091-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1091-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1091-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1091-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1091-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1091-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1091-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1091-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1091-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1091-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1091-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1091-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1091-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1091-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1091-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1091-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1091-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1091-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1091-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1091-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1091-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1091-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1091-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1091-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1091-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1091-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_131_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1091-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0028036 | 0.00070265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1091-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0025583 | 0.00064117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1091-3_0_3_load_3 | 4 | 0.0015641 | 0.00039199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1091-3_0_3_load_4 | 5 | 0.00082147 | 0.00020588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1091-3_0_3_load_102 | 6 | 0.00082121 | 0.00020581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1091-3_0_3_load_97 | 7 | 0.0007748 | 0.00019418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1091-3_0_3_load_104 | 8 | 0.0026775 | 0.00067105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1091-3_0_3_load_26 | 11 | 0.0016367 | 0.0004102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1091-3_0_3_load_96 | 12 | 0.00049756 | 0.0001247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1091-3_0_3_load_6 | 13 | 0.001978 | 0.00049572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1091-3_0_3_load_7 | 14 | 0.0036454 | 0.00091361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1091-3_0_3_load_8 | 15 | 0.0013114 | 0.00032868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1091-3_0_3_load_9 | 16 | 0.002405 | 0.00060274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1091-3_0_3_load_10 | 17 | 0.00046148 | 0.00011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1091-3_0_3_load_95 | 18 | 0.0032607 | 0.00081721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1091-3_0_3_load_14 | 19 | 0.0022623 | 0.00056699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1091-3_0_3_load_11 | 20 | 0.00065812 | 0.00016494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1091-3_0_3_load_107 | 21 | 0.004851 | 0.0012158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1091-3_0_3_load_12 | 23 | 0.00091093 | 0.0002283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1091-3_0_3_load_23 | 25 | 0.0010473 | 0.00026247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1091-3_0_3_load_88 | 26 | 0.0013116 | 0.00032873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1091-3_0_3_load_21 | 27 | 0.00099317 | 0.00024891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1091-3_0_3_load_87 | 28 | 0.0075317 | 0.0018876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1091-3_0_3_load_74 | 29 | 0.0017173 | 0.0004304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1091-3_0_3_load_58 | 30 | 0.0015303 | 0.00038354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1091-3_0_3_load_15 | 31 | 0.00092713 | 0.00023236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1091-3_0_3_load_16 | 32 | 0.0015975 | 0.00040038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1091-3_0_3_load_93 | 35 | 0.0052763 | 0.0013224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1091-3_0_3_load_103 | 36 | 0.0012176 | 0.00030516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1091-3_0_3_load_83 | 38 | 0.0044128 | 0.001106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1091-3_0_3_load_53 | 39 | 0.003436 | 0.00086114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1091-3_0_3_load_24 | 40 | 0.0011878 | 0.00029768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1091-3_0_3_load_92 | 41 | 0.0015573 | 0.0003903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1091-3_0_3_load_18 | 42 | 0.0068394 | 0.0017141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1091-3_0_3_load_62 | 43 | 0.0026262 | 0.00065818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1091-3_0_3_load_63 | 44 | 0.0090066 | 0.0022573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1091-3_0_3_load_19 | 45 | 0.0019153 | 0.00048001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1091-3_0_3_load_41 | 46 | 0.0015733 | 0.00039431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1091-3_0_3_load_42 | 47 | 0.0049609 | 0.0012433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1091-3_0_3_load_40 | 49 | 0.0089789 | 0.0022503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1091-3_0_3_load_43 | 50 | 0.0022929 | 0.00057466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1091-3_0_3_load_39 | 51 | 0.0043842 | 0.0010988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1091-3_0_3_load_20 | 52 | 0.00099986 | 0.00025059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1091-3_0_3_load_25 | 54 | 0.0010008 | 0.00025082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1091-3_0_3_load_105 | 55 | 0.001001 | 0.00025088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1091-3_0_3_load_27 | 56 | 0.004313 | 0.0010809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1091-3_0_3_load_98 | 58 | 0.0010563 | 0.00026473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1091-3_0_3_load_99 | 59 | 0.0043133 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1091-3_0_3_load_33 | 61 | 0.0037263 | 0.00093391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1091-3_0_3_load_34 | 62 | 0.0029525 | 0.00073996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1091-3_0_3_load_35 | 63 | 0.011769 | 0.0029495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1091-3_0_3_load_36 | 64 | 0.0029175 | 0.0007312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1091-3_0_3_load_38 | 65 | 0.0023377 | 0.00058589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1091-3_0_3_load_54 | 66 | 0.0038448 | 0.00096361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1091-3_0_3_load_89 | 67 | 0.0036092 | 0.00090456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1091-3_0_3_load_55 | 68 | 0.006126 | 0.0015353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1091-3_0_3_load_75 | 69 | 0.00021649 | 5.4257e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1091-3_0_3_load_76 | 70 | 0.00027775 | 6.9611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1091-3_0_3_load_44 | 71 | 0.0030454 | 0.00076325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1091-3_0_3_load_45 | 72 | 0.0015118 | 0.00037889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1091-3_0_3_load_46 | 73 | 0.001539 | 0.00038571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1091-3_0_3_load_109 | 75 | 0.0074332 | 0.0018629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1091-3_0_3_load_67 | 77 | 0.0027705 | 0.00069434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1091-3_0_3_load_49 | 79 | 0.0023733 | 0.00059482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1091-3_0_3_load_50 | 80 | 0.0023709 | 0.0005942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1091-3_0_3_load_51 | 81 | 0.0023818 | 0.00059694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1091-3_0_3_load_52 | 82 | 0.0023829 | 0.00059721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1091-3_0_3_load_56 | 83 | 0.0027208 | 0.00068189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1091-3_0_3_load_57 | 84 | 0.001199 | 0.0003005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1091-3_0_3_load_59 | 85 | 0.0023667 | 0.00059316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1091-3_0_3_load_90 | 86 | 0.00035539 | 8.9069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1091-3_0_3_load_64 | 87 | 0.0033556 | 0.00084099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1091-3_0_3_load_66 | 88 | 0.00033022 | 8.2761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1091-3_0_3_load_91 | 90 | 0.00027574 | 6.9107e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1091-3_0_3_load_69 | 91 | 0.0011831 | 0.00029652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1091-3_0_3_load_70 | 92 | 0.0029033 | 0.00072763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1091-3_0_3_load_71 | 93 | 0.0043129 | 0.0010809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1091-3_0_3_load_72 | 94 | 0.0043139 | 0.0010812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1091-3_0_3_load_73 | 95 | 0.0020235 | 0.00050713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1091-3_0_3_load_84 | 97 | 0.0023553 | 0.00059029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1091-3_0_3_load_86 | 98 | 0.0043123 | 0.0010808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1091-3_0_3_load_77 | 99 | 0.001563 | 0.00039172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1091-3_0_3_load_79 | 101 | 0.002019 | 0.00050601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1091-3_0_3_load_80 | 102 | 0.0020539 | 0.00051476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1091-3_0_3_load_101 | 103 | 0.00065132 | 0.00016324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1091-3_0_3_load_81 | 104 | 0.002369 | 0.00059372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1091-3_0_3_load_94 | 105 | 0.0036832 | 0.00092309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1091-3_0_3_load_100 | 106 | 0.0043132 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 64 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1091-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.026694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1091-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.019241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1091-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.006891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1091-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.040067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1091-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.01829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1091-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.042109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1091-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0037424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1091-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.01693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1091-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.018257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1091-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 36 | 0.021309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1091-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.029448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1091-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.021334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1091-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 56 | 0.020673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1091-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 57 | 0.013652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1091-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.017855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1091-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.020452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1091-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.034689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1091-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.016379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1091-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.018027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1091-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.017262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1091-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.0023773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1091-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.021491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1091-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.0075136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1091-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.0037239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1091-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 76 | 0.01944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1091-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.045863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1091-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 30 | 0.036572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1091-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.036097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1091-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0097114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1091-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.020236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1091-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0052548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1091-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.022632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1091-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 52 | 0.0045742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1091-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 67 | 0.0063766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1091-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 86 | 0.011358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1091-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 84 | 0.0046518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1091-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.018872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1091-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.021826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1091-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.038944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1091-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.026162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1091-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.027151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1091-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.033394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1091-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.0088227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1091-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 55 | 0.0025128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1091-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.023992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1091-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.01495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1091-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 60 | 0.034009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1091-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 53 | 0.013676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1091-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 105 | 0.066905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1091-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.032699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1091-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.014543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1091-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.046343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1091-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.056994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1091-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.030708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1091-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.014726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1091-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.055067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1091-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.01367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1091-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 66 | 0.017841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1091-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 63 | 0.01118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1091-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.036676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1091-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 69 | 0.010132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1091-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0089797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1091-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.002529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1091-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0055466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1091-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.018846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1091-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.00096755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1091-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.034837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1091-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 106 | 0.052866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1091-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 97 | 0.033044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1091-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 94 | 0.036178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1091-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0059821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1091-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.02452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1091-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.014856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1091-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.01058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1091-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0057525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_1091-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0051768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1091-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 68 | 83 | 0.013954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1091-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.029252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1091-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 89 | 0.014574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1091-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0048537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1091-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0035959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1091-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0085071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1091-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.013387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1091-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.024923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1091-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.018983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1091-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 89 | 0.026001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1091-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 78 | 87 | 0.002901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1091-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.010626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1091-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.020372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1091-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.012217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1091-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.03297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1091-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.04963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1091-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.02368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1091-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.018401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1091-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.028423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1091-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0091588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1091-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.014624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1091-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.015645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1091-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.022811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1091-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.049252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1091-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 101 | 0.0012675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1091-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.037522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1091-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.013505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1091-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.023345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1091-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0013647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1091-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.0062244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1091-3_0_3_trafo_36 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 107 | 64 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2647525.9915 | 1224244.3423 | 2647543.594 | 1224247.6173 | 2647549.9618 | 1224249.6583 | 2647550.802 | 1224251.5856
1 | 2647553.7765 | 1224270.4348 | 2647553.6717 | 1224269.3222 | 2647552.3743 | 1224255.192 | 2647550.802 | 1224251.5856
2 | 2647553.7765 | 1224270.4348 | 2647555.2695 | 1224277.162
3 | 2647553.7765 | 1224270.4348 | 2647546.0104 | 1224270.6841 | 2647538.3992 | 1224271.4794 | 2647527.5454 | 1224272.9048 | 2647517.8359 | 1224273.4499 | 2647513.8662 | 1224273.6041
4 | 2647555.2695 | 1224277.162 | 2647555.1664 | 1224284.3767 | 2647554.708 | 1224295.4421
5 | 2647555.2695 | 1224277.162 | 2647540.9468 | 1224277.1699 | 2647521.989 | 1224277.4966 | 2647513.1668 | 1224277.7277
6 | 2647589.0947 | 1224273.5416 | 2647585.404 | 1224272.9213
7 | 2647605.5045 | 1224277.6857 | 2647595.586 | 1224274.9715 | 2647589.1601 | 1224273.5526 | 2647589.0947 | 1224273.5416
8 | 2647554.0833 | 1224313.682 | 2647554.0016 | 1224312.4957 | 2647554.708 | 1224295.4421
9 | 2647605.5045 | 1224277.6857 | 2647609.6067 | 1224270.0583 | 2647614.7782 | 1224265.2634 | 2647619.857 | 1224262.9128
10 | 2647579.659 | 1224279.3358 | 2647600.5168 | 1224282.2487 | 2647603.28 | 1224282.7933 | 2647605.5045 | 1224277.6857
11 | 2647579.659 | 1224279.3358 | 2647578.771 | 1224289.8796 | 2647578.6851 | 1224300.6318
12 | 2647571.1464 | 1224318.0017 | 2647577.9855 | 1224312.276 | 2647578.6058 | 1224310.5577 | 2647578.6851 | 1224300.6318
13 | 2647555.0207 | 1224327.3018 | 2647554.0833 | 1224313.682
14 | 2647694.3607 | 1224191.3302 | 2647710.0718 | 1224187.5114 | 2647711.6934 | 1224187.0489
15 | 2647694.3607 | 1224191.3302 | 2647674.4874 | 1224196.1606
16 | 2647711.6934 | 1224187.0489 | 2647745.0517 | 1224177.5336
17 | 2647658.5716 | 1224200.0291 | 2647674.4874 | 1224196.1606
18 | 2647745.0517 | 1224177.5336 | 2647762.3868 | 1224172.5888
19 | 2647658.5716 | 1224200.0291 | 2647661.9824 | 1224183.1077
20 | 2647658.5716 | 1224200.0291 | 2647658.2324 | 1224202.3821
21 | 2647783.5348 | 1224169.2745 | 2647769.5161 | 1224170.5552 | 2647762.3868 | 1224172.5888
22 | 2647663.467 | 1224175.7423 | 2647661.9824 | 1224183.1077
23 | 2647658.2324 | 1224202.3821 | 2647657.7011 | 1224206.0678
24 | 2647802.94 | 1224168.4998 | 2647791.7788 | 1224168.5214 | 2647783.5348 | 1224169.2745
25 | 2647663.467 | 1224175.7423 | 2647665.3297 | 1224164.706 | 2647665.1965 | 1224155.7661 | 2647661.412 | 1224147.364 | 2647655.2258 | 1224143.4565 | 2647646.5408 | 1224140.427
26 | 2647663.467 | 1224175.7423 | 2647685.7358 | 1224146.7317
27 | 2647652.5507 | 1224241.7954 | 2647657.7011 | 1224206.0678
28 | 2647652.5507 | 1224241.7954 | 2647644.7732 | 1224247.6112
29 | 2647652.5507 | 1224241.7954 | 2647672.7001 | 1224243.6685
30 | 2647644.7732 | 1224247.6112 | 2647640.5649 | 1224250.758
31 | 2647694.2013 | 1224250.5315 | 2647675.0605 | 1224243.8879 | 2647672.7001 | 1224243.6685
32 | 2647636.9016 | 1224253.4972 | 2647640.5649 | 1224250.758
33 | 2647694.2013 | 1224250.5315 | 2647700.2253 | 1224252.6223
34 | 2647635.8162 | 1224136.686 | 2647646.5408 | 1224140.427
35 | 2647688.5683 | 1224143.0417 | 2647685.7358 | 1224146.7317
36 | 2647708.2777 | 1224313.2881 | 2647704.6357 | 1224313.3118 | 2647691.475 | 1224312.1501 | 2647689.4967 | 1224311.7537
37 | 2647668.2562 | 1224306.7721 | 2647679.9157 | 1224309.8339 | 2647689.4967 | 1224311.7537
38 | 2647637.934 | 1224306.0068 | 2647639.0959 | 1224301.0353 | 2647640.2426 | 1224297.0198 | 2647668.2562 | 1224306.7721
39 | 2647668.2562 | 1224306.7721 | 2647662.6229 | 1224332.3205 | 2647662.6229 | 1224332.3205
40 | 2647630.5878 | 1224286.9475 | 2647628.7511 | 1224291.9136 | 2647640.2426 | 1224297.0198 | 2647639.0959 | 1224301.0353 | 2647637.934 | 1224306.0068
41 | 2647637.934 | 1224306.0068 | 2647632.8436 | 1224339.011
42 | 2647662.2095 | 1224341.0916 | 2647661.9579 | 1224339.6196 | 2647662.6229 | 1224332.3205
43 | 2647619.857 | 1224262.9128 | 2647622.1374 | 1224261.8574
44 | 2647630.5878 | 1224286.9475 | 2647652.9346 | 1224295.6778
45 | 2647630.5878 | 1224286.9475 | 2647629.3966 | 1224280.4229 | 2647629.7568 | 1224272.1135
46 | 2647657.3485 | 1224360.3955 | 2647638.482 | 1224349.3378 | 2647635.6287 | 1224346.8023 | 2647633.8834 | 1224343.1861 | 2647632.832 | 1224339.0863 | 2647632.8436 | 1224339.011
47 | 2647629.4661 | 1224258.4655 | 2647629.982 | 1224264.1064 | 2647629.9545 | 1224267.5528 | 2647629.7568 | 1224272.1135
48 | 2647717.8696 | 1224366.8284 | 2647685.6113 | 1224362.6564 | 2647676.4356 | 1224360.0035 | 2647670.1645 | 1224356.3066 | 2647666.175 | 1224351.7497 | 2647662.9284 | 1224345.2975 | 2647662.2095 | 1224341.0916
49 | 2647837.9863 | 1224268.5242 | 2647867.794 | 1224255.0811
50 | 2647837.9863 | 1224268.5242 | 2647823.4463 | 1224268.2197
51 | 2647823.0313 | 1224221.879 | 2647823.4463 | 1224268.2197
52 | 2647883.9089 | 1224198.8951 | 2647906.8389 | 1224251.0725
53 | 2647912.3952 | 1224187.4324 | 2647891.0125 | 1224196.2131 | 2647883.9089 | 1224198.8951
54 | 2647870.1325 | 1224204.0963 | 2647883.9089 | 1224198.8951
55 | 2647770.8007 | 1224239.1409 | 2647794.9655 | 1224232.4751 | 2647823.0313 | 1224221.879
56 | 2647835.8202 | 1224217.0507 | 2647823.0313 | 1224221.879
57 | 2647770.8007 | 1224239.1409 | 2647772.8321 | 1224245.828 | 2647774.1707 | 1224256.5969
58 | 2647770.8007 | 1224239.1409 | 2647760.0238 | 1224242.1161
59 | 2647870.1325 | 1224204.0963 | 2647835.8202 | 1224217.0507
60 | 2647912.3952 | 1224187.4324 | 2647921.7681 | 1224183.5835
61 | 2647629.4661 | 1224258.4655 | 2647631.5437 | 1224257.5037 | 2647636.9016 | 1224253.4972
62 | 2647629.4661 | 1224258.4655 | 2647627.171 | 1224259.5277
63 | 2647622.1374 | 1224261.8574 | 2647627.171 | 1224259.5277
64 | 2647555.0207 | 1224327.3018 | 2647564.6733 | 1224323.421 | 2647571.1464 | 1224318.0017
65 | 2647555.0207 | 1224327.3018 | 2647555.0874 | 1224328.2671
66 | 2647555.0874 | 1224328.2671 | 2647555.748 | 1224337.8141 | 2647558.9968 | 1224360.1315 | 2647559.5821 | 1224362.7825
67 | 2647559.5821 | 1224362.7825 | 2647568.4287 | 1224402.8441 | 2647570.3629 | 1224414.5238
68 | 2647657.3485 | 1224360.3955 | 2647669.6881 | 1224365.6197 | 2647673.7209 | 1224369.5099 | 2647678.5699 | 1224382.6868
69 | 2647657.3485 | 1224360.3955 | 2647654.8939 | 1224364.8897 | 2647650.6217 | 1224368.1687 | 2647635.1355 | 1224373.3702 | 2647630.391 | 1224375.9895 | 2647628.2947 | 1224379.2969 | 2647628.2947 | 1224379.2969
70 | 2647730.6215 | 1224250.2333 | 2647736.3878 | 1224248.6414
71 | 2647760.0238 | 1224242.1161 | 2647736.3878 | 1224248.6414
72 | 2647730.6215 | 1224250.2333 | 2647717.5774 | 1224253.8345 | 2647716.2623 | 1224253.9886
73 | 2647705.7864 | 1224254.0166 | 2647709.9426 | 1224254.7294 | 2647716.2623 | 1224253.9886
74 | 2647705.7864 | 1224254.0166 | 2647702.7343 | 1224253.4932 | 2647700.2253 | 1224252.6223
75 | 2647774.1707 | 1224256.5969 | 2647774.8093 | 1224261.7342
76 | 2647774.8093 | 1224261.7342 | 2647776.5305 | 1224275.5811
77 | 2647948.8278 | 1224172.4715 | 2647921.7681 | 1224183.5835
78 | 2647962.309 | 1224166.9354 | 2647948.8278 | 1224172.4715
79 | 2647789.9482 | 1224142.9466 | 2647785.0947 | 1224142.9076
80 | 2647789.9482 | 1224142.9466 | 2647793.544 | 1224142.9755
81 | 2647802.0178 | 1224143.5994 | 2647796.6392 | 1224143.0003 | 2647793.544 | 1224142.9755
82 | 2647815.3876 | 1224142.3726 | 2647802.0178 | 1224143.5994
83 | 2647802.94 | 1224168.4998 | 2647802.7467 | 1224165.1963 | 2647802.0178 | 1224143.5994
84 | 2647954.0883 | 1224198.1884 | 2647971.7736 | 1224191.1599
85 | 2647962.309 | 1224166.9354 | 2647971.7736 | 1224191.1599
86 | 2647971.7736 | 1224191.1599 | 2647974.5105 | 1224190.1979
87 | 2647722.3778 | 1224302.1517 | 2647711.8365 | 1224303.4901
88 | 2647722.3778 | 1224302.1517 | 2647729.4955 | 1224301.2479 | 2647742.2691 | 1224297.9331
89 | 2647753.7953 | 1224293.9846 | 2647747.9888 | 1224296.4488 | 2647742.2691 | 1224297.9331
90 | 2647753.7953 | 1224293.9846 | 2647774.6777 | 1224285.1225 | 2647777.1981 | 1224280.9512 | 2647776.5305 | 1224275.5811
91 | 2647688.5683 | 1224143.0417 | 2647693.2731 | 1224136.9126 | 2647703.5863 | 1224125.3881 | 2647714.355 | 1224117.6029 | 2647726.2651 | 1224112.0283
92 | 2647996.8509 | 1224182.3453 | 2647974.5105 | 1224190.1979
93 | 2647962.309 | 1224166.9354 | 2647979.3065 | 1224159.8866
94 | 2647639.2096 | 1224420.5436 | 2647635.3583 | 1224408.0711 | 2647630.7427 | 1224393.4111
95 | 2647639.2096 | 1224420.5436 | 2647641.9118 | 1224429.2947
96 | 2647630.7427 | 1224393.4111 | 2647627.6906 | 1224383.717 | 2647628.2947 | 1224379.2969
97 | 2647646.5276 | 1224444.2432 | 2647641.9118 | 1224429.2947
98 | 2647653.2578 | 1224466.0387 | 2647646.5276 | 1224444.2432
99 | 2647653.2578 | 1224466.0387 | 2647606.3141 | 1224480.9385
100 | 2647679.0077 | 1224383.8763 | 2647678.5699 | 1224382.6868
101 | 2647683.6718 | 1224396.5506 | 2647673.4709 | 1224400.727 | 2647669.9878 | 1224403.9456 | 2647669.3569 | 1224406.9757 | 2647672.1197 | 1224416.0812 | 2647674.7533 | 1224418.5816 | 2647678.6051 | 1224418.568 | 2647680.1893 | 1224418.0634
102 | 2647683.6718 | 1224396.5506 | 2647679.0077 | 1224383.8763
103 | 2647683.6718 | 1224396.5506 | 2647688.975 | 1224395.1699 | 2647694.2511 | 1224396.2351 | 2647703.5328 | 1224404.5812 | 2647703.5328 | 1224404.5812
104 | 2647703.5328 | 1224404.5812 | 2647703.6714 | 1224405.9388
105 | 2647703.6714 | 1224405.9388 | 2647703.9054 | 1224408.2308 | 2647701.4547 | 1224411.2909

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2647525.9915 | 1224244.3423
1 | 2647550.802 | 1224251.5856
2 | 2647553.7765 | 1224270.4348
3 | 2647555.2695 | 1224277.162
4 | 2647513.8662 | 1224273.6041
5 | 2647585.404 | 1224272.9213
6 | 2647589.0947 | 1224273.5416
7 | 2647554.708 | 1224295.4421
8 | 2647513.1668 | 1224277.7277
9 | 2647605.5045 | 1224277.6858
10 | 2647579.659 | 1224279.3358
11 | 2647578.6851 | 1224300.6318
12 | 2647554.0833 | 1224313.682
13 | 2647694.3607 | 1224191.3302
14 | 2647711.6934 | 1224187.0489
15 | 2647674.4874 | 1224196.1606
16 | 2647745.0517 | 1224177.5336
17 | 2647658.5716 | 1224200.0291
18 | 2647762.3868 | 1224172.5888
19 | 2647661.9824 | 1224183.1077
20 | 2647658.2324 | 1224202.3821
21 | 2647783.5348 | 1224169.2745
22 | 2647663.467 | 1224175.7423
23 | 2647657.7011 | 1224206.0678
24 | 2647652.5507 | 1224241.7954
25 | 2647644.7732 | 1224247.6112
26 | 2647672.7001 | 1224243.6685
27 | 2647640.5649 | 1224250.758
28 | 2647694.2013 | 1224250.5315
29 | 2647646.5408 | 1224140.427
30 | 2647685.7358 | 1224146.7317
31 | 2647708.2777 | 1224313.2881
32 | 2647689.4967 | 1224311.7537
33 | 2647668.2562 | 1224306.7721
34 | 2647637.934 | 1224306.0068
35 | 2647662.6229 | 1224332.3205
36 | 2647619.857 | 1224262.9128
37 | 2647630.5878 | 1224286.9475
38 | 2647632.8436 | 1224339.011
39 | 2647652.9346 | 1224295.6778
40 | 2647629.7568 | 1224272.1135
41 | 2647662.2095 | 1224341.0916
42 | 2647837.9863 | 1224268.5242
43 | 2647867.794 | 1224255.0811
44 | 2647823.4463 | 1224268.2197
45 | 2647906.8389 | 1224251.0725
46 | 2647883.9089 | 1224198.8951
47 | 2647823.0313 | 1224221.879
48 | 2647770.8007 | 1224239.1409
49 | 2647835.8202 | 1224217.0507
50 | 2647912.3952 | 1224187.4324
51 | 2647870.1325 | 1224204.0963
52 | 2647636.9016 | 1224253.4972
53 | 2647629.4661 | 1224258.4655
54 | 2647627.171 | 1224259.5277
55 | 2647622.1374 | 1224261.8574
56 | 2647571.1463 | 1224318.0017
57 | 2647555.0207 | 1224327.3018
58 | 2647555.0874 | 1224328.2671
59 | 2647559.5821 | 1224362.7825
60 | 2647657.3485 | 1224360.3955
61 | 2647736.3878 | 1224248.6414
62 | 2647730.6215 | 1224250.2333
63 | 2647760.0238 | 1224242.1161
64 | 2647716.2623 | 1224253.9886
65 | 2647705.7864 | 1224254.0166
66 | 2647774.1707 | 1224256.5969
67 | 2647700.2253 | 1224252.6223
68 | 2647774.8093 | 1224261.7342
69 | 2647921.7681 | 1224183.5835
70 | 2647948.8278 | 1224172.4715
71 | 2647789.9482 | 1224142.9466
72 | 2647785.0947 | 1224142.9076
73 | 2647793.544 | 1224142.9755
74 | 2647802.0178 | 1224143.5994
75 | 2647815.3876 | 1224142.3726
76 | 2647802.94 | 1224168.4998
77 | 2647954.0883 | 1224198.1884
78 | 2647971.7736 | 1224191.1599
79 | 2647722.3778 | 1224302.1517
80 | 2647711.8365 | 1224303.4901
81 | 2647742.2691 | 1224297.9331
82 | 2647753.7953 | 1224293.9846
83 | 2647776.5305 | 1224275.5811
84 | 2647688.5683 | 1224143.0417
85 | 2647726.2651 | 1224112.0283
86 | 2647635.8162 | 1224136.686
87 | 2647974.5105 | 1224190.1979
88 | 2647996.8509 | 1224182.3453
89 | 2647962.309 | 1224166.9354
90 | 2647979.3065 | 1224159.8866
91 | 2647639.2096 | 1224420.5436
92 | 2647630.7427 | 1224393.4111
93 | 2647641.9118 | 1224429.2947
94 | 2647628.2947 | 1224379.2969
95 | 2647646.5276 | 1224444.2432
96 | 2647653.2578 | 1224466.0387
97 | 2647678.5699 | 1224382.6868
98 | 2647606.3141 | 1224480.9385
99 | 2647680.1893 | 1224418.0634
100 | 2647683.6718 | 1224396.5506
101 | 2647679.0077 | 1224383.8763
102 | 2647703.5328 | 1224404.5812
103 | 2647703.6714 | 1224405.9388
104 | 2647701.4547 | 1224411.2909
105 | 2647717.8696 | 1224366.8284
106 | 2647570.3629 | 1224414.5238
107 | 2647770.8007 | 1224239.1409

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98449 | -0.10881 | 0.0028036 | 0.00070265
1 | 0.9846 | -0.10804 | 0.0025583 | 0.00064117
2 | 0.98475 | -0.10698 | 0 | 0
3 | 0.98482 | -0.10649 | 0 | 0
4 | 0.98466 | -0.10763 | 0.0015641 | 0.00039199
5 | 0.98877 | -0.078468 | 0.00082147 | 0.00020588
6 | 0.98877 | -0.078437 | 0.00082121 | 0.00020581
7 | 0.98507 | -0.10468 | 0.0007748 | 0.00019418
8 | 0.98465 | -0.10765 | 0.0026775 | 0.00067105
9 | 0.98881 | -0.078153 | 0 | 0
10 | 0.98768 | -0.08614 | 0 | 0
11 | 0.98686 | -0.091937 | 0.0016367 | 0.0004102
12 | 0.98535 | -0.10273 | 0.00049756 | 0.0001247
13 | 0.98947 | -0.073548 | 0.001978 | 0.00049572
14 | 0.98876 | -0.078594 | 0.0036454 | 0.00091361
15 | 0.99035 | -0.067364 | 0.0013114 | 0.00032868
16 | 0.98755 | -0.087125 | 0.002405 | 0.00060274
17 | 0.99108 | -0.062202 | 0.00046148 | 0.00011566
18 | 0.98699 | -0.091121 | 0.0032607 | 0.00081721
19 | 0.99085 | -0.063859 | 0.0022623 | 0.00056699
20 | 0.99122 | -0.061214 | 0.00065812 | 0.00016494
21 | 0.98642 | -0.095172 | 0.004851 | 0.0012158
22 | 0.99077 | -0.064408 | 0 | 0
23 | 0.99145 | -0.059642 | 0.00091093 | 0.0002283
24 | 0.99366 | -0.044107 | 0 | 0
25 | 0.99244 | -0.052623 | 0.0010473 | 0.00026247
26 | 0.99555 | -0.030925 | 0.0013116 | 0.00032873
27 | 0.99179 | -0.057184 | 0.00099317 | 0.00024891
28 | 0.99768 | -0.016092 | 0.0075317 | 0.0018876
29 | 0.99064 | -0.065376 | 0.0017173 | 0.0004304
30 | 0.9905 | -0.066306 | 0.0015303 | 0.00038354
31 | 0.9853 | -0.10301 | 0.00092713 | 0.00023236
32 | 0.98532 | -0.10283 | 0.0015975 | 0.00040038
33 | 0.9854 | -0.10226 | 0 | 0
34 | 0.98614 | -0.097039 | 0 | 0
35 | 0.985 | -0.10509 | 0.0052763 | 0.0013224
36 | 0.98968 | -0.072027 | 0.0012176 | 0.00030516
37 | 0.98801 | -0.08381 | 0 | 0
38 | 0.98447 | -0.10889 | 0.0044128 | 0.001106
39 | 0.98789 | -0.084653 | 0.003436 | 0.00086114
40 | 0.98911 | -0.076022 | 0.0011878 | 0.00029768
41 | 0.98494 | -0.10557 | 0.0015573 | 0.0003903
42 | 0.9878 | -0.085559 | 0.0068394 | 0.0017141
43 | 0.98768 | -0.086438 | 0.0026262 | 0.00065818
44 | 0.988 | -0.084151 | 0.0090066 | 0.0022573
45 | 0.98736 | -0.088699 | 0.0019153 | 0.00048001
46 | 0.98752 | -0.08758 | 0.0015733 | 0.00039431
47 | 0.98924 | -0.075406 | 0.0049609 | 0.0012433
48 | 0.99319 | -0.047525 | 0 | 0
49 | 0.98872 | -0.079089 | 0.0089789 | 0.0022503
50 | 0.9871 | -0.090577 | 0.0022929 | 0.00057466
51 | 0.9878 | -0.085617 | 0.0043842 | 0.0010988
52 | 0.99123 | -0.061113 | 0.00099986 | 0.00025059
53 | 0.99015 | -0.068748 | 0 | 0
54 | 0.99003 | -0.069556 | 0.0010008 | 0.00025082
55 | 0.98979 | -0.071274 | 0.001001 | 0.00025088
56 | 0.98612 | -0.097216 | 0.004313 | 0.0010809
57 | 0.98556 | -0.1012 | 0 | 0
58 | 0.98555 | -0.1013 | 0.0010563 | 0.00026473
59 | 0.98511 | -0.10439 | 0.0043133 | 0.001081
60 | 0.98298 | -0.11944 | 0 | 0
61 | 0.99731 | -0.018697 | 0.0037263 | 0.00093391
62 | 0.99807 | -0.013446 | 0.0029525 | 0.00073996
63 | 0.99435 | -0.039384 | 0.011769 | 0.0029495
64 | 1 | 0 | -0.23774 | -0.059716
65 | 0.9989 | -0.0076074 | 0.0023377 | 0.00058589
66 | 0.99263 | -0.051537 | 0.0038448 | 0.00096361
67 | 0.99831 | -0.011683 | 0.0036092 | 0.00090456
68 | 0.99249 | -0.0525 | 0.006126 | 0.0015353
69 | 0.98699 | -0.091329 | 0.00021649 | 5.4257e-05
70 | 0.9867 | -0.093434 | 0.00027775 | 6.9611e-05
71 | 0.98545 | -0.10204 | 0.0030454 | 0.00076325
72 | 0.98544 | -0.10211 | 0.0015118 | 0.00037889
73 | 0.98548 | -0.10187 | 0.001539 | 0.00038571
74 | 0.98555 | -0.10134 | 0 | 0
75 | 0.98541 | -0.10236 | 0.0074332 | 0.0018629
76 | 0.98604 | -0.097872 | 0 | 0
77 | 0.98623 | -0.096704 | 0.0027705 | 0.00069434
78 | 0.98631 | -0.096164 | 0 | 0
79 | 0.99153 | -0.059277 | 0.0023733 | 0.00059482
80 | 0.99149 | -0.059533 | 0.0023709 | 0.0005942
81 | 0.99167 | -0.058296 | 0.0023818 | 0.00059694
82 | 0.99179 | -0.057412 | 0.0023829 | 0.00059721
83 | 0.99224 | -0.05423 | 0.0027208 | 0.00068189
84 | 0.99048 | -0.066475 | 0.001199 | 0.0003005
85 | 0.99031 | -0.067671 | 0.0023667 | 0.00059316
86 | 0.99063 | -0.065417 | 0.00035539 | 8.9069e-05
87 | 0.9863 | -0.096274 | 0.0033556 | 0.00084099
88 | 0.98628 | -0.096355 | 0.00033022 | 8.2761e-05
89 | 0.98655 | -0.094441 | 0 | 0
90 | 0.98655 | -0.094493 | 0.00027574 | 6.9107e-05
91 | 0.98118 | -0.13229 | 0.0011831 | 0.00029652
92 | 0.98167 | -0.1288 | 0.0029033 | 0.00072763
93 | 0.98104 | -0.1333 | 0.0043129 | 0.0010809
94 | 0.98198 | -0.12657 | 0.0043139 | 0.0010812
95 | 0.98089 | -0.13433 | 0.0020235 | 0.00050713
96 | 0.98075 | -0.13535 | 0 | 0
97 | 0.98245 | -0.1232 | 0.0023553 | 0.00059029
98 | 0.98044 | -0.13756 | 0.0043123 | 0.0010808
99 | 0.98222 | -0.12485 | 0.001563 | 0.00039172
100 | 0.98231 | -0.12424 | 0 | 0
101 | 0.98244 | -0.12332 | 0.002019 | 0.00050601
102 | 0.98213 | -0.12547 | 0.0020539 | 0.00051476
103 | 0.98213 | -0.12551 | 0.00065132 | 0.00016324
104 | 0.98211 | -0.12567 | 0.002369 | 0.00059372
105 | 0.98458 | -0.10811 | 0.0036832 | 0.00092309
106 | 0.98478 | -0.10674 | 0.0043132 | 0.001081
107 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0028036 | -0.00070265 | 0.0028039 | 0.00070243 | 2.991e-07 | -2.2442e-07 | 0.0042376 | 0.0042374 | 0.0042376 | 0.98449 | -0.10881 | 0.9846 | -0.10804 | 1.5695
1 | -0.0053622 | -0.0013436 | 0.005363 | 0.0013437 | 7.8849e-07 | 5.8509e-08 | 0.0081038 | 0.0081037 | 0.0081038 | 0.9846 | -0.10804 | 0.98475 | -0.10698 | 3.0014
2 | -0.0069272 | -0.0017352 | 0.0069277 | 0.0017353 | 4.7111e-07 | 9.3522e-08 | 0.010467 | 0.010467 | 0.010467 | 0.98475 | -0.10698 | 0.98482 | -0.10649 | 3.8767
3 | 0.0015642 | 0.00039154 | -0.0015641 | -0.00039199 | 1.3967e-07 | -4.5598e-07 | 0.0023634 | 0.0023636 | 0.0023636 | 0.98475 | -0.10698 | 0.98466 | -0.10763 | 0.87542
4 | -0.0096057 | -0.002406 | 0.0096081 | 0.0024067 | 2.404e-06 | 6.9182e-07 | 0.014513 | 0.014513 | 0.014513 | 0.98482 | -0.10649 | 0.98507 | -0.10468 | 5.3753
5 | 0.002678 | 0.00067068 | -0.0026775 | -0.00067105 | 4.3018e-07 | -3.7024e-07 | 0.0040461 | 0.0040463 | 0.0040463 | 0.98482 | -0.10649 | 0.98465 | -0.10765 | 1.4986
6 | -0.00082147 | -0.00020588 | 0.00082148 | 0.00020583 | 3.569e-09 | -4.6629e-08 | 0.0012362 | 0.0012362 | 0.0012362 | 0.98877 | -0.078468 | 0.98877 | -0.078437 | 0.45787
7 | -0.0016427 | -0.00041165 | 0.0016427 | 0.00041145 | 6.4559e-08 | -1.9233e-07 | 0.0024721 | 0.002472 | 0.0024721 | 0.98877 | -0.078437 | 0.98881 | -0.078153 | 0.91558
8 | -0.010383 | -0.0026008 | 0.010386 | 0.0026017 | 2.8023e-06 | 8.453e-07 | 0.015684 | 0.015683 | 0.015684 | 0.98507 | -0.10468 | 0.98535 | -0.10273 | 5.8087
9 | -0.028246 | -0.007087 | 0.02827 | 0.007096 | 2.4028e-05 | 8.968e-06 | 0.042509 | 0.042509 | 0.042509 | 0.98881 | -0.078153 | 0.98968 | -0.072027 | 15.7442
10 | 0.026604 | 0.0066756 | -0.026574 | -0.0066646 | 2.9455e-05 | 1.0952e-05 | 0.040037 | 0.040037 | 0.040037 | 0.98881 | -0.078153 | 0.98768 | -0.08614 | 14.8286
11 | 0.026574 | 0.0066646 | -0.026553 | -0.0066567 | 2.1339e-05 | 7.9346e-06 | 0.040037 | 0.040037 | 0.040037 | 0.98768 | -0.08614 | 0.98686 | -0.091937 | 14.8287
12 | 0.024916 | 0.0062465 | -0.024898 | -0.0062398 | 1.8208e-05 | 6.739e-06 | 0.03757 | 0.03757 | 0.03757 | 0.98686 | -0.091937 | 0.98612 | -0.097216 | 13.9147
13 | -0.010883 | -0.0027264 | 0.010886 | 0.0027271 | 2.301e-06 | 7.1105e-07 | 0.016435 | 0.016435 | 0.016435 | 0.98535 | -0.10273 | 0.98556 | -0.1012 | 6.087
14 | 0.027775 | 0.0069701 | -0.027755 | -0.0069629 | 1.9441e-05 | 7.2481e-06 | 0.041772 | 0.041772 | 0.041772 | 0.98947 | -0.073548 | 0.98876 | -0.078594 | 15.4713
15 | -0.029753 | -0.0074658 | 0.029778 | 0.0074754 | 2.5553e-05 | 9.5652e-06 | 0.044747 | 0.044747 | 0.044747 | 0.98947 | -0.073548 | 0.99035 | -0.067364 | 16.5729
16 | 0.02411 | 0.0060492 | -0.024082 | -0.0060387 | 2.8501e-05 | 1.0518e-05 | 0.036286 | 0.036287 | 0.036287 | 0.98876 | -0.078594 | 0.98755 | -0.087125 | 13.4395
17 | -0.03109 | -0.0078041 | 0.031112 | 0.0078124 | 2.2306e-05 | 8.3685e-06 | 0.046717 | 0.046717 | 0.046717 | 0.99035 | -0.067364 | 0.99108 | -0.062202 | 17.3027
18 | 0.021677 | 0.005436 | -0.021665 | -0.0054316 | 1.2001e-05 | 4.3851e-06 | 0.032663 | 0.032663 | 0.032663 | 0.98755 | -0.087125 | 0.98699 | -0.091121 | 12.0974
19 | 0.0094359 | 0.0023633 | -0.0094338 | -0.0023627 | 2.1617e-06 | 6.0904e-07 | 0.014167 | 0.014167 | 0.014167 | 0.99108 | -0.062202 | 0.99085 | -0.063859 | 5.2469
20 | -0.04101 | -0.010291 | 0.041015 | 0.010294 | 5.6247e-06 | 2.1327e-06 | 0.061577 | 0.061577 | 0.061577 | 0.99108 | -0.062202 | 0.99122 | -0.061214 | 22.8062
21 | 0.018404 | 0.0046144 | -0.018394 | -0.0046107 | 1.0325e-05 | 3.6965e-06 | 0.027747 | 0.027747 | 0.027747 | 0.98699 | -0.091121 | 0.98642 | -0.095172 | 10.2767
22 | 0.0071714 | 0.0017957 | -0.0071709 | -0.0017956 | 5.4375e-07 | 1.1236e-07 | 0.010769 | 0.010769 | 0.010769 | 0.99085 | -0.063859 | 0.99077 | -0.064408 | 3.9886
23 | -0.041673 | -0.010458 | 0.041682 | 0.010462 | 9.0957e-06 | 3.4503e-06 | 0.062565 | 0.062565 | 0.062565 | 0.99122 | -0.061214 | 0.99145 | -0.059642 | 23.1721
24 | 0.013543 | 0.0033949 | -0.013538 | -0.0033932 | 5.0627e-06 | 1.6991e-06 | 0.020429 | 0.020429 | 0.020429 | 0.98642 | -0.095172 | 0.98604 | -0.097872 | 7.5664
25 | 0.002073 | 0.00051883 | -0.0020727 | -0.00051932 | 2.7737e-07 | -4.8388e-07 | 0.0031131 | 0.0031133 | 0.0031133 | 0.99077 | -0.064408 | 0.99064 | -0.065376 | 1.1531
26 | 0.0050979 | 0.0012767 | -0.0050966 | -0.0012767 | 1.3377e-06 | 4.3644e-08 | 0.0076561 | 0.0076563 | 0.0076563 | 0.99077 | -0.064408 | 0.9905 | -0.066306 | 2.8357
27 | -0.042593 | -0.01069 | 0.042685 | 0.010725 | 9.2063e-05 | 3.4942e-05 | 0.063932 | 0.063932 | 0.063932 | 0.99145 | -0.059642 | 0.99366 | -0.044107 | 23.6784
28 | 0.087331 | 0.021978 | -0.087227 | -0.021939 | 0.0001037 | 3.9757e-05 | 0.13081 | 0.13081 | 0.13081 | 0.99366 | -0.044107 | 0.99244 | -0.052623 | 48.4488
29 | -0.13002 | -0.032704 | 0.13026 | 0.032795 | 0.00023945 | 9.157e-05 | 0.19474 | 0.19474 | 0.19474 | 0.99366 | -0.044107 | 0.99555 | -0.030925 | 36.0636
30 | 0.08618 | 0.021676 | -0.086125 | -0.021655 | 5.477e-05 | 2.0997e-05 | 0.12924 | 0.12924 | 0.12924 | 0.99244 | -0.052623 | 0.99179 | -0.057184 | 47.8672
31 | -0.13157 | -0.033124 | 0.13184 | 0.033228 | 0.00027321 | 0.00010449 | 0.1967 | 0.1967 | 0.1967 | 0.99555 | -0.030925 | 0.99768 | -0.016092 | 36.4266
32 | 0.085132 | 0.021406 | -0.085086 | -0.021388 | 4.6583e-05 | 1.7858e-05 | 0.12775 | 0.12775 | 0.12775 | 0.99179 | -0.057184 | 0.99123 | -0.061113 | 47.3153
33 | -0.13937 | -0.035116 | 0.13946 | 0.035149 | 8.6021e-05 | 3.2918e-05 | 0.20794 | 0.20794 | 0.20794 | 0.99768 | -0.016092 | 0.99831 | -0.011683 | 38.5068
34 | 0.00035539 | 8.8923e-05 | -0.00035539 | -8.9069e-05 | 2.0196e-09 | -1.4546e-07 | 0.00053377 | 0.00053382 | 0.00053382 | 0.99064 | -0.065376 | 0.99063 | -0.065417 | 0.19771
35 | 0.0035663 | 0.00089315 | -0.0035662 | -0.00089318 | 8.331e-08 | -2.7831e-08 | 0.0053573 | 0.0053573 | 0.0053573 | 0.9905 | -0.066306 | 0.99048 | -0.066475 | 1.9842
36 | -0.00092713 | -0.00023236 | 0.00092715 | 0.00023213 | 2.3085e-08 | -2.3148e-07 | 0.0014002 | 0.0014001 | 0.0014002 | 0.9853 | -0.10301 | 0.98532 | -0.10283 | 0.51858
37 | -0.0025247 | -0.00063251 | 0.0025249 | 0.00063231 | 1.9798e-07 | -2.0188e-07 | 0.0038127 | 0.0038126 | 0.0038127 | 0.98532 | -0.10283 | 0.9854 | -0.10226 | 1.4121
38 | -0.013047 | -0.003269 | 0.013057 | 0.0032721 | 9.433e-06 | 3.1316e-06 | 0.019702 | 0.019702 | 0.019702 | 0.9854 | -0.10226 | 0.98614 | -0.097039 | 7.2971
39 | 0.010523 | 0.0026367 | -0.010518 | -0.0026354 | 4.1218e-06 | 1.2521e-06 | 0.01589 | 0.01589 | 0.01589 | 0.9854 | -0.10226 | 0.985 | -0.10509 | 5.8851
40 | -0.047672 | -0.011962 | 0.04776 | 0.011995 | 8.7682e-05 | 3.3377e-05 | 0.07194 | 0.07194 | 0.07194 | 0.98614 | -0.097039 | 0.98801 | -0.08381 | 26.6443
41 | 0.034615 | 0.0086899 | -0.034559 | -0.0086685 | 5.6863e-05 | 2.1445e-05 | 0.052238 | 0.052238 | 0.052238 | 0.98614 | -0.097039 | 0.98447 | -0.10889 | 19.3474
42 | 0.0052421 | 0.0013131 | -0.0052418 | -0.001313 | 3.4524e-07 | 2.0488e-08 | 0.0079189 | 0.0079189 | 0.0079189 | 0.985 | -0.10509 | 0.98494 | -0.10557 | 2.9329
43 | -0.029488 | -0.0074012 | 0.029491 | 0.0074023 | 3.0828e-06 | 1.1534e-06 | 0.04434 | 0.04434 | 0.04434 | 0.98968 | -0.072027 | 0.98979 | -0.071274 | 16.4222
44 | 0.0034364 | 0.00086099 | -0.003436 | -0.00086114 | 4.0099e-07 | -1.5298e-07 | 0.0051754 | 0.0051755 | 0.0051755 | 0.98801 | -0.08381 | 0.98789 | -0.084653 | 1.9168
45 | -0.051196 | -0.012856 | 0.051252 | 0.012878 | 5.5474e-05 | 2.1145e-05 | 0.077115 | 0.077115 | 0.077115 | 0.98801 | -0.08381 | 0.98911 | -0.076022 | 28.5611
46 | 0.030146 | 0.0075626 | -0.030102 | -0.007546 | 4.4066e-05 | 1.6517e-05 | 0.045568 | 0.045568 | 0.045568 | 0.98447 | -0.10889 | 0.98298 | -0.11944 | 16.8771
47 | -0.05244 | -0.013175 | 0.052493 | 0.013196 | 5.3127e-05 | 2.0258e-05 | 0.078902 | 0.078902 | 0.078902 | 0.98911 | -0.076022 | 0.99015 | -0.068748 | 29.2229
48 | 0.0036845 | 0.00092274 | -0.0036832 | -0.00092309 | 1.2935e-06 | -3.5368e-07 | 0.0055662 | 0.0055665 | 0.0055665 | 0.98494 | -0.10557 | 0.98458 | -0.10811 | 2.0617
49 | 0.0026265 | 0.00065789 | -0.0026262 | -0.00065818 | 3.194e-07 | -2.9569e-07 | 0.0039564 | 0.0039565 | 0.0039565 | 0.9878 | -0.085559 | 0.98768 | -0.086438 | 1.4654
50 | -0.0094659 | -0.002372 | 0.0094677 | 0.0023725 | 1.8451e-06 | 5.2346e-07 | 0.014259 | 0.014259 | 0.014259 | 0.9878 | -0.085559 | 0.988 | -0.084151 | 5.2812
51 | -0.018474 | -0.0046298 | 0.018497 | 0.0046378 | 2.2387e-05 | 8.0162e-06 | 0.027824 | 0.027824 | 0.027824 | 0.988 | -0.084151 | 0.98924 | -0.075406 | 10.3051
52 | -0.0019153 | -0.00048001 | 0.0019156 | 0.00047939 | 2.9627e-07 | -6.151e-07 | 0.0028864 | 0.0028862 | 0.0028864 | 0.98736 | -0.088699 | 0.98752 | -0.08758 | 1.069
53 | 0.0095287 | 0.0023872 | -0.0095247 | -0.002386 | 3.9501e-06 | 1.1266e-06 | 0.014358 | 0.014358 | 0.014358 | 0.98752 | -0.08758 | 0.9871 | -0.090577 | 5.3177
54 | -0.013018 | -0.0032609 | 0.013021 | 0.003262 | 3.5352e-06 | 1.1712e-06 | 0.019615 | 0.019614 | 0.019615 | 0.98752 | -0.08758 | 0.9878 | -0.085617 | 7.2646
55 | -0.049871 | -0.012503 | 0.050064 | 0.012577 | 0.00019337 | 7.3665e-05 | 0.075018 | 0.075017 | 0.075018 | 0.98924 | -0.075406 | 0.99319 | -0.047525 | 27.7843
56 | 0.026413 | 0.0066217 | -0.0264 | -0.0066167 | 1.3466e-05 | 5.0037e-06 | 0.039732 | 0.039732 | 0.039732 | 0.98924 | -0.075406 | 0.98872 | -0.079089 | 14.7155
57 | 0.022224 | 0.0055716 | -0.022212 | -0.005567 | 1.2342e-05 | 4.5164e-06 | 0.033297 | 0.033297 | 0.033297 | 0.99319 | -0.047525 | 0.99263 | -0.051537 | 12.3322
58 | -0.072288 | -0.018148 | 0.07237 | 0.018179 | 8.1846e-05 | 3.1335e-05 | 0.10831 | 0.10831 | 0.10831 | 0.99319 | -0.047525 | 0.99435 | -0.039384 | 40.1164
59 | 0.017421 | 0.0043664 | -0.017405 | -0.0043608 | 1.5732e-05 | 5.5809e-06 | 0.026219 | 0.026219 | 0.026219 | 0.98872 | -0.079089 | 0.9878 | -0.085617 | 9.7106
60 | 0.0072318 | 0.0018114 | -0.007231 | -0.0018112 | 7.5138e-07 | 1.5948e-07 | 0.010901 | 0.010901 | 0.010901 | 0.9871 | -0.090577 | 0.98699 | -0.091329 | 4.0375
61 | 0.084086 | 0.021138 | -0.083996 | -0.021104 | 8.9312e-05 | 3.4235e-05 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.99123 | -0.061113 | 0.99015 | -0.068748 | 46.7595
62 | 0.031504 | 0.0079081 | -0.0315 | -0.0079067 | 3.5379e-06 | 1.3282e-06 | 0.047349 | 0.047349 | 0.047349 | 0.99015 | -0.068748 | 0.99003 | -0.069556 | 17.5366
63 | 0.030499 | 0.0076559 | -0.030492 | -0.0076532 | 7.2742e-06 | 2.7265e-06 | 0.045845 | 0.045845 | 0.045845 | 0.99003 | -0.069556 | 0.98979 | -0.071274 | 16.9795
64 | 0.020585 | 0.0051588 | -0.020573 | -0.0051547 | 1.1346e-05 | 4.1235e-06 | 0.031061 | 0.031062 | 0.031062 | 0.98612 | -0.097216 | 0.98556 | -0.1012 | 11.5043
65 | 0.0096879 | 0.0024276 | -0.0096878 | -0.0024276 | 1.2917e-07 | 3.7351e-08 | 0.014627 | 0.014627 | 0.014627 | 0.98556 | -0.1012 | 0.98555 | -0.1013 | 5.4173
66 | 0.0086315 | 0.0021628 | -0.0086278 | -0.0021619 | 3.692e-06 | 9.7626e-07 | 0.013032 | 0.013032 | 0.013032 | 0.98555 | -0.1013 | 0.98511 | -0.10439 | 4.8267
67 | 0.0043146 | 0.0010808 | -0.0043132 | -0.001081 | 1.4011e-06 | -1.3395e-07 | 0.006517 | 0.0065172 | 0.0065172 | 0.98511 | -0.10439 | 0.98478 | -0.10674 | 2.4138
68 | 0.011019 | 0.0027613 | -0.011014 | -0.0027595 | 5.7373e-06 | 1.788e-06 | 0.016681 | 0.016681 | 0.016681 | 0.98298 | -0.11944 | 0.98245 | -0.1232 | 6.1781
69 | 0.019082 | 0.0047848 | -0.019064 | -0.004778 | 1.8839e-05 | 6.7875e-06 | 0.028887 | 0.028888 | 0.028888 | 0.98298 | -0.11944 | 0.98198 | -0.12657 | 10.6991
70 | -0.088108 | -0.022156 | 0.088172 | 0.022181 | 6.4534e-05 | 2.4743e-05 | 0.13149 | 0.13149 | 0.13149 | 0.99731 | -0.018697 | 0.99807 | -0.013446 | 48.6982
71 | 0.084381 | 0.021222 | -0.084139 | -0.021129 | 0.00024262 | 9.2998e-05 | 0.12593 | 0.12593 | 0.12593 | 0.99731 | -0.018697 | 0.99435 | -0.039384 | 46.6391
72 | -0.091125 | -0.02292 | 0.091296 | 0.022986 | 0.00017118 | 6.5643e-05 | 0.13589 | 0.13589 | 0.13589 | 0.99807 | -0.013446 | 1 | 0 | 50.3285
73 | 0.14564 | 0.03673 | -0.14549 | -0.036671 | 0.00015515 | 5.9395e-05 | 0.2168 | 0.2168 | 0.2168 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.0076074 | 40.1479
74 | 0.14315 | 0.036085 | -0.14307 | -0.036053 | 8.1669e-05 | 3.1261e-05 | 0.21332 | 0.21332 | 0.21332 | 0.9989 | -0.0076074 | 0.99831 | -0.011683 | 39.503
75 | 0.018367 | 0.0046034 | -0.018364 | -0.0046026 | 2.4489e-06 | 8.7497e-07 | 0.027533 | 0.027533 | 0.027533 | 0.99263 | -0.051537 | 0.99249 | -0.0525 | 10.1975
76 | 0.012238 | 0.0030673 | -0.012236 | -0.0030663 | 2.9315e-06 | 9.4722e-07 | 0.018349 | 0.018349 | 0.018349 | 0.99249 | -0.0525 | 0.99224 | -0.05423 | 6.7959
77 | 0.0070146 | 0.0017569 | -0.0070125 | -0.0017565 | 2.0413e-06 | 4.1138e-07 | 0.010575 | 0.010575 | 0.010575 | 0.98699 | -0.091329 | 0.9867 | -0.093434 | 3.9167
78 | 0.0067348 | 0.0016869 | -0.0067338 | -0.0016867 | 9.3804e-07 | 1.7467e-07 | 0.010156 | 0.010156 | 0.010156 | 0.9867 | -0.093434 | 0.98655 | -0.094441 | 3.7616
79 | 0.0015118 | 0.00037883 | -0.0015118 | -0.00037889 | 1.5783e-08 | -5.5767e-08 | 0.0022828 | 0.0022828 | 0.0022828 | 0.98545 | -0.10204 | 0.98544 | -0.10211 | 0.84548
80 | -0.0045572 | -0.0011421 | 0.0045573 | 0.0011421 | 1.0625e-07 | -4.9489e-09 | 0.0068813 | 0.0068813 | 0.0068813 | 0.98545 | -0.10204 | 0.98548 | -0.10187 | 2.5486
81 | -0.0060963 | -0.0015278 | 0.0060967 | 0.0015278 | 4.498e-07 | 6.4602e-08 | 0.009205 | 0.009205 | 0.009205 | 0.98548 | -0.10187 | 0.98555 | -0.10134 | 3.4093
82 | 0.0074343 | 0.0018632 | -0.0074332 | -0.0018629 | 1.0525e-06 | 2.3423e-07 | 0.011225 | 0.011225 | 0.011225 | 0.98555 | -0.10134 | 0.98541 | -0.10236 | 4.1573
83 | -0.013531 | -0.003391 | 0.013538 | 0.0033932 | 6.4908e-06 | 2.1787e-06 | 0.02043 | 0.020429 | 0.02043 | 0.98555 | -0.10134 | 0.98604 | -0.097872 | 7.5665
84 | -0.0027705 | -0.00069434 | 0.0027707 | 0.00069418 | 2.0696e-07 | -1.6265e-07 | 0.00418 | 0.0041799 | 0.00418 | 0.98623 | -0.096704 | 0.98631 | -0.096164 | 1.5482
85 | -0.0064565 | -0.0016176 | 0.0064581 | 0.0016179 | 1.5394e-06 | 2.6014e-07 | 0.0097406 | 0.0097405 | 0.0097406 | 0.98631 | -0.096164 | 0.98655 | -0.094441 | 3.6076
86 | 0.0036859 | 0.00092344 | -0.0036858 | -0.00092345 | 5.5974e-08 | -1.5495e-08 | 0.0055607 | 0.0055607 | 0.0055607 | 0.98631 | -0.096164 | 0.9863 | -0.096274 | 2.0595
87 | 0.002371 | 0.0005941 | -0.0023709 | -0.0005942 | 8.3947e-08 | -1.0476e-07 | 0.0035582 | 0.0035582 | 0.0035582 | 0.99153 | -0.059277 | 0.99149 | -0.059533 | 1.3179
88 | -0.0047443 | -0.0011889 | 0.004745 | 0.0011889 | 6.444e-07 | -1.4945e-08 | 0.0071199 | 0.0071198 | 0.0071199 | 0.99153 | -0.059277 | 0.99167 | -0.058296 | 2.637
89 | -0.0071268 | -0.0017858 | 0.0071277 | 0.001786 | 8.7178e-07 | 1.7766e-07 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.99167 | -0.058296 | 0.99179 | -0.057412 | 3.9607
90 | -0.0095106 | -0.0023832 | 0.0095148 | 0.0023844 | 4.1887e-06 | 1.1854e-06 | 0.014269 | 0.014269 | 0.014269 | 0.99179 | -0.057412 | 0.99224 | -0.05423 | 5.2848
91 | 0.0023671 | 0.00059268 | -0.0023667 | -0.00059316 | 3.9163e-07 | -4.8804e-07 | 0.003556 | 0.0035562 | 0.0035562 | 0.99048 | -0.066475 | 0.99031 | -0.067671 | 1.3171
92 | 0.00033022 | 8.246e-05 | -0.00033022 | -8.2761e-05 | 3.6669e-09 | -3.008e-07 | 0.0004981 | 0.0004982 | 0.0004982 | 0.9863 | -0.096274 | 0.98628 | -0.096355 | 0.18452
93 | 0.00027574 | 6.8873e-05 | -0.00027574 | -6.9107e-05 | 1.9858e-09 | -2.3419e-07 | 0.00041582 | 0.0004159 | 0.0004159 | 0.98655 | -0.094441 | 0.98655 | -0.094493 | 0.15404
94 | -0.011836 | -0.0029658 | 0.011842 | 0.0029676 | 5.7145e-06 | 1.8387e-06 | 0.01795 | 0.01795 | 0.01795 | 0.98118 | -0.13229 | 0.98167 | -0.1288 | 6.6481
95 | 0.010653 | 0.0026692 | -0.010651 | -0.0026688 | 1.4917e-06 | 4.5806e-07 | 0.016156 | 0.016156 | 0.016156 | 0.98118 | -0.13229 | 0.98104 | -0.1333 | 5.9836
96 | -0.014745 | -0.0036952 | 0.01475 | 0.0036968 | 4.5587e-06 | 1.5684e-06 | 0.022351 | 0.022351 | 0.022351 | 0.98167 | -0.1288 | 0.98198 | -0.12657 | 8.278
97 | 0.0063386 | 0.0015879 | -0.0063377 | -0.0015877 | 9.0233e-07 | 1.4954e-07 | 0.009614 | 0.0096141 | 0.0096141 | 0.98104 | -0.1333 | 0.98089 | -0.13433 | 3.5608
98 | 0.0043142 | 0.0010806 | -0.0043136 | -0.0010806 | 6.0965e-07 | -5.3413e-08 | 0.0065444 | 0.0065446 | 0.0065446 | 0.98089 | -0.13433 | 0.98075 | -0.13535 | 2.4239
99 | 0.0043136 | 0.0010806 | -0.0043123 | -0.0010808 | 1.3164e-06 | -1.1501e-07 | 0.0065446 | 0.0065448 | 0.0065448 | 0.98075 | -0.13535 | 0.98044 | -0.13756 | 2.424
100 | 0.0086583 | 0.0021692 | -0.0086581 | -0.0021692 | 1.3601e-07 | 3.6262e-08 | 0.013113 | 0.013113 | 0.013113 | 0.98245 | -0.1232 | 0.98244 | -0.12332 | 4.8568
101 | -0.001563 | -0.00039172 | 0.0015631 | 0.0003913 | 1.3126e-07 | -4.2446e-07 | 0.0023679 | 0.0023677 | 0.0023679 | 0.98222 | -0.12485 | 0.98231 | -0.12424 | 0.87698
102 | -0.0066383 | -0.001663 | 0.0066391 | 0.0016631 | 8.5211e-07 | 1.5675e-07 | 0.010056 | 0.010055 | 0.010056 | 0.98231 | -0.12424 | 0.98244 | -0.12332 | 3.7243
103 | 0.0050752 | 0.0012717 | -0.0050743 | -0.0012717 | 8.6097e-07 | 3.567e-08 | 0.0076878 | 0.0076879 | 0.0076879 | 0.98231 | -0.12424 | 0.98213 | -0.12547 | 2.8474
104 | 0.0030204 | 0.00075689 | -0.0030204 | -0.0007569 | 1.7833e-08 | -1.0411e-08 | 0.0045761 | 0.0045761 | 0.0045761 | 0.98213 | -0.12547 | 0.98213 | -0.12551 | 1.6948
105 | 0.002369 | 0.00059366 | -0.002369 | -0.00059372 | 5.0038e-08 | -5.952e-08 | 0.0035893 | 0.0035893 | 0.0035893 | 0.98213 | -0.12551 | 0.98211 | -0.12567 | 1.3294

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24066 | 0.060447

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028036 | 0.00070265
1 | 0.0025583 | 0.00064117
2 | 0.0015641 | 0.00039199
3 | 0.00082147 | 0.00020588
4 | 0.00082121 | 0.00020581
5 | 0.0007748 | 0.00019418
6 | 0.0026775 | 0.00067105
7 | 0.0016367 | 0.0004102
8 | 0.00049756 | 0.0001247
9 | 0.001978 | 0.00049572
10 | 0.0036454 | 0.00091361
11 | 0.0013114 | 0.00032868
12 | 0.002405 | 0.00060274
13 | 0.00046148 | 0.00011566
14 | 0.0032607 | 0.00081721
15 | 0.0022623 | 0.00056699
16 | 0.00065812 | 0.00016494
17 | 0.004851 | 0.0012158
18 | 0.00091093 | 0.0002283
19 | 0.0010473 | 0.00026247
20 | 0.0013116 | 0.00032873
21 | 0.00099317 | 0.00024891
22 | 0.0075317 | 0.0018876
23 | 0.0017173 | 0.0004304
24 | 0.0015303 | 0.00038354
25 | 0.00092713 | 0.00023236
26 | 0.0015975 | 0.00040038
27 | 0.0052763 | 0.0013224
28 | 0.0012176 | 0.00030516
29 | 0.0044128 | 0.001106
30 | 0.003436 | 0.00086114
31 | 0.0011878 | 0.00029768
32 | 0.0015573 | 0.0003903
33 | 0.0068394 | 0.0017141
34 | 0.0026262 | 0.00065818
35 | 0.0090066 | 0.0022573
36 | 0.0019153 | 0.00048001
37 | 0.0015733 | 0.00039431
38 | 0.0049609 | 0.0012433
39 | 0.0089789 | 0.0022503
40 | 0.0022929 | 0.00057466
41 | 0.0043842 | 0.0010988
42 | 0.00099986 | 0.00025059
43 | 0.0010008 | 0.00025082
44 | 0.001001 | 0.00025088
45 | 0.004313 | 0.0010809
46 | 0.0010563 | 0.00026473
47 | 0.0043133 | 0.001081
48 | 0.0037263 | 0.00093391
49 | 0.0029525 | 0.00073996
50 | 0.011769 | 0.0029495
51 | 0.0029175 | 0.0007312
52 | 0.0023377 | 0.00058589
53 | 0.0038448 | 0.00096361
54 | 0.0036092 | 0.00090456
55 | 0.006126 | 0.0015353
56 | 0.00021649 | 5.4257e-05
57 | 0.00027775 | 6.9611e-05
58 | 0.0030454 | 0.00076325
59 | 0.0015118 | 0.00037889
60 | 0.001539 | 0.00038571
61 | 0.0074332 | 0.0018629
62 | 0.0027705 | 0.00069434
63 | 0.0023733 | 0.00059482
64 | 0.0023709 | 0.0005942
65 | 0.0023818 | 0.00059694
66 | 0.0023829 | 0.00059721
67 | 0.0027208 | 0.00068189
68 | 0.001199 | 0.0003005
69 | 0.0023667 | 0.00059316
70 | 0.00035539 | 8.9069e-05
71 | 0.0033556 | 0.00084099
72 | 0.00033022 | 8.2761e-05
73 | 0.00027574 | 6.9107e-05
74 | 0.0011831 | 0.00029652
75 | 0.0029033 | 0.00072763
76 | 0.0043129 | 0.0010809
77 | 0.0043139 | 0.0010812
78 | 0.0020235 | 0.00050713
79 | 0.0023553 | 0.00059029
80 | 0.0043123 | 0.0010808
81 | 0.001563 | 0.00039172
82 | 0.002019 | 0.00050601
83 | 0.0020539 | 0.00051476
84 | 0.00065132 | 0.00016324
85 | 0.002369 | 0.00059372
86 | 0.0036832 | 0.00092309
87 | 0.0043132 | 0.001081

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1