## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1094-15_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1094-15_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1094-15_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1094-15_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1094-15_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1094-15_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1094-15_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1094-15_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1094-15_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1094-15_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1094-15_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1094-15_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1094-15_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1094-15_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1094-15_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1094-15_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1094-15_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1094-15_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1094-15_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1094-15_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1094-15_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1094-15_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1094-15_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1094-15_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1094-15_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1094-15_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1094-15_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1094-15_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1094-15_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1094-15_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1094-15_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1094-15_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1094-15_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1094-15_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1094-15_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1094-15_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1094-15_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1094-15_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1094-15_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1094-15_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1094-15_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1094-15_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1094-15_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1094-15_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1094-15_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1094-15_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1094-15_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1094-15_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1094-15_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1094-15_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1094-15_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1094-15_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1094-15_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1094-15_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1094-15_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1094-15_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1094-15_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1094-15_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1094-15_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1094-15_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1094-15_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1094-15_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1094-15_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1094-15_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1094-15_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1094-15_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1094-15_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1094-15_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1094-15_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1094-15_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1094-15_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1094-15_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1094-15_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1094-15_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1094-15_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1094-15_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1094-15_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1094-15_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1094-15_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1094-15_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1094-15_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1094-15_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1094-15_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1094-15_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1094-15_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1094-15_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1094-15_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1094-15_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1094-15_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1094-15_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1094-15_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1094-15_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1094-15_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1094-15_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1094-15_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1094-15_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1094-15_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1094-15_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1094-15_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_2_1_node_294 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1094-15_0_2_load_0 | 0 | 0.0057067 | 0.0014302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1094-15_0_2_load_1 | 1 | 0.0039518 | 0.00099041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1094-15_0_2_load_3 | 3 | 0.004098 | 0.0010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1094-15_0_2_load_22 | 5 | 0.0017965 | 0.00045024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1094-15_0_2_load_27 | 6 | 0.0022813 | 0.00057175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1094-15_0_2_load_56 | 10 | 0.0072571 | 0.0018188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1094-15_0_2_load_48 | 12 | 0.0080397 | 0.0020149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1094-15_0_2_load_30 | 13 | 0.0036635 | 0.00091815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1094-15_0_2_load_81 | 16 | 0.0021335 | 0.0005347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1094-15_0_2_load_86 | 19 | 0.001915 | 0.00047993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1094-15_0_2_load_84 | 20 | 0.005571 | 0.0013962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1094-15_0_2_load_87 | 22 | 0.0013753 | 0.00034467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1094-15_0_2_load_21 | 24 | 0.0022167 | 0.00055555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1094-15_0_2_load_26 | 25 | 0.0014262 | 0.00035745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1094-15_0_2_load_103 | 27 | 0.0028875 | 0.00072367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1094-15_0_2_load_24 | 28 | 0.0040181 | 0.001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1094-15_0_2_load_49 | 30 | 0.0048785 | 0.0012227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1094-15_0_2_load_34 | 33 | 0.0063372 | 0.0015883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1094-15_0_2_load_55 | 34 | 0.0072142 | 0.0018081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1094-15_0_2_load_58 | 36 | 0.0023646 | 0.00059263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1094-15_0_2_load_82 | 37 | 0.0032736 | 0.00082045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1094-15_0_2_load_89 | 38 | 0.0010237 | 0.00025657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1094-15_0_2_load_83 | 39 | 0.0023836 | 0.00059738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1094-15_0_2_load_88 | 40 | 0.00071097 | 0.00017819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1094-15_0_2_load_19 | 41 | 0.0030785 | 0.00077155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1094-15_0_2_load_17 | 42 | 0.0012878 | 0.00032275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1094-15_0_2_load_16 | 43 | 0.0039231 | 0.00098322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1094-15_0_2_load_18 | 44 | 0.0034594 | 0.00086701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1094-15_0_2_load_20 | 45 | 0.0026748 | 0.00067037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1094-15_0_2_load_28 | 46 | 0.0018148 | 0.00045482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1094-15_0_2_load_29 | 47 | 0.002055 | 0.00051504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1094-15_0_2_load_37 | 51 | 0.0034722 | 0.00087021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1094-15_0_2_load_104 | 53 | 0.015726 | 0.0039413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1094-15_0_2_load_54 | 55 | 0.0015338 | 0.00038442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1094-15_0_2_load_42 | 56 | 0.0025618 | 0.00064205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1094-15_0_2_load_39 | 57 | 0.0016286 | 0.00040816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1094-15_0_2_load_40 | 58 | 0.00162 | 0.000406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1094-15_0_2_load_43 | 59 | 0.0025577 | 0.00064102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1094-15_0_2_load_44 | 60 | 0.0016718 | 0.000419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1094-15_0_2_load_45 | 61 | 0.0015826 | 0.00039663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1094-15_0_2_load_46 | 62 | 0.00040917 | 0.00010255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1094-15_0_2_load_47 | 63 | 0.00037099 | 9.298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1094-15_0_2_load_50 | 64 | 0.0029863 | 0.00074843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1094-15_0_2_load_51 | 65 | 0.0017732 | 0.00044441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1094-15_0_2_load_52 | 66 | 0.0018273 | 0.00045797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1094-15_0_2_load_57 | 67 | 0.0027465 | 0.00068834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1094-15_0_2_load_59 | 68 | 0.0051615 | 0.0012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1094-15_0_2_load_67 | 69 | 0.0041759 | 0.0010466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1094-15_0_2_load_102 | 70 | 0.0023602 | 0.00059153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1094-15_0_2_load_98 | 72 | 0.00072369 | 0.00018137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1094-15_0_2_load_62 | 73 | 0.0056625 | 0.0014191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1094-15_0_2_load_63 | 74 | 0.0020916 | 0.00052421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1094-15_0_2_load_64 | 75 | 0.004292 | 0.0010757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1094-15_0_2_load_65 | 76 | 0.0028447 | 0.00071296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1094-15_0_2_load_68 | 77 | 0.0039569 | 0.00099169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1094-15_0_2_load_78 | 78 | 0.0032133 | 0.00080533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1094-15_0_2_load_69 | 80 | 0.00093054 | 0.00023322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1094-15_0_2_load_70 | 81 | 0.00094965 | 0.00023801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1094-15_0_2_load_72 | 83 | 0.0008779 | 0.00022002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1094-15_0_2_load_79 | 84 | 0.00090233 | 0.00022615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1094-15_0_2_load_75 | 85 | 0.00088595 | 0.00022204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1094-15_0_2_load_80 | 86 | 0.00049129 | 0.00012313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1094-15_0_2_load_76 | 87 | 0.0024325 | 0.00060965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1094-15_0_2_load_101 | 88 | 0.001156 | 0.00028972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1094-15_0_2_load_100 | 89 | 0.0016651 | 0.0004173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1094-15_0_2_load_77 | 90 | 0.0031067 | 0.00077862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1094-15_0_2_load_90 | 91 | 0.00086542 | 0.0002169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1094-15_0_2_load_92 | 92 | 0.00086475 | 0.00021673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1094-15_0_2_load_93 | 93 | 0.0023732 | 0.00059477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1094-15_0_2_load_94 | 94 | 0.0016863 | 0.00042264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1094-15_0_2_load_95 | 95 | 0.0010019 | 0.00025109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1094-15_0_2_load_97 | 97 | 0.00090833 | 0.00022765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1094-15_0_2_load_99 | 98 | 0.00079773 | 0.00019993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1094-15_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.002624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1094-15_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1094-15_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.025795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1094-15_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.016018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1094-15_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.035872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1094-15_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.013612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1094-15_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 24 | 0.018958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1094-15_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 14 | 0.018696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1094-15_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 25 | 0.00017169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1094-15_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.051496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1094-15_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.005084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1094-15_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1094-15_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.061226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1094-15_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.057628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1094-15_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.026093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1094-15_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 29 | 0.017298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1094-15_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.023239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1094-15_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.013941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1094-15_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.031318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1094-15_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 12 | 30 | 0.013171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1094-15_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 35 | 0.013767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1094-15_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 36 | 0.013671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1094-15_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 37 | 0.017259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1094-15_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.053366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1094-15_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.015725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1094-15_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.024617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1094-15_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 18 | 38 | 0.016015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1094-15_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0020358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1094-15_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 20 | 39 | 0.039173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1094-15_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.023241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1094-15_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.013846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1094-15_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 22 | 40 | 0.021804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1094-15_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.02471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1094-15_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.045273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1094-15_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 24 | 45 | 0.022208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1094-15_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 25 | 46 | 0.015588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1094-15_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.03379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1094-15_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.027534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1094-15_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.014871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1094-15_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.004701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1094-15_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.017631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1094-15_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 48 | 0.016052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1094-15_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 69 | 0.036938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1094-15_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 70 | 0.014142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1094-15_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 67 | 0.0021184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1094-15_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.028282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1094-15_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 91 | 0.022405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1094-15_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.021428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1094-15_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.011347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1094-15_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.014136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1094-15_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0062441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1094-15_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.017804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1094-15_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.011383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1094-15_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 66 | 0.014383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1094-15_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.024257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1094-15_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.020245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1094-15_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.00269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1094-15_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.005862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1094-15_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.0075654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1094-15_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.011603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1094-15_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.023366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1094-15_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.015572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1094-15_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.0071727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1094-15_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.020521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1094-15_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.019778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1094-15_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.00059833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1094-15_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.00066242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1094-15_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.013752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1094-15_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0056375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1094-15_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.014809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1094-15_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.017856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1094-15_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.02424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1094-15_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.023519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1094-15_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.0025082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1094-15_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.0094575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1094-15_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 96 | 0.0078015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1094-15_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.005016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1094-15_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.010683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1094-15_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.018731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1094-15_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.023283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1094-15_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0058161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1094-15_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 85 | 0.028783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1094-15_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.032609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1094-15_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.007266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1094-15_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.024029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1094-15_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.015959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1094-15_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.019758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1094-15_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.018748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1094-15_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.019169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1094-15_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.018558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1094-15_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.022468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1094-15_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 98 | 0.0059406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1094-15_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.02279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1094-15_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.021664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1094-15_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.025046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1094-15_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.022662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1094-15_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.021613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1094-15_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.018949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1094-15_0_2_trafo_59 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 68 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2652358.4853 | 1220813.3792 | 2652360.6905 | 1220814.8012
1 | 2652344.6912 | 1220804.4841 | 2652358.4853 | 1220813.3792
2 | 2652382.3687 | 1220828.7803 | 2652360.6905 | 1220814.8012
3 | 2652344.6912 | 1220804.4841 | 2652352.8165 | 1220790.6693
4 | 2652371.0158 | 1220759.7324 | 2652352.8165 | 1220790.6693
5 | 2652352.8165 | 1220790.6693 | 2652341.1952 | 1220783.5825
6 | 2652371.0158 | 1220759.7324 | 2652387.1967 | 1220769.6117
7 | 2652380.8742 | 1220743.8316 | 2652378.4732 | 1220747.7017 | 2652371.0158 | 1220759.7324
8 | 2652341.1952 | 1220783.5825 | 2652341.0486 | 1220783.4931
9 | 2652251.5564 | 1220749.2664 | 2652289.2648 | 1220740.3472 | 2652301.6866 | 1220737.4878
10 | 2652251.5564 | 1220749.2664 | 2652246.5994 | 1220750.457
11 | 2652251.5564 | 1220749.2664 | 2652247.0153 | 1220745.4242 | 2652239.5593 | 1220736.4657
12 | 2652301.6866 | 1220737.4878 | 2652332.2848 | 1220731.3415 | 2652343.7724 | 1220730.3306 | 2652360.2254 | 1220730.6309 | 2652362.2452 | 1220730.4374
13 | 2652301.6866 | 1220737.4878 | 2652300.3586 | 1220733.2068 | 2652296.1278 | 1220734.6372 | 2652291.7575 | 1220734.6767 | 2652286.5061 | 1220733.9635 | 2652282.3835 | 1220731.7149 | 2652272.9089 | 1220722.9264 | 2652267.325 | 1220716.0176 | 2652277.0061 | 1220708.0988
14 | 2652246.5994 | 1220750.457 | 2652221.1549 | 1220756.2384
15 | 2652228.494 | 1220723.1704 | 2652239.5593 | 1220736.4657
16 | 2652362.2452 | 1220730.4374 | 2652363.8829 | 1220707.2598
17 | 2652362.2452 | 1220730.4374 | 2652368.5041 | 1220729.5919 | 2652376.1289 | 1220729.5811
18 | 2652362.2452 | 1220730.4374 | 2652360.2254 | 1220730.6309 | 2652360.1389 | 1220733.5653 | 2652360.0174 | 1220737.9002 | 2652365.5454 | 1220738.2045 | 2652372.0427 | 1220739.5847 | 2652376.3607 | 1220741.1792 | 2652380.8742 | 1220743.8316
19 | 2652287.2009 | 1220699.7598 | 2652277.0061 | 1220708.0988
20 | 2652365.1262 | 1220693.5513 | 2652363.8829 | 1220707.2598
21 | 2652363.8829 | 1220707.2598 | 2652350.2148 | 1220707.5463
22 | 2652376.1289 | 1220729.5811 | 2652376.1289 | 1220729.5811 | 2652391.731 | 1220732.5979 | 2652392.9976 | 1220733.1144
23 | 2652481.4303 | 1220758.2917 | 2652483.3724 | 1220751.4157 | 2652487.4919 | 1220737.6547 | 2652491.5932 | 1220725.9503 | 2652498.005 | 1220712.065 | 2652500.1004 | 1220708.459
24 | 2652481.4303 | 1220758.2917 | 2652496.7824 | 1220761.6951
25 | 2652481.4303 | 1220758.2917 | 2652457.5961 | 1220752.134
26 | 2652500.1004 | 1220708.459 | 2652514.8358 | 1220714.7322
27 | 2652498.77 | 1220762.1357 | 2652496.7824 | 1220761.6951
28 | 2652419.6689 | 1220742.3351 | 2652457.5961 | 1220752.134
29 | 2652498.77 | 1220762.1357 | 2652504.3686 | 1220763.0411 | 2652516.4305 | 1220764.0036 | 2652521.9002 | 1220764.0304
30 | 2652491.1227 | 1220768.1498 | 2652497.5838 | 1220769.3185 | 2652498.1365 | 1220766.0103 | 2652498.77 | 1220762.1357
31 | 2652521.9002 | 1220764.0304 | 2652527.7949 | 1220764.0593 | 2652540.7252 | 1220762.917 | 2652543.631 | 1220762.5504
32 | 2652491.1227 | 1220768.1498 | 2652467.1615 | 1220762.1124
33 | 2652491.1227 | 1220768.1498 | 2652497.5838 | 1220769.3185 | 2652510.953 | 1220771.7378 | 2652528.6125 | 1220772.0047 | 2652536.0385 | 1220771.3031
34 | 2652406.1514 | 1220781.1845 | 2652387.1967 | 1220769.6117
35 | 2652341.0486 | 1220783.4931 | 2652328.3063 | 1220775.7226 | 2652328.6583 | 1220775.1603
36 | 2652536.0385 | 1220771.3031 | 2652536.1763 | 1220776.3185 | 2652535.4725 | 1220780.4259 | 2652533.675 | 1220783.801 | 2652519.6066 | 1220799.0962
37 | 2652228.494 | 1220723.1704 | 2652217.893 | 1220710.4475 | 2652215.163 | 1220706.8436 | 2652211.2557 | 1220701.6729
38 | 2652211.2557 | 1220701.6729 | 2652222.8449 | 1220692.3536
39 | 2652211.2557 | 1220701.6729 | 2652208.4131 | 1220697.9235
40 | 2652208.4131 | 1220697.9235 | 2652213.3153 | 1220696.9325 | 2652223.1393 | 1220688.9958
41 | 2652235.3543 | 1220682.2944 | 2652222.8449 | 1220692.3536
42 | 2652365.1262 | 1220693.5513 | 2652365.6862 | 1220677.324 | 2652366.4028 | 1220656.6356
43 | 2652365.1262 | 1220693.5513 | 2652379.2438 | 1220694.3844
44 | 2652348.0968 | 1220707.5907 | 2652350.2148 | 1220707.5463
45 | 2652419.6689 | 1220742.3351 | 2652408.589 | 1220739.4725 | 2652392.9976 | 1220733.1144
46 | 2652514.8358 | 1220714.7322 | 2652535.4505 | 1220723.5083
47 | 2652451.5191 | 1220808.8838 | 2652433.2303 | 1220797.7176
48 | 2652423.5458 | 1220791.8047 | 2652433.2303 | 1220797.7176
49 | 2652423.5458 | 1220791.8047 | 2652411.4806 | 1220784.4383
50 | 2652406.1514 | 1220781.1845 | 2652411.4806 | 1220784.4383
51 | 2652338.1038 | 1220760.0681 | 2652328.6583 | 1220775.1603
52 | 2652235.3543 | 1220682.2944 | 2652244.4685 | 1220675.4758
53 | 2652235.3543 | 1220682.2944 | 2652244.5659 | 1220693.3402
54 | 2652276.2476 | 1220664.9535 | 2652266.9446 | 1220664.2715 | 2652261.7632 | 1220664.226 | 2652256.129 | 1220664.7658 | 2652252.2616 | 1220666.2884
55 | 2652252.2616 | 1220666.2884 | 2652240.982 | 1220649.4764
56 | 2652252.2616 | 1220666.2884 | 2652253.7593 | 1220668.5251
57 | 2652276.2476 | 1220664.9535 | 2652276.6859 | 1220659.1093
58 | 2652236.767 | 1220643.194 | 2652240.982 | 1220649.4764
59 | 2652253.7593 | 1220668.5251 | 2652244.4685 | 1220675.4758
60 | 2652236.767 | 1220643.194 | 2652227.8476 | 1220629.8966 | 2652226.4471 | 1220626.0931 | 2652227.3529 | 1220622.919
61 | 2652236.767 | 1220643.194 | 2652223.8172 | 1220651.8417
62 | 2652227.3529 | 1220622.919 | 2652227.6055 | 1220622.0341 | 2652232.502 | 1220618.146
63 | 2652221.2634 | 1220666.1055 | 2652215.4368 | 1220657.438 | 2652223.8172 | 1220651.8417
64 | 2652232.502 | 1220618.146 | 2652247.9904 | 1220605.8472
65 | 2652247.9904 | 1220605.8472 | 2652248.459 | 1220605.4751
66 | 2652248.459 | 1220605.4751 | 2652248.9777 | 1220605.0632
67 | 2652259.7474 | 1220596.5113 | 2652248.9777 | 1220605.0632
68 | 2652257.6612 | 1220709.0428 | 2652254.0506 | 1220704.7133
69 | 2652254.0506 | 1220704.7133 | 2652244.5659 | 1220693.3402
70 | 2652330.2445 | 1220707.9648 | 2652348.0968 | 1220707.5907
71 | 2652367.2418 | 1220632.4102 | 2652366.4028 | 1220656.6356
72 | 2652379.2438 | 1220694.3844 | 2652402.7216 | 1220695.77
73 | 2652367.2418 | 1220632.4102 | 2652367.3319 | 1220629.9036
74 | 2652367.2418 | 1220632.4102 | 2652360.2115 | 1220632.971 | 2652358.0369 | 1220633.9978
75 | 2652410.5096 | 1220696.2296 | 2652402.7216 | 1220695.77
76 | 2652336.5638 | 1220644.1375 | 2652341.0995 | 1220641.9957
77 | 2652326.9035 | 1220648.6992 | 2652336.5638 | 1220644.1375
78 | 2652358.0369 | 1220633.9978 | 2652341.0995 | 1220641.9957
79 | 2652367.3319 | 1220629.9036 | 2652368.168 | 1220606.6353
80 | 2652368.3769 | 1220600.823 | 2652368.168 | 1220606.6353
81 | 2652368.3769 | 1220600.823 | 2652359.4713 | 1220601.523 | 2652341.5063 | 1220609.9663
82 | 2652368.3769 | 1220600.823 | 2652370.0288 | 1220568.2621
83 | 2652347.5665 | 1220575.9091 | 2652340.9671 | 1220578.9492
84 | 2652370.0288 | 1220568.2621 | 2652362.8081 | 1220568.8879 | 2652347.5665 | 1220575.9091
85 | 2652340.9671 | 1220578.9492 | 2652326.4718 | 1220585.6266
86 | 2652326.4718 | 1220585.6266 | 2652308.5265 | 1220593.8933
87 | 2652291.4983 | 1220601.7375 | 2652308.5265 | 1220593.8933
88 | 2652341.5063 | 1220609.9663 | 2652324.1575 | 1220618.12
89 | 2652307.3618 | 1220626.0137 | 2652324.1575 | 1220618.12
90 | 2652419.4827 | 1220653.7891 | 2652420.1376 | 1220631.3308
91 | 2652419.4827 | 1220653.7891 | 2652419.3096 | 1220659.7272
92 | 2652474.7315 | 1220686.6809 | 2652469.5152 | 1220708.8664
93 | 2652452.4842 | 1220714.1726 | 2652462.0263 | 1220716.6287 | 2652465.4945 | 1220715.6475 | 2652467.9551 | 1220713.6457 | 2652469.1992 | 1220710.2101 | 2652469.5152 | 1220708.8664
94 | 2652452.4842 | 1220714.1726 | 2652428.2289 | 1220707.9295
95 | 2652410.5096 | 1220696.2296 | 2652412.7117 | 1220701.1853 | 2652416.5521 | 1220704.4656 | 2652421.9982 | 1220706.3257 | 2652428.2289 | 1220707.9295
96 | 2652410.5096 | 1220696.2296 | 2652414.7717 | 1220694.6995 | 2652417.4798 | 1220691.2879 | 2652418.5428 | 1220686.0273 | 2652418.7573 | 1220678.6682
97 | 2652418.7573 | 1220678.6682 | 2652419.3096 | 1220659.7272

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2652358.4853 | 1220813.3792
1 | 2652360.6905 | 1220814.8012
2 | 2652344.6912 | 1220804.4841
3 | 2652382.3687 | 1220828.7803
4 | 2652352.8165 | 1220790.6693
5 | 2652371.0158 | 1220759.7324
6 | 2652341.1952 | 1220783.5824
7 | 2652251.5564 | 1220749.2664
8 | 2652301.6866 | 1220737.4878
9 | 2652246.5994 | 1220750.457
10 | 2652239.5593 | 1220736.4657
11 | 2652362.2452 | 1220730.4374
12 | 2652277.0061 | 1220708.0988
13 | 2652221.1549 | 1220756.2384
14 | 2652380.8742 | 1220743.8316
15 | 2652363.8829 | 1220707.2598
16 | 2652376.1289 | 1220729.5811
17 | 2652481.4303 | 1220758.2917
18 | 2652500.1004 | 1220708.459
19 | 2652496.7824 | 1220761.6951
20 | 2652457.5961 | 1220752.134
21 | 2652498.77 | 1220762.1357
22 | 2652521.9002 | 1220764.0304
23 | 2652491.1227 | 1220768.1498
24 | 2652387.1967 | 1220769.6117
25 | 2652341.0486 | 1220783.4931
26 | 2652536.0385 | 1220771.3031
27 | 2652519.6066 | 1220799.0962
28 | 2652467.1615 | 1220762.1124
29 | 2652228.494 | 1220723.1704
30 | 2652287.2009 | 1220699.7598
31 | 2652211.2557 | 1220701.6729
32 | 2652208.4131 | 1220697.9235
33 | 2652223.1393 | 1220688.9958
34 | 2652222.8449 | 1220692.3536
35 | 2652365.1262 | 1220693.5513
36 | 2652350.2148 | 1220707.5463
37 | 2652392.9976 | 1220733.1144
38 | 2652514.8358 | 1220714.7322
39 | 2652419.6689 | 1220742.3351
40 | 2652543.631 | 1220762.5504
41 | 2652451.5191 | 1220808.8838
42 | 2652433.2303 | 1220797.7176
43 | 2652423.5458 | 1220791.8047
44 | 2652411.4806 | 1220784.4383
45 | 2652406.1514 | 1220781.1845
46 | 2652328.6583 | 1220775.1603
47 | 2652338.1038 | 1220760.0681
48 | 2652235.3543 | 1220682.2944
49 | 2652252.2616 | 1220666.2884
50 | 2652276.2476 | 1220664.9535
51 | 2652240.982 | 1220649.4764
52 | 2652253.7593 | 1220668.5251
53 | 2652276.6858 | 1220659.1093
54 | 2652236.767 | 1220643.194
55 | 2652244.4685 | 1220675.4758
56 | 2652227.3529 | 1220622.919
57 | 2652223.8172 | 1220651.8417
58 | 2652221.2634 | 1220666.1055
59 | 2652232.502 | 1220618.146
60 | 2652247.9904 | 1220605.8472
61 | 2652248.459 | 1220605.4751
62 | 2652248.9777 | 1220605.0632
63 | 2652259.7474 | 1220596.5113
64 | 2652257.6612 | 1220709.0428
65 | 2652254.0506 | 1220704.7133
66 | 2652244.5659 | 1220693.3402
67 | 2652348.0968 | 1220707.5907
68 | 2652330.2445 | 1220707.9648
69 | 2652366.4028 | 1220656.6356
70 | 2652379.2438 | 1220694.3844
71 | 2652367.2418 | 1220632.4102
72 | 2652402.7216 | 1220695.77
73 | 2652336.5638 | 1220644.1375
74 | 2652341.0995 | 1220641.9957
75 | 2652326.9035 | 1220648.6992
76 | 2652358.0369 | 1220633.9978
77 | 2652367.3319 | 1220629.9036
78 | 2652368.168 | 1220606.6353
79 | 2652368.3769 | 1220600.823
80 | 2652347.5665 | 1220575.9091
81 | 2652340.9671 | 1220578.9492
82 | 2652370.0288 | 1220568.2621
83 | 2652326.4718 | 1220585.6266
84 | 2652308.5265 | 1220593.8933
85 | 2652341.5063 | 1220609.9663
86 | 2652291.4983 | 1220601.7375
87 | 2652324.1575 | 1220618.12
88 | 2652420.1376 | 1220631.3308
89 | 2652419.4827 | 1220653.7891
90 | 2652307.3618 | 1220626.0137
91 | 2652535.4505 | 1220723.5083
92 | 2652474.7315 | 1220686.6809
93 | 2652469.5152 | 1220708.8664
94 | 2652452.4842 | 1220714.1726
95 | 2652428.2289 | 1220707.9295
96 | 2652410.5096 | 1220696.2296
97 | 2652418.7573 | 1220678.6682
98 | 2652419.3096 | 1220659.7272
99 | 2652363.8829 | 1220707.2598

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98819 | -0.082517 | 0.0057067 | 0.0014302
1 | 0.98816 | -0.082733 | 0.0039518 | 0.00099041
2 | 0.98852 | -0.08021 | 0 | 0
3 | 0.98801 | -0.083814 | 0.004098 | 0.0010271
4 | 0.98884 | -0.077959 | 0 | 0
5 | 0.98994 | -0.070152 | 0.0017965 | 0.00045024
6 | 0.98869 | -0.079013 | 0.0022813 | 0.00057175
7 | 0.98108 | -0.13224 | 0 | 0
8 | 0.98591 | -0.09811 | 0 | 0
9 | 0.98105 | -0.13243 | 0 | 0
10 | 0.97952 | -0.14331 | 0.0072571 | 0.0018188
11 | 0.99281 | -0.049941 | 0 | 0
12 | 0.98483 | -0.10576 | 0.0080397 | 0.0020149
13 | 0.98091 | -0.13342 | 0.0036635 | 0.00091815
14 | 0.99101 | -0.062583 | 0 | 0
15 | 0.99522 | -0.033138 | 0 | 0
16 | 0.99228 | -0.05364 | 0.0021335 | 0.0005347
17 | 0.98935 | -0.074373 | 0 | 0
18 | 0.9892 | -0.075405 | 0 | 0
19 | 0.9891 | -0.076125 | 0.001915 | 0.00047993
20 | 0.9898 | -0.071156 | 0.005571 | 0.0013962
21 | 0.98908 | -0.076312 | 0 | 0
22 | 0.98901 | -0.076807 | 0.0013753 | 0.00034467
23 | 0.98894 | -0.077289 | 0 | 0
24 | 0.98949 | -0.073368 | 0.0022167 | 0.00055555
25 | 0.98869 | -0.079022 | 0.0014262 | 0.00035745
26 | 0.98875 | -0.078626 | 0 | 0
27 | 0.98861 | -0.079623 | 0.0028875 | 0.00072367
28 | 0.98879 | -0.078303 | 0.0040181 | 0.001007
29 | 0.97817 | -0.15291 | 0 | 0
30 | 0.98474 | -0.10643 | 0.0048785 | 0.0012227
31 | 0.97602 | -0.16826 | 0 | 0
32 | 0.97597 | -0.16857 | 0 | 0
33 | 0.97581 | -0.16974 | 0.0063372 | 0.0015883
34 | 0.975 | -0.17558 | 0.0072142 | 0.0018081
35 | 0.99422 | -0.040137 | 0 | 0
36 | 0.99713 | -0.019832 | 0.0023646 | 0.00059263
37 | 0.99169 | -0.057852 | 0.0032736 | 0.00082045
38 | 0.98916 | -0.075714 | 0.0010237 | 0.00025657
39 | 0.99084 | -0.063822 | 0.0023836 | 0.00059738
40 | 0.98898 | -0.076966 | 0.00071097 | 0.00017819
41 | 0.98858 | -0.079762 | 0.0030785 | 0.00077155
42 | 0.98868 | -0.079088 | 0.0012878 | 0.00032275
43 | 0.98875 | -0.078582 | 0.0039231 | 0.00098322
44 | 0.98892 | -0.077385 | 0.0034594 | 0.00086701
45 | 0.98902 | -0.076636 | 0.0026748 | 0.00067037
46 | 0.9886 | -0.079638 | 0.0018148 | 0.00045482
47 | 0.98855 | -0.080012 | 0.002055 | 0.00051504
48 | 0.97406 | -0.18228 | 0 | 0
49 | 0.97285 | -0.19102 | 0 | 0
50 | 0.97229 | -0.19504 | 0 | 0
51 | 0.97237 | -0.19441 | 0.0034722 | 0.00087021
52 | 0.97297 | -0.19012 | 0 | 0
53 | 0.97215 | -0.19602 | 0.015726 | 0.0039413
54 | 0.97224 | -0.1954 | 0 | 0
55 | 0.97351 | -0.18625 | 0.0015338 | 0.00038442
56 | 0.97192 | -0.19766 | 0.0025618 | 0.00064205
57 | 0.97216 | -0.19594 | 0.0016286 | 0.00040816
58 | 0.97211 | -0.19629 | 0.00162 | 0.000406
59 | 0.97185 | -0.19816 | 0.0025577 | 0.00064102
60 | 0.97174 | -0.19901 | 0.0016718 | 0.000419
61 | 0.97173 | -0.19902 | 0.0015826 | 0.00039663
62 | 0.97173 | -0.19903 | 0.00040917 | 0.00010255
63 | 0.97173 | -0.19908 | 0.00037099 | 9.298e-05
64 | 0.97379 | -0.1842 | 0.0029863 | 0.00074843
65 | 0.97382 | -0.18402 | 0.0017732 | 0.00044441
66 | 0.97392 | -0.18328 | 0.0018273 | 0.00045797
67 | 0.99743 | -0.017749 | 0.0027465 | 0.00068834
68 | 1 | 0 | -0.20227 | -0.050869
69 | 0.99227 | -0.053905 | 0.0041759 | 0.0010466
70 | 0.99395 | -0.042074 | 0.0023602 | 0.00059153
71 | 0.99113 | -0.06194 | 0 | 0
72 | 0.99357 | -0.044734 | 0.00072369 | 0.00018137
73 | 0.99053 | -0.066174 | 0.0056625 | 0.0014191
74 | 0.9906 | -0.065666 | 0.0020916 | 0.00052421
75 | 0.99046 | -0.06664 | 0.004292 | 0.0010757
76 | 0.99093 | -0.063371 | 0.0028447 | 0.00071296
77 | 0.99106 | -0.062393 | 0.0039569 | 0.00099169
78 | 0.9906 | -0.065661 | 0.0032133 | 0.00080533
79 | 0.99051 | -0.066288 | 0 | 0
80 | 0.99018 | -0.068686 | 0.00093054 | 0.00023322
81 | 0.99014 | -0.068925 | 0.00094965 | 0.00023801
82 | 0.99032 | -0.067669 | 0 | 0
83 | 0.99009 | -0.069294 | 0.0008779 | 0.00022002
84 | 0.99005 | -0.069575 | 0.00090233 | 0.00022615
85 | 0.99025 | -0.068171 | 0.00088595 | 0.00022204
86 | 0.99004 | -0.069669 | 0.00049129 | 0.00012313
87 | 0.99009 | -0.069253 | 0.0024325 | 0.00060965
88 | 0.99315 | -0.047678 | 0.001156 | 0.00028972
89 | 0.99319 | -0.047415 | 0.0016651 | 0.0004173
90 | 0.99001 | -0.06984 | 0.0031067 | 0.00077862
91 | 0.98913 | -0.075912 | 0.00086542 | 0.0002169
92 | 0.99296 | -0.04908 | 0.00086475 | 0.00021673
93 | 0.99298 | -0.04888 | 0.0023732 | 0.00059477
94 | 0.99308 | -0.048169 | 0.0016863 | 0.00042264
95 | 0.99326 | -0.04692 | 0.0010019 | 0.00025109
96 | 0.99345 | -0.04556 | 0 | 0
97 | 0.99331 | -0.046551 | 0.00090833 | 0.00022765
98 | 0.99322 | -0.047245 | 0.00079773 | 0.00019993
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0080506 | 0.0020174 | -0.0080504 | -0.0020174 | 2.4062e-07 | 5.893e-08 | 0.012123 | 0.012123 | 0.012123 | 0.98819 | -0.082517 | 0.98816 | -0.082733 | 4.4898
1 | -0.013757 | -0.0034477 | 0.013762 | 0.0034491 | 4.3952e-06 | 1.4801e-06 | 0.020716 | 0.020716 | 0.020716 | 0.98819 | -0.082517 | 0.98852 | -0.08021 | 7.6725
2 | 0.0040986 | 0.001027 | -0.004098 | -0.0010271 | 6.1311e-07 | -9.4577e-08 | 0.0061718 | 0.0061719 | 0.0061719 | 0.98816 | -0.082733 | 0.98801 | -0.083814 | 2.2859
3 | -0.013762 | -0.0034491 | 0.013766 | 0.0034506 | 4.2893e-06 | 1.4443e-06 | 0.020716 | 0.020716 | 0.020716 | 0.98852 | -0.08021 | 0.98884 | -0.077959 | 7.6724
4 | -0.021345 | -0.0053496 | 0.021368 | 0.0053581 | 2.3094e-05 | 8.4215e-06 | 0.03212 | 0.03212 | 0.03212 | 0.98884 | -0.077959 | 0.98994 | -0.070152 | 11.8964
5 | 0.0075789 | 0.0018991 | -0.0075778 | -0.0018988 | 1.1048e-06 | 2.5032e-07 | 0.011405 | 0.011405 | 0.011405 | 0.98884 | -0.077959 | 0.98869 | -0.079013 | 4.224
6 | 0.016657 | 0.0041758 | -0.01665 | -0.0041732 | 7.4168e-06 | 2.609e-06 | 0.025039 | 0.025039 | 0.025039 | 0.98994 | -0.070152 | 0.98949 | -0.073368 | 9.2737
7 | -0.039822 | -0.0099841 | 0.039864 | 0.01 | 4.1802e-05 | 1.5837e-05 | 0.059859 | 0.059859 | 0.059859 | 0.98994 | -0.070152 | 0.99101 | -0.062583 | 22.1701
8 | 0.0052965 | 0.0013271 | -0.0052965 | -0.0013271 | 6.8078e-09 | 4.1662e-10 | 0.0079713 | 0.0079713 | 0.0079713 | 0.98869 | -0.079013 | 0.98869 | -0.079022 | 2.9523
9 | -0.064624 | -0.01625 | 0.064933 | 0.016368 | 0.00030884 | 0.00011813 | 0.098036 | 0.098036 | 0.098036 | 0.98108 | -0.13224 | 0.98591 | -0.09811 | 36.3097
10 | 0.0036641 | 0.00091799 | -0.003664 | -0.00091802 | 9.7975e-08 | -2.6514e-08 | 0.0055573 | 0.0055573 | 0.0055573 | 0.98108 | -0.13224 | 0.98105 | -0.13243 | 2.0583
11 | 0.06096 | 0.015332 | -0.060866 | -0.015296 | 9.3945e-05 | 3.5911e-05 | 0.092479 | 0.092479 | 0.092479 | 0.98108 | -0.13224 | 0.97952 | -0.14331 | 34.2515
12 | -0.077866 | -0.01961 | 0.078394 | 0.019812 | 0.00052796 | 0.00020228 | 0.11755 | 0.11755 | 0.11755 | 0.98591 | -0.09811 | 0.99281 | -0.049941 | 43.5388
13 | 0.012932 | 0.0032421 | -0.012919 | -0.0032376 | 1.37e-05 | 4.5353e-06 | 0.019519 | 0.019519 | 0.019519 | 0.98591 | -0.09811 | 0.98483 | -0.10576 | 7.2293
14 | 0.003664 | 0.00091802 | -0.0036635 | -0.00091815 | 5.0286e-07 | -1.3602e-07 | 0.0055573 | 0.0055574 | 0.0055574 | 0.98105 | -0.13243 | 0.98091 | -0.13342 | 2.0583
15 | 0.053609 | 0.013477 | -0.053538 | -0.01345 | 7.1614e-05 | 2.7327e-05 | 0.081455 | 0.081455 | 0.081455 | 0.97952 | -0.14331 | 0.97817 | -0.15291 | 30.1684
16 | -0.14456 | -0.036418 | 0.1449 | 0.036549 | 0.00034058 | 0.00013039 | 0.21673 | 0.21673 | 0.21673 | 0.99281 | -0.049941 | 0.99522 | -0.033138 | 40.1357
17 | 0.026233 | 0.0065795 | -0.026219 | -0.0065745 | 1.3448e-05 | 4.9923e-06 | 0.039319 | 0.039319 | 0.039319 | 0.99281 | -0.049941 | 0.99228 | -0.05364 | 14.5626
18 | 0.039934 | 0.010027 | -0.039864 | -0.01 | 7.0023e-05 | 2.6528e-05 | 0.059859 | 0.059859 | 0.059859 | 0.99281 | -0.049941 | 0.99101 | -0.062583 | 22.1701
19 | 0.0048789 | 0.0012227 | -0.0048785 | -0.0012227 | 4.4662e-07 | 4.1999e-09 | 0.0073717 | 0.0073717 | 0.0073717 | 0.98483 | -0.10576 | 0.98474 | -0.10643 | 2.7303
20 | 0.05054 | 0.012685 | -0.050491 | -0.012666 | 4.9061e-05 | 1.8691e-05 | 0.075571 | 0.075572 | 0.075572 | 0.99522 | -0.033138 | 0.99422 | -0.040137 | 27.9895
21 | -0.19544 | -0.049233 | 0.1958 | 0.049373 | 0.00036444 | 0.00013981 | 0.2923 | 0.2923 | 0.2923 | 0.99522 | -0.033138 | 0.99713 | -0.019832 | 54.1303
22 | 0.024086 | 0.0060398 | -0.024072 | -0.0060346 | 1.405e-05 | 5.1812e-06 | 0.03612 | 0.03612 | 0.03612 | 0.99228 | -0.05364 | 0.99169 | -0.057852 | 13.3777
23 | 0.0018895 | 0.00047243 | -0.0018892 | -0.00047301 | 2.6889e-07 | -5.8177e-07 | 0.0028415 | 0.0028417 | 0.0028417 | 0.98935 | -0.074373 | 0.9892 | -0.075405 | 1.0525
24 | 0.010912 | 0.0027333 | -0.01091 | -0.0027325 | 2.6429e-06 | 8.1464e-07 | 0.016412 | 0.016412 | 0.016412 | 0.98935 | -0.074373 | 0.9891 | -0.076125 | 6.0785
25 | -0.012802 | -0.0032057 | 0.012807 | 0.0032076 | 5.6941e-06 | 1.8738e-06 | 0.019253 | 0.019253 | 0.019253 | 0.98935 | -0.074373 | 0.9898 | -0.071156 | 7.1309
26 | 0.0018892 | 0.00047301 | -0.0018892 | -0.00047318 | 8.0704e-08 | -1.7455e-07 | 0.0028417 | 0.0028418 | 0.0028418 | 0.9892 | -0.075405 | 0.98916 | -0.075714 | 1.0525
27 | 0.0089947 | 0.0022525 | -0.0089944 | -0.0022525 | 2.3259e-07 | 6.3328e-08 | 0.013531 | 0.013531 | 0.013531 | 0.9891 | -0.076125 | 0.98908 | -0.076312 | 5.0115
28 | -0.018379 | -0.0046038 | 0.018397 | 0.0046105 | 1.8658e-05 | 6.6723e-06 | 0.027628 | 0.027628 | 0.027628 | 0.9898 | -0.071156 | 0.99084 | -0.063822 | 10.2328
29 | 0.0020864 | 0.00052234 | -0.0020863 | -0.00052259 | 1.4287e-07 | -2.4331e-07 | 0.0031387 | 0.0031388 | 0.0031388 | 0.98908 | -0.076312 | 0.98901 | -0.076807 | 1.1625
30 | 0.006908 | 0.0017301 | -0.0069071 | -0.00173 | 9.3314e-07 | 1.8122e-07 | 0.010392 | 0.010392 | 0.010392 | 0.98908 | -0.076312 | 0.98894 | -0.077289 | 3.8491
31 | 0.00071099 | 0.00017791 | -0.00071097 | -0.00017819 | 1.5568e-08 | -2.7381e-07 | 0.0010696 | 0.0010697 | 0.0010697 | 0.98901 | -0.076807 | 0.98898 | -0.076966 | 0.39619
32 | 0.0040187 | 0.0010069 | -0.0040181 | -0.001007 | 5.6377e-07 | -1.0017e-07 | 0.0060467 | 0.0060468 | 0.0060468 | 0.98894 | -0.077289 | 0.98879 | -0.078303 | 2.2396
33 | 0.0028884 | 0.00072301 | -0.0028879 | -0.00072339 | 5.3355e-07 | -3.7556e-07 | 0.0043458 | 0.004346 | 0.004346 | 0.98894 | -0.077289 | 0.98875 | -0.078626 | 1.6096
34 | 0.014433 | 0.0036177 | -0.014427 | -0.0036154 | 6.5289e-06 | 2.226e-06 | 0.021705 | 0.021706 | 0.021706 | 0.98949 | -0.073368 | 0.98902 | -0.076636 | 8.0391
35 | 0.0038702 | 0.0009696 | -0.0038699 | -0.00096967 | 3.3001e-07 | -7.2956e-08 | 0.0058247 | 0.0058248 | 0.0058248 | 0.98869 | -0.079022 | 0.9886 | -0.079638 | 2.1573
36 | 0.0028879 | 0.00072339 | -0.0028875 | -0.00072367 | 3.9825e-07 | -2.8014e-07 | 0.004346 | 0.0043461 | 0.0043461 | 0.98875 | -0.078626 | 0.98861 | -0.079623 | 1.6097
37 | 0.053538 | 0.01345 | -0.053424 | -0.013406 | 0.00011399 | 4.3499e-05 | 0.081455 | 0.081455 | 0.081455 | 0.97817 | -0.15291 | 0.97602 | -0.16826 | 30.1684
38 | 0.047085 | 0.011818 | -0.047037 | -0.011799 | 4.7828e-05 | 1.821e-05 | 0.071791 | 0.071791 | 0.071791 | 0.97602 | -0.16826 | 0.975 | -0.17558 | 26.5893
39 | 0.0063385 | 0.0015885 | -0.0063383 | -0.0015884 | 2.7394e-07 | 4.6611e-08 | 0.0096635 | 0.0096636 | 0.0096636 | 0.97602 | -0.16826 | 0.97597 | -0.16857 | 3.5791
40 | 0.0063383 | 0.0015884 | -0.0063372 | -0.0015883 | 1.0274e-06 | 1.7486e-07 | 0.0096636 | 0.0096636 | 0.0096636 | 0.97597 | -0.16857 | 0.97581 | -0.16974 | 3.5791
41 | 0.039823 | 0.0099913 | -0.039786 | -0.0099773 | 3.7005e-05 | 1.4033e-05 | 0.060781 | 0.060781 | 0.060781 | 0.975 | -0.17558 | 0.97406 | -0.18228 | 22.5115
42 | 0.036941 | 0.0092712 | -0.036871 | -0.0092446 | 7.0468e-05 | 2.6625e-05 | 0.055293 | 0.055293 | 0.055293 | 0.99422 | -0.040137 | 0.99227 | -0.053905 | 20.4789
43 | 0.013549 | 0.0033948 | -0.013546 | -0.0033936 | 3.6289e-06 | 1.2124e-06 | 0.020279 | 0.020279 | 0.020279 | 0.99422 | -0.040137 | 0.99395 | -0.042074 | 7.5106
44 | -0.19817 | -0.049966 | 0.19823 | 0.049988 | 5.7845e-05 | 2.2193e-05 | 0.29583 | 0.29583 | 0.29583 | 0.99713 | -0.019832 | 0.99743 | -0.017749 | 54.7838
45 | 0.020798 | 0.0052141 | -0.020781 | -0.0052079 | 1.7188e-05 | 6.2461e-06 | 0.031208 | 0.031208 | 0.031208 | 0.99169 | -0.057852 | 0.99084 | -0.063822 | 11.5585
46 | 0.00086545 | 0.00021662 | -0.00086542 | -0.0002169 | 2.3695e-08 | -2.7848e-07 | 0.0013018 | 0.0013019 | 0.0013019 | 0.98916 | -0.075714 | 0.98913 | -0.075912 | 0.48219
47 | -0.0030785 | -0.00077155 | 0.0030788 | 0.00077139 | 2.871e-07 | -1.6434e-07 | 0.0046338 | 0.0046337 | 0.0046338 | 0.98858 | -0.079762 | 0.98868 | -0.079088 | 1.7162
48 | -0.0043666 | -0.0010941 | 0.0043669 | 0.0010941 | 3.058e-07 | -2.7905e-08 | 0.0065719 | 0.0065719 | 0.0065719 | 0.98868 | -0.079088 | 0.98875 | -0.078582 | 2.434
49 | -0.00829 | -0.0020773 | 0.0082914 | 0.0020777 | 1.373e-06 | 3.4673e-07 | 0.012476 | 0.012476 | 0.012476 | 0.98875 | -0.078582 | 0.98892 | -0.077385 | 4.6207
50 | -0.011751 | -0.0029447 | 0.011752 | 0.0029451 | 1.2181e-06 | 3.8837e-07 | 0.017681 | 0.017681 | 0.017681 | 0.98892 | -0.077385 | 0.98902 | -0.076636 | 6.5486
51 | 0.0020551 | 0.00051485 | -0.002055 | -0.00051504 | 1.063e-07 | -1.8739e-07 | 0.0030933 | 0.0030933 | 0.0030933 | 0.9886 | -0.079638 | 0.98855 | -0.080012 | 1.1457
52 | 0.033198 | 0.0083264 | -0.03318 | -0.0083195 | 1.8269e-05 | 6.8851e-06 | 0.050717 | 0.050717 | 0.050717 | 0.97406 | -0.18228 | 0.97351 | -0.18625 | 18.784
53 | 0.0065883 | 0.0016509 | -0.0065873 | -0.0016508 | 9.0909e-07 | 1.7065e-07 | 0.010064 | 0.010064 | 0.010064 | 0.97406 | -0.18228 | 0.97392 | -0.18328 | 3.7276
54 | 0.015737 | 0.0039451 | -0.015728 | -0.003942 | 8.77e-06 | 3.0721e-06 | 0.024071 | 0.024071 | 0.024071 | 0.97285 | -0.19102 | 0.97229 | -0.19504 | 8.9151
55 | 0.015888 | 0.0039821 | -0.015881 | -0.0039795 | 7.4608e-06 | 2.6183e-06 | 0.024302 | 0.024302 | 0.024302 | 0.97285 | -0.19102 | 0.97237 | -0.19441 | 9.0007
56 | -0.031625 | -0.0079272 | 0.031629 | 0.0079287 | 3.9276e-06 | 1.4772e-06 | 0.048372 | 0.048372 | 0.048372 | 0.97285 | -0.19102 | 0.97297 | -0.19012 | 17.9157
57 | 0.015728 | 0.003942 | -0.015726 | -0.0039413 | 2.1194e-06 | 7.4246e-07 | 0.024071 | 0.024071 | 0.024071 | 0.97229 | -0.19504 | 0.97215 | -0.19602 | 8.9151
58 | 0.012408 | 0.0031093 | -0.012407 | -0.0031087 | 1.7021e-06 | 5.6083e-07 | 0.018988 | 0.018988 | 0.018988 | 0.97237 | -0.19441 | 0.97224 | -0.1954 | 7.0327
59 | -0.031629 | -0.0079287 | 0.031646 | 0.0079351 | 1.6941e-05 | 6.3718e-06 | 0.048372 | 0.048372 | 0.048372 | 0.97297 | -0.19012 | 0.97351 | -0.18625 | 17.9157
60 | 0.0091579 | 0.0022949 | -0.009155 | -0.0022941 | 2.8643e-06 | 8.1199e-07 | 0.014016 | 0.014016 | 0.014016 | 0.97224 | -0.1954 | 0.97192 | -0.19766 | 5.1912
61 | 0.0032489 | 0.00081384 | -0.0032486 | -0.00081394 | 2.4024e-07 | -1.0069e-07 | 0.0049723 | 0.0049724 | 0.0049724 | 0.97224 | -0.1954 | 0.97216 | -0.19594 | 1.8416
62 | 0.0065932 | 0.001652 | -0.0065927 | -0.0016519 | 4.5604e-07 | 8.6514e-08 | 0.010094 | 0.010094 | 0.010094 | 0.97192 | -0.19766 | 0.97185 | -0.19816 | 3.7385
63 | 0.0016201 | 0.00040578 | -0.00162 | -0.000406 | 7.8734e-08 | -2.2415e-07 | 0.0024796 | 0.0024797 | 0.0024797 | 0.97216 | -0.19594 | 0.97211 | -0.19629 | 0.91841
64 | 0.004035 | 0.0010109 | -0.0040346 | -0.001011 | 4.7103e-07 | -6.3871e-08 | 0.0061779 | 0.006178 | 0.006178 | 0.97185 | -0.19816 | 0.97174 | -0.19901 | 2.2882
65 | 0.0023627 | 0.00059197 | -0.0023627 | -0.00059198 | 4.8871e-09 | -5.5326e-09 | 0.003618 | 0.003618 | 0.003618 | 0.97174 | -0.19901 | 0.97173 | -0.19902 | 1.34
66 | 0.00078017 | 0.00019535 | -0.00078017 | -0.00019536 | 5.8999e-10 | -7.9792e-09 | 0.0011946 | 0.0011946 | 0.0011946 | 0.97173 | -0.19902 | 0.97173 | -0.19903 | 0.44245
67 | 0.000371 | 9.2811e-05 | -0.00037099 | -9.298e-05 | 2.7693e-09 | -1.693e-07 | 0.00056805 | 0.00056811 | 0.00056811 | 0.97173 | -0.19903 | 0.97173 | -0.19908 | 0.21041
68 | -0.0029863 | -0.00074843 | 0.0029863 | 0.00074838 | 7.3249e-08 | -4.1963e-08 | 0.0045632 | 0.0045632 | 0.0045632 | 0.97379 | -0.1842 | 0.97382 | -0.18402 | 1.6901
69 | -0.0047595 | -0.0011928 | 0.00476 | 0.0011928 | 4.8875e-07 | 3.7193e-09 | 0.0072726 | 0.0072726 | 0.0072726 | 0.97382 | -0.18402 | 0.97392 | -0.18328 | 2.6936
70 | -0.20097 | -0.050676 | 0.20147 | 0.050868 | 0.00050117 | 0.00019229 | 0.29993 | 0.29993 | 0.29993 | 0.99743 | -0.017749 | 1 | 0 | 55.5425
71 | 0.032695 | 0.008198 | -0.032658 | -0.0081844 | 3.6363e-05 | 1.3673e-05 | 0.049031 | 0.049031 | 0.049031 | 0.99227 | -0.053905 | 0.99113 | -0.06194 | 18.1596
72 | 0.011186 | 0.0028021 | -0.011182 | -0.0028008 | 4.1151e-06 | 1.278e-06 | 0.016745 | 0.016745 | 0.016745 | 0.99395 | -0.042074 | 0.99357 | -0.044734 | 6.202
73 | 0.01776 | 0.0044499 | -0.017759 | -0.0044496 | 1.1127e-06 | 3.9563e-07 | 0.026663 | 0.026663 | 0.026663 | 0.99113 | -0.06194 | 0.99106 | -0.062393 | 9.8752
74 | 0.014899 | 0.0037344 | -0.014896 | -0.0037334 | 2.9527e-06 | 1.0138e-06 | 0.022368 | 0.022368 | 0.022368 | 0.99113 | -0.06194 | 0.99093 | -0.063371 | 8.2844
75 | 0.010458 | 0.0026194 | -0.010457 | -0.002619 | 1.1941e-06 | 3.5824e-07 | 0.015662 | 0.015662 | 0.015662 | 0.99357 | -0.044734 | 0.99345 | -0.04556 | 5.8006
76 | -0.0099547 | -0.0024948 | 0.0099554 | 0.002495 | 6.9996e-07 | 2.0465e-07 | 0.014954 | 0.014954 | 0.014954 | 0.99053 | -0.066174 | 0.9906 | -0.065666 | 5.5387
77 | 0.0042923 | 0.0010756 | -0.004292 | -0.0010757 | 2.7716e-07 | -3.0903e-08 | 0.006448 | 0.006448 | 0.006448 | 0.99053 | -0.066174 | 0.99046 | -0.06664 | 2.3882
78 | -0.012047 | -0.0030192 | 0.012051 | 0.0030204 | 3.8275e-06 | 1.2309e-06 | 0.018096 | 0.018096 | 0.018096 | 0.9906 | -0.065666 | 0.99093 | -0.063371 | 6.7023
79 | 0.013802 | 0.0034579 | -0.013796 | -0.0034558 | 6.2387e-06 | 2.0996e-06 | 0.020722 | 0.020722 | 0.020722 | 0.99106 | -0.062393 | 0.9906 | -0.065661 | 7.6749
80 | 0.010582 | 0.0026504 | -0.010581 | -0.0026502 | 9.1697e-07 | 2.7781e-07 | 0.015895 | 0.015895 | 0.015895 | 0.9906 | -0.065661 | 0.99051 | -0.066288 | 5.8872
81 | 0.006428 | 0.0016105 | -0.0064263 | -0.0016102 | 1.6748e-06 | 2.7376e-07 | 0.0096564 | 0.0096565 | 0.0096565 | 0.99051 | -0.066288 | 0.99025 | -0.068171 | 3.5765
82 | 0.0041534 | 0.0010396 | -0.0041526 | -0.0010398 | 7.9208e-07 | -1.15e-07 | 0.006239 | 0.0062392 | 0.0062392 | 0.99051 | -0.066288 | 0.99032 | -0.067669 | 2.3108
83 | 0.0032215 | 0.00080662 | -0.0032214 | -0.00080667 | 1.0625e-07 | -5.2592e-08 | 0.0048409 | 0.0048409 | 0.0048409 | 0.99018 | -0.068686 | 0.99014 | -0.068925 | 1.7929
84 | -0.004152 | -0.0010398 | 0.0041526 | 0.0010398 | 5.8369e-07 | -8.4627e-08 | 0.0062393 | 0.0062392 | 0.0062393 | 0.99018 | -0.068686 | 0.99032 | -0.067669 | 2.3109
85 | 0.0022717 | 0.00056867 | -0.0022716 | -0.00056883 | 1.1606e-07 | -1.6062e-07 | 0.0034138 | 0.0034138 | 0.0034138 | 0.99014 | -0.068925 | 0.99009 | -0.069294 | 1.2644
86 | 0.0013937 | 0.0003488 | -0.0013936 | -0.00034904 | 5.4084e-08 | -2.3328e-07 | 0.0020944 | 0.0020945 | 0.0020945 | 0.99009 | -0.069294 | 0.99005 | -0.069575 | 0.77574
87 | 0.0004913 | 0.00012289 | -0.00049129 | -0.00012313 | 6.378e-09 | -2.3863e-07 | 0.00073833 | 0.00073841 | 0.00073841 | 0.99005 | -0.069575 | 0.99004 | -0.069669 | 0.27349
88 | 0.0055403 | 0.0013882 | -0.0055395 | -0.0013881 | 8.2906e-07 | 7.23e-08 | 0.0083252 | 0.0083253 | 0.0083253 | 0.99025 | -0.068171 | 0.99009 | -0.069253 | 3.0834
89 | 0.003107 | 0.00077848 | -0.0031067 | -0.00077862 | 2.5249e-07 | -1.4154e-07 | 0.0046694 | 0.0046695 | 0.0046695 | 0.99009 | -0.069253 | 0.99001 | -0.06984 | 1.7294
90 | -0.001156 | -0.00028972 | 0.0011561 | 0.00028945 | 4.2056e-08 | -2.7458e-07 | 0.001732 | 0.0017319 | 0.001732 | 0.99315 | -0.047678 | 0.99319 | -0.047415 | 0.64149
91 | -0.0028211 | -0.00070675 | 0.0028212 | 0.0007067 | 6.6219e-08 | -5.1412e-08 | 0.0042265 | 0.0042265 | 0.0042265 | 0.99319 | -0.047415 | 0.99322 | -0.047245 | 1.5654
92 | -0.00086475 | -0.00021673 | 0.00086478 | 0.00021644 | 2.388e-08 | -2.8562e-07 | 0.0012959 | 0.0012958 | 0.0012959 | 0.99296 | -0.04908 | 0.99298 | -0.04888 | 0.47996
93 | -0.0032379 | -0.00081121 | 0.0032383 | 0.00081105 | 3.1824e-07 | -1.5787e-07 | 0.004852 | 0.0048519 | 0.004852 | 0.99298 | -0.04888 | 0.99308 | -0.048169 | 1.7971
94 | -0.0049246 | -0.0012337 | 0.0049254 | 0.0012337 | 8.5089e-07 | 3.1535e-09 | 0.0073787 | 0.0073786 | 0.0073787 | 0.99308 | -0.048169 | 0.99326 | -0.04692 | 2.7329
95 | -0.0059273 | -0.0014848 | 0.0059284 | 0.0014849 | 1.115e-06 | 1.3546e-07 | 0.0088795 | 0.0088794 | 0.0088795 | 0.99326 | -0.04692 | 0.99345 | -0.04556 | 3.2887
96 | 0.0045282 | 0.0011341 | -0.0045276 | -0.0011342 | 6.2037e-07 | -4.1209e-08 | 0.0067822 | 0.0067823 | 0.0067823 | 0.99345 | -0.04556 | 0.99331 | -0.046551 | 2.512
97 | 0.0036193 | 0.00090652 | -0.0036189 | -0.00090663 | 3.4756e-07 | -1.1158e-07 | 0.0054216 | 0.0054217 | 0.0054217 | 0.99331 | -0.046551 | 0.99322 | -0.047245 | 2.008

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20744 | 0.052162

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0057067 | 0.0014302
1 | 0.0039518 | 0.00099041
2 | 0.004098 | 0.0010271
3 | 0.0017965 | 0.00045024
4 | 0.0022813 | 0.00057175
5 | 0.0072571 | 0.0018188
6 | 0.0080397 | 0.0020149
7 | 0.0036635 | 0.00091815
8 | 0.0021335 | 0.0005347
9 | 0.001915 | 0.00047993
10 | 0.005571 | 0.0013962
11 | 0.0013753 | 0.00034467
12 | 0.0022167 | 0.00055555
13 | 0.0014262 | 0.00035745
14 | 0.0028875 | 0.00072367
15 | 0.0040181 | 0.001007
16 | 0.0048785 | 0.0012227
17 | 0.0063372 | 0.0015883
18 | 0.0072142 | 0.0018081
19 | 0.0023646 | 0.00059263
20 | 0.0032736 | 0.00082045
21 | 0.0010237 | 0.00025657
22 | 0.0023836 | 0.00059738
23 | 0.00071097 | 0.00017819
24 | 0.0030785 | 0.00077155
25 | 0.0012878 | 0.00032275
26 | 0.0039231 | 0.00098322
27 | 0.0034594 | 0.00086701
28 | 0.0026748 | 0.00067037
29 | 0.0018148 | 0.00045482
30 | 0.002055 | 0.00051504
31 | 0.0034722 | 0.00087021
32 | 0.015726 | 0.0039413
33 | 0.0015338 | 0.00038442
34 | 0.0025618 | 0.00064205
35 | 0.0016286 | 0.00040816
36 | 0.00162 | 0.000406
37 | 0.0025577 | 0.00064102
38 | 0.0016718 | 0.000419
39 | 0.0015826 | 0.00039663
40 | 0.00040917 | 0.00010255
41 | 0.00037099 | 9.298e-05
42 | 0.0029863 | 0.00074843
43 | 0.0017732 | 0.00044441
44 | 0.0018273 | 0.00045797
45 | 0.0027465 | 0.00068834
46 | 0.0051615 | 0.0012936
47 | 0.0041759 | 0.0010466
48 | 0.0023602 | 0.00059153
49 | 0.00072369 | 0.00018137
50 | 0.0056625 | 0.0014191
51 | 0.0020916 | 0.00052421
52 | 0.004292 | 0.0010757
53 | 0.0028447 | 0.00071296
54 | 0.0039569 | 0.00099169
55 | 0.0032133 | 0.00080533
56 | 0.00093054 | 0.00023322
57 | 0.00094965 | 0.00023801
58 | 0.0008779 | 0.00022002
59 | 0.00090233 | 0.00022615
60 | 0.00088595 | 0.00022204
61 | 0.00049129 | 0.00012313
62 | 0.0024325 | 0.00060965
63 | 0.001156 | 0.00028972
64 | 0.0016651 | 0.0004173
65 | 0.0031067 | 0.00077862
66 | 0.00086542 | 0.0002169
67 | 0.00086475 | 0.00021673
68 | 0.0023732 | 0.00059477
69 | 0.0016863 | 0.00042264
70 | 0.0010019 | 0.00025109
71 | 0.00090833 | 0.00022765
72 | 0.00079773 | 0.00019993

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1