## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1097-10_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1097-10_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1097-10_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1097-10_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1097-10_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1097-10_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1097-10_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1097-10_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1097-10_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1097-10_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1097-10_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1097-10_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1097-10_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1097-10_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1097-10_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1097-10_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1097-10_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1097-10_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1097-10_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1097-10_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1097-10_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1097-10_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1097-10_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1097-10_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1097-10_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1097-10_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1097-10_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1097-10_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1097-10_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1097-10_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1097-10_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1097-10_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1097-10_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1097-10_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1097-10_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1097-10_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1097-10_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1097-10_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1097-10_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1097-10_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1097-10_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1097-10_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1097-10_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1097-10_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1097-10_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1097-10_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1097-10_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1097-10_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1097-10_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1097-10_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1097-10_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1097-10_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1097-10_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1097-10_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1097-10_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1097-10_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1097-10_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1097-10_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1097-10_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1097-10_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1097-10_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1097-10_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1097-10_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1097-10_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1097-10_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1097-10_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1097-10_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1097-10_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1097-10_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1097-10_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1097-10_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1097-10_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1097-10_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1097-10_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1097-10_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1097-10_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1097-10_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1097-10_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1097-10_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1097-10_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1097-10_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1097-10_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1097-10_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1097-10_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1097-10_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1097-10_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1097-10_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1097-10_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1097-10_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1097-10_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1097-10_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1097-10_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1097-10_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1097-10_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1097-10_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1097-10_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1097-10_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1097-10_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1097-10_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1097-10_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1097-10_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1097-10_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1097-10_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1097-10_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1097-10_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1097-10_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1097-10_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1097-10_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_473_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1097-10_0_3_load_0 | 0 | 0.0011977 | 0.00030017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1097-10_0_3_load_1 | 1 | 0.0019632 | 0.00049202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1097-10_0_3_load_2 | 2 | 0.00049262 | 0.00012346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1097-10_0_3_load_3 | 3 | 0.000807 | 0.00020225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1097-10_0_3_load_4 | 4 | 0.0010848 | 0.00027187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1097-10_0_3_load_9 | 5 | 0.0020793 | 0.00052113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1097-10_0_3_load_23 | 6 | 0.0008922 | 0.00022361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1097-10_0_3_load_22 | 8 | 0.0013636 | 0.00034175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1097-10_0_3_load_5 | 9 | 0.0020101 | 0.00050379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1097-10_0_3_load_6 | 10 | 0.0019968 | 0.00050044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1097-10_0_3_load_8 | 13 | 0.0017566 | 0.00044026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1097-10_0_3_load_20 | 14 | 0.0014788 | 0.00037062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1097-10_0_3_load_13 | 15 | 0.00091921 | 0.00023037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1097-10_0_3_load_31 | 16 | 0.0012072 | 0.00030256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1097-10_0_3_load_107 | 18 | 0.0011984 | 0.00030034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1097-10_0_3_load_11 | 20 | 0.0021062 | 0.00052787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1097-10_0_3_load_12 | 21 | 0.00058585 | 0.00014683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1097-10_0_3_load_15 | 22 | 0.00066014 | 0.00016545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1097-10_0_3_load_16 | 23 | 0.001979 | 0.00049598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1097-10_0_3_load_17 | 24 | 0.00179 | 0.00044862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1097-10_0_3_load_18 | 25 | 0.00086437 | 0.00021663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1097-10_0_3_load_19 | 27 | 0.00090818 | 0.00022761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1097-10_0_3_load_30 | 28 | 0.0059887 | 0.0015009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1097-10_0_3_load_26 | 29 | 0.0075963 | 0.0019038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1097-10_0_3_load_102 | 30 | 0.0012711 | 0.00031857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1097-10_0_3_load_93 | 31 | 0.00051101 | 0.00012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1097-10_0_3_load_24 | 32 | 0.0015345 | 0.00038458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1097-10_0_3_load_25 | 33 | 0.0014754 | 0.00036977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1097-10_0_3_load_27 | 34 | 0.0036537 | 0.00091571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1097-10_0_3_load_29 | 35 | 0.0025866 | 0.00064827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1097-10_0_3_load_96 | 36 | 0.0049521 | 0.0012411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1097-10_0_3_load_91 | 37 | 0.00099502 | 0.00024937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1097-10_0_3_load_92 | 39 | 0.0010061 | 0.00025215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1097-10_0_3_load_33 | 41 | 0.0011488 | 0.00028792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1097-10_0_3_load_50 | 44 | 0.0022674 | 0.00056827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1097-10_0_3_load_51 | 45 | 0.0015606 | 0.00039113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1097-10_0_3_load_43 | 46 | 0.0028924 | 0.0007249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1097-10_0_3_load_41 | 47 | 0.0025956 | 0.00065053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1097-10_0_3_load_36 | 48 | 0.0095764 | 0.0024001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1097-10_0_3_load_37 | 49 | 0.00068669 | 0.0001721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1097-10_0_3_load_39 | 51 | 0.0013156 | 0.00032973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1097-10_0_3_load_40 | 52 | 0.00055815 | 0.00013988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1097-10_0_3_load_45 | 53 | 0.0031053 | 0.00077826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1097-10_0_3_load_46 | 54 | 0.0035773 | 0.00089655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1097-10_0_3_load_47 | 55 | 0.0022308 | 0.00055908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1097-10_0_3_load_60 | 56 | 0.0020022 | 0.00050179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1097-10_0_3_load_64 | 57 | 0.0026285 | 0.00065876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1097-10_0_3_load_54 | 58 | 0.0040834 | 0.0010234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1097-10_0_3_load_49 | 59 | 0.0065759 | 0.0016481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1097-10_0_3_load_44 | 60 | 0.00095268 | 0.00023876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1097-10_0_3_load_42 | 61 | 0.0018952 | 0.00047499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1097-10_0_3_load_48 | 62 | 0.0026571 | 0.00066594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1097-10_0_3_load_53 | 63 | 0.0035536 | 0.00089061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1097-10_0_3_load_52 | 64 | 0.0017098 | 0.00042851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1097-10_0_3_load_104 | 65 | 0.00056845 | 0.00014247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1097-10_0_3_load_72 | 66 | 0.00053936 | 0.00013518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1097-10_0_3_load_103 | 67 | 0.001446 | 0.0003624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1097-10_0_3_load_76 | 68 | 0.0024434 | 0.00061237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1097-10_0_3_load_55 | 70 | 0.00099102 | 0.00024837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1097-10_0_3_load_56 | 71 | 0.0032027 | 0.00080267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1097-10_0_3_load_57 | 72 | 0.00089436 | 0.00022415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1097-10_0_3_load_58 | 73 | 0.0015378 | 0.00038541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1097-10_0_3_load_59 | 74 | 0.0012073 | 0.00030257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1097-10_0_3_load_61 | 75 | 0.0033508 | 0.00083979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1097-10_0_3_load_71 | 76 | 0.0018839 | 0.00047214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1097-10_0_3_load_62 | 77 | 0.00072109 | 0.00018072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1097-10_0_3_load_69 | 78 | 0.002377 | 0.00059573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1097-10_0_3_load_63 | 79 | 0.00090165 | 0.00022598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1097-10_0_3_load_97 | 80 | 0.0014838 | 0.00037187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1097-10_0_3_load_65 | 81 | 0.0022416 | 0.00056179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1097-10_0_3_load_66 | 82 | 0.0015903 | 0.00039856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1097-10_0_3_load_67 | 83 | 0.0011972 | 0.00030004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1097-10_0_3_load_68 | 84 | 0.0026756 | 0.00067058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1097-10_0_3_load_70 | 85 | 0.0016902 | 0.00042359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1097-10_0_3_load_73 | 86 | 0.00249 | 0.00062406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1097-10_0_3_load_74 | 87 | 0.001746 | 0.00043759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1097-10_0_3_load_75 | 88 | 0.0025306 | 0.00063424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1097-10_0_3_load_94 | 89 | 0.0027634 | 0.00069258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1097-10_0_3_load_95 | 90 | 0.0027494 | 0.00068907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1097-10_0_3_load_106 | 91 | 0.011144 | 0.002793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1097-10_0_3_load_79 | 92 | 0.0012147 | 0.00030443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1097-10_0_3_load_80 | 93 | 0.00096557 | 0.00024199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1097-10_0_3_load_81 | 94 | 0.00071356 | 0.00017884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1097-10_0_3_load_82 | 95 | 0.00095281 | 0.0002388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1097-10_0_3_load_83 | 96 | 0.0017984 | 0.00045072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1097-10_0_3_load_88 | 97 | 0.0013307 | 0.0003335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1097-10_0_3_load_89 | 98 | 0.00097944 | 0.00024547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1097-10_0_3_load_87 | 99 | 0.00075608 | 0.00018949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1097-10_0_3_load_90 | 100 | 0.0028208 | 0.00070697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1097-10_0_3_load_84 | 101 | 0.00088334 | 0.00022139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1097-10_0_3_load_85 | 102 | 0.00084949 | 0.0002129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1097-10_0_3_load_86 | 103 | 0.00074707 | 0.00018723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1097-10_0_3_load_98 | 104 | 0.0022018 | 0.00055183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1097-10_0_3_load_99 | 105 | 0.0013952 | 0.00034967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1097-10_0_3_load_100 | 106 | 0.0017024 | 0.00042667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1097-10_0_3_load_101 | 107 | 0.00091762 | 0.00022998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1097-10_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0075528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1097-10_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.03745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1097-10_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.016928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1097-10_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.010728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1097-10_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0018155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1097-10_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.034126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1097-10_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.054425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1097-10_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.037458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1097-10_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 20 | 0.17798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1097-10_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 32 | 0.0024509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1097-10_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.015898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1097-10_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.024716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1097-10_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.17761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1097-10_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.046585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1097-10_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.017609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1097-10_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0036929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1097-10_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.056397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1097-10_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.014831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1097-10_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.13596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1097-10_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 40 | 0.025541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1097-10_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.0093072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1097-10_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.035624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1097-10_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.03254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1097-10_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.006204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1097-10_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.015125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1097-10_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.03937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1097-10_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.03964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1097-10_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.017566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1097-10_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.0078634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1097-10_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.033402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1097-10_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 37 | 0.0111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1097-10_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.024073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1097-10_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.029113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1097-10_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.029964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1097-10_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.025607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1097-10_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.01951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_1097-10_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.033301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1097-10_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.031788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1097-10_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.013305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1097-10_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 90 | 0.049715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1097-10_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 91 | 0.049154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1097-10_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 69 | 0.043686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1097-10_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 106 | 0.021221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1097-10_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 91 | 0.039925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1097-10_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.063283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1097-10_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.059022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1097-10_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.01381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1097-10_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.012972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1097-10_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 64 | 0.03324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1097-10_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.024137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1097-10_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 61 | 0.020559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1097-10_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.011541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1097-10_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0027619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1097-10_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.027505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1097-10_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.025918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1097-10_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 56 | 0.091007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1097-10_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.019979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1097-10_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0009945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1097-10_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.023335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1097-10_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.033706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1097-10_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.0055987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1097-10_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.10587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1097-10_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0085412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1097-10_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 68 | 0.020897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1097-10_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.028045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1097-10_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.021055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1097-10_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.01391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1097-10_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.028392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1097-10_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.033123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1097-10_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0055049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1097-10_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 80 | 0.0099901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1097-10_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0044741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1097-10_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.002355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1097-10_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.012543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1097-10_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0048818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1097-10_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0018296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1097-10_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.015236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1097-10_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0049802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1097-10_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.00543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1097-10_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0011572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1097-10_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.010669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1097-10_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.015513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1097-10_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0028523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1097-10_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0016798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1097-10_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0098561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1097-10_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.017326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1097-10_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.030411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1097-10_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0060158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_1097-10_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.010184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1097-10_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0080961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_1097-10_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.023728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_1097-10_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.016807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_1097-10_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.022717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1097-10_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.020251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1097-10_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.018364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1097-10_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.011488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1097-10_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.022509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1097-10_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.015904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1097-10_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.00406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1097-10_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.007769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1097-10_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 102 | 0.013997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1097-10_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 104 | 0.024804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1097-10_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.025385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1097-10_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0073371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1097-10_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.0090083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1097-10_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.021009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1097-10_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0027786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1097-10_0_3_trafo_68 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 108 | 84 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2655821.1088 | 1232692.8554 | 2655820.7401 | 1232689.4069 | 2655820.8964 | 1232685.3253
1 | 2655821.1088 | 1232692.8554 | 2655822.7238 | 1232707.9597 | 2655825.2262 | 1232730.0783
2 | 2655820.8964 | 1232685.3253 | 2655821.3723 | 1232672.891 | 2655821.9081 | 1232668.4386
3 | 2655825.2262 | 1232730.0783 | 2655826.2193 | 1232738.8568 | 2655826.0964 | 1232740.746
4 | 2655821.9081 | 1232668.4386 | 2655822.1251 | 1232666.6361
5 | 2655821.176 | 1232774.3991 | 2655824.9629 | 1232758.1575 | 2655826.0964 | 1232740.746
6 | 2655830.0762 | 1232612.8007 | 2655823.4829 | 1232655.3551 | 2655822.1251 | 1232666.6361
7 | 2655805.0037 | 1232808.0129 | 2655814.1729 | 1232792.8897 | 2655821.176 | 1232774.3991 | 2655821.176 | 1232774.3991
8 | 2655830.0762 | 1232612.8007 | 2655834.624 | 1232434.8742
9 | 2655805.0037 | 1232808.0129 | 2655803.733 | 1232810.1087
10 | 2655652.5065 | 1233054.9468 | 2655650.9678 | 1233054.3623 | 2655636.7285 | 1233054.9628
11 | 2655674.5569 | 1233065.935 | 2655661.6505 | 1233058.4204 | 2655652.5065 | 1233054.9468
12 | 2655636.7285 | 1233054.9628 | 2655485.9866 | 1232961.0272
13 | 2655674.5569 | 1233065.935 | 2655676.8806 | 1233050.6469 | 2655683.372 | 1233022.8564 | 2655684.3245 | 1233020.4554
14 | 2655485.9866 | 1232961.0272 | 2655487.1353 | 1232947.4736 | 2655487.5984 | 1232943.4939
15 | 2655684.3245 | 1233020.4554 | 2655685.6862 | 1233017.0227
16 | 2655709.2922 | 1232965.8735 | 2655694.608 | 1232994.5322 | 2655685.6862 | 1233017.0227
17 | 2655631.5628 | 1233239.6114 | 2655627.3901 | 1233225.9858 | 2655627.1345 | 1233225.4638
18 | 2655763.0378 | 1233204.9871 | 2655631.5628 | 1233239.6114
19 | 2655766.1103 | 1233180.1109 | 2655766.7854 | 1233194.4932 | 2655763.0378 | 1233204.9871
20 | 2655709.2922 | 1232965.8735 | 2655714.1176 | 1232957.9148
21 | 2655709.2922 | 1232965.8735 | 2655688.3364 | 1232957.6497 | 2655675.7705 | 1232953.9029
22 | 2655709.2922 | 1232965.8735 | 2655735.5027 | 1232978.0936 | 2655737.9544 | 1232980.7583
23 | 2655830.8701 | 1232429.9348 | 2655834.624 | 1232434.8742
24 | 2655721.9589 | 1232944.9818 | 2655714.1176 | 1232957.9148
25 | 2655753.0597 | 1233016.9054 | 2655742.7869 | 1232989.3247 | 2655739.8572 | 1232982.8264 | 2655737.9544 | 1232980.7583
26 | 2655742.5106 | 1232911.0852 | 2655721.9589 | 1232944.9818
27 | 2655753.0597 | 1233016.9054 | 2655760.8617 | 1233008.4398 | 2655763.9796 | 1233003.2511
28 | 2655753.0597 | 1233016.9054 | 2655755.7417 | 1233024.2974
29 | 2655742.5106 | 1232911.0852 | 2655759.828 | 1232882.5229
30 | 2655763.9796 | 1233003.2511 | 2655769.6968 | 1232993.7371
31 | 2655755.7417 | 1233024.2974 | 2655761.119 | 1233039.1176 | 2655764.8213 | 1233046.5541
32 | 2655774.922 | 1232857.6278 | 2655759.828 | 1232882.5229
33 | 2655774.922 | 1232857.6278 | 2655790.4571 | 1232832.0052
34 | 2655803.733 | 1232810.1087 | 2655790.4571 | 1232832.0052
35 | 2655764.8213 | 1233046.5541 | 2655767.9704 | 1233052.8796 | 2655775.5151 | 1233062.7755
36 | 2655797.3931 | 1233087.8249 | 2655782.9285 | 1233072.4992 | 2655775.5151 | 1233062.7755
37 | 2655819.2115 | 1233110.9422 | 2655797.3931 | 1233087.8249
38 | 2655776.5501 | 1232982.3324 | 2655769.6968 | 1232993.7371
39 | 2655819.2115 | 1233110.9422 | 2655825.5373 | 1233096.8147 | 2655830.9148 | 1233078.8647 | 2655833.3606 | 1233066.7354 | 2655833.1156 | 1233063.6207
40 | 2655819.2115 | 1233110.9422 | 2655796.8068 | 1233154.6936
41 | 2655819.2115 | 1233110.9422 | 2655830.6581 | 1233123.9136 | 2655848.1425 | 1233143.7462
42 | 2655776.5501 | 1232982.3324 | 2655787.4803 | 1232964.1431
43 | 2655766.1103 | 1233180.1109 | 2655776.1184 | 1233173.734 | 2655785.9506 | 1233165.1207 | 2655796.8068 | 1233154.6936
44 | 2656135.4297 | 1232997.2564 | 2656146.1633 | 1233011.9339 | 2656149.4144 | 1233022.8272 | 2656151.8882 | 1233035.0584 | 2656151.997 | 1233056.3103
45 | 2656135.4297 | 1232997.2564 | 2656108.4626 | 1232975.4545 | 2656091.8768 | 1232957.5087
46 | 2656091.8768 | 1232957.5087 | 2656084.0281 | 1232965.2508 | 2656082.6063 | 1232967.6464
47 | 2655972.8469 | 1232911.9578 | 2655965.9016 | 1232901.0017
48 | 2655965.9016 | 1232901.0017 | 2655959.4105 | 1232890.7621 | 2655947.5363 | 1232873.3006
49 | 2656070.2875 | 1232988.4029 | 2656082.6063 | 1232967.6464
50 | 2656070.2875 | 1232988.4029 | 2656059.7946 | 1233006.0827
51 | 2656020.1235 | 1233070.8449 | 2656009.3423 | 1233066.7265
52 | 2656022.7035 | 1233071.8305 | 2656020.1235 | 1233070.8449
53 | 2656009.3423 | 1233066.7265 | 2655983.6483 | 1233056.9115
54 | 2656022.7035 | 1233071.8305 | 2656035.3228 | 1233049.1921
55 | 2655983.6483 | 1233056.9115 | 2655958.6767 | 1233144.4254
56 | 2656035.3228 | 1233049.1921 | 2656045.0503 | 1233031.7413
57 | 2655873.9736 | 1233045.1537 | 2655873.7372 | 1233046.1197
58 | 2655873.9736 | 1233045.1537 | 2655879.5209 | 1233022.4876
59 | 2655865.7245 | 1233078.8591 | 2655873.7372 | 1233046.1197
60 | 2655880.8518 | 1233017.0494 | 2655879.5209 | 1233022.4876
61 | 2655855.751 | 1233119.6106 | 2655958.6767 | 1233144.4254
62 | 2656049.209 | 1233024.2809 | 2656045.0503 | 1233031.7413
63 | 2655849.8182 | 1233139.5977 | 2655852.46 | 1233133.0576 | 2655855.751 | 1233119.6106
64 | 2655862.4179 | 1233092.3698 | 2655855.751 | 1233119.6106
65 | 2656059.7946 | 1233006.0827 | 2656052.531 | 1233018.3214 | 2656049.209 | 1233024.2809
66 | 2655865.7245 | 1233078.8591 | 2655862.4179 | 1233092.3698
67 | 2655935.7697 | 1232847.5321 | 2655945.3484 | 1232870.0832 | 2655947.5363 | 1232873.3006
68 | 2655912.862 | 1232871.4563 | 2655935.7697 | 1232847.5321
69 | 2655912.862 | 1232871.4563 | 2655909.7668 | 1232876.0087
70 | 2655909.7668 | 1232876.0087 | 2655904.1499 | 1232884.2701
71 | 2655848.1425 | 1233143.7462 | 2655849.8182 | 1233139.5977
72 | 2655880.8591 | 1232918.5264 | 2655882.1832 | 1232916.5789
73 | 2655880.8591 | 1232918.5264 | 2655873.8067 | 1232928.8991
74 | 2655882.1832 | 1232916.5789 | 2655884.928 | 1232912.5419
75 | 2655873.8067 | 1232928.8991 | 2655872.7781 | 1232930.4121
76 | 2655893.4947 | 1232899.9419 | 2655884.928 | 1232912.5419
77 | 2655870.0364 | 1232934.5674 | 2655870.536 | 1232933.7098 | 2655872.7781 | 1232930.4121
78 | 2655893.4947 | 1232899.9419 | 2655896.5477 | 1232895.4515
79 | 2655869.4539 | 1232935.5672 | 2655870.0364 | 1232934.5674
80 | 2655896.5477 | 1232895.4515 | 2655902.5462 | 1232886.6289
81 | 2655869.4539 | 1232935.5672 | 2655861.6448 | 1232948.9719
82 | 2655902.5462 | 1232886.6289 | 2655904.1499 | 1232884.2701
83 | 2655856.6834 | 1232957.4882 | 2655855.8379 | 1232958.9397
84 | 2655856.6834 | 1232957.4882 | 2655861.6448 | 1232948.9719
85 | 2655855.8379 | 1232958.9397 | 2655847.1165 | 1232973.9102
86 | 2655847.1165 | 1232973.9102 | 2655838.7002 | 1232988.3572 | 2655832.7608 | 1233000.6935
87 | 2655830.1511 | 1233006.1138 | 2655832.7608 | 1233000.6935
88 | 2655830.1511 | 1233006.1138 | 2655828.6232 | 1233009.2872 | 2655827.2535 | 1233015.8064
89 | 2655827.2535 | 1233015.8064 | 2655825.9444 | 1233022.0369 | 2655826.2401 | 1233023.7409
90 | 2655830.9236 | 1233046.9958 | 2655827.8693 | 1233033.1288 | 2655826.2401 | 1233023.7409
91 | 2655830.9236 | 1233046.9958 | 2655832.2987 | 1233053.239 | 2655833.1156 | 1233063.6207
92 | 2655850.7262 | 1232870.5198 | 2655863.6199 | 1232851.8159
93 | 2655850.7262 | 1232870.5198 | 2655839.2323 | 1232887.1931
94 | 2655863.6199 | 1232851.8159 | 2655870.3605 | 1232842.0379 | 2655874.0685 | 1232836.7143
95 | 2655832.7123 | 1232896.6512 | 2655839.2323 | 1232887.1931
96 | 2655886.7543 | 1232818.1238 | 2655882.9321 | 1232823.9888 | 2655874.0685 | 1232836.7143
97 | 2655832.7123 | 1232896.6512 | 2655823.6855 | 1232909.7458
98 | 2655888.971 | 1232814.7224 | 2655886.7543 | 1232818.1238
99 | 2655819.2761 | 1232916.1422 | 2655823.6855 | 1232909.7458
100 | 2655888.971 | 1232814.7224 | 2655890.4146 | 1232812.5073 | 2655894.195 | 1232801.8026 | 2655894.195 | 1232801.8026
101 | 2655819.2761 | 1232916.1422 | 2655805.1979 | 1232936.5643
102 | 2655897.3557 | 1232776.8013 | 2655895.3143 | 1232782.6118 | 2655894.5948 | 1232792.3002 | 2655894.195 | 1232801.8026
103 | 2655899.7877 | 1232769.879 | 2655897.3557 | 1232776.8013
104 | 2655800.0851 | 1232943.9811 | 2655805.1979 | 1232936.5643
105 | 2655800.0851 | 1232943.9811 | 2655796.2725 | 1232949.5117 | 2655788.9115 | 1232961.7614
106 | 2655787.4803 | 1232964.1431 | 2655788.9115 | 1232961.7614

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655821.1088 | 1232692.8554
1 | 2655820.8964 | 1232685.3253
2 | 2655825.2262 | 1232730.0783
3 | 2655821.9081 | 1232668.4386
4 | 2655826.0964 | 1232740.746
5 | 2655822.1251 | 1232666.6361
6 | 2655821.1761 | 1232774.3991
7 | 2655830.0762 | 1232612.8007
8 | 2655805.0037 | 1232808.0129
9 | 2655652.5065 | 1233054.9468
10 | 2655636.7285 | 1233054.9628
11 | 2655674.5569 | 1233065.935
12 | 2655485.9866 | 1232961.0272
13 | 2655684.3245 | 1233020.4554
14 | 2655487.5984 | 1232943.4939
15 | 2655685.6862 | 1233017.0227
16 | 2655627.1345 | 1233225.4638
17 | 2655631.5628 | 1233239.6114
18 | 2655763.0378 | 1233204.9871
19 | 2655709.2922 | 1232965.8735
20 | 2655834.624 | 1232434.8742
21 | 2655830.8701 | 1232429.9348
22 | 2655714.1176 | 1232957.9148
23 | 2655675.7705 | 1232953.9029
24 | 2655737.9544 | 1232980.7583
25 | 2655721.9589 | 1232944.9818
26 | 2655753.0597 | 1233016.9054
27 | 2655742.5106 | 1232911.0852
28 | 2655763.9796 | 1233003.2511
29 | 2655755.7417 | 1233024.2974
30 | 2655759.828 | 1232882.5229
31 | 2655774.922 | 1232857.6278
32 | 2655803.733 | 1232810.1087
33 | 2655790.4571 | 1232832.0052
34 | 2655764.8213 | 1233046.5541
35 | 2655775.5151 | 1233062.7755
36 | 2655797.3931 | 1233087.8249
37 | 2655769.6968 | 1232993.7371
38 | 2655819.2115 | 1233110.9422
39 | 2655776.5501 | 1232982.3324
40 | 2655766.1103 | 1233180.1109
41 | 2656151.997 | 1233056.3103
42 | 2656135.4297 | 1232997.2564
43 | 2656091.8768 | 1232957.5087
44 | 2655972.8469 | 1232911.9578
45 | 2655965.9016 | 1232901.0017
46 | 2656082.6063 | 1232967.6464
47 | 2656070.2875 | 1232988.4029
48 | 2656020.1235 | 1233070.8449
49 | 2656009.3423 | 1233066.7265
50 | 2656022.7035 | 1233071.8305
51 | 2655983.6483 | 1233056.9115
52 | 2656035.3228 | 1233049.1921
53 | 2655873.9736 | 1233045.1537
54 | 2655873.7372 | 1233046.1197
55 | 2655879.5209 | 1233022.4876
56 | 2655958.6767 | 1233144.4254
57 | 2656045.0503 | 1233031.7413
58 | 2655855.751 | 1233119.6106
59 | 2655880.8518 | 1233017.0494
60 | 2656049.209 | 1233024.2809
61 | 2656059.7946 | 1233006.0827
62 | 2655865.7245 | 1233078.8591
63 | 2655862.4179 | 1233092.3698
64 | 2655947.5363 | 1232873.3006
65 | 2655912.862 | 1232871.4563
66 | 2655935.7697 | 1232847.5321
67 | 2655909.7668 | 1232876.0087
68 | 2655849.8182 | 1233139.5977
69 | 2655848.1425 | 1233143.7462
70 | 2655880.8591 | 1232918.5264
71 | 2655882.1832 | 1232916.5789
72 | 2655873.8067 | 1232928.8991
73 | 2655884.928 | 1232912.5419
74 | 2655872.7781 | 1232930.4121
75 | 2655893.4947 | 1232899.9419
76 | 2655870.0364 | 1232934.5674
77 | 2655896.5477 | 1232895.4515
78 | 2655869.4539 | 1232935.5672
79 | 2655902.5462 | 1232886.6289
80 | 2655904.1499 | 1232884.2701
81 | 2655856.6834 | 1232957.4882
82 | 2655855.8379 | 1232958.9397
83 | 2655861.6448 | 1232948.9719
84 | 2655847.1165 | 1232973.9102
85 | 2655832.7608 | 1233000.6935
86 | 2655830.1511 | 1233006.1138
87 | 2655827.2535 | 1233015.8064
88 | 2655826.2401 | 1233023.7409
89 | 2655830.9236 | 1233046.9958
90 | 2655833.1156 | 1233063.6207
91 | 2655796.8068 | 1233154.6936
92 | 2655850.7262 | 1232870.5198
93 | 2655863.6199 | 1232851.8159
94 | 2655839.2323 | 1232887.1931
95 | 2655874.0685 | 1232836.7143
96 | 2655832.7123 | 1232896.6512
97 | 2655886.7543 | 1232818.1238
98 | 2655823.6855 | 1232909.7458
99 | 2655888.971 | 1232814.7224
100 | 2655819.2761 | 1232916.1422
101 | 2655897.3557 | 1232776.8013
102 | 2655894.195 | 1232801.8026
103 | 2655899.7877 | 1232769.879
104 | 2655805.1979 | 1232936.5643
105 | 2655800.0851 | 1232943.9811
106 | 2655787.4803 | 1232964.1431
107 | 2655788.9115 | 1232961.7614
108 | 2655912.862 | 1232871.4563

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9714 | -0.20151 | 0.0011977 | 0.00030017
1 | 0.97132 | -0.20212 | 0.0019632 | 0.00049202
2 | 0.97188 | -0.19804 | 0.00049262 | 0.00012346
3 | 0.97118 | -0.20312 | 0.000807 | 0.00020225
4 | 0.97203 | -0.19699 | 0.0010848 | 0.00027187
5 | 0.97117 | -0.20321 | 0.0020793 | 0.00052113
6 | 0.97254 | -0.19327 | 0.0008922 | 0.00022361
7 | 0.97095 | -0.20477 | 0 | 0
8 | 0.97316 | -0.18882 | 0.0013636 | 0.00034175
9 | 0.97478 | -0.17719 | 0.0020101 | 0.00050379
10 | 0.9747 | -0.17777 | 0.0019968 | 0.00050044
11 | 0.97498 | -0.17576 | 0 | 0
12 | 0.97432 | -0.18055 | 0 | 0
13 | 0.97535 | -0.17306 | 0.0017566 | 0.00044026
14 | 0.97428 | -0.18082 | 0.0014788 | 0.00037062
15 | 0.97539 | -0.17278 | 0.00091921 | 0.00023037
16 | 0.98241 | -0.12278 | 0.0012072 | 0.00030256
17 | 0.98243 | -0.1226 | 0 | 0
18 | 0.98267 | -0.12089 | 0.0011984 | 0.00030034
19 | 0.97607 | -0.16794 | 0 | 0
20 | 0.97025 | -0.20987 | 0.0021062 | 0.00052787
21 | 0.97024 | -0.20991 | 0.00058585 | 0.00014683
22 | 0.97593 | -0.16891 | 0.00066014 | 0.00016545
23 | 0.97596 | -0.16868 | 0.001979 | 0.00049598
24 | 0.97678 | -0.16282 | 0.00179 | 0.00044862
25 | 0.97572 | -0.17043 | 0.00086437 | 0.00021663
26 | 0.97769 | -0.15627 | 0 | 0
27 | 0.97519 | -0.17424 | 0.00090818 | 0.00022761
28 | 0.97697 | -0.16146 | 0.0059887 | 0.0015009
29 | 0.97804 | -0.15381 | 0.0075963 | 0.0019038
30 | 0.97476 | -0.17729 | 0.0012711 | 0.00031857
31 | 0.97442 | -0.17976 | 0.00051101 | 0.00012807
32 | 0.9732 | -0.1885 | 0.0015345 | 0.00038458
33 | 0.97373 | -0.18468 | 0.0014754 | 0.00036977
34 | 0.97923 | -0.14532 | 0.0036537 | 0.00091571
35 | 0.98024 | -0.13808 | 0.0025866 | 0.00064827
36 | 0.98204 | -0.12532 | 0.0049521 | 0.0012411
37 | 0.97661 | -0.16404 | 0.00099502 | 0.00024937
38 | 0.98387 | -0.11236 | 0 | 0
39 | 0.97619 | -0.167 | 0.0010061 | 0.00025215
40 | 0.98276 | -0.12025 | 0 | 0
41 | 0.9707 | -0.20641 | 0.0011488 | 0.00028792
42 | 0.97081 | -0.20564 | 0 | 0
43 | 0.97091 | -0.20491 | 0 | 0
44 | 0.99586 | -0.029067 | 0.0022674 | 0.00056827
45 | 0.9959 | -0.028771 | 0.0015606 | 0.00039113
46 | 0.97093 | -0.20474 | 0.0028924 | 0.0007249
47 | 0.97107 | -0.20371 | 0.0025956 | 0.00065053
48 | 0.97254 | -0.19309 | 0.0095764 | 0.0024001
49 | 0.97292 | -0.19038 | 0.00068669 | 0.0001721
50 | 0.97249 | -0.19346 | 0 | 0
51 | 0.97385 | -0.18373 | 0.0013156 | 0.00032973
52 | 0.97201 | -0.19694 | 0.00055815 | 0.00013988
53 | 0.97913 | -0.14607 | 0.0031053 | 0.00077826
54 | 0.97914 | -0.14594 | 0.0035773 | 0.00089655
55 | 0.97883 | -0.14821 | 0.0022308 | 0.00055908
56 | 0.97708 | -0.16055 | 0.0020022 | 0.00050179
57 | 0.97166 | -0.1995 | 0.0026285 | 0.00065876
58 | 0.98116 | -0.13157 | 0.0040834 | 0.0010234
59 | 0.97877 | -0.14859 | 0.0065759 | 0.0016481
60 | 0.97154 | -0.20036 | 0.00095268 | 0.00023876
61 | 0.97127 | -0.20226 | 0.0018952 | 0.00047499
62 | 0.9799 | -0.14051 | 0.0026571 | 0.00066594
63 | 0.98027 | -0.13789 | 0.0035536 | 0.00089061
64 | 0.99608 | -0.02749 | 0.0017098 | 0.00042851
65 | 0.99659 | -0.02388 | 0.00056845 | 0.00014247
66 | 0.99631 | -0.025907 | 0.00053936 | 0.00013518
67 | 0.99665 | -0.023512 | 0.001446 | 0.0003624
68 | 0.98195 | -0.12593 | 0.0024434 | 0.00061237
69 | 0.98213 | -0.12467 | 0 | 0
70 | 0.99754 | -0.017217 | 0.00099102 | 0.00024837
71 | 0.99748 | -0.017673 | 0.0032027 | 0.00080267
72 | 0.99791 | -0.014665 | 0.00089436 | 0.00022415
73 | 0.99736 | -0.018462 | 0.0015378 | 0.00038541
74 | 0.99796 | -0.014276 | 0.0012073 | 0.00030257
75 | 0.99705 | -0.020689 | 0.0033508 | 0.00083979
76 | 0.99812 | -0.013159 | 0.0018839 | 0.00047214
77 | 0.99696 | -0.0213 | 0.00072109 | 0.00018072
78 | 0.99816 | -0.012877 | 0.002377 | 0.00059573
79 | 0.9968 | -0.022424 | 0.00090165 | 0.00022598
80 | 0.99676 | -0.022699 | 0.0014838 | 0.00037187
81 | 0.99914 | -0.0059901 | 0.0022416 | 0.00056179
82 | 0.99922 | -0.0054846 | 0.0015903 | 0.00039856
83 | 0.99875 | -0.0087364 | 0.0011972 | 0.00030004
84 | 1 | 0 | -0.19682 | -0.04957
85 | 0.99644 | -0.024523 | 0.0016902 | 0.00042359
86 | 0.99574 | -0.029343 | 0.00249 | 0.00062406
87 | 0.99458 | -0.037391 | 0.001746 | 0.00043759
88 | 0.99366 | -0.04373 | 0.0025306 | 0.00063424
89 | 0.99103 | -0.062072 | 0.0027634 | 0.00069258
90 | 0.98919 | -0.074886 | 0.0027494 | 0.00068907
91 | 0.9829 | -0.11925 | 0.011144 | 0.002793
92 | 0.97349 | -0.18641 | 0.0012147 | 0.00030443
93 | 0.97327 | -0.18797 | 0.00096557 | 0.00024199
94 | 0.97372 | -0.18477 | 0.00071356 | 0.00017884
95 | 0.97313 | -0.18904 | 0.00095281 | 0.0002388
96 | 0.97386 | -0.18375 | 0.0017984 | 0.00045072
97 | 0.97298 | -0.19012 | 0.0013307 | 0.0003335
98 | 0.9741 | -0.18204 | 0.00097944 | 0.00024547
99 | 0.97296 | -0.19026 | 0.00075608 | 0.00018949
100 | 0.97423 | -0.18113 | 0.0028208 | 0.00070697
101 | 0.97285 | -0.19107 | 0.00088334 | 0.00022139
102 | 0.97291 | -0.19063 | 0.00084949 | 0.0002129
103 | 0.97284 | -0.19112 | 0.00074707 | 0.00018723
104 | 0.97473 | -0.17747 | 0.0022018 | 0.00055183
105 | 0.97495 | -0.17593 | 0.0013952 | 0.00034967
106 | 0.97557 | -0.17151 | 0.0017024 | 0.00042667
107 | 0.97549 | -0.17205 | 0.00091762 | 0.00022998
108 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0075455 | 0.0018883 | -0.0075449 | -0.0018882 | 6.2953e-07 | 1.4864e-07 | 0.011557 | 0.011558 | 0.011558 | 0.9714 | -0.20151 | 0.97132 | -0.20212 | 4.2806
1 | -0.0087432 | -0.0021885 | 0.0087474 | 0.0021897 | 4.1911e-06 | 1.1481e-06 | 0.013392 | 0.013392 | 0.013392 | 0.9714 | -0.20151 | 0.97188 | -0.19804 | 4.96
2 | 0.0055817 | 0.0013962 | -0.005581 | -0.0013961 | 7.7219e-07 | 8.7502e-08 | 0.00855 | 0.0085501 | 0.0085501 | 0.97132 | -0.20212 | 0.97118 | -0.20312 | 3.1667
3 | -0.0092401 | -0.0023131 | 0.0092414 | 0.0023135 | 1.3396e-06 | 3.8227e-07 | 0.014146 | 0.014146 | 0.014146 | 0.97188 | -0.19804 | 0.97203 | -0.19699 | 5.2393
4 | 0.004774 | 0.0011938 | -0.0047739 | -0.0011938 | 6.0597e-08 | 8.4165e-10 | 0.0073136 | 0.0073136 | 0.0073136 | 0.97118 | -0.20312 | 0.97117 | -0.20321 | 2.7088
5 | -0.010326 | -0.0025854 | 0.010331 | 0.002587 | 5.3204e-06 | 1.6231e-06 | 0.015807 | 0.015807 | 0.015807 | 0.97203 | -0.19699 | 0.97254 | -0.19327 | 5.8544
6 | 0.0026946 | 0.00067271 | -0.002694 | -0.00067316 | 5.7865e-07 | -4.5072e-07 | 0.0041277 | 0.0041279 | 0.0041279 | 0.97117 | -0.20321 | 0.97095 | -0.20477 | 1.5289
7 | -0.011224 | -0.0028106 | 0.011231 | 0.0028128 | 6.8921e-06 | 2.1857e-06 | 0.017172 | 0.017172 | 0.017172 | 0.97254 | -0.19327 | 0.97316 | -0.18882 | 6.3599
8 | 0.002694 | 0.00067316 | -0.0026921 | -0.00067463 | 1.8928e-06 | -1.4717e-06 | 0.0041279 | 0.0041287 | 0.0041287 | 0.97095 | -0.20477 | 0.97025 | -0.20987 | 1.5292
9 | -0.012594 | -0.0031546 | 0.012595 | 0.0031547 | 5.6711e-07 | 1.8767e-07 | 0.019257 | 0.019257 | 0.019257 | 0.97316 | -0.18882 | 0.9732 | -0.1885 | 7.1321
10 | 0.0034765 | 0.00086878 | -0.0034762 | -0.00086887 | 2.793e-07 | -9.0745e-08 | 0.005306 | 0.0053061 | 0.0053061 | 0.97478 | -0.17719 | 0.9747 | -0.17777 | 1.9652
11 | -0.0054866 | -0.0013726 | 0.0054877 | 0.0013727 | 1.0816e-06 | 1.0784e-07 | 0.0083745 | 0.0083744 | 0.0083745 | 0.97478 | -0.17719 | 0.97498 | -0.17576 | 3.1017
12 | 0.0014794 | 0.00036843 | -0.0014789 | -0.00037042 | 5.6513e-07 | -1.9955e-06 | 0.0022577 | 0.0022585 | 0.0022585 | 0.9747 | -0.17777 | 0.97432 | -0.18055 | 0.83648
13 | -0.0054877 | -0.0013727 | 0.0054897 | 0.0013729 | 2.0386e-06 | 2.0288e-07 | 0.0083744 | 0.0083742 | 0.0083744 | 0.97498 | -0.17576 | 0.97535 | -0.17306 | 3.1016
14 | 0.0014789 | 0.00037042 | -0.0014788 | -0.00037062 | 5.6049e-08 | -1.9773e-07 | 0.0022585 | 0.0022586 | 0.0022586 | 0.97432 | -0.18055 | 0.97428 | -0.18082 | 0.83651
15 | -0.0072464 | -0.0018131 | 0.0072467 | 0.0018132 | 2.8158e-07 | 6.2209e-08 | 0.011054 | 0.011054 | 0.011054 | 0.97535 | -0.17306 | 0.97539 | -0.17278 | 4.0941
16 | -0.0081659 | -0.0020436 | 0.0081713 | 0.002045 | 5.4603e-06 | 1.3957e-06 | 0.012456 | 0.012456 | 0.012456 | 0.97539 | -0.17278 | 0.97607 | -0.16794 | 4.6135
17 | -0.0012072 | -0.00030256 | 0.0012073 | 0.00030239 | 3.0944e-08 | -1.759e-07 | 0.0018286 | 0.0018285 | 0.0018286 | 0.98241 | -0.12278 | 0.98243 | -0.1226 | 0.67725
18 | -0.0012073 | -0.00030239 | 0.0012076 | 0.00030077 | 2.8355e-07 | -1.6129e-06 | 0.0018285 | 0.0018279 | 0.0018285 | 0.98243 | -0.1226 | 0.98267 | -0.12089 | 0.67722
19 | -0.0024059 | -0.00060111 | 0.0024061 | 0.00060087 | 2.1145e-07 | -2.4227e-07 | 0.0036425 | 0.0036424 | 0.0036425 | 0.98267 | -0.12089 | 0.98276 | -0.12025 | 1.3491
20 | 0.019867 | 0.0049798 | -0.019864 | -0.004979 | 2.6638e-06 | 7.919e-07 | 0.030287 | 0.030287 | 0.030287 | 0.97607 | -0.16794 | 0.97593 | -0.16891 | 5.6088
21 | 0.0019792 | 0.00049561 | -0.001979 | -0.00049598 | 2.0237e-07 | -3.6738e-07 | 0.0030171 | 0.0030173 | 0.0030173 | 0.97607 | -0.16794 | 0.97596 | -0.16868 | 1.1175
22 | -0.030017 | -0.0075204 | 0.030039 | 0.0075277 | 2.126e-05 | 7.3627e-06 | 0.045761 | 0.04576 | 0.045761 | 0.97607 | -0.16794 | 0.97678 | -0.16282 | 8.4742
23 | 0.00058585 | 0.00014675 | -0.00058585 | -0.00014683 | 3.1252e-09 | -7.5418e-08 | 0.00089847 | 0.00089849 | 0.00089849 | 0.97025 | -0.20987 | 0.97024 | -0.20991 | 0.33278
24 | 0.019204 | 0.0048135 | -0.0192 | -0.0048124 | 4.0458e-06 | 1.1782e-06 | 0.029281 | 0.029281 | 0.029281 | 0.97593 | -0.16891 | 0.97572 | -0.17043 | 5.4224
25 | -0.031829 | -0.0079763 | 0.031857 | 0.0079865 | 2.8878e-05 | 1.0121e-05 | 0.048487 | 0.048487 | 0.048487 | 0.97678 | -0.16282 | 0.97769 | -0.15627 | 8.9791
26 | 0.018336 | 0.0045957 | -0.018326 | -0.004593 | 9.6707e-06 | 2.7298e-06 | 0.027963 | 0.027963 | 0.027963 | 0.97572 | -0.17043 | 0.97519 | -0.17424 | 5.1784
27 | 0.0283 | 0.0070999 | -0.02828 | -0.0070923 | 2.0337e-05 | 7.6019e-06 | 0.043074 | 0.043074 | 0.043074 | 0.97769 | -0.15627 | 0.97697 | -0.16146 | 15.9534
28 | -0.060157 | -0.015086 | 0.060178 | 0.015094 | 2.0568e-05 | 7.7134e-06 | 0.091561 | 0.091561 | 0.091561 | 0.97769 | -0.15627 | 0.97804 | -0.15381 | 16.9557
29 | 0.017418 | 0.0043654 | -0.01741 | -0.0043634 | 7.3613e-06 | 1.9982e-06 | 0.026577 | 0.026578 | 0.026578 | 0.97519 | -0.17424 | 0.97476 | -0.17729 | 4.9218
30 | 0.022291 | 0.0055914 | -0.022283 | -0.0055884 | 7.9845e-06 | 2.932e-06 | 0.033953 | 0.033953 | 0.033953 | 0.97697 | -0.16146 | 0.97661 | -0.16404 | 12.5751
31 | -0.067774 | -0.016998 | 0.067854 | 0.017028 | 7.9864e-05 | 3.0112e-05 | 0.10312 | 0.10312 | 0.10312 | 0.97804 | -0.15381 | 0.97923 | -0.14532 | 19.0959
32 | 0.016139 | 0.0040448 | -0.016134 | -0.0040434 | 5.5136e-06 | 1.3951e-06 | 0.024637 | 0.024638 | 0.024638 | 0.97476 | -0.17729 | 0.97442 | -0.17976 | 4.5625
33 | 0.015623 | 0.0039154 | -0.015612 | -0.0039116 | 1.0642e-05 | 3.7201e-06 | 0.023857 | 0.023857 | 0.023857 | 0.97442 | -0.17976 | 0.97373 | -0.18468 | 8.836
34 | -0.014129 | -0.0035393 | 0.014137 | 0.0035419 | 7.4569e-06 | 2.5497e-06 | 0.021603 | 0.021603 | 0.021603 | 0.9732 | -0.1885 | 0.97373 | -0.18468 | 8.001
35 | -0.071508 | -0.017944 | 0.07158 | 0.017971 | 7.1884e-05 | 2.7156e-05 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.97923 | -0.14532 | 0.98024 | -0.13808 | 20.1241
36 | -0.074166 | -0.018619 | 0.074298 | 0.018669 | 0.00013172 | 4.9822e-05 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.98024 | -0.13808 | 0.98204 | -0.12532 | 20.8512
37 | -0.07925 | -0.01991 | 0.079393 | 0.019964 | 0.00014305 | 5.4214e-05 | 0.1201 | 0.1201 | 0.1201 | 0.98204 | -0.12532 | 0.98387 | -0.11236 | 22.2407
38 | 0.021288 | 0.0053391 | -0.021279 | -0.0053359 | 8.7356e-06 | 3.1934e-06 | 0.032437 | 0.032437 | 0.032437 | 0.97661 | -0.16404 | 0.97619 | -0.167 | 12.0137
39 | -0.14785 | -0.037167 | 0.14863 | 0.037464 | 0.00077588 | 0.00029715 | 0.22365 | 0.22365 | 0.22365 | 0.98387 | -0.11236 | 0.98919 | -0.074886 | 41.4173
40 | 0.013564 | 0.0033979 | -0.013551 | -0.0033935 | 1.2907e-05 | 4.3407e-06 | 0.020513 | 0.020514 | 0.020514 | 0.98387 | -0.11236 | 0.9829 | -0.11925 | 7.5977
41 | 0.054895 | 0.013805 | -0.054801 | -0.013769 | 9.399e-05 | 3.5042e-05 | 0.083041 | 0.083041 | 0.083041 | 0.98387 | -0.11236 | 0.98213 | -0.12467 | 15.378
42 | 0.020273 | 0.0050837 | -0.02026 | -0.0050791 | 1.2646e-05 | 4.5987e-06 | 0.030903 | 0.030903 | 0.030903 | 0.97619 | -0.167 | 0.97557 | -0.17151 | 11.4457
43 | -0.0024061 | -0.00060087 | 0.0024065 | 0.00060049 | 3.3051e-07 | -3.7884e-07 | 0.0036424 | 0.0036422 | 0.0036424 | 0.98276 | -0.12025 | 0.9829 | -0.11925 | 1.349
44 | -0.0011488 | -0.00028792 | 0.0011489 | 0.00028719 | 1.2245e-07 | -7.3528e-07 | 0.0017611 | 0.0017608 | 0.0017611 | 0.9707 | -0.20641 | 0.97081 | -0.20564 | 0.65224
45 | -0.0011489 | -0.00028719 | 0.0011491 | 0.0002865 | 1.1417e-07 | -6.8594e-07 | 0.0017608 | 0.0017605 | 0.0017608 | 0.97081 | -0.20564 | 0.97091 | -0.20491 | 0.65214
46 | -0.0011491 | -0.0002865 | 0.0011491 | 0.00028634 | 2.6709e-08 | -1.6053e-07 | 0.0017605 | 0.0017605 | 0.0017605 | 0.97091 | -0.20491 | 0.97093 | -0.20474 | 0.65204
47 | -0.0022674 | -0.00056827 | 0.0022675 | 0.00056814 | 9.2912e-08 | -1.3305e-07 | 0.003388 | 0.003388 | 0.003388 | 0.99586 | -0.029067 | 0.9959 | -0.028771 | 1.2548
48 | -0.0038281 | -0.00095927 | 0.0038288 | 0.0009591 | 6.7856e-07 | -1.7161e-07 | 0.0057198 | 0.0057196 | 0.0057198 | 0.9959 | -0.028771 | 0.99608 | -0.02749 | 2.1184
49 | -0.0040415 | -0.0010112 | 0.004042 | 0.0010112 | 5.7768e-07 | -7.6373e-08 | 0.0061932 | 0.0061931 | 0.0061932 | 0.97093 | -0.20474 | 0.97107 | -0.20371 | 2.2938
50 | -0.0066377 | -0.0016617 | 0.006639 | 0.0016619 | 1.327e-06 | 2.5599e-07 | 0.01017 | 0.01017 | 0.01017 | 0.97107 | -0.20371 | 0.97127 | -0.20226 | 3.7669
51 | -0.022264 | -0.005579 | 0.022273 | 0.0055821 | 8.3567e-06 | 3.0708e-06 | 0.034065 | 0.034065 | 0.034065 | 0.97254 | -0.19309 | 0.97292 | -0.19038 | 12.6165
52 | 0.012688 | 0.0031789 | -0.012687 | -0.0031787 | 6.4945e-07 | 2.1552e-07 | 0.019412 | 0.019412 | 0.019412 | 0.97254 | -0.19309 | 0.97249 | -0.19346 | 7.1898
53 | -0.022959 | -0.0057542 | 0.022981 | 0.005762 | 2.1163e-05 | 7.7977e-06 | 0.035115 | 0.035115 | 0.035115 | 0.97292 | -0.19038 | 0.97385 | -0.18373 | 13.0055
54 | 0.012687 | 0.0031787 | -0.012681 | -0.0031767 | 6.0947e-06 | 2.0227e-06 | 0.019412 | 0.019413 | 0.019413 | 0.97249 | -0.19346 | 0.97201 | -0.19694 | 7.1899
55 | -0.024296 | -0.0060917 | 0.024374 | 0.0061207 | 7.8268e-05 | 2.8967e-05 | 0.037125 | 0.037125 | 0.037125 | 0.97385 | -0.18373 | 0.97708 | -0.16055 | 13.75
56 | 0.012123 | 0.0030368 | -0.012119 | -0.0030354 | 4.2937e-06 | 1.4039e-06 | 0.018558 | 0.018558 | 0.018558 | 0.97201 | -0.19694 | 0.97166 | -0.1995 | 6.8734
57 | -0.011915 | -0.0029862 | 0.011915 | 0.0029862 | 2.0347e-07 | 6.575e-08 | 0.018108 | 0.018108 | 0.018108 | 0.97913 | -0.14607 | 0.97914 | -0.14594 | 6.7065
58 | 0.0088096 | 0.0022079 | -0.008807 | -0.0022072 | 2.61e-06 | 7.1045e-07 | 0.013388 | 0.013388 | 0.013388 | 0.97913 | -0.14607 | 0.97883 | -0.14821 | 4.9587
59 | -0.015492 | -0.0038828 | 0.015504 | 0.0038869 | 1.1659e-05 | 4.0598e-06 | 0.023544 | 0.023544 | 0.023544 | 0.97914 | -0.14594 | 0.9799 | -0.14051 | 8.72
60 | 0.0065762 | 0.0016481 | -0.0065759 | -0.0016481 | 3.4916e-07 | 6.3923e-08 | 0.0099972 | 0.0099972 | 0.0099972 | 0.97883 | -0.14821 | 0.97877 | -0.14859 | 3.7027
61 | -0.026377 | -0.0066224 | 0.026483 | 0.0066621 | 0.00010662 | 3.9678e-05 | 0.040174 | 0.040173 | 0.040174 | 0.97708 | -0.16055 | 0.98116 | -0.13157 | 14.8791
62 | 0.0094903 | 0.0023766 | -0.0094891 | -0.0023763 | 1.1257e-06 | 3.2717e-07 | 0.014533 | 0.014533 | 0.014533 | 0.97166 | -0.1995 | 0.97154 | -0.20036 | 5.3826
63 | -0.052307 | -0.013138 | 0.052348 | 0.013154 | 4.1041e-05 | 1.5257e-05 | 0.079339 | 0.079339 | 0.079339 | 0.98116 | -0.13157 | 0.98195 | -0.12593 | 14.6924
64 | 0.02174 | 0.0054527 | -0.021721 | -0.0054458 | 1.9026e-05 | 6.9638e-06 | 0.032973 | 0.032973 | 0.032973 | 0.98116 | -0.13157 | 0.98027 | -0.13789 | 12.2122
65 | 0.0085365 | 0.0021375 | -0.0085342 | -0.0021369 | 2.2457e-06 | 6.0306e-07 | 0.013074 | 0.013074 | 0.013074 | 0.97154 | -0.20036 | 0.97127 | -0.20226 | 4.8422
66 | -0.018161 | -0.0045528 | 0.018168 | 0.0045552 | 6.6015e-06 | 2.3638e-06 | 0.027579 | 0.027579 | 0.027579 | 0.9799 | -0.14051 | 0.98027 | -0.13789 | 10.2143
67 | -0.0055386 | -0.0013876 | 0.0055398 | 0.0013877 | 1.2128e-06 | 9.6803e-08 | 0.0082738 | 0.0082737 | 0.0082738 | 0.99608 | -0.02749 | 0.99631 | -0.025907 | 3.0644
68 | 0.0060809 | 0.0015231 | -0.0060792 | -0.0015229 | 1.7037e-06 | 2.2382e-07 | 0.0090791 | 0.0090792 | 0.0090792 | 0.99659 | -0.02388 | 0.99631 | -0.025907 | 3.3627
69 | -0.0066493 | -0.0016656 | 0.0066497 | 0.0016656 | 3.3856e-07 | 5.8484e-08 | 0.0099278 | 0.0099278 | 0.0099278 | 0.99659 | -0.02388 | 0.99665 | -0.023512 | 3.677
70 | -0.0080957 | -0.002028 | 0.0080966 | 0.0020283 | 9.1069e-07 | 2.2006e-07 | 0.012087 | 0.012087 | 0.012087 | 0.99665 | -0.023512 | 0.99676 | -0.022699 | 4.4766
71 | -0.054791 | -0.013766 | 0.054801 | 0.013769 | 9.6261e-06 | 3.5891e-06 | 0.083041 | 0.083041 | 0.083041 | 0.98195 | -0.12593 | 0.98213 | -0.12467 | 15.378
72 | 0.019305 | 0.0048382 | -0.019304 | -0.0048377 | 1.2186e-06 | 4.3795e-07 | 0.028797 | 0.028797 | 0.028797 | 0.99754 | -0.017217 | 0.99748 | -0.017673 | 10.6654
73 | -0.020296 | -0.0050865 | 0.020303 | 0.0050891 | 7.1739e-06 | 2.5954e-06 | 0.030275 | 0.030275 | 0.030275 | 0.99754 | -0.017217 | 0.99791 | -0.014665 | 11.2129
74 | 0.016101 | 0.0040351 | -0.016099 | -0.0040344 | 1.7574e-06 | 6.1221e-07 | 0.024019 | 0.024019 | 0.024019 | 0.99748 | -0.017673 | 0.99736 | -0.018462 | 8.8959
75 | -0.021197 | -0.0053133 | 0.021199 | 0.0053137 | 1.1406e-06 | 4.148e-07 | 0.031609 | 0.031609 | 0.031609 | 0.99791 | -0.014665 | 0.99796 | -0.014276 | 11.7069
76 | 0.014561 | 0.003649 | -0.014557 | -0.0036475 | 4.4872e-06 | 1.5271e-06 | 0.021725 | 0.021725 | 0.021725 | 0.99736 | -0.018462 | 0.99705 | -0.020689 | 8.0462
77 | -0.022406 | -0.0056163 | 0.022409 | 0.0056175 | 3.4686e-06 | 1.269e-06 | 0.033409 | 0.033409 | 0.033409 | 0.99796 | -0.014276 | 0.99812 | -0.013159 | 12.3736
78 | 0.011206 | 0.0028077 | -0.011205 | -0.0028074 | 9.4768e-07 | 2.9368e-07 | 0.016724 | 0.016724 | 0.016724 | 0.99705 | -0.020689 | 0.99696 | -0.0213 | 6.194
79 | -0.024293 | -0.0060897 | 0.024294 | 0.00609 | 9.4712e-07 | 3.4915e-07 | 0.036217 | 0.036217 | 0.036217 | 0.99812 | -0.013159 | 0.99816 | -0.012877 | 13.4137
80 | 0.010484 | 0.0026267 | -0.010482 | -0.0026262 | 1.63e-06 | 4.8784e-07 | 0.015648 | 0.015648 | 0.015648 | 0.99696 | -0.0213 | 0.9968 | -0.022424 | 5.7954
81 | -0.026671 | -0.0066858 | 0.026686 | 0.0066914 | 1.5304e-05 | 5.6832e-06 | 0.039761 | 0.039761 | 0.039761 | 0.99816 | -0.012877 | 0.99875 | -0.0087364 | 14.7262
82 | 0.0095807 | 0.0024002 | -0.0095804 | -0.0024001 | 3.6404e-07 | 1.0284e-07 | 0.014302 | 0.014302 | 0.014302 | 0.9968 | -0.022424 | 0.99676 | -0.022699 | 5.2969
83 | -0.030136 | -0.0075572 | 0.030138 | 0.007558 | 2.1115e-06 | 7.901e-07 | 0.044882 | 0.044882 | 0.044882 | 0.99914 | -0.0059901 | 0.99922 | -0.0054846 | 16.6231
84 | 0.027894 | 0.0069954 | -0.027884 | -0.0069915 | 1.0615e-05 | 3.9536e-06 | 0.041544 | 0.041544 | 0.041544 | 0.99914 | -0.0059901 | 0.99875 | -0.0087364 | 15.3867
85 | -0.031728 | -0.0079566 | 0.031752 | 0.0079656 | 2.4137e-05 | 9.0565e-06 | 0.047251 | 0.047251 | 0.047251 | 0.99922 | -0.0054846 | 1 | 0 | 17.5002
86 | 0.16427 | 0.041604 | -0.1637 | -0.041387 | 0.00056761 | 0.00021752 | 0.24458 | 0.24458 | 0.24458 | 1 | 0 | 0.99644 | -0.024523 | 45.2934
87 | 0.16201 | 0.040963 | -0.1619 | -0.040921 | 0.00010998 | 4.2142e-05 | 0.24206 | 0.24206 | 0.24206 | 0.99644 | -0.024523 | 0.99574 | -0.029343 | 44.8261
88 | 0.15941 | 0.040297 | -0.15923 | -0.040228 | 0.00018049 | 6.9154e-05 | 0.23834 | 0.23834 | 0.23834 | 0.99574 | -0.029343 | 0.99458 | -0.037391 | 44.137
89 | 0.15748 | 0.03979 | -0.15734 | -0.039736 | 0.00014036 | 5.3776e-05 | 0.23573 | 0.23573 | 0.23573 | 0.99458 | -0.037391 | 0.99366 | -0.04373 | 43.6533
90 | 0.15481 | 0.039102 | -0.15441 | -0.03895 | 0.00039825 | 0.00015256 | 0.23194 | 0.23194 | 0.23194 | 0.99366 | -0.04373 | 0.99103 | -0.062072 | 42.9515
91 | 0.15165 | 0.038257 | -0.15138 | -0.038153 | 0.00027208 | 0.00010422 | 0.22779 | 0.22779 | 0.22779 | 0.99103 | -0.062072 | 0.98919 | -0.074886 | 42.1832
92 | 0.0064882 | 0.0016251 | -0.0064868 | -0.0016249 | 1.3942e-06 | 2.5384e-07 | 0.0099171 | 0.0099172 | 0.0099172 | 0.97349 | -0.18641 | 0.97327 | -0.18797 | 3.673
93 | -0.0077029 | -0.0019295 | 0.0077046 | 0.00193 | 1.7517e-06 | 4.219e-07 | 0.011774 | 0.011774 | 0.011774 | 0.97349 | -0.18641 | 0.97372 | -0.18477 | 4.3607
94 | 0.0055213 | 0.0013829 | -0.0055204 | -0.0013828 | 8.1647e-07 | 8.5847e-08 | 0.008441 | 0.0084411 | 0.0084411 | 0.97327 | -0.18797 | 0.97313 | -0.18904 | 3.1263
95 | -0.0084182 | -0.0021088 | 0.0084194 | 0.0021091 | 1.1863e-06 | 3.1334e-07 | 0.012864 | 0.012864 | 0.012864 | 0.97372 | -0.18477 | 0.97386 | -0.18375 | 4.7645
96 | 0.0045676 | 0.001144 | -0.0045669 | -0.001144 | 6.8512e-07 | -1.609e-08 | 0.0069841 | 0.0069842 | 0.0069842 | 0.97313 | -0.18904 | 0.97298 | -0.19012 | 2.5868
97 | -0.010218 | -0.0025598 | 0.01022 | 0.0025606 | 2.4189e-06 | 7.324e-07 | 0.015612 | 0.015612 | 0.015612 | 0.97386 | -0.18375 | 0.9741 | -0.18204 | 5.7822
98 | 0.0032363 | 0.0008105 | -0.0032362 | -0.00081052 | 6.2055e-08 | -2.6556e-08 | 0.0049492 | 0.0049492 | 0.0049492 | 0.97298 | -0.19012 | 0.97296 | -0.19026 | 1.833
99 | -0.0112 | -0.002806 | 0.011201 | 0.0028065 | 1.4189e-06 | 4.49e-07 | 0.017108 | 0.017108 | 0.017108 | 0.9741 | -0.18204 | 0.97423 | -0.18113 | 6.3363
100 | 0.0024801 | 0.00062103 | -0.00248 | -0.00062116 | 1.2565e-07 | -1.2549e-07 | 0.0037929 | 0.0037929 | 0.0037929 | 0.97296 | -0.19026 | 0.97291 | -0.19063 | 1.4048
101 | -0.014022 | -0.0035134 | 0.014029 | 0.0035159 | 7.0992e-06 | 2.4214e-06 | 0.021417 | 0.021416 | 0.021417 | 0.97423 | -0.18113 | 0.97473 | -0.17747 | 7.932
102 | -0.0016304 | -0.00040853 | 0.0016305 | 0.00040825 | 9.8503e-08 | -2.7732e-07 | 0.0024938 | 0.0024937 | 0.0024938 | 0.97285 | -0.19107 | 0.97291 | -0.19063 | 0.92362
103 | 0.00074708 | 0.00018714 | -0.00074707 | -0.00018723 | 5.978e-09 | -8.88e-08 | 0.0011427 | 0.0011427 | 0.0011427 | 0.97285 | -0.19107 | 0.97284 | -0.19112 | 0.42322
104 | -0.016231 | -0.0040677 | 0.016234 | 0.0040689 | 3.451e-06 | 1.215e-06 | 0.024778 | 0.024778 | 0.024778 | 0.97473 | -0.17747 | 0.97495 | -0.17593 | 9.1769
105 | -0.017629 | -0.0044186 | 0.017639 | 0.004422 | 9.4911e-06 | 3.3883e-06 | 0.026907 | 0.026907 | 0.026907 | 0.97495 | -0.17593 | 0.97549 | -0.17205 | 9.9656
106 | 0.018558 | 0.0046524 | -0.018557 | -0.0046519 | 1.3893e-06 | 4.9966e-07 | 0.028307 | 0.028307 | 0.028307 | 0.97557 | -0.17151 | 0.97549 | -0.17205 | 10.484

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19949 | 0.050241

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011977 | 0.00030017
1 | 0.0019632 | 0.00049202
2 | 0.00049262 | 0.00012346
3 | 0.000807 | 0.00020225
4 | 0.0010848 | 0.00027187
5 | 0.0020793 | 0.00052113
6 | 0.0008922 | 0.00022361
7 | 0.0013636 | 0.00034175
8 | 0.0020101 | 0.00050379
9 | 0.0019968 | 0.00050044
10 | 0.0017566 | 0.00044026
11 | 0.0014788 | 0.00037062
12 | 0.00091921 | 0.00023037
13 | 0.0012072 | 0.00030256
14 | 0.0011984 | 0.00030034
15 | 0.0021062 | 0.00052787
16 | 0.00058585 | 0.00014683
17 | 0.00066014 | 0.00016545
18 | 0.001979 | 0.00049598
19 | 0.00179 | 0.00044862
20 | 0.00086437 | 0.00021663
21 | 0.00090818 | 0.00022761
22 | 0.0059887 | 0.0015009
23 | 0.0075963 | 0.0019038
24 | 0.0012711 | 0.00031857
25 | 0.00051101 | 0.00012807
26 | 0.0015345 | 0.00038458
27 | 0.0014754 | 0.00036977
28 | 0.0036537 | 0.00091571
29 | 0.0025866 | 0.00064827
30 | 0.0049521 | 0.0012411
31 | 0.00099502 | 0.00024937
32 | 0.0010061 | 0.00025215
33 | 0.0011488 | 0.00028792
34 | 0.0022674 | 0.00056827
35 | 0.0015606 | 0.00039113
36 | 0.0028924 | 0.0007249
37 | 0.0025956 | 0.00065053
38 | 0.0095764 | 0.0024001
39 | 0.00068669 | 0.0001721
40 | 0.0013156 | 0.00032973
41 | 0.00055815 | 0.00013988
42 | 0.0031053 | 0.00077826
43 | 0.0035773 | 0.00089655
44 | 0.0022308 | 0.00055908
45 | 0.0020022 | 0.00050179
46 | 0.0026285 | 0.00065876
47 | 0.0040834 | 0.0010234
48 | 0.0065759 | 0.0016481
49 | 0.00095268 | 0.00023876
50 | 0.0018952 | 0.00047499
51 | 0.0026571 | 0.00066594
52 | 0.0035536 | 0.00089061
53 | 0.0017098 | 0.00042851
54 | 0.00056845 | 0.00014247
55 | 0.00053936 | 0.00013518
56 | 0.001446 | 0.0003624
57 | 0.0024434 | 0.00061237
58 | 0.00099102 | 0.00024837
59 | 0.0032027 | 0.00080267
60 | 0.00089436 | 0.00022415
61 | 0.0015378 | 0.00038541
62 | 0.0012073 | 0.00030257
63 | 0.0033508 | 0.00083979
64 | 0.0018839 | 0.00047214
65 | 0.00072109 | 0.00018072
66 | 0.002377 | 0.00059573
67 | 0.00090165 | 0.00022598
68 | 0.0014838 | 0.00037187
69 | 0.0022416 | 0.00056179
70 | 0.0015903 | 0.00039856
71 | 0.0011972 | 0.00030004
72 | 0.0026756 | 0.00067058
73 | 0.0016902 | 0.00042359
74 | 0.00249 | 0.00062406
75 | 0.001746 | 0.00043759
76 | 0.0025306 | 0.00063424
77 | 0.0027634 | 0.00069258
78 | 0.0027494 | 0.00068907
79 | 0.011144 | 0.002793
80 | 0.0012147 | 0.00030443
81 | 0.00096557 | 0.00024199
82 | 0.00071356 | 0.00017884
83 | 0.00095281 | 0.0002388
84 | 0.0017984 | 0.00045072
85 | 0.0013307 | 0.0003335
86 | 0.00097944 | 0.00024547
87 | 0.00075608 | 0.00018949
88 | 0.0028208 | 0.00070697
89 | 0.00088334 | 0.00022139
90 | 0.00084949 | 0.0002129
91 | 0.00074707 | 0.00018723
92 | 0.0022018 | 0.00055183
93 | 0.0013952 | 0.00034967
94 | 0.0017024 | 0.00042667
95 | 0.00091762 | 0.00022998

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1