## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1104-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1104-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1104-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1104-1_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1104-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1104-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1104-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1104-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1104-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1104-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1104-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1104-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1104-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1104-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1104-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1104-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1104-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1104-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1104-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1104-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1104-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1104-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1104-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1104-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1104-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1104-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1104-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1104-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1104-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1104-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1104-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1104-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1104-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1104-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1104-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1104-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1104-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1104-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1104-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1104-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1104-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1104-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1104-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1104-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1104-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1104-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1104-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1104-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1104-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1104-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1104-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1104-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1104-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1104-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1104-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1104-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1104-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1104-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1104-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1104-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1104-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1104-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1104-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1104-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1104-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1104-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1104-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1104-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1104-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1104-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1104-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1104-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1104-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1104-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1104-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1104-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1104-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1104-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1104-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1104-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1104-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1104-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1104-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1104-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1104-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1104-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1104-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1104-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1104-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1104-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1104-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1104-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1104-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1104-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1104-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1104-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1104-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1104-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1104-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1104-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1104-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1104-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1104-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1104-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1104-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1104-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1104-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1104-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1104-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1104-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1104-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1104-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1104-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1104-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1104-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1104-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_1104-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_1104-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_1104-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_1104-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_1104-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_1104-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_1104-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_1104-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_1104-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_1104-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_1104-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_1104-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_1104-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_1104-1_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_1104-1_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_1104-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_1104-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_1104-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_1104-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_1104-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_1104-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_1104-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_1104-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_1104-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_1104-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_1104-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_1104-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_1104-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_1104-1_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_1104-1_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_1104-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_1104-1_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_1104-1_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_1104-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_1104-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_1104-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_1104-1_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_472_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1104-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0011562 | 0.00028977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1104-1_0_3_load_3 | 4 | 0.00069174 | 0.00017337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1104-1_0_3_load_7 | 5 | 0.00036698 | 9.1975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1104-1_0_3_load_153 | 7 | 0.00031587 | 7.9164e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1104-1_0_3_load_5 | 8 | 0.0017877 | 0.00044804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1104-1_0_3_load_146 | 9 | 0.00031967 | 8.0117e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1104-1_0_3_load_4 | 11 | 0.0010389 | 0.00026037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1104-1_0_3_load_125 | 12 | 0.0009552 | 0.0002394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1104-1_0_3_load_126 | 13 | 0.0002447 | 6.1327e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1104-1_0_3_load_124 | 14 | 0.00011983 | 3.0033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1104-1_0_3_load_8 | 15 | 0.00037508 | 9.4003e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1104-1_0_3_load_10 | 17 | 0.00013215 | 3.312e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1104-1_0_3_load_12 | 18 | 0.00094572 | 0.00023702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1104-1_0_3_load_11 | 20 | 0.00014913 | 3.7376e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1104-1_0_3_load_15 | 21 | 0.0020232 | 0.00050706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1104-1_0_3_load_129 | 22 | 0.00017613 | 4.4143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1104-1_0_3_load_14 | 24 | 0.0005892 | 0.00014767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1104-1_0_3_load_18 | 25 | 0.001681 | 0.0004213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1104-1_0_3_load_30 | 31 | 0.00068833 | 0.00017251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1104-1_0_3_load_22 | 32 | 0.0017054 | 0.00042742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1104-1_0_3_load_24 | 33 | 0.0021654 | 0.0005427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1104-1_0_3_load_25 | 35 | 0.0012377 | 0.0003102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1104-1_0_3_load_26 | 36 | 0.002229 | 0.00055865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1104-1_0_3_load_27 | 37 | 0.0029306 | 0.00073447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1104-1_0_3_load_31 | 38 | 0.0017453 | 0.00043741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1104-1_0_3_load_33 | 40 | 0.0020651 | 0.00051756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1104-1_0_3_load_32 | 41 | 0.0012335 | 0.00030914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1104-1_0_3_load_68 | 46 | 0.0021426 | 0.00053699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1104-1_0_3_load_40 | 47 | 0.0040296 | 0.0010099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1104-1_0_3_load_39 | 48 | 0.0042035 | 0.0010535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1104-1_0_3_load_87 | 50 | 0.00071425 | 0.00017901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1104-1_0_3_load_67 | 51 | 0.0075805 | 0.0018998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1104-1_0_3_load_70 | 52 | 0.0047585 | 0.0011926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1104-1_0_3_load_52 | 53 | 0.0036419 | 0.00091276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1104-1_0_3_load_41 | 54 | 0.0014092 | 0.00035318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1104-1_0_3_load_46 | 59 | 0.0014443 | 0.00036197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1104-1_0_3_load_48 | 60 | 0.0016168 | 0.0004052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1104-1_0_3_load_47 | 61 | 0.0016495 | 0.00041341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1104-1_0_3_load_53 | 62 | 0.002001 | 0.0005015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1104-1_0_3_load_50 | 63 | 0.0030346 | 0.00076054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1104-1_0_3_load_49 | 64 | 0.0019057 | 0.00047761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1104-1_0_3_load_62 | 65 | 0.0011022 | 0.00027624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1104-1_0_3_load_54 | 67 | 0.0021416 | 0.00053674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1104-1_0_3_load_55 | 68 | 0.00060009 | 0.0001504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1104-1_0_3_load_56 | 69 | 0.0013121 | 0.00032885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1104-1_0_3_load_57 | 70 | 0.0048264 | 0.0012096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1104-1_0_3_load_58 | 71 | 0.0033304 | 0.00083469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1104-1_0_3_load_71 | 72 | 0.0037741 | 0.00094588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1104-1_0_3_load_63 | 73 | 0.0051313 | 0.001286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1104-1_0_3_load_64 | 75 | 0.0076155 | 0.0019086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1104-1_0_3_load_65 | 76 | 0.0067275 | 0.0016861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1104-1_0_3_load_102 | 77 | 0.0019578 | 0.00049067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1104-1_0_3_load_101 | 78 | 0.00089503 | 0.00022432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1104-1_0_3_load_85 | 79 | 0.0076035 | 0.0019056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1104-1_0_3_load_72 | 80 | 0.0052666 | 0.0013199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1104-1_0_3_load_73 | 81 | 0.0078883 | 0.001977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1104-1_0_3_load_75 | 83 | 0.0046995 | 0.0011778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1104-1_0_3_load_76 | 84 | 0.004945 | 0.0012393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1104-1_0_3_load_77 | 85 | 0.0040072 | 0.0010043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1104-1_0_3_load_78 | 87 | 0.0026815 | 0.00067206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1104-1_0_3_load_86 | 88 | 0.0013248 | 0.00033203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1104-1_0_3_load_79 | 89 | 0.0046953 | 0.0011768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1104-1_0_3_load_80 | 90 | 0.0031379 | 0.00078642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1104-1_0_3_load_81 | 91 | 0.0026791 | 0.00067144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1104-1_0_3_load_82 | 92 | 0.0050993 | 0.001278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1104-1_0_3_load_83 | 93 | 0.0018376 | 0.00046053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1104-1_0_3_load_89 | 94 | 0.0066821 | 0.0016747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1104-1_0_3_load_90 | 95 | 0.0044172 | 0.0011071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1104-1_0_3_load_103 | 96 | 0.0012722 | 0.00031885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1104-1_0_3_load_92 | 97 | 0.0049775 | 0.0012475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1104-1_0_3_load_91 | 98 | 0.0058195 | 0.0014585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1104-1_0_3_load_93 | 99 | 0.0038303 | 0.00095996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1104-1_0_3_load_94 | 100 | 0.0011069 | 0.00027742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1104-1_0_3_load_95 | 101 | 0.0014848 | 0.00037213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1104-1_0_3_load_97 | 103 | 0.0021978 | 0.00055081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1104-1_0_3_load_98 | 104 | 0.001416 | 0.00035488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1104-1_0_3_load_99 | 105 | 0.00071548 | 0.00017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1104-1_0_3_load_114 | 106 | 0.00013255 | 3.3221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1104-1_0_3_load_113 | 107 | 0.0016026 | 0.00040166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1104-1_0_3_load_104 | 108 | 0.00088412 | 0.00022158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1104-1_0_3_load_105 | 109 | 0.00091695 | 0.00022981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1104-1_0_3_load_106 | 110 | 0.0042783 | 0.0010722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1104-1_0_3_load_107 | 111 | 0.0011712 | 0.00029354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1104-1_0_3_load_109 | 113 | 0.0016888 | 0.00042325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1104-1_0_3_load_110 | 114 | 0.0006493 | 0.00016273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1104-1_0_3_load_111 | 115 | 0.0012663 | 0.00031738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1104-1_0_3_load_115 | 116 | 0.00022247 | 5.5757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1104-1_0_3_load_112 | 117 | 0.0012424 | 0.00031137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1104-1_0_3_load_119 | 119 | 0.00013433 | 3.3668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1104-1_0_3_load_118 | 120 | 0.00070122 | 0.00017574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1104-1_0_3_load_121 | 121 | 6.9512e-05 | 1.7421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1104-1_0_3_load_117 | 122 | 0.00057558 | 0.00014425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1104-1_0_3_load_120 | 123 | 0.00010832 | 2.7147e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1104-1_0_3_load_123 | 125 | 0.00065565 | 0.00016432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1104-1_0_3_load_128 | 126 | 0.0010278 | 0.0002576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1104-1_0_3_load_127 | 127 | 0.00023358 | 5.8542e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1104-1_0_3_load_131 | 128 | 0.00016179 | 4.0548e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1104-1_0_3_load_132 | 129 | 0.00013064 | 3.2743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_1104-1_0_3_load_133 | 130 | 0.000229 | 5.7392e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_1104-1_0_3_load_134 | 131 | 7.8944e-05 | 1.9785e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_1104-1_0_3_load_136 | 132 | 0.00075479 | 0.00018917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_1104-1_0_3_load_138 | 134 | 0.00024802 | 6.216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_1104-1_0_3_load_142 | 135 | 0.00078297 | 0.00019623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_1104-1_0_3_load_147 | 136 | 0.00058598 | 0.00014686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_1104-1_0_3_load_148 | 138 | 0.00077715 | 0.00019477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_1104-1_0_3_load_140 | 139 | 0.00010885 | 2.728e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_1104-1_0_3_load_143 | 140 | 0.0005337 | 0.00013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_1104-1_0_3_load_144 | 141 | 0.0015122 | 0.000379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_1104-1_0_3_load_145 | 142 | 0.00050026 | 0.00012538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_1104-1_0_3_load_149 | 143 | 0.00027085 | 6.7882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_1104-1_0_3_load_150 | 144 | 0.00029581 | 7.4137e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_1104-1_0_3_load_152 | 146 | 0.00054348 | 0.00013621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_1104-1_0_3_load_159 | 147 | 0.000537 | 0.00013459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_1104-1_0_3_load_158 | 148 | 0.00012492 | 3.1307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_1104-1_0_3_load_154 | 149 | 0.00052002 | 0.00013033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_1104-1_0_3_load_155 | 150 | 0.00044149 | 0.00011065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_1104-1_0_3_load_156 | 151 | 0.00023852 | 5.9778e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_1104-1_0_3_load_157 | 152 | 0.00017129 | 4.293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1104-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.04996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1104-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.084273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1104-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.46896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1104-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.050161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1104-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.07416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1104-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.18238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1104-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.10848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1104-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.0098622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1104-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 145 | 0.05111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1104-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.03428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1104-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.081007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1104-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 136 | 0.016204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1104-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 133 | 0.009777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1104-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.038968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1104-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.058424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1104-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 126 | 0.0096381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1104-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 125 | 0.0080565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1104-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.049691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1104-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.19498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1104-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.077446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1104-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.042546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1104-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.0013068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1104-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.014896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1104-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.012492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1104-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.009806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1104-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.041507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1104-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 128 | 0.03109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1104-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 129 | 0.017612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1104-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 130 | 0.061475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1104-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.026421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1104-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.033708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1104-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.20559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1104-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.064689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1104-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.037372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1104-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.006871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1104-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.080223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1104-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.038598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1104-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.021032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_1104-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.0095849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1104-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.021909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1104-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.012883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1104-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0096599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1104-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0057018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1104-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.037418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1104-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.029006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1104-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.015927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1104-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.015088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1104-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.007951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1104-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.035001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1104-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.025276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1104-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.011635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1104-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0035994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1104-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.026397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1104-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.042463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1104-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.023425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1104-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.023857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1104-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.019216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1104-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 77 | 0.07056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1104-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 78 | 0.030387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1104-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 79 | 0.013179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1104-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 74 | 0.038581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1104-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.018509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1104-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.090567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1104-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1104-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.089703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1104-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.008328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1104-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.031619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1104-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.014379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1104-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.0026376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1104-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.014973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1104-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 58 | 63 | 0.046658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1104-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.0062918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1104-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.0033753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1104-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.035283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1104-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 73 | 0.015624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1104-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.027878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1104-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.024223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1104-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0017059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1104-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0054096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1104-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0052148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1104-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.024548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1104-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.022804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1104-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0075262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1104-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.020822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1104-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 96 | 0.014184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_1104-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 86 | 0.018457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_1104-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.020541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1104-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.026903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1104-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.018392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1104-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.052806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1104-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0089741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1104-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.017312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1104-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.020827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1104-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.003412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_1104-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.015825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1104-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 94 | 0.051215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1104-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0041147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1104-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.020521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1104-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0014626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1104-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0064109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1104-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.012794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1104-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.029607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1104-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 108 | 0.035163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_1104-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0044465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1104-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.027682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1104-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.061069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_1104-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.0028998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_1104-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0047362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1104-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.063601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_1104-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.0085187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_1104-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.027639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_1104-1_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0051453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_1104-1_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 107 | 117 | 0.01801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_1104-1_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.013014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_1104-1_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.015179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_1104-1_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.00695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_1104-1_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.018859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_1104-1_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.024701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_1104-1_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.13129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_1104-1_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.012714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_1104-1_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 114 | 116 | 0.068172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_1104-1_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 115 | 117 | 0.01109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_1104-1_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.002727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_1104-1_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.034897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_1104-1_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 118 | 120 | 0.030797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_1104-1_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.0024654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_1104-1_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 120 | 122 | 0.012411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_1104-1_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 121 | 123 | 0.021254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_1104-1_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 123 | 124 | 0.068855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_1104-1_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 124 | 125 | 0.10013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_1104-1_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.043107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_1104-1_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 128 | 131 | 0.014654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_1104-1_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 129 | 132 | 0.044614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_1104-1_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 130 | 133 | 0.029869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_1104-1_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.062719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_1104-1_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.021232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_1104-1_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.0094268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_1104-1_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.089604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_1104-1_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 137 | 140 | 0.012977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_1104-1_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.031389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_1104-1_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 138 | 143 | 0.041179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_1104-1_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.014955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_1104-1_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 141 | 142 | 0.097344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_1104-1_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.025668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_1104-1_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.043207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_1104-1_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.026222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_1104-1_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 146 | 147 | 0.011545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_1104-1_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.021286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_1104-1_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 148 | 152 | 0.01666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_1104-1_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 149 | 150 | 0.00078961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_1104-1_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 149 | 151 | 0.013429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_1104-1_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 150 | 152 | 0.050684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1104-1_0_3_trafo_101 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 153 | 78 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2649383.885 | 1232694.7941 | 2649376.8467 | 1232696.2477 | 2649370.1894 | 1232700.1283 | 2649362.1021 | 1232704.8197 | 2649355.5028 | 1232707.1886 | 2649348.5735 | 1232707.3757 | 2649342.6075 | 1232705.5139 | 2649338.6422 | 1232701.6672
1 | 2649285.1513 | 1232640.2851 | 2649296.1151 | 1232648.47 | 2649323.1344 | 1232669.8631 | 2649329.1255 | 1232675.9945 | 2649333.4242 | 1232685.3472 | 2649336.1668 | 1232696.0767 | 2649338.0183 | 1232701.0619 | 2649338.6422 | 1232701.6672
2 | 2649692.5024 | 1232341.6956 | 2649383.885 | 1232694.7941
3 | 2649285.1513 | 1232640.2851 | 2649282.4534 | 1232651.5476 | 2649281.551 | 1232682.7711 | 2649281.0821 | 1232690.0995
4 | 2649692.5024 | 1232341.6956 | 2649686.138 | 1232334.0265 | 2649673.964 | 1232306.6519 | 2649660.5987 | 1232279.5564 | 2649658.0024 | 1232276.485
5 | 2649281.0821 | 1232690.0995 | 2649224.1736 | 1232863.3771
6 | 2649200.4662 | 1232899.8489 | 2649227.2625 | 1232931.613 | 2649254.233 | 1232962.4114 | 2649270.6022 | 1232982.5963
7 | 2649200.4662 | 1232899.8489 | 2649201.7583 | 1232893.7557 | 2649203.5638 | 1232890.6024
8 | 2649620.5919 | 1232241.9543 | 2649646.8551 | 1232263.2981 | 2649658.0024 | 1232276.485
9 | 2649203.5638 | 1232890.6024 | 2649208.9181 | 1232881.2514 | 2649221.5306 | 1232866.7577 | 2649224.1736 | 1232863.3771
10 | 2649482.5899 | 1232112.1447 | 2649469.4502 | 1232120.5741 | 2649456.8192 | 1232137.9467 | 2649452.5893 | 1232157.624 | 2649448.8846 | 1232181.1242
11 | 2649482.5899 | 1232112.1447 | 2649489.4637 | 1232110.523 | 2649498.5973 | 1232110.1454
12 | 2649479.069 | 1232103.0207 | 2649482.5899 | 1232112.1447
13 | 2648806.0983 | 1232377.0496 | 2648782.9025 | 1232398.803 | 2648777.579 | 1232403.6025
14 | 2648734.1869 | 1232442.7237 | 2648777.579 | 1232403.6025
15 | 2648813.1286 | 1232370.4565 | 2648806.0983 | 1232377.0496
16 | 2648734.1869 | 1232442.7237 | 2648728.2033 | 1232448.1184
17 | 2649129.6704 | 1231981.5591 | 2649178.1874 | 1231992.2972
18 | 2649352.003 | 1232080.6352 | 2649178.1874 | 1231992.2972
19 | 2649129.6704 | 1231981.5591 | 2649134.7594 | 1231965.024 | 2649149.3333 | 1231923.2402 | 2649155.2222 | 1231908.4785
20 | 2649087.8238 | 1231973.5419 | 2649105.2059 | 1231975.8646 | 2649124.8587 | 1231980.1296 | 2649129.6704 | 1231981.5591
21 | 2649353.3086 | 1232080.5787 | 2649352.003 | 1232080.6352
22 | 2649087.8238 | 1231973.5419 | 2649077.399 | 1231974.1785 | 2649074.0876 | 1231977.2087
23 | 2649353.3086 | 1232080.5787 | 2649355.3601 | 1232080.4899 | 2649365.2113 | 1232077.0381
24 | 2649074.0876 | 1231977.2087 | 2649064.6362 | 1231974.5958
25 | 2649401.8531 | 1232057.7503 | 2649390.1333 | 1232064.8019 | 2649371.7259 | 1232074.7554 | 2649365.2113 | 1232077.0381
26 | 2649401.8531 | 1232057.7503 | 2649394.4931 | 1232046.7933 | 2649391.4869 | 1232036.762 | 2649391.383 | 1232029.3446
27 | 2649401.8531 | 1232057.7503 | 2649404.5602 | 1232046.3544 | 2649405.5511 | 1232040.5391
28 | 2649401.8531 | 1232057.7503 | 2649415.4152 | 1232065.012 | 2649435.5627 | 1232068.9152 | 2649454.1486 | 1232081.2219 | 2649456.7266 | 1232083.2458
29 | 2649042.6229 | 1231961.8062 | 2649053.6476 | 1231964.6433 | 2649057.5678 | 1231966.7547 | 2649061.6694 | 1231970.7355 | 2649064.6362 | 1231974.5958
30 | 2648804.6461 | 1231966.5076 | 2648814.897 | 1231966.7586 | 2648826.7586 | 1231969.1241 | 2648834.7002 | 1231972.1023 | 2648837.3545 | 1231973.2133
31 | 2648837.3545 | 1231973.2133 | 2649042.6229 | 1231961.8062
32 | 2648753.0697 | 1231947.2726 | 2648760.6175 | 1231959.4977 | 2648767.705 | 1231967.8278 | 2648775.8012 | 1231972.2747 | 2648784.3567 | 1231973.3456 | 2648788.0096 | 1231972.0525 | 2648796.8263 | 1231968.0667 | 2648804.6461 | 1231966.5076
33 | 2648753.0697 | 1231947.2726 | 2648745.1958 | 1231958.1816 | 2648737.0178 | 1231975.7257 | 2648735.7918 | 1231980.1199
34 | 2648728.8936 | 1231999.6298 | 2648731.4766 | 1232005.9995
35 | 2648731.4766 | 1232005.9995 | 2648721.1419 | 1232009.5171 | 2648702.4646 | 1232010.0089 | 2648697.2603 | 1232006.5752 | 2648681.4405 | 1231997.4844 | 2648675.5704 | 1231991.1991 | 2648675.7552 | 1231981.5834 | 2648673.6935 | 1231979.0538 | 2648670.5305 | 1231975.6304
36 | 2648728.8936 | 1231999.6298 | 2648723.1768 | 1232004.2193 | 2648713.364 | 1232004.1166 | 2648707.1649 | 1231998.251 | 2648705.6519 | 1231989.7555 | 2648706.4953 | 1231985.5489
37 | 2648728.8936 | 1231999.6298 | 2648730.479 | 1231998.3643 | 2648733.6319 | 1231987.8612 | 2648735.7918 | 1231980.1199
38 | 2648664.026 | 1231968.5904 | 2648670.5305 | 1231975.6304
39 | 2648706.4953 | 1231985.5489 | 2648708.1466 | 1231977.3125 | 2648711.3361 | 1231964.1859 | 2648711.3361 | 1231964.1859
40 | 2648664.026 | 1231968.5904 | 2648661.6213 | 1231967.2587 | 2648652.5573 | 1231962.7251
41 | 2648664.026 | 1231968.5904 | 2648668.0134 | 1231959.7918
42 | 2648668.0134 | 1231959.7918 | 2648670.3671 | 1231954.5984
43 | 2648628.7329 | 1231955.4379 | 2648627.8671 | 1231965.0146 | 2648642.0738 | 1231957.4816 | 2648652.5573 | 1231962.7251
44 | 2648628.7329 | 1231955.4379 | 2648606.9619 | 1231965.6887 | 2648603.0083 | 1231968.6538
45 | 2648590.9277 | 1231978.9436 | 2648594.6876 | 1231974.8942 | 2648603.0083 | 1231968.6538
46 | 2648580.6614 | 1231990.0003 | 2648590.9277 | 1231978.9436
47 | 2648580.6614 | 1231990.0003 | 2648586.9596 | 1231994.8771
48 | 2648580.6614 | 1231990.0003 | 2648557.765 | 1231972.1132 | 2648552.6415 | 1231968.9694
49 | 2648586.9596 | 1231994.8771 | 2648605.66 | 1232011.9406
50 | 2648586.9596 | 1231994.8771 | 2648581.0091 | 1232004.8757
51 | 2648552.6415 | 1231968.9694 | 2648549.4524 | 1231967.3004
52 | 2648552.6415 | 1231968.9694 | 2648563.3363 | 1231957.5161 | 2648570.1448 | 1231949.2272
53 | 2648605.66 | 1232011.9406 | 2648617.305 | 1232024.1101 | 2648628.3049 | 1232035.5406 | 2648634.1239 | 1232043.4376
54 | 2648605.66 | 1232011.9406 | 2648598.5433 | 1232026.6029 | 2648596.7083 | 1232033.4891
55 | 2648568.8081 | 1232025.3769 | 2648581.0091 | 1232004.8757
56 | 2648549.4524 | 1231967.3004 | 2648532.4273 | 1231958.3903
57 | 2648634.1239 | 1232043.4376 | 2648643.3191 | 1232035.7301 | 2648650.5099 | 1232034.2213 | 2648657.9076 | 1232039.8298 | 2648678.9153 | 1232068.2085 | 2648682.8537 | 1232073.5324
58 | 2648634.1239 | 1232043.4376 | 2648649.7594 | 1232069.493
59 | 2648594.9935 | 1232046.4126 | 2648594.7858 | 1232040.7033 | 2648596.7083 | 1232033.4891
60 | 2648537.2116 | 1232042.868 | 2648550.078 | 1232040.8606 | 2648562.8133 | 1232035.45 | 2648568.8081 | 1232025.3769
61 | 2648532.4273 | 1231958.3903 | 2648516.0285 | 1231949.8079
62 | 2648356.1178 | 1232008.894 | 2648369.7137 | 1232016.8207 | 2648382.1126 | 1232015.5095 | 2648421.2381 | 1232023.9221 | 2648442.348 | 1232031.2388
63 | 2648451.9855 | 1232034.5791 | 2648442.348 | 1232031.2388
64 | 2648356.1178 | 1232008.894 | 2648378.0289 | 1231966.4676 | 2648415.4637 | 1231985.4063
65 | 2648451.9855 | 1232034.5791 | 2648455.7112 | 1232027.127
66 | 2648451.9855 | 1232034.5791 | 2648437.8731 | 1232062.8739
67 | 2648415.4637 | 1231985.4063 | 2648422.45 | 1231972.8383
68 | 2648415.4637 | 1231985.4063 | 2648414.3713 | 1231987.807
69 | 2648455.7112 | 1232027.127 | 2648469.1232 | 1232033.7826
70 | 2648455.7112 | 1232027.127 | 2648476.5343 | 1231985.3736
71 | 2648422.45 | 1231972.8383 | 2648425.5069 | 1231967.339
72 | 2648469.1232 | 1232033.7826 | 2648472.1467 | 1232035.283
73 | 2648506.2977 | 1232042.4267 | 2648480.2897 | 1232039.3238 | 2648472.1467 | 1232035.283
74 | 2648506.2977 | 1232042.4267 | 2648509.2374 | 1232042.2283 | 2648515.7522 | 1232043.7602 | 2648521.5252 | 1232045.3388
75 | 2648506.2977 | 1232042.4267 | 2648502.3994 | 1232044.1182 | 2648496.8109 | 1232058.9932 | 2648493.2189 | 1232065.8478
76 | 2648479.4646 | 1232092.0951 | 2648490.708 | 1232070.6394
77 | 2648479.4646 | 1232092.0951 | 2648478.6728 | 1232093.6061
78 | 2648490.708 | 1232070.6394 | 2648493.2189 | 1232065.8478
79 | 2648476.2523 | 1232098.2251 | 2648478.6728 | 1232093.6061
80 | 2648464.8582 | 1232119.9683 | 2648476.2523 | 1232098.2251
81 | 2648537.2116 | 1232042.868 | 2648537.0432 | 1232049.582 | 2648521.5252 | 1232045.3388
82 | 2648537.2116 | 1232042.868 | 2648529.798 | 1232041.5707
83 | 2648509.2872 | 1232037.9816 | 2648529.798 | 1232041.5707
84 | 2648682.8537 | 1232073.5324 | 2648691.289 | 1232084.935
85 | 2648596.1031 | 1232064.8293 | 2648595.3794 | 1232057.0185 | 2648594.9935 | 1232046.4126
86 | 2648547.9863 | 1232084.4676 | 2648547.0988 | 1232063.9461
87 | 2648560.4807 | 1232101.3171 | 2648551.0313 | 1232101.2399 | 2648548.5227 | 1232096.8722 | 2648547.9863 | 1232084.4676
88 | 2648560.4807 | 1232101.3171 | 2648551.3533 | 1232106.3124 | 2648546.7586 | 1232112.8457
89 | 2648560.4807 | 1232101.3171 | 2648589.203 | 1232101.1849 | 2648595.7656 | 1232098.7036 | 2648598.3854 | 1232090.3864 | 2648597.6665 | 1232082.0702
90 | 2648542.3714 | 1232120.6164 | 2648543.9986 | 1232116.7701 | 2648546.7586 | 1232112.8457
91 | 2648596.1031 | 1232064.8293 | 2648597.3823 | 1232078.7819 | 2648597.6665 | 1232082.0702
92 | 2648542.3714 | 1232120.6164 | 2648536.208 | 1232135.1849 | 2648534.4294 | 1232139.867
93 | 2648596.1031 | 1232064.8293 | 2648599.3118 | 1232065.9896
94 | 2648534.4294 | 1232139.867 | 2648528.8096 | 1232154.6602
95 | 2648599.3118 | 1232065.9896 | 2648599.3118 | 1232065.9896 | 2648602.9591 | 1232078.3383 | 2648609.1128 | 1232109.197 | 2648608.1712 | 1232116.0047
96 | 2648527.3484 | 1232158.5067 | 2648528.8096 | 1232154.6602
97 | 2648527.3484 | 1232158.5067 | 2648520.0606 | 1232177.6905
98 | 2648519.5412 | 1232179.0577 | 2648520.0606 | 1232177.6905
99 | 2648517.2645 | 1232185.0508 | 2648519.5412 | 1232179.0577
100 | 2648601.4367 | 1232126.8823 | 2648608.1712 | 1232116.0047 | 2648608.1712 | 1232116.0047
101 | 2648601.4367 | 1232126.8823 | 2648595.4256 | 1232136.5914 | 2648584.2694 | 1232150.7982 | 2648584.1806 | 1232150.8853
102 | 2648691.289 | 1232084.935 | 2648695.6389 | 1232090.8152 | 2648709.9895 | 1232114.6812 | 2648709.9895 | 1232114.6812
103 | 2648581.006 | 1232153.9986 | 2648584.1806 | 1232150.8853
104 | 2648561.3526 | 1232173.4921 | 2648571.8119 | 1232163.0153 | 2648581.006 | 1232153.9986
105 | 2648612.5387 | 1232200.3062 | 2648595.8037 | 1232208.9069 | 2648568.4165 | 1232224.571 | 2648560.8322 | 1232232.1229
106 | 2648615.1179 | 1232198.9807 | 2648612.5387 | 1232200.3062
107 | 2648557.4761 | 1232235.4647 | 2648560.8322 | 1232232.1229
108 | 2648615.1179 | 1232198.9807 | 2648632.1212 | 1232185.5223 | 2648645.4287 | 1232165.6629 | 2648648.8215 | 1232158.2082 | 2648652.8901 | 1232149.2713
109 | 2648615.1179 | 1232198.9807 | 2648623.2678 | 1232201.46 | 2648623.2678 | 1232201.46
110 | 2648623.2678 | 1232201.46 | 2648639.0634 | 1232200.4885 | 2648649.8555 | 1232195.6822
111 | 2648654.5557 | 1232193.5889 | 2648649.8555 | 1232195.6822
112 | 2648654.5557 | 1232193.5889 | 2648671.0082 | 1232186.2617
113 | 2648709.9895 | 1232114.6812 | 2648714.0916 | 1232127.032
114 | 2648718.6064 | 1232141.4647 | 2648718.6799 | 1232140.8467 | 2648714.0916 | 1232127.032
115 | 2648718.6064 | 1232141.4647 | 2648717.7853 | 1232148.3661
116 | 2648715.5572 | 1232167.0933 | 2648717.7853 | 1232148.3661
117 | 2648715.5572 | 1232167.0933 | 2648699.6867 | 1232173.4896 | 2648692.7529 | 1232176.5776
118 | 2648715.5572 | 1232167.0933 | 2648699.4734 | 1232266.0909 | 2648693.9618 | 1232295.5756 | 2648693.7194 | 1232296.5475
119 | 2648692.7529 | 1232176.5776 | 2648681.1385 | 1232181.7501
120 | 2648693.7194 | 1232296.5475 | 2648689.4522 | 1232313.6612 | 2648684.7899 | 1232350.413 | 2648678.5949 | 1232362.3944
121 | 2648681.1385 | 1232181.7501 | 2648671.0082 | 1232186.2617
122 | 2648677.3424 | 1232364.8167 | 2648678.5949 | 1232362.3944
123 | 2648677.3424 | 1232364.8167 | 2648673.6671 | 1232383.6764 | 2648670.3072 | 1232398.9947
124 | 2648677.3424 | 1232364.8167 | 2648673.1946 | 1232353.5312 | 2648666.891 | 1232347.5203 | 2648658.0332 | 1232342.7448
125 | 2648670.3072 | 1232398.9947 | 2648669.8209 | 1232401.2116 | 2648669.7744 | 1232401.4018
126 | 2648645.6248 | 1232342.5098 | 2648645.6248 | 1232342.5098 | 2648658.0332 | 1232342.7448
127 | 2648664.7297 | 1232422.0487 | 2648669.7744 | 1232401.4018
128 | 2648648.3866 | 1232488.9363 | 2648664.7297 | 1232422.0487
129 | 2648648.3866 | 1232488.9363 | 2648662.2252 | 1232496.6321 | 2648675.8181 | 1232495.4982 | 2648702.028 | 1232472.7761 | 2648720.1 | 1232455.4242 | 2648728.2033 | 1232448.1184
130 | 2648844.5715 | 1232340.9688 | 2648813.1286 | 1232370.4565
131 | 2649391.1776 | 1232014.6917 | 2649391.383 | 1232029.3446
132 | 2649405.5511 | 1232040.5391 | 2649407.8877 | 1232026.8253 | 2649414.6587 | 1232023.9352 | 2649425.0151 | 1232021.4975 | 2649431.4244 | 1232010.5326
133 | 2649479.069 | 1232103.0207 | 2649465.7717 | 1232090.3465 | 2649456.7266 | 1232083.2458
134 | 2649479.069 | 1232103.0207 | 2649479.543 | 1232091.5618 | 2649484.9354 | 1232053.238 | 2649491.5891 | 1232042.5977 | 2649491.5891 | 1232042.5977
135 | 2649511.6668 | 1232043.6667 | 2649501.1543 | 1232039.6976 | 2649491.5891 | 1232042.5977
136 | 2649520.486 | 1232046.9965 | 2649511.6668 | 1232043.6667
137 | 2649498.5973 | 1232110.1454 | 2649504.4618 | 1232109.903 | 2649518.8777 | 1232111.902 | 2649532.2726 | 1232116.4831 | 2649562.9055 | 1232126.956 | 2649572.8028 | 1232135.9775 | 2649577.6672 | 1232143.8546
138 | 2649520.486 | 1232046.9965 | 2649528.3261 | 1232036.6552
139 | 2649520.486 | 1232046.9965 | 2649526.671 | 1232056.265 | 2649528.6567 | 1232068.7783 | 2649533.2905 | 1232074.7729
140 | 2649577.6672 | 1232143.8546 | 2649580.0424 | 1232147.7008 | 2649583.8107 | 1232161.6411 | 2649585.3597 | 1232177.464 | 2649586.8339 | 1232183.6087
141 | 2649528.3261 | 1232036.6552 | 2649528.3261 | 1232036.6552 | 2649538.8568 | 1232026.0362
142 | 2649587.9286 | 1231945.4281 | 2649563.1818 | 1232006.6154 | 2649555.6543 | 1232014.869 | 2649538.8568 | 1232026.0362 | 2649538.8568 | 1232026.0362
143 | 2649594.6328 | 1232207.9132 | 2649590.804 | 1232200.1571 | 2649586.8339 | 1232183.6087
144 | 2649620.5919 | 1232241.9543 | 2649611.3955 | 1232233.361 | 2649599.881 | 1232218.5445 | 2649594.6328 | 1232207.9132
145 | 2649620.5919 | 1232241.9543 | 2649625.2241 | 1232232.209 | 2649631.1282 | 1232221.5626 | 2649632.6695 | 1232218.6921
146 | 2649638.3377 | 1232208.6464 | 2649637.0354 | 1232210.5604 | 2649632.6695 | 1232218.6921
147 | 2649652.0611 | 1232192.7201 | 2649647.7006 | 1232195.6066 | 2649641.8191 | 1232203.5292 | 2649638.3377 | 1232208.6464
148 | 2649652.0611 | 1232192.7201 | 2649653.3731 | 1232191.8516 | 2649665.7511 | 1232189.42 | 2649668.1917 | 1232189.0285
149 | 2649684.1131 | 1232149.685 | 2649684.3973 | 1232150.4217
150 | 2649679.2799 | 1232137.1554 | 2649684.1131 | 1232149.685
151 | 2649684.3973 | 1232150.4217 | 2649686.5729 | 1232156.0616 | 2649687.2316 | 1232164.2279 | 2649687.1347 | 1232175.8233 | 2649682.7068 | 1232183.758 | 2649676.4875 | 1232187.6975 | 2649668.1917 | 1232189.0285

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2649338.6422 | 1232701.6672
1 | 2649383.885 | 1232694.7941
2 | 2649285.1513 | 1232640.2851
3 | 2649692.5024 | 1232341.6956
4 | 2649281.0821 | 1232690.0995
5 | 2649270.6022 | 1232982.5963
6 | 2649200.4662 | 1232899.8489
7 | 2649658.0024 | 1232276.485
8 | 2649224.1736 | 1232863.3771
9 | 2649448.8846 | 1232181.1242
10 | 2649482.5899 | 1232112.1447
11 | 2649203.5638 | 1232890.6024
12 | 2648777.579 | 1232403.6025
13 | 2648806.0983 | 1232377.0496
14 | 2648734.1869 | 1232442.7237
15 | 2649178.1874 | 1231992.2972
16 | 2649129.6704 | 1231981.5591
17 | 2649352.003 | 1232080.6352
18 | 2649155.2222 | 1231908.4785
19 | 2649087.8238 | 1231973.5419
20 | 2649353.3086 | 1232080.5787
21 | 2649074.0876 | 1231977.2087
22 | 2649365.2113 | 1232077.0381
23 | 2649401.8531 | 1232057.7503
24 | 2649064.6362 | 1231974.5958
25 | 2648837.3545 | 1231973.2133
26 | 2648804.6461 | 1231966.5076
27 | 2649042.6229 | 1231961.8062
28 | 2648753.0697 | 1231947.2726
29 | 2648731.4766 | 1232005.9995
30 | 2648728.8936 | 1231999.6298
31 | 2648670.5305 | 1231975.6304
32 | 2648735.7918 | 1231980.1199
33 | 2648706.4953 | 1231985.5489
34 | 2648664.026 | 1231968.5904
35 | 2648711.3361 | 1231964.1859
36 | 2648668.0134 | 1231959.7918
37 | 2648670.3671 | 1231954.5984
38 | 2648652.5573 | 1231962.7251
39 | 2648628.7329 | 1231955.4379
40 | 2648603.0083 | 1231968.6538
41 | 2648590.9277 | 1231978.9436
42 | 2648580.6614 | 1231990.0003
43 | 2648586.9596 | 1231994.8771
44 | 2648552.6415 | 1231968.9694
45 | 2648605.66 | 1232011.9406
46 | 2648581.0091 | 1232004.8757
47 | 2648549.4524 | 1231967.3004
48 | 2648570.1448 | 1231949.2272
49 | 2648634.1239 | 1232043.4376
50 | 2648596.7083 | 1232033.4891
51 | 2648568.8081 | 1232025.3769
52 | 2648532.4273 | 1231958.3903
53 | 2648516.0285 | 1231949.8079
54 | 2648442.348 | 1232031.2388
55 | 2648356.1178 | 1232008.894
56 | 2648451.9855 | 1232034.5791
57 | 2648415.4637 | 1231985.4063
58 | 2648455.7112 | 1232027.127
59 | 2648437.8731 | 1232062.8739
60 | 2648422.45 | 1231972.8383
61 | 2648414.3713 | 1231987.807
62 | 2648469.1232 | 1232033.7826
63 | 2648476.5343 | 1231985.3736
64 | 2648425.5069 | 1231967.339
65 | 2648472.1467 | 1232035.283
66 | 2648506.2977 | 1232042.4267
67 | 2648479.4646 | 1232092.0951
68 | 2648490.708 | 1232070.6394
69 | 2648478.6728 | 1232093.6061
70 | 2648493.2189 | 1232065.8478
71 | 2648476.2523 | 1232098.2251
72 | 2648464.8582 | 1232119.9683
73 | 2648521.5252 | 1232045.3388
74 | 2648537.2116 | 1232042.868
75 | 2648529.798 | 1232041.5707
76 | 2648509.2872 | 1232037.9816
77 | 2648682.8537 | 1232073.5324
78 | 2648649.7594 | 1232069.493
79 | 2648594.9935 | 1232046.4126
80 | 2648547.9863 | 1232084.4676
81 | 2648547.0988 | 1232063.9461
82 | 2648560.4807 | 1232101.3171
83 | 2648546.7586 | 1232112.8457
84 | 2648597.6665 | 1232082.0702
85 | 2648542.3714 | 1232120.6164
86 | 2648596.1031 | 1232064.8293
87 | 2648534.4294 | 1232139.867
88 | 2648599.3118 | 1232065.9896
89 | 2648528.8096 | 1232154.6602
90 | 2648527.3484 | 1232158.5067
91 | 2648520.0606 | 1232177.6905
92 | 2648519.5412 | 1232179.0577
93 | 2648517.2645 | 1232185.0508
94 | 2648608.1712 | 1232116.0047
95 | 2648601.4367 | 1232126.8823
96 | 2648691.289 | 1232084.935
97 | 2648584.1806 | 1232150.8853
98 | 2648581.006 | 1232153.9986
99 | 2648561.3526 | 1232173.4921
100 | 2648612.5387 | 1232200.3062
101 | 2648560.8322 | 1232232.1229
102 | 2648615.1179 | 1232198.9807
103 | 2648557.4761 | 1232235.4647
104 | 2648652.8901 | 1232149.2713
105 | 2648623.2678 | 1232201.46
106 | 2648649.8555 | 1232195.6822
107 | 2648654.5557 | 1232193.5889
108 | 2648709.9895 | 1232114.6812
109 | 2648714.0916 | 1232127.032
110 | 2648718.6064 | 1232141.4647
111 | 2648717.7853 | 1232148.3661
112 | 2648715.5572 | 1232167.0933
113 | 2648692.7529 | 1232176.5776
114 | 2648693.7194 | 1232296.5475
115 | 2648681.1385 | 1232181.7501
116 | 2648678.5949 | 1232362.3944
117 | 2648671.0082 | 1232186.2617
118 | 2648677.3424 | 1232364.8167
119 | 2648670.3072 | 1232398.9947
120 | 2648658.0332 | 1232342.7448
121 | 2648669.7744 | 1232401.4018
122 | 2648645.6248 | 1232342.5098
123 | 2648664.7297 | 1232422.0487
124 | 2648648.3866 | 1232488.9363
125 | 2648728.2033 | 1232448.1184
126 | 2648813.1286 | 1232370.4565
127 | 2648844.5715 | 1232340.9688
128 | 2649391.383 | 1232029.3446
129 | 2649405.5511 | 1232040.5391
130 | 2649456.7266 | 1232083.2458
131 | 2649391.1776 | 1232014.6917
132 | 2649431.4244 | 1232010.5326
133 | 2649479.069 | 1232103.0207
134 | 2649491.5891 | 1232042.5977
135 | 2649511.6668 | 1232043.6667
136 | 2649498.5973 | 1232110.1454
137 | 2649520.486 | 1232046.9965
138 | 2649577.6672 | 1232143.8546
139 | 2649533.2905 | 1232074.7729
140 | 2649528.3261 | 1232036.6552
141 | 2649538.8568 | 1232026.0362
142 | 2649587.9286 | 1231945.4281
143 | 2649586.8339 | 1232183.6087
144 | 2649594.6328 | 1232207.9132
145 | 2649620.5919 | 1232241.9543
146 | 2649632.6695 | 1232218.6921
147 | 2649638.3377 | 1232208.6464
148 | 2649652.0611 | 1232192.7201
149 | 2649684.1131 | 1232149.685
150 | 2649684.3973 | 1232150.4217
151 | 2649679.2799 | 1232137.1554
152 | 2649668.1917 | 1232189.0285
153 | 2648634.1239 | 1232043.4376

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9724 | -0.19695 | 0.0011562 | 0.00028977
1 | 0.97277 | -0.19427 | 0 | 0
2 | 0.97192 | -0.20044 | 0 | 0
3 | 0.97624 | -0.16908 | 0 | 0
4 | 0.97164 | -0.20252 | 0.00069174 | 0.00017337
5 | 0.97065 | -0.20971 | 0.00036698 | 9.1975e-05
6 | 0.9707 | -0.20928 | 0 | 0
7 | 0.97679 | -0.16509 | 0.00031587 | 7.9164e-05
8 | 0.97078 | -0.20872 | 0.0017877 | 0.00044804
9 | 0.97992 | -0.14241 | 0.00031967 | 8.0117e-05
10 | 0.97996 | -0.14213 | 0 | 0
11 | 0.97071 | -0.20924 | 0.0010389 | 0.00026037
12 | 0.99359 | -0.045132 | 0.0009552 | 0.0002394
13 | 0.99356 | -0.045331 | 0.0002447 | 6.1327e-05
14 | 0.99366 | -0.044643 | 0.00011983 | 3.0033e-05
15 | 0.98324 | -0.11852 | 0.00037508 | 9.4003e-05
16 | 0.98363 | -0.11573 | 0 | 0
17 | 0.98175 | -0.12922 | 0.00013215 | 3.312e-05
18 | 0.98352 | -0.11648 | 0.00094572 | 0.00023702
19 | 0.98398 | -0.11319 | 0 | 0
20 | 0.98174 | -0.12929 | 0.00014913 | 3.7376e-05
21 | 0.9841 | -0.11231 | 0.0020232 | 0.00050706
22 | 0.98165 | -0.12997 | 0.00017613 | 4.4143e-05
23 | 0.98134 | -0.13218 | 0 | 0
24 | 0.98419 | -0.11166 | 0.0005892 | 0.00014767
25 | 0.9864 | -0.095784 | 0.001681 | 0.0004213
26 | 0.98675 | -0.093286 | 0 | 0
27 | 0.98445 | -0.10985 | 0 | 0
28 | 0.98742 | -0.088493 | 0 | 0
29 | 0.98813 | -0.083418 | 0 | 0
30 | 0.98804 | -0.084046 | 0 | 0
31 | 0.98915 | -0.076086 | 0.00068833 | 0.00017251
32 | 0.98781 | -0.085726 | 0.0017054 | 0.00042742
33 | 0.98785 | -0.085391 | 0.0021654 | 0.0005427
34 | 0.98928 | -0.075188 | 0 | 0
35 | 0.98781 | -0.085669 | 0.0012377 | 0.0003102
36 | 0.98921 | -0.075697 | 0.002229 | 0.00055865
37 | 0.98918 | -0.075867 | 0.0029306 | 0.00073447
38 | 0.98948 | -0.073756 | 0.0017453 | 0.00043741
39 | 0.9901 | -0.069376 | 0 | 0
40 | 0.99057 | -0.065984 | 0.0020651 | 0.00051756
41 | 0.99085 | -0.06401 | 0.0012335 | 0.00030914
42 | 0.99112 | -0.062079 | 0 | 0
43 | 0.99133 | -0.060614 | 0 | 0
44 | 0.99028 | -0.068002 | 0 | 0
45 | 0.99271 | -0.050886 | 0 | 0
46 | 0.99033 | -0.06764 | 0.0021426 | 0.00053699
47 | 0.99022 | -0.068457 | 0.0040296 | 0.0010099
48 | 0.99012 | -0.069132 | 0.0042035 | 0.0010535
49 | 0.99671 | -0.022874 | 0 | 0
50 | 0.99178 | -0.057404 | 0.00071425 | 0.00017901
51 | 0.98835 | -0.081568 | 0.0075805 | 0.0018998
52 | 0.98999 | -0.070101 | 0.0047585 | 0.0011926
53 | 0.98989 | -0.070788 | 0.0036419 | 0.00091276
54 | 0.9825 | -0.12308 | 0.0014092 | 0.00035318
55 | 0.98182 | -0.12794 | 0 | 0
56 | 0.9826 | -0.12238 | 0 | 0
57 | 0.98115 | -0.13275 | 0 | 0
58 | 0.9827 | -0.12169 | 0 | 0
59 | 0.98253 | -0.12286 | 0.0014443 | 0.00036197
60 | 0.98108 | -0.13328 | 0.0016168 | 0.0004052
61 | 0.98114 | -0.1328 | 0.0016495 | 0.00041341
62 | 0.98294 | -0.11998 | 0.002001 | 0.0005015
63 | 0.98249 | -0.12316 | 0.0030346 | 0.00076054
64 | 0.98106 | -0.1334 | 0.0019057 | 0.00047761
65 | 0.983 | -0.11952 | 0.0011022 | 0.00027624
66 | 0.98373 | -0.11435 | 0 | 0
67 | 0.98262 | -0.12222 | 0.0021416 | 0.00053674
68 | 0.98299 | -0.11957 | 0.00060009 | 0.0001504
69 | 0.9826 | -0.12237 | 0.0013121 | 0.00032885
70 | 0.98308 | -0.11895 | 0.0048264 | 0.0012096
71 | 0.98255 | -0.12275 | 0.0033304 | 0.00083469
72 | 0.98241 | -0.12371 | 0.0037741 | 0.00094588
73 | 0.98441 | -0.10949 | 0.0051313 | 0.001286
74 | 0.98558 | -0.1012 | 0 | 0
75 | 0.98542 | -0.10231 | 0.0076155 | 0.0019086
76 | 0.98522 | -0.10375 | 0.0067275 | 0.0016861
77 | 0.99574 | -0.029805 | 0.0019578 | 0.00049067
78 | 1 | 0 | -0.22836 | -0.057305
79 | 0.99126 | -0.061045 | 0.0076035 | 0.0019056
80 | 0.98538 | -0.10261 | 0.0052666 | 0.0013199
81 | 0.98514 | -0.10428 | 0.0078883 | 0.001977
82 | 0.98589 | -0.098977 | 0 | 0
83 | 0.98512 | -0.10443 | 0.0046995 | 0.0011778
84 | 0.9891 | -0.076273 | 0.004945 | 0.0012393
85 | 0.98481 | -0.10666 | 0.0040072 | 0.0010043
86 | 0.99028 | -0.06799 | 0 | 0
87 | 0.9842 | -0.11098 | 0.0026815 | 0.00067206
88 | 0.99021 | -0.06846 | 0.0013248 | 0.00033203
89 | 0.9838 | -0.11382 | 0.0046953 | 0.0011768
90 | 0.98372 | -0.11436 | 0.0031379 | 0.00078642
91 | 0.98344 | -0.1164 | 0.0026791 | 0.00067144
92 | 0.98342 | -0.11651 | 0.0050993 | 0.001278
93 | 0.98341 | -0.11663 | 0.0018376 | 0.00046053
94 | 0.98831 | -0.081902 | 0.0066821 | 0.0016747
95 | 0.98796 | -0.084394 | 0.0044172 | 0.0011071
96 | 0.99555 | -0.031106 | 0.0012722 | 0.00031885
97 | 0.98733 | -0.088826 | 0.0049775 | 0.0012475
98 | 0.98727 | -0.089266 | 0.0058195 | 0.0014585
99 | 0.98712 | -0.090352 | 0.0038303 | 0.00095996
100 | 0.99407 | -0.041624 | 0.0011069 | 0.00027742
101 | 0.99396 | -0.042383 | 0.0014848 | 0.00037213
102 | 0.99408 | -0.041577 | 0 | 0
103 | 0.99395 | -0.042489 | 0.0021978 | 0.00055081
104 | 0.99401 | -0.042034 | 0.001416 | 0.00035488
105 | 0.9941 | -0.041399 | 0.00071548 | 0.00017932
106 | 0.99419 | -0.040751 | 0.00013255 | 3.3221e-05
107 | 0.99421 | -0.040628 | 0.0016026 | 0.00040166
108 | 0.99512 | -0.034182 | 0.00088412 | 0.00022158
109 | 0.99496 | -0.035282 | 0.00091695 | 0.00022981
110 | 0.99479 | -0.036519 | 0.0042783 | 0.0010722
111 | 0.99472 | -0.036985 | 0.0011712 | 0.00029354
112 | 0.99456 | -0.038177 | 0 | 0
113 | 0.99441 | -0.03925 | 0.0016888 | 0.00042325
114 | 0.9942 | -0.04076 | 0.0006493 | 0.00016273
115 | 0.99434 | -0.03973 | 0.0012663 | 0.00031738
116 | 0.99404 | -0.041946 | 0.00022247 | 5.5757e-05
117 | 0.99428 | -0.040101 | 0.0012424 | 0.00031137
118 | 0.99403 | -0.041991 | 0 | 0
119 | 0.99397 | -0.042419 | 0.00013433 | 3.3668e-05
120 | 0.994 | -0.04219 | 0.00070122 | 0.00017574
121 | 0.99397 | -0.042449 | 6.9512e-05 | 1.7421e-05
122 | 0.99399 | -0.042262 | 0.00057558 | 0.00014425
123 | 0.99393 | -0.042694 | 0.00010832 | 2.7147e-05
124 | 0.99383 | -0.043462 | 0 | 0
125 | 0.99367 | -0.044571 | 0.00065565 | 0.00016432
126 | 0.99356 | -0.045393 | 0.0010278 | 0.0002576
127 | 0.99354 | -0.045496 | 0.00023358 | 5.8542e-05
128 | 0.98133 | -0.13226 | 0.00016179 | 4.0548e-05
129 | 0.98134 | -0.13223 | 0.00013064 | 3.2743e-05
130 | 0.98071 | -0.13673 | 0.000229 | 5.7392e-05
131 | 0.98133 | -0.13227 | 7.8944e-05 | 1.9785e-05
132 | 0.98132 | -0.13235 | 0.00075479 | 0.00018917
133 | 0.98011 | -0.14108 | 0 | 0
134 | 0.97977 | -0.1435 | 0.00024802 | 6.216e-05
135 | 0.97966 | -0.14426 | 0.00078297 | 0.00019623
136 | 0.97973 | -0.14382 | 0.00058598 | 0.00014686
137 | 0.97963 | -0.14453 | 0 | 0
138 | 0.97851 | -0.1526 | 0.00077715 | 0.00019477
139 | 0.97962 | -0.14456 | 0.00010885 | 2.728e-05
140 | 0.97958 | -0.14487 | 0.0005337 | 0.00013376
141 | 0.97954 | -0.14518 | 0.0015122 | 0.000379
142 | 0.97946 | -0.1457 | 0.00050026 | 0.00012538
143 | 0.978 | -0.1563 | 0.00027085 | 6.7882e-05
144 | 0.97769 | -0.15854 | 0.00029581 | 7.4137e-05
145 | 0.97719 | -0.16217 | 0 | 0
146 | 0.97709 | -0.16288 | 0.00054348 | 0.00013621
147 | 0.97706 | -0.16313 | 0.000537 | 0.00013459
148 | 0.97701 | -0.16346 | 0.00012492 | 3.1307e-05
149 | 0.97689 | -0.16435 | 0.00052002 | 0.00013033
150 | 0.97689 | -0.16434 | 0.00044149 | 0.00011065
151 | 0.97688 | -0.16438 | 0.00023852 | 5.9778e-05
152 | 0.97698 | -0.1637 | 0.00017129 | 4.293e-05
153 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0050473 | -0.0012599 | 0.0050492 | 0.00126 | 1.8588e-06 | 9.4935e-08 | 0.0077219 | 0.0077216 | 0.0077219 | 0.9724 | -0.19695 | 0.97277 | -0.19427 | 2.8599
1 | 0.0038911 | 0.00097018 | -0.0038893 | -0.00097051 | 1.8634e-06 | -3.282e-07 | 0.0059526 | 0.005953 | 0.005953 | 0.9724 | -0.19695 | 0.97192 | -0.20044 | 2.2048
2 | -0.0050492 | -0.00126 | 0.0050666 | 0.0012609 | 1.7443e-05 | 8.6612e-07 | 0.0077216 | 0.0077195 | 0.0077216 | 0.97277 | -0.19427 | 0.97624 | -0.16908 | 2.8599
3 | 0.0038893 | 0.00097051 | -0.0038882 | -0.0009707 | 1.1093e-06 | -1.9482e-07 | 0.005953 | 0.0059532 | 0.0059532 | 0.97192 | -0.20044 | 0.97164 | -0.20252 | 2.2049
4 | -0.0050666 | -0.0012609 | 0.0050694 | 0.001261 | 2.7575e-06 | 1.3282e-07 | 0.0077195 | 0.0077192 | 0.0077195 | 0.97624 | -0.16908 | 0.97679 | -0.16509 | 2.8591
5 | 0.0031964 | 0.00079734 | -0.0031937 | -0.00079855 | 2.7261e-06 | -1.2084e-06 | 0.0048938 | 0.0048946 | 0.0048946 | 0.97164 | -0.20252 | 0.97078 | -0.20872 | 1.8128
6 | -0.00036698 | -9.1975e-05 | 0.000367 | 9.0642e-05 | 2.1407e-08 | -1.3327e-06 | 0.00056259 | 0.00056211 | 0.00056259 | 0.97065 | -0.20971 | 0.9707 | -0.20928 | 0.20837
7 | -0.000367 | -9.0642e-05 | 0.00036701 | 9.0521e-05 | 1.9443e-09 | -1.2117e-07 | 0.00056211 | 0.00056207 | 0.00056211 | 0.9707 | -0.20928 | 0.97071 | -0.20924 | 0.20819
8 | -0.0053853 | -0.0013402 | 0.0053874 | 0.0013404 | 2.1446e-06 | 1.8483e-07 | 0.0082004 | 0.0082002 | 0.0082004 | 0.97679 | -0.16509 | 0.97719 | -0.16217 | 3.0372
9 | 0.001406 | 0.00035051 | -0.0014059 | -0.00035089 | 9.9294e-08 | -3.8561e-07 | 0.0021544 | 0.0021546 | 0.0021546 | 0.97078 | -0.20872 | 0.97071 | -0.20924 | 0.798
10 | -0.00031967 | -8.0117e-05 | 0.00031968 | 7.9101e-05 | 1.1902e-08 | -1.016e-06 | 0.00048542 | 0.00048506 | 0.00048542 | 0.97992 | -0.14241 | 0.97996 | -0.14213 | 0.17979
11 | 0.0099188 | 0.0024749 | -0.0099165 | -0.0024743 | 2.2924e-06 | 6.7761e-07 | 0.015057 | 0.015057 | 0.015057 | 0.97996 | -0.14213 | 0.97973 | -0.14382 | 5.5768
12 | -0.010238 | -0.002554 | 0.01024 | 0.0025545 | 1.4737e-06 | 4.4362e-07 | 0.015542 | 0.015542 | 0.015542 | 0.97996 | -0.14213 | 0.98011 | -0.14108 | 5.7564
13 | 0.0015062 | 0.00037517 | -0.0015061 | -0.00037666 | 4.1219e-08 | -1.4982e-06 | 0.0022548 | 0.0022554 | 0.0022554 | 0.99359 | -0.045132 | 0.99356 | -0.045331 | 0.27844
14 | -0.0024614 | -0.00061456 | 0.0024615 | 0.00061235 | 1.6501e-07 | -2.2068e-06 | 0.0036854 | 0.0036846 | 0.0036854 | 0.99359 | -0.045132 | 0.99366 | -0.044643 | 0.45498
15 | 0.0012614 | 0.00031534 | -0.0012614 | -0.00031558 | 1.073e-08 | -2.4552e-07 | 0.0018889 | 0.001889 | 0.001889 | 0.99356 | -0.045331 | 0.99356 | -0.045393 | 0.34981
16 | -0.0025814 | -0.00064239 | 0.0025814 | 0.00064208 | 2.5019e-08 | -3.0346e-07 | 0.003864 | 0.0038639 | 0.003864 | 0.99366 | -0.044643 | 0.99367 | -0.044571 | 0.47704
17 | -0.016162 | -0.0040277 | 0.016168 | 0.0040282 | 6.1792e-06 | 4.8514e-07 | 0.024451 | 0.024451 | 0.024451 | 0.98324 | -0.11852 | 0.98363 | -0.11573 | 3.0187
18 | 0.015787 | 0.0039337 | -0.015764 | -0.0039322 | 2.3136e-05 | 1.491e-06 | 0.023884 | 0.023886 | 0.023886 | 0.98324 | -0.11852 | 0.98175 | -0.12922 | 2.9489
19 | 0.00094582 | 0.00023608 | -0.00094572 | -0.00023702 | 9.8913e-08 | -9.4489e-07 | 0.0014305 | 0.0014308 | 0.0014308 | 0.98363 | -0.11573 | 0.98352 | -0.11648 | 0.52994
20 | -0.017114 | -0.0042642 | 0.01712 | 0.0042649 | 5.9276e-06 | 6.5911e-07 | 0.025881 | 0.02588 | 0.025881 | 0.98363 | -0.11573 | 0.98398 | -0.11319 | 3.1952
21 | 0.015632 | 0.0038991 | -0.015632 | -0.0038991 | 1.5249e-07 | 9.079e-09 | 0.023686 | 0.023686 | 0.023686 | 0.98175 | -0.12922 | 0.98174 | -0.12929 | 2.9242
22 | -0.01712 | -0.0042649 | 0.017122 | 0.0042651 | 2.0753e-06 | 2.3047e-07 | 0.02588 | 0.02588 | 0.02588 | 0.98398 | -0.11319 | 0.9841 | -0.11231 | 3.1951
23 | 0.015482 | 0.0038617 | -0.015481 | -0.0038616 | 1.43e-06 | 7.6193e-08 | 0.02346 | 0.02346 | 0.02346 | 0.98174 | -0.12929 | 0.98165 | -0.12997 | 2.8963
24 | -0.019145 | -0.0047722 | 0.019147 | 0.0047725 | 1.7082e-06 | 2.8319e-07 | 0.028939 | 0.028939 | 0.028939 | 0.9841 | -0.11231 | 0.98419 | -0.11166 | 3.5728
25 | 0.015305 | 0.0038175 | -0.0153 | -0.0038173 | 4.6442e-06 | 2.1251e-07 | 0.023193 | 0.023194 | 0.023194 | 0.98165 | -0.12997 | 0.98134 | -0.13218 | 2.8634
26 | 0.00024073 | 5.9756e-05 | -0.00024073 | -6.0148e-05 | 2.583e-09 | -3.918e-07 | 0.00036482 | 0.00036496 | 0.00036496 | 0.98134 | -0.13218 | 0.98133 | -0.13226 | 0.13517
27 | 0.00088546 | 0.00021956 | -0.00088545 | -0.00022023 | 6.5966e-09 | -6.6501e-07 | 0.0013418 | 0.001342 | 0.001342 | 0.98134 | -0.13218 | 0.98134 | -0.13223 | 0.16568
28 | 0.014174 | 0.0035379 | -0.014165 | -0.0035361 | 8.8555e-06 | 1.8536e-06 | 0.021487 | 0.021488 | 0.021488 | 0.98134 | -0.13218 | 0.98071 | -0.13673 | 3.9792
29 | -0.019736 | -0.0049202 | 0.019741 | 0.004921 | 4.8901e-06 | 8.7329e-07 | 0.02983 | 0.02983 | 0.02983 | 0.98419 | -0.11166 | 0.98445 | -0.10985 | 3.6827
30 | -0.02146 | -0.0053491 | 0.021468 | 0.0053506 | 7.3432e-06 | 1.533e-06 | 0.032363 | 0.032362 | 0.032363 | 0.9864 | -0.095784 | 0.98675 | -0.093286 | 3.9954
31 | 0.019779 | 0.0049278 | -0.019741 | -0.004921 | 3.8047e-05 | 6.7761e-06 | 0.029827 | 0.02983 | 0.02983 | 0.9864 | -0.095784 | 0.98445 | -0.10985 | 3.6827
32 | -0.021468 | -0.0053506 | 0.021482 | 0.0053536 | 1.4092e-05 | 2.9392e-06 | 0.032362 | 0.032362 | 0.032362 | 0.98675 | -0.093286 | 0.98742 | -0.088493 | 3.9954
33 | -0.021482 | -0.0053536 | 0.02149 | 0.0053553 | 8.1408e-06 | 1.6964e-06 | 0.032362 | 0.032361 | 0.032362 | 0.98742 | -0.088493 | 0.98781 | -0.085726 | 3.9953
34 | 0.026607 | 0.0066369 | -0.026604 | -0.0066363 | 2.293e-06 | 6.1792e-07 | 0.040056 | 0.040056 | 0.040056 | 0.98813 | -0.083418 | 0.98804 | -0.084046 | 4.9452
35 | -0.026607 | -0.0066369 | 0.026633 | 0.0066442 | 2.6772e-05 | 7.2108e-06 | 0.040056 | 0.040055 | 0.040056 | 0.98813 | -0.083418 | 0.98915 | -0.076086 | 4.9451
36 | 0.0034038 | 0.00085239 | -0.0034032 | -0.00085264 | 6.3288e-07 | -2.5083e-07 | 0.005126 | 0.0051262 | 0.0051262 | 0.98804 | -0.084046 | 0.98785 | -0.085391 | 1.8986
37 | 0.023201 | 0.0057839 | -0.023195 | -0.0057827 | 5.3374e-06 | 1.245e-06 | 0.03493 | 0.03493 | 0.03493 | 0.98804 | -0.084046 | 0.98781 | -0.085726 | 4.3124
38 | -0.027322 | -0.0068167 | 0.027325 | 0.0068176 | 3.3661e-06 | 9.2549e-07 | 0.04109 | 0.04109 | 0.04109 | 0.98915 | -0.076086 | 0.98928 | -0.075188 | 5.0728
39 | 0.0012378 | 0.00030994 | -0.0012377 | -0.0003102 | 4.7521e-08 | -2.622e-07 | 0.0018644 | 0.0018645 | 0.0018645 | 0.98785 | -0.085391 | 0.98781 | -0.085669 | 0.69054
40 | -0.032485 | -0.0081107 | 0.032492 | 0.0081126 | 6.395e-06 | 1.9633e-06 | 0.048851 | 0.048851 | 0.048851 | 0.98928 | -0.075188 | 0.98948 | -0.073756 | 6.031
41 | 0.00516 | 0.0012931 | -0.0051597 | -0.0012931 | 3.6311e-07 | 1.5638e-08 | 0.0077614 | 0.0077614 | 0.0077614 | 0.98928 | -0.075188 | 0.98921 | -0.075697 | 2.8746
42 | 0.0029306 | 0.00073442 | -0.0029306 | -0.00073447 | 6.9145e-08 | -4.6602e-08 | 0.0044084 | 0.0044084 | 0.0044084 | 0.98921 | -0.075697 | 0.98918 | -0.075867 | 1.6327
43 | -0.034237 | -0.0085501 | 0.034257 | 0.0085565 | 2.0623e-05 | 6.489e-06 | 0.051476 | 0.051475 | 0.051476 | 0.98948 | -0.073756 | 0.9901 | -0.069376 | 6.355
44 | -0.034257 | -0.0085565 | 0.034273 | 0.0085616 | 1.5986e-05 | 5.0288e-06 | 0.051475 | 0.051475 | 0.051475 | 0.9901 | -0.069376 | 0.99057 | -0.065984 | 6.355
45 | -0.036339 | -0.0090791 | 0.036348 | 0.0090823 | 9.8674e-06 | 3.1799e-06 | 0.054577 | 0.054577 | 0.054577 | 0.99057 | -0.065984 | 0.99085 | -0.06401 | 6.7379
46 | -0.037582 | -0.0093915 | 0.037592 | 0.0093947 | 9.9931e-06 | 3.2603e-06 | 0.056429 | 0.056429 | 0.056429 | 0.99085 | -0.06401 | 0.99112 | -0.062079 | 6.9666
47 | -0.054243 | -0.013569 | 0.054254 | 0.013573 | 1.0966e-05 | 3.9101e-06 | 0.081428 | 0.081428 | 0.081428 | 0.99112 | -0.062079 | 0.99133 | -0.060614 | 10.0528
48 | 0.016651 | 0.0041741 | -0.016637 | -0.0041693 | 1.365e-05 | 4.7991e-06 | 0.024999 | 0.024999 | 0.024999 | 0.99112 | -0.062079 | 0.99028 | -0.068002 | 9.259
49 | -0.11401 | -0.028596 | 0.11416 | 0.028654 | 0.00015398 | 5.8244e-05 | 0.17114 | 0.17114 | 0.17114 | 0.99133 | -0.060614 | 0.99271 | -0.050886 | 21.1282
50 | 0.059755 | 0.015023 | -0.059696 | -0.015001 | 5.8432e-05 | 2.2324e-05 | 0.08971 | 0.08971 | 0.08971 | 0.99133 | -0.060614 | 0.99033 | -0.06764 | 33.226
51 | 0.012433 | 0.0031159 | -0.012432 | -0.0031157 | 7.8392e-07 | 2.552e-07 | 0.018682 | 0.018682 | 0.018682 | 0.99028 | -0.068002 | 0.99022 | -0.068457 | 6.9193
52 | 0.0042041 | 0.0010534 | -0.0042035 | -0.0010535 | 6.5733e-07 | -8.6739e-08 | 0.0063171 | 0.0063172 | 0.0063172 | 0.99028 | -0.068002 | 0.99012 | -0.069132 | 2.3397
53 | -0.19697 | -0.049469 | 0.19774 | 0.049764 | 0.00077012 | 0.00029455 | 0.29529 | 0.29528 | 0.29529 | 0.99271 | -0.050886 | 0.99671 | -0.022874 | 36.455
54 | 0.082809 | 0.020815 | -0.082734 | -0.020787 | 7.5095e-05 | 2.7975e-05 | 0.12415 | 0.12415 | 0.12415 | 0.99271 | -0.050886 | 0.99178 | -0.057404 | 15.3269
55 | 0.057553 | 0.014464 | -0.057442 | -0.014421 | 0.00011136 | 4.2526e-05 | 0.086491 | 0.086491 | 0.086491 | 0.99033 | -0.06764 | 0.98835 | -0.081568 | 32.0337
56 | 0.0084027 | 0.0021057 | -0.0084008 | -0.0021052 | 1.9118e-06 | 4.8816e-07 | 0.012627 | 0.012627 | 0.012627 | 0.99022 | -0.068457 | 0.98999 | -0.070101 | 4.6766
57 | 0.029097 | 0.0072633 | -0.029069 | -0.0072554 | 2.7681e-05 | 7.8905e-06 | 0.043429 | 0.04343 | 0.04343 | 0.99671 | -0.022874 | 0.99574 | -0.029805 | 5.3617
58 | -0.22684 | -0.057027 | 0.22756 | 0.057305 | 0.00072512 | 0.0002777 | 0.33871 | 0.33871 | 0.33871 | 0.99671 | -0.022874 | 1 | 0 | 41.8165
59 | 0.08202 | 0.020608 | -0.081978 | -0.020592 | 4.1524e-05 | 1.5461e-05 | 0.12308 | 0.12308 | 0.12308 | 0.99178 | -0.057404 | 0.99126 | -0.061045 | 15.1946
60 | 0.049862 | 0.012522 | -0.049726 | -0.01247 | 0.0001357 | 5.17e-05 | 0.075078 | 0.075078 | 0.075078 | 0.98835 | -0.081568 | 0.98558 | -0.1012 | 27.8068
61 | 0.0036423 | 0.00091265 | -0.0036419 | -0.00091276 | 3.4615e-07 | -1.0483e-07 | 0.0054745 | 0.0054746 | 0.0054746 | 0.98999 | -0.070101 | 0.98989 | -0.070788 | 2.0276
62 | 0.0051792 | 0.0012964 | -0.0051757 | -0.0012962 | 3.4769e-06 | 1.9109e-07 | 0.0078434 | 0.0078438 | 0.0078438 | 0.9825 | -0.12308 | 0.98182 | -0.12794 | 2.9051
63 | -0.0065884 | -0.0016496 | 0.0065891 | 0.0016497 | 6.3364e-07 | 1.1452e-07 | 0.0099777 | 0.0099777 | 0.0099777 | 0.9825 | -0.12308 | 0.9826 | -0.12238 | 3.6955
64 | 0.0051757 | 0.0012962 | -0.0051723 | -0.001296 | 3.4441e-06 | 1.9097e-07 | 0.0078438 | 0.0078442 | 0.0078442 | 0.98182 | -0.12794 | 0.98115 | -0.13275 | 2.9053
65 | -0.0080335 | -0.0020113 | 0.0080342 | 0.0020115 | 7.6902e-07 | 1.9028e-07 | 0.012165 | 0.012165 | 0.012165 | 0.9826 | -0.12238 | 0.9827 | -0.12169 | 4.5055
66 | 0.0014444 | 0.00036161 | -0.0014443 | -0.00036197 | 9.4391e-08 | -3.6418e-07 | 0.0021872 | 0.0021873 | 0.0021873 | 0.9826 | -0.12238 | 0.98253 | -0.12286 | 0.81012
67 | 0.0035227 | 0.00088266 | -0.0035225 | -0.00088274 | 2.5611e-07 | -8.3084e-08 | 0.0053425 | 0.0053426 | 0.0053426 | 0.98115 | -0.13275 | 0.98108 | -0.13328 | 1.9787
68 | 0.0016495 | 0.00041338 | -0.0016495 | -0.00041341 | 1.0301e-08 | -2.9349e-08 | 0.0025017 | 0.0025017 | 0.0025017 | 0.98115 | -0.13275 | 0.98114 | -0.1328 | 0.92656
69 | -0.011069 | -0.0027717 | 0.011072 | 0.0027725 | 2.6246e-06 | 8.1972e-07 | 0.016761 | 0.016761 | 0.016761 | 0.9827 | -0.12169 | 0.98294 | -0.11998 | 6.2076
70 | 0.0030352 | 0.00076019 | -0.0030346 | -0.00076054 | 6.1496e-07 | -3.5447e-07 | 0.0045958 | 0.004596 | 0.004596 | 0.9827 | -0.12169 | 0.98249 | -0.12316 | 1.7022
71 | 0.0019057 | 0.00047755 | -0.0019057 | -0.00047761 | 3.2801e-08 | -6.6832e-08 | 0.0028904 | 0.0028905 | 0.0028905 | 0.98108 | -0.13328 | 0.98106 | -0.1334 | 1.0705
72 | -0.013073 | -0.003274 | 0.013074 | 0.0032743 | 8.2486e-07 | 2.7447e-07 | 0.01979 | 0.01979 | 0.01979 | 0.98294 | -0.11998 | 0.983 | -0.11952 | 7.3295
73 | -0.014176 | -0.0035505 | 0.014186 | 0.003554 | 1.0138e-05 | 3.4515e-06 | 0.021458 | 0.021458 | 0.021458 | 0.983 | -0.11952 | 0.98373 | -0.11435 | 7.9475
74 | -0.030187 | -0.0075652 | 0.030207 | 0.0075728 | 2.0327e-05 | 7.6196e-06 | 0.045662 | 0.045662 | 0.045662 | 0.98373 | -0.11435 | 0.98441 | -0.10949 | 16.9118
75 | 0.016001 | 0.0040112 | -0.015991 | -0.0040077 | 1.0191e-05 | 3.5659e-06 | 0.024204 | 0.024204 | 0.024204 | 0.98373 | -0.11435 | 0.98308 | -0.11895 | 8.9644
76 | -0.010559 | -0.0026462 | 0.010563 | 0.0026473 | 3.8648e-06 | 1.1795e-06 | 0.01599 | 0.01599 | 0.01599 | 0.98262 | -0.12222 | 0.98299 | -0.11957 | 5.9223
77 | 0.0084177 | 0.0021094 | -0.0084176 | -0.0021094 | 1.7297e-07 | 4.4919e-08 | 0.012747 | 0.012747 | 0.012747 | 0.98262 | -0.12222 | 0.9826 | -0.12237 | 4.7212
78 | -0.011163 | -0.0027977 | 0.011164 | 0.002798 | 9.6394e-07 | 3.0216e-07 | 0.016899 | 0.016899 | 0.016899 | 0.98299 | -0.11957 | 0.98308 | -0.11895 | 6.2587
79 | 0.0071054 | 0.0017805 | -0.007105 | -0.0017804 | 3.7675e-07 | 7.8853e-08 | 0.01076 | 0.01076 | 0.01076 | 0.9826 | -0.12237 | 0.98255 | -0.12275 | 3.9852
80 | 0.0037746 | 0.00094576 | -0.0037741 | -0.00094588 | 5.0054e-07 | -1.1835e-07 | 0.0057163 | 0.0057164 | 0.0057164 | 0.98255 | -0.12275 | 0.98241 | -0.12371 | 2.1172
81 | -0.035339 | -0.0088589 | 0.035379 | 0.0088742 | 4.0604e-05 | 1.5327e-05 | 0.053418 | 0.053418 | 0.053418 | 0.98441 | -0.10949 | 0.98558 | -0.1012 | 19.7845
82 | 0.014347 | 0.0035957 | -0.014344 | -0.003595 | 2.2034e-06 | 7.5157e-07 | 0.02166 | 0.02166 | 0.02166 | 0.98558 | -0.1012 | 0.98542 | -0.10231 | 8.0224
83 | 0.0067288 | 0.0016863 | -0.0067275 | -0.0016861 | 1.3414e-06 | 2.5072e-07 | 0.010161 | 0.010161 | 0.010161 | 0.98542 | -0.10231 | 0.98522 | -0.10375 | 3.7633
84 | 0.027111 | 0.0067647 | -0.027106 | -0.0067634 | 4.8401e-06 | 1.3082e-06 | 0.040504 | 0.040504 | 0.040504 | 0.99574 | -0.029805 | 0.99555 | -0.031106 | 5.0006
85 | 0.074375 | 0.018687 | -0.074303 | -0.01866 | 7.1802e-05 | 2.7141e-05 | 0.11166 | 0.11166 | 0.11166 | 0.99126 | -0.061045 | 0.99028 | -0.06799 | 20.6783
86 | 0.0078901 | 0.0019774 | -0.0078883 | -0.001977 | 1.8196e-06 | 4.3826e-07 | 0.011915 | 0.011915 | 0.011915 | 0.98538 | -0.10261 | 0.98514 | -0.10428 | 4.4129
87 | -0.013157 | -0.0032974 | 0.013163 | 0.0032996 | 6.6265e-06 | 2.2058e-06 | 0.019868 | 0.019868 | 0.019868 | 0.98538 | -0.10261 | 0.98589 | -0.098977 | 7.3585
88 | 0.028889 | 0.0072461 | -0.028868 | -0.0072379 | 2.1822e-05 | 8.1587e-06 | 0.043605 | 0.043605 | 0.043605 | 0.98589 | -0.098977 | 0.98512 | -0.10443 | 16.1501
89 | -0.042053 | -0.010546 | 0.042185 | 0.010596 | 0.00013275 | 5.0383e-05 | 0.063473 | 0.063473 | 0.063473 | 0.98589 | -0.098977 | 0.9891 | -0.076273 | 23.5085
90 | 0.024168 | 0.0060601 | -0.024161 | -0.0060574 | 7.4631e-06 | 2.7562e-06 | 0.036507 | 0.036507 | 0.036507 | 0.98512 | -0.10443 | 0.98481 | -0.10666 | 13.521
91 | -0.047131 | -0.011835 | 0.047185 | 0.011856 | 5.432e-05 | 2.067e-05 | 0.070912 | 0.070912 | 0.070912 | 0.9891 | -0.076273 | 0.99028 | -0.06799 | 26.2638
92 | 0.020153 | 0.0050531 | -0.020141 | -0.0050487 | 1.2052e-05 | 4.3704e-06 | 0.030452 | 0.030452 | 0.030452 | 0.98481 | -0.10666 | 0.9842 | -0.11098 | 11.2786
93 | 0.027118 | 0.0068036 | -0.027116 | -0.006803 | 1.7678e-06 | 5.9215e-07 | 0.040751 | 0.040751 | 0.040751 | 0.99028 | -0.06799 | 0.99021 | -0.06846 | 7.5464
94 | 0.01746 | 0.0043767 | -0.017453 | -0.0043742 | 6.8811e-06 | 2.4456e-06 | 0.026398 | 0.026398 | 0.026398 | 0.9842 | -0.11098 | 0.9838 | -0.11382 | 9.777
95 | 0.025791 | 0.006471 | -0.025743 | -0.0064532 | 4.8012e-05 | 1.7809e-05 | 0.03876 | 0.03876 | 0.03876 | 0.99021 | -0.06846 | 0.98831 | -0.081902 | 14.3556
96 | 0.012758 | 0.0031975 | -0.012757 | -0.0031971 | 9.5601e-07 | 3.1545e-07 | 0.019296 | 0.019296 | 0.019296 | 0.9838 | -0.11382 | 0.98372 | -0.11436 | 7.1468
97 | 0.0096188 | 0.0024107 | -0.0096161 | -0.0024099 | 2.7109e-06 | 7.8219e-07 | 0.01455 | 0.01455 | 0.01455 | 0.98372 | -0.11436 | 0.98344 | -0.1164 | 5.3889
98 | 0.006937 | 0.0017385 | -0.0069369 | -0.0017385 | 1.0055e-07 | 2.0115e-08 | 0.010496 | 0.010496 | 0.010496 | 0.98344 | -0.1164 | 0.98342 | -0.11651 | 3.8875
99 | 0.0018376 | 0.00046046 | -0.0018376 | -0.00046053 | 3.0926e-08 | -6.9445e-08 | 0.0027804 | 0.0027804 | 0.0027804 | 0.98342 | -0.11651 | 0.98341 | -0.11663 | 1.0298
100 | 0.019061 | 0.0047785 | -0.019055 | -0.0047761 | 6.5755e-06 | 2.3651e-06 | 0.0287 | 0.0287 | 0.0287 | 0.98831 | -0.081902 | 0.98796 | -0.084394 | 10.6295
101 | 0.014638 | 0.0036691 | -0.014629 | -0.003666 | 8.9798e-06 | 3.0749e-06 | 0.022047 | 0.022047 | 0.022047 | 0.98796 | -0.084394 | 0.98733 | -0.088826 | 8.1655
102 | 0.025834 | 0.0064446 | -0.025823 | -0.0064417 | 1.0899e-05 | 2.8209e-06 | 0.038603 | 0.038603 | 0.038603 | 0.99555 | -0.031106 | 0.99512 | -0.034182 | 4.7658
103 | 0.009651 | 0.0024185 | -0.0096504 | -0.0024183 | 5.8699e-07 | 1.689e-07 | 0.014545 | 0.014545 | 0.014545 | 0.98733 | -0.088826 | 0.98727 | -0.089266 | 5.3871
104 | 0.0038309 | 0.00095983 | -0.0038303 | -0.00095996 | 5.7585e-07 | -1.3244e-07 | 0.0057738 | 0.0057739 | 0.0057739 | 0.98727 | -0.089266 | 0.98712 | -0.090352 | 2.1385
105 | 0.003683 | 0.00092066 | -0.0036826 | -0.00092289 | 3.8601e-07 | -2.2264e-06 | 0.0055122 | 0.005513 | 0.005513 | 0.99407 | -0.041624 | 0.99396 | -0.042383 | 0.68062
106 | -0.0047899 | -0.0011981 | 0.0047899 | 0.001198 | 3.1e-08 | -1.0086e-07 | 0.0071691 | 0.0071691 | 0.0071691 | 0.99407 | -0.041624 | 0.99408 | -0.041577 | 0.88507
107 | 0.0021978 | 0.00055076 | -0.0021978 | -0.00055081 | 3.1993e-08 | -4.9081e-08 | 0.0032902 | 0.0032902 | 0.0032902 | 0.99396 | -0.042383 | 0.99395 | -0.042489 | 1.2186
108 | 0.0014161 | 0.00035326 | -0.001416 | -0.00035488 | 8.9133e-08 | -1.6147e-06 | 0.0021191 | 0.0021197 | 0.0021197 | 0.99408 | -0.041577 | 0.99401 | -0.042034 | 0.39253
109 | -0.006206 | -0.0015512 | 0.0062061 | 0.001551 | 1.5286e-07 | -2.7253e-07 | 0.0092882 | 0.009288 | 0.0092882 | 0.99408 | -0.041577 | 0.9941 | -0.041399 | 1.1467
110 | -0.0069216 | -0.0017303 | 0.0069222 | 0.0017294 | 6.169e-07 | -8.3786e-07 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.9941 | -0.041399 | 0.99419 | -0.040751 | 1.2789
111 | -0.0070548 | -0.0017627 | 0.0070549 | 0.0017625 | 1.1928e-07 | -1.5429e-07 | 0.010557 | 0.010557 | 0.010557 | 0.99419 | -0.040751 | 0.99421 | -0.040628 | 1.3033
112 | -0.0086575 | -0.0021642 | 0.0086582 | 0.0021637 | 6.2877e-07 | -4.5888e-07 | 0.012956 | 0.012955 | 0.012956 | 0.99421 | -0.040628 | 0.99428 | -0.040101 | 1.5995
113 | 0.024939 | 0.0062202 | -0.024935 | -0.0062192 | 3.7624e-06 | 9.3994e-07 | 0.037281 | 0.037282 | 0.037282 | 0.99512 | -0.034182 | 0.99496 | -0.035282 | 4.6027
114 | 0.024018 | 0.0059894 | -0.024014 | -0.0059884 | 4.0714e-06 | 9.7462e-07 | 0.03591 | 0.03591 | 0.03591 | 0.99496 | -0.035282 | 0.99479 | -0.036519 | 4.4334
115 | 0.019736 | 0.0049162 | -0.019735 | -0.004916 | 1.259e-06 | 2.1354e-07 | 0.029511 | 0.029511 | 0.029511 | 0.99479 | -0.036519 | 0.99472 | -0.036985 | 3.6433
116 | 0.018564 | 0.0046224 | -0.018561 | -0.004622 | 3.0227e-06 | 4.2826e-07 | 0.027759 | 0.027759 | 0.027759 | 0.99472 | -0.036985 | 0.99456 | -0.038177 | 3.4271
117 | 0.012859 | 0.003215 | -0.012857 | -0.0032153 | 1.9012e-06 | -2.3026e-07 | 0.019236 | 0.019236 | 0.019236 | 0.99456 | -0.038177 | 0.99441 | -0.03925 | 2.3749
118 | 0.0057018 | 0.001407 | -0.0056998 | -0.0014113 | 1.9842e-06 | -4.3463e-06 | 0.0085231 | 0.0085249 | 0.0085249 | 0.99456 | -0.038177 | 0.9942 | -0.04076 | 1.0525
119 | 0.011168 | 0.002792 | -0.011167 | -0.0027922 | 7.3837e-07 | -2.1079e-07 | 0.016709 | 0.01671 | 0.01671 | 0.99441 | -0.03925 | 0.99434 | -0.03973 | 2.0629
120 | 0.0050505 | 0.0012486 | -0.0050497 | -0.001251 | 8.0904e-07 | -2.3405e-06 | 0.0075531 | 0.007554 | 0.007554 | 0.9942 | -0.04076 | 0.99404 | -0.041946 | 0.93259
121 | 0.009901 | 0.0024748 | -0.0099005 | -0.0024751 | 5.0624e-07 | -2.368e-07 | 0.014814 | 0.014815 | 0.014815 | 0.99434 | -0.03973 | 0.99428 | -0.040101 | 1.829
122 | 0.0048272 | 0.0011952 | -0.0048272 | -0.0011953 | 2.9576e-08 | -9.4676e-08 | 0.007221 | 0.007221 | 0.007221 | 0.99404 | -0.041946 | 0.99403 | -0.041991 | 0.89148
123 | 0.0035504 | 0.00087624 | -0.0035502 | -0.00087752 | 2.0468e-07 | -1.2783e-06 | 0.00531 | 0.0053104 | 0.0053104 | 0.99403 | -0.041991 | 0.99397 | -0.042419 | 0.65561
124 | 0.0012768 | 0.00031905 | -0.0012768 | -0.00031984 | 3.5096e-08 | -7.8492e-07 | 0.001911 | 0.0019113 | 0.0019113 | 0.99403 | -0.041991 | 0.994 | -0.04219 | 0.35395
125 | 0.0034158 | 0.00084385 | -0.0034158 | -0.00084394 | 1.3387e-08 | -9.0718e-08 | 0.0051093 | 0.0051094 | 0.0051094 | 0.99397 | -0.042419 | 0.99397 | -0.042449 | 0.63079
126 | 0.00057558 | 0.00014409 | -0.00057558 | -0.00014425 | 5.7492e-09 | -1.5866e-07 | 0.00086159 | 0.00086165 | 0.00086165 | 0.994 | -0.04219 | 0.99399 | -0.042262 | 0.31913
127 | 0.0033463 | 0.00082652 | -0.0033462 | -0.0008273 | 1.1076e-07 | -7.8383e-07 | 0.0050053 | 0.0050056 | 0.0050056 | 0.99397 | -0.042449 | 0.99393 | -0.042694 | 0.61797
128 | 0.0032379 | 0.00080015 | -0.0032375 | -0.0008027 | 3.3604e-07 | -2.5477e-06 | 0.0048434 | 0.0048444 | 0.0048444 | 0.99393 | -0.042694 | 0.99383 | -0.043462 | 0.59807
129 | 0.0032375 | 0.0008027 | -0.003237 | -0.00080641 | 4.8889e-07 | -3.7036e-06 | 0.0048444 | 0.0048457 | 0.0048457 | 0.99383 | -0.043462 | 0.99367 | -0.044571 | 0.59824
130 | 0.00023359 | 5.7985e-05 | -0.00023358 | -5.8542e-05 | 3.2901e-09 | -5.5699e-07 | 0.00034964 | 0.00034984 | 0.00034984 | 0.99356 | -0.045393 | 0.99354 | -0.045496 | 0.12957
131 | 7.8944e-05 | 1.96e-05 | -7.8944e-05 | -1.9785e-05 | 1.3096e-10 | -1.8509e-07 | 0.00011964 | 0.00011971 | 0.00011971 | 0.98133 | -0.13226 | 0.98133 | -0.13227 | 0.044335
132 | 0.00075481 | 0.00018748 | -0.00075479 | -0.00018917 | 1.2149e-08 | -1.6863e-06 | 0.0011439 | 0.0011445 | 0.0011445 | 0.98134 | -0.13223 | 0.98132 | -0.13235 | 0.1413
133 | 0.013936 | 0.0034787 | -0.013928 | -0.0034759 | 8.3297e-06 | 2.8271e-06 | 0.02114 | 0.02114 | 0.02114 | 0.98071 | -0.13673 | 0.98011 | -0.14108 | 7.8297
134 | 0.0036879 | 0.00092139 | -0.0036867 | -0.00092171 | 1.2266e-06 | -3.184e-07 | 0.0055981 | 0.0055984 | 0.0055984 | 0.98011 | -0.14108 | 0.97977 | -0.1435 | 2.0735
135 | 0.0034387 | 0.00085955 | -0.0034383 | -0.00085968 | 3.6125e-07 | -1.2842e-07 | 0.0052217 | 0.0052218 | 0.0052218 | 0.97977 | -0.1435 | 0.97966 | -0.14426 | 1.934
136 | 0.0026554 | 0.00066345 | -0.0026553 | -0.00066353 | 9.5654e-08 | -8.19e-08 | 0.0040325 | 0.0040325 | 0.0040325 | 0.97966 | -0.14426 | 0.97963 | -0.14453 | 1.4935
137 | 0.0093305 | 0.0023274 | -0.0093193 | -0.0023242 | 1.1223e-05 | 3.1895e-06 | 0.014167 | 0.014168 | 0.014168 | 0.97973 | -0.14382 | 0.97851 | -0.1526 | 5.2473
138 | 0.0025464 | 0.00063665 | -0.0025463 | -0.00063676 | 1.2112e-07 | -1.168e-07 | 0.0038674 | 0.0038674 | 0.0038674 | 0.97963 | -0.14453 | 0.97958 | -0.14487 | 1.4324
139 | 0.00010885 | 2.6885e-05 | -0.00010885 | -2.728e-05 | 5.3497e-10 | -3.9499e-07 | 0.0001652 | 0.00016534 | 0.00016534 | 0.97963 | -0.14453 | 0.97962 | -0.14456 | 0.061236
140 | 0.0085422 | 0.0021294 | -0.0085378 | -0.0021283 | 4.3332e-06 | 1.1496e-06 | 0.012986 | 0.012986 | 0.012986 | 0.97851 | -0.1526 | 0.978 | -0.1563 | 4.8097
141 | 0.0020126 | 0.00050301 | -0.0020125 | -0.00050316 | 8.7195e-08 | -1.5473e-07 | 0.0030567 | 0.0030568 | 0.0030568 | 0.97958 | -0.14487 | 0.97954 | -0.14518 | 1.1321
142 | 0.0005003 | 0.00012417 | -0.00050026 | -0.00012538 | 3.5065e-08 | -1.2118e-06 | 0.00075957 | 0.00076 | 0.00076 | 0.97954 | -0.14518 | 0.97946 | -0.1457 | 0.28148
143 | 0.008267 | 0.0020604 | -0.0082644 | -0.0020597 | 2.5323e-06 | 6.5199e-07 | 0.012574 | 0.012574 | 0.012574 | 0.978 | -0.1563 | 0.97769 | -0.15854 | 4.6571
144 | 0.0079686 | 0.0019856 | -0.0079647 | -0.0019846 | 3.9631e-06 | 9.827e-07 | 0.012124 | 0.012124 | 0.012124 | 0.97769 | -0.15854 | 0.97719 | -0.16217 | 4.4904
145 | 0.0025773 | 0.00064423 | -0.002577 | -0.00064447 | 2.5195e-07 | -2.3156e-07 | 0.0039239 | 0.003924 | 0.003924 | 0.97719 | -0.16217 | 0.97709 | -0.16288 | 1.4533
146 | 0.0020335 | 0.00050826 | -0.0020335 | -0.00050837 | 6.9068e-08 | -1.1803e-07 | 0.0030964 | 0.0030964 | 0.0030964 | 0.97709 | -0.16288 | 0.97706 | -0.16313 | 1.1468
147 | 0.0014965 | 0.00037379 | -0.0014964 | -0.00037403 | 6.8964e-08 | -2.4005e-07 | 0.0022786 | 0.0022787 | 0.0022787 | 0.97706 | -0.16313 | 0.97701 | -0.16346 | 0.84396
148 | 0.0013715 | 0.00034272 | -0.0013714 | -0.00034291 | 4.5343e-08 | -1.9118e-07 | 0.0020884 | 0.0020885 | 0.0020885 | 0.97701 | -0.16346 | 0.97698 | -0.1637 | 0.77352
149 | -0.00075854 | -0.00018994 | 0.00075854 | 0.00018993 | 6.5767e-10 | -9.6328e-09 | 0.0011554 | 0.0011554 | 0.0011554 | 0.97689 | -0.16435 | 0.97689 | -0.16434 | 0.42791
150 | 0.00023852 | 5.961e-05 | -0.00023852 | -5.9778e-05 | 1.106e-09 | -1.6771e-07 | 0.00036326 | 0.00036332 | 0.00036332 | 0.97689 | -0.16435 | 0.97688 | -0.16438 | 0.13456
151 | -0.0012 | -0.00030058 | 0.0012001 | 0.00029998 | 1.0565e-07 | -5.9398e-07 | 0.0018278 | 0.0018276 | 0.0018278 | 0.97689 | -0.16434 | 0.97698 | -0.1637 | 0.67698

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22926 | 0.057529

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011562 | 0.00028977
1 | 0.00069174 | 0.00017337
2 | 0.00036698 | 9.1975e-05
3 | 0.00031587 | 7.9164e-05
4 | 0.0017877 | 0.00044804
5 | 0.00031967 | 8.0117e-05
6 | 0.0010389 | 0.00026037
7 | 0.0009552 | 0.0002394
8 | 0.0002447 | 6.1327e-05
9 | 0.00011983 | 3.0033e-05
10 | 0.00037508 | 9.4003e-05
11 | 0.00013215 | 3.312e-05
12 | 0.00094572 | 0.00023702
13 | 0.00014913 | 3.7376e-05
14 | 0.0020232 | 0.00050706
15 | 0.00017613 | 4.4143e-05
16 | 0.0005892 | 0.00014767
17 | 0.001681 | 0.0004213
18 | 0.00068833 | 0.00017251
19 | 0.0017054 | 0.00042742
20 | 0.0021654 | 0.0005427
21 | 0.0012377 | 0.0003102
22 | 0.002229 | 0.00055865
23 | 0.0029306 | 0.00073447
24 | 0.0017453 | 0.00043741
25 | 0.0020651 | 0.00051756
26 | 0.0012335 | 0.00030914
27 | 0.0021426 | 0.00053699
28 | 0.0040296 | 0.0010099
29 | 0.0042035 | 0.0010535
30 | 0.00071425 | 0.00017901
31 | 0.0075805 | 0.0018998
32 | 0.0047585 | 0.0011926
33 | 0.0036419 | 0.00091276
34 | 0.0014092 | 0.00035318
35 | 0.0014443 | 0.00036197
36 | 0.0016168 | 0.0004052
37 | 0.0016495 | 0.00041341
38 | 0.002001 | 0.0005015
39 | 0.0030346 | 0.00076054
40 | 0.0019057 | 0.00047761
41 | 0.0011022 | 0.00027624
42 | 0.0021416 | 0.00053674
43 | 0.00060009 | 0.0001504
44 | 0.0013121 | 0.00032885
45 | 0.0048264 | 0.0012096
46 | 0.0033304 | 0.00083469
47 | 0.0037741 | 0.00094588
48 | 0.0051313 | 0.001286
49 | 0.0076155 | 0.0019086
50 | 0.0067275 | 0.0016861
51 | 0.0019578 | 0.00049067
52 | 0.00089503 | 0.00022432
53 | 0.0076035 | 0.0019056
54 | 0.0052666 | 0.0013199
55 | 0.0078883 | 0.001977
56 | 0.0046995 | 0.0011778
57 | 0.004945 | 0.0012393
58 | 0.0040072 | 0.0010043
59 | 0.0026815 | 0.00067206
60 | 0.0013248 | 0.00033203
61 | 0.0046953 | 0.0011768
62 | 0.0031379 | 0.00078642
63 | 0.0026791 | 0.00067144
64 | 0.0050993 | 0.001278
65 | 0.0018376 | 0.00046053
66 | 0.0066821 | 0.0016747
67 | 0.0044172 | 0.0011071
68 | 0.0012722 | 0.00031885
69 | 0.0049775 | 0.0012475
70 | 0.0058195 | 0.0014585
71 | 0.0038303 | 0.00095996
72 | 0.0011069 | 0.00027742
73 | 0.0014848 | 0.00037213
74 | 0.0021978 | 0.00055081
75 | 0.001416 | 0.00035488
76 | 0.00071548 | 0.00017932
77 | 0.00013255 | 3.3221e-05
78 | 0.0016026 | 0.00040166
79 | 0.00088412 | 0.00022158
80 | 0.00091695 | 0.00022981
81 | 0.0042783 | 0.0010722
82 | 0.0011712 | 0.00029354
83 | 0.0016888 | 0.00042325
84 | 0.0006493 | 0.00016273
85 | 0.0012663 | 0.00031738
86 | 0.00022247 | 5.5757e-05
87 | 0.0012424 | 0.00031137
88 | 0.00013433 | 3.3668e-05
89 | 0.00070122 | 0.00017574
90 | 6.9512e-05 | 1.7421e-05
91 | 0.00057558 | 0.00014425
92 | 0.00010832 | 2.7147e-05
93 | 0.00065565 | 0.00016432
94 | 0.0010278 | 0.0002576
95 | 0.00023358 | 5.8542e-05
96 | 0.00016179 | 4.0548e-05
97 | 0.00013064 | 3.2743e-05
98 | 0.000229 | 5.7392e-05
99 | 7.8944e-05 | 1.9785e-05
100 | 0.00075479 | 0.00018917
101 | 0.00024802 | 6.216e-05
102 | 0.00078297 | 0.00019623
103 | 0.00058598 | 0.00014686
104 | 0.00077715 | 0.00019477
105 | 0.00010885 | 2.728e-05
106 | 0.0005337 | 0.00013376
107 | 0.0015122 | 0.000379
108 | 0.00050026 | 0.00012538
109 | 0.00027085 | 6.7882e-05
110 | 0.00029581 | 7.4137e-05
111 | 0.00054348 | 0.00013621
112 | 0.000537 | 0.00013459
113 | 0.00012492 | 3.1307e-05
114 | 0.00052002 | 0.00013033
115 | 0.00044149 | 0.00011065
116 | 0.00023852 | 5.9778e-05
117 | 0.00017129 | 4.293e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1