## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1104-20_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1104-20_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1104-20_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1104-20_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1104-20_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1104-20_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1104-20_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1104-20_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1104-20_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1104-20_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1104-20_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1104-20_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1104-20_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1104-20_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1104-20_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1104-20_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1104-20_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1104-20_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1104-20_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1104-20_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1104-20_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1104-20_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1104-20_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1104-20_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1104-20_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1104-20_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1104-20_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1104-20_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1104-20_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1104-20_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1104-20_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1104-20_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1104-20_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1104-20_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1104-20_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1104-20_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1104-20_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1104-20_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1104-20_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1104-20_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1104-20_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1104-20_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1104-20_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1104-20_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1104-20_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1104-20_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1104-20_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1104-20_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1104-20_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1104-20_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1104-20_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1104-20_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1104-20_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1104-20_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1104-20_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1104-20_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1104-20_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1104-20_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1104-20_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1104-20_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1104-20_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1104-20_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1104-20_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1104-20_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1104-20_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1104-20_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1104-20_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1104-20_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1104-20_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1104-20_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1104-20_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1104-20_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1104-20_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1104-20_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1104-20_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1104-20_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1104-20_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1104-20_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1104-20_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1104-20_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1104-20_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1104-20_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1104-20_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1104-20_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1104-20_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1104-20_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1104-20_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1104-20_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1104-20_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1104-20_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1104-20_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1104-20_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1104-20_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1104-20_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1104-20_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1104-20_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1104-20_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_472_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1104-20_0_5_load_0 | 0 | 0.0037259 | 0.0009338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1104-20_0_5_load_1 | 1 | 0.001804 | 0.00045212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1104-20_0_5_load_3 | 2 | 0.0073241 | 0.0018356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1104-20_0_5_load_4 | 5 | 0.0018812 | 0.00047148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1104-20_0_5_load_5 | 6 | 0.0014329 | 0.00035911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1104-20_0_5_load_6 | 7 | 0.0015282 | 0.00038301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1104-20_0_5_load_7 | 8 | 0.0014758 | 0.00036986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1104-20_0_5_load_13 | 12 | 0.0020422 | 0.00051182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1104-20_0_5_load_10 | 13 | 0.0015655 | 0.00039236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1104-20_0_5_load_14 | 15 | 0.0027226 | 0.00068235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1104-20_0_5_load_50 | 17 | 0.0023596 | 0.00059138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1104-20_0_5_load_15 | 18 | 0.0026001 | 0.00065165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1104-20_0_5_load_16 | 19 | 0.0020148 | 0.00050496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1104-20_0_5_load_26 | 20 | 0.0029506 | 0.00073948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1104-20_0_5_load_17 | 21 | 0.00042252 | 0.00010589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1104-20_0_5_load_96 | 23 | 0.017556 | 0.0044001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1104-20_0_5_load_94 | 24 | 0.001736 | 0.00043509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1104-20_0_5_load_18 | 26 | 0.0035335 | 0.00088558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1104-20_0_5_load_19 | 27 | 0.00051641 | 0.00012942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1104-20_0_5_load_23 | 30 | 0.00040201 | 0.00010075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1104-20_0_5_load_97 | 31 | 0.002454 | 0.00061502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1104-20_0_5_load_25 | 33 | 0.01275 | 0.0031954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1104-20_0_5_load_69 | 34 | 0.00014657 | 3.6733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1104-20_0_5_load_70 | 35 | 0.0038066 | 0.00095402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1104-20_0_5_load_67 | 36 | 0.00013784 | 3.4546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1104-20_0_5_load_27 | 37 | 0.0030413 | 0.00076222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1104-20_0_5_load_29 | 39 | 0.0020735 | 0.00051967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1104-20_0_5_load_31 | 40 | 0.0012308 | 0.00030847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1104-20_0_5_load_32 | 42 | 0.0025676 | 0.00064349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1104-20_0_5_load_34 | 43 | 0.0017779 | 0.00044559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1104-20_0_5_load_36 | 44 | 0.0010613 | 0.00026599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1104-20_0_5_load_37 | 45 | 0.0031642 | 0.00079302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1104-20_0_5_load_38 | 46 | 0.003819 | 0.00095712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1104-20_0_5_load_39 | 47 | 0.0030139 | 0.00075537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1104-20_0_5_load_40 | 48 | 0.0082665 | 0.0020718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1104-20_0_5_load_41 | 49 | 0.0044222 | 0.0011083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1104-20_0_5_load_43 | 51 | 0.0023926 | 0.00059964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1104-20_0_5_load_44 | 52 | 0.0021183 | 0.00053088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1104-20_0_5_load_45 | 53 | 0.0022886 | 0.00057358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1104-20_0_5_load_51 | 54 | 0.0029659 | 0.00074333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1104-20_0_5_load_46 | 55 | 0.00248 | 0.00062155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1104-20_0_5_load_47 | 57 | 0.0020828 | 0.00052201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1104-20_0_5_load_48 | 58 | 0.0029185 | 0.00073145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1104-20_0_5_load_93 | 59 | 0.0017955 | 0.00044998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1104-20_0_5_load_57 | 61 | 0.0032018 | 0.00080244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1104-20_0_5_load_64 | 62 | 0.002141 | 0.00053658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1104-20_0_5_load_61 | 63 | 0.0022995 | 0.0005763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1104-20_0_5_load_55 | 64 | 0.0024933 | 0.00062489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1104-20_0_5_load_53 | 65 | 0.0045999 | 0.0011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1104-20_0_5_load_54 | 66 | 0.0030232 | 0.00075768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1104-20_0_5_load_56 | 67 | 0.0045655 | 0.0011442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1104-20_0_5_load_58 | 68 | 0.0026928 | 0.00067487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1104-20_0_5_load_59 | 69 | 0.00080409 | 0.00020152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1104-20_0_5_load_85 | 70 | 0.0035157 | 0.00088111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1104-20_0_5_load_62 | 71 | 0.0030667 | 0.00076858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1104-20_0_5_load_68 | 73 | 0.00012443 | 3.1186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1104-20_0_5_load_65 | 74 | 0.0033351 | 0.00083586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1104-20_0_5_load_72 | 75 | 0.0036147 | 0.00090593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1104-20_0_5_load_66 | 76 | 0.00014104 | 3.5347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1104-20_0_5_load_86 | 77 | 0.0041873 | 0.0010494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1104-20_0_5_load_73 | 78 | 0.0016647 | 0.0004172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1104-20_0_5_load_71 | 79 | 0.00016772 | 4.2035e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1104-20_0_5_load_74 | 80 | 0.0028921 | 0.00072482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1104-20_0_5_load_75 | 81 | 0.0024117 | 0.00060442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1104-20_0_5_load_77 | 83 | 0.0021295 | 0.00053371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1104-20_0_5_load_78 | 84 | 0.0028233 | 0.00070758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1104-20_0_5_load_79 | 85 | 0.0033043 | 0.00082814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1104-20_0_5_load_84 | 86 | 0.0052693 | 0.0013206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1104-20_0_5_load_81 | 88 | 0.0016108 | 0.0004037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1104-20_0_5_load_82 | 89 | 0.0048594 | 0.0012179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1104-20_0_5_load_91 | 91 | 0.0021432 | 0.00053713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1104-20_0_5_load_90 | 92 | 0.0028773 | 0.00072113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1104-20_0_5_load_92 | 93 | 0.0037253 | 0.00093366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1104-20_0_5_load_89 | 94 | 0.0029245 | 0.00073296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1104-20_0_5_load_87 | 95 | 0.0023349 | 0.00058518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1104-20_0_5_load_88 | 96 | 0.0033126 | 0.00083022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1104-20_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.044146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1104-20_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0012625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1104-20_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.059842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1104-20_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.069711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1104-20_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.044878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1104-20_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.018367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1104-20_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.00017596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1104-20_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.012936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1104-20_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.033331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1104-20_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.046818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1104-20_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.016864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1104-20_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.028075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1104-20_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.010996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1104-20_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 40 | 0.033271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1104-20_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.032757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1104-20_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.024861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1104-20_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.031154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1104-20_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.02551 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1104-20_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 59 | 0.05107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1104-20_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.023982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1104-20_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.28051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1104-20_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.028573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1104-20_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.033028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1104-20_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.64826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1104-20_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 30 | 0.014491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1104-20_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.026846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1104-20_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.016978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1104-20_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.079128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1104-20_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0037698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1104-20_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.033925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1104-20_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.053663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1104-20_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.031124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1104-20_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.15829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1104-20_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.03173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1104-20_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.16562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1104-20_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.021709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1104-20_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.013163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_1104-20_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 79 | 0.0032504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1104-20_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 76 | 0.016714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1104-20_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.025206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1104-20_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.026283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1104-20_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.025733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1104-20_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.011096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1104-20_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.091491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1104-20_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.02499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1104-20_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0067785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1104-20_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.027686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1104-20_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0051283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1104-20_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.020657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1104-20_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.024909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1104-20_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0069095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1104-20_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.020012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1104-20_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.035653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1104-20_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.016091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1104-20_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.011782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1104-20_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0092574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1104-20_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.01478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1104-20_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0080938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1104-20_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.01717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1104-20_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.014114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1104-20_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.017802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1104-20_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.023234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1104-20_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.017617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1104-20_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.046149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1104-20_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.028081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1104-20_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 70 | 0.013501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1104-20_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 71 | 0.00024302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1104-20_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.01011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1104-20_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.013511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1104-20_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.029577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1104-20_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 6.2551e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1104-20_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0064724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1104-20_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 77 | 0.017786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1104-20_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.033136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1104-20_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.01275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1104-20_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0050549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1104-20_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.013066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1104-20_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1104-20_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.010132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1104-20_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 95 | 0.011229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1104-20_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.016484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1104-20_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0036674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_1104-20_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.015185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_1104-20_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.011811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1104-20_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.017601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1104-20_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.026737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1104-20_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.020749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1104-20_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.017754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1104-20_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.01681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1104-20_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.016085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1104-20_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.01753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1104-20_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.016071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1104-20_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.020973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1104-20_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.030234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1104-20_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.00033131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1104-20_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.025002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1104-20_0_5_trafo_76 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 97 | 82 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2648613.969 | 1231362.9883 | 2648621.1854 | 1231348.6151 | 2648631.1312 | 1231322.3737
1 | 2648631.1312 | 1231322.3737 | 2648631.5787 | 1231321.1931
2 | 2648663.4454 | 1231271.5676 | 2648650.0654 | 1231285.2335 | 2648636.4323 | 1231306.6911 | 2648632.1455 | 1231319.6976 | 2648631.5787 | 1231321.1931
3 | 2648663.4454 | 1231271.5676 | 2648655.4266 | 1231273.2698 | 2648643.79 | 1231279.334 | 2648628.3514 | 1231290.9818 | 2648618.4738 | 1231297.7276 | 2648612.7392 | 1231297.0136 | 2648610.5035 | 1231294.427 | 2648604.7792 | 1231299.8615
4 | 2648604.7792 | 1231299.8615 | 2648610.5035 | 1231294.427 | 2648625.6539 | 1231280.0529 | 2648636.1743 | 1231267.8645
5 | 2648604.7792 | 1231299.8615 | 2648591.4562 | 1231312.505
6 | 2648582.0728 | 1231321.4098 | 2648581.9452 | 1231321.531
7 | 2648582.0728 | 1231321.4098 | 2648591.4562 | 1231312.505
8 | 2648558.1431 | 1231344.8605 | 2648574.5322 | 1231328.5659 | 2648581.9452 | 1231321.531
9 | 2648524.9423 | 1231377.8701 | 2648530.9205 | 1231371.9262 | 2648558.1431 | 1231344.8605
10 | 2648524.9423 | 1231377.8701 | 2648522.429 | 1231376.8156 | 2648518.6455 | 1231376.4512 | 2648514.9648 | 1231377.3996 | 2648511.8272 | 1231379.542 | 2648510.1055 | 1231381.7182
11 | 2648636.1743 | 1231267.8645 | 2648647.857 | 1231254.3181 | 2648653.7787 | 1231246.0289
12 | 2648636.1743 | 1231267.8645 | 2648627.8877 | 1231260.6367
13 | 2648510.1055 | 1231381.7182 | 2648504.7398 | 1231372.9134 | 2648503.6603 | 1231358.5733 | 2648505.084 | 1231350.1131
14 | 2648672.8242 | 1231219.3781 | 2648669.6986 | 1231223.7441 | 2648653.7787 | 1231246.0289
15 | 2648672.8242 | 1231219.3781 | 2648670.195 | 1231211.207 | 2648669.9933 | 1231202.5332 | 2648670.8884 | 1231194.9846
16 | 2648681.3653 | 1231165.9142 | 2648677.5307 | 1231175.4667 | 2648671.7423 | 1231187.7826 | 2648670.8884 | 1231194.9846
17 | 2648681.3653 | 1231165.9142 | 2648690.873 | 1231142.2422
18 | 2648690.873 | 1231142.2422 | 2648698.2653 | 1231123.8371 | 2648713.3103 | 1231096.4635
19 | 2648370.6409 | 1230627.8412 | 2648346.749 | 1230625.7597
20 | 2648465.6689 | 1230891.7695 | 2648370.6409 | 1230627.8412
21 | 2648346.749 | 1230625.7597 | 2648318.284 | 1230623.2798
22 | 2648453.04 | 1230921.0184 | 2648451.7808 | 1230916.6054 | 2648465.6689 | 1230891.7695
23 | 2648318.284 | 1230623.2798 | 2648262.0471 | 1229977.4623
24 | 2648453.04 | 1230921.0184 | 2648445.7248 | 1230923.6828 | 2648439.9379 | 1230927.07
25 | 2648453.04 | 1230921.0184 | 2648463.3985 | 1230921.2919 | 2648477.8581 | 1230929.207
26 | 2648265.4771 | 1229960.8353 | 2648262.0471 | 1229977.4623
27 | 2648265.4771 | 1229960.8353 | 2648188.4447 | 1229942.7444
28 | 2648481.165 | 1230931.0171 | 2648477.8581 | 1230929.207
29 | 2648510.9231 | 1230947.3066 | 2648481.165 | 1230931.0171
30 | 2648510.9231 | 1230947.3066 | 2648513.0551 | 1230944.0553 | 2648517.0238 | 1230939.3958 | 2648524.283 | 1230933.3846 | 2648536.387 | 1230931.3598 | 2648548.3744 | 1230930.646 | 2648556.4865 | 1230931.4905 | 2648558.3457 | 1230931.9616
31 | 2648558.3457 | 1230931.9616 | 2648563.2154 | 1230924.5633 | 2648572.9814 | 1230909.289 | 2648574.3776 | 1230905.3948
32 | 2648439.9379 | 1230927.07 | 2648351.4363 | 1231058.3117
33 | 2648351.4363 | 1231058.3117 | 2648334.1074 | 1231084.8923
34 | 2648473.0793 | 1231174.9904 | 2648334.1074 | 1231084.8923
35 | 2648461.4992 | 1231193.3527 | 2648473.0793 | 1231174.9904
36 | 2648480.1011 | 1231163.8561 | 2648473.0793 | 1231174.9904
37 | 2648459.7654 | 1231196.1021 | 2648461.4992 | 1231193.3527
38 | 2648480.1011 | 1231163.8561 | 2648489.0168 | 1231149.7186
39 | 2648395.9426 | 1231368.5469 | 2648385.2761 | 1231375.4978 | 2648379.9041 | 1231386.7565
40 | 2648395.9426 | 1231368.5469 | 2648406.703 | 1231344.5677
41 | 2648417.2383 | 1231321.0902 | 2648406.703 | 1231344.5677
42 | 2648505.084 | 1231350.1131 | 2648506.9252 | 1231339.1714
43 | 2648506.9252 | 1231339.1714 | 2648417.2383 | 1231321.0902
44 | 2648514.494 | 1231315.3677 | 2648514.494 | 1231315.3677 | 2648507.1224 | 1231337.9997 | 2648506.9252 | 1231339.1714
45 | 2648514.494 | 1231315.3677 | 2648517.7304 | 1231309.4117
46 | 2648517.7304 | 1231309.4117 | 2648524.8275 | 1231296.3511 | 2648533.0537 | 1231286.5164
47 | 2648533.0537 | 1231286.5164 | 2648536.344 | 1231282.5827
48 | 2648550.3335 | 1231267.3857 | 2648537.2323 | 1231281.5207 | 2648536.344 | 1231282.5827
49 | 2648550.3335 | 1231267.3857 | 2648564.4173 | 1231252.1907 | 2648566.6916 | 1231248.6706
50 | 2648570.4412 | 1231242.867 | 2648566.6916 | 1231248.6706
51 | 2648578.1235 | 1231224.5407 | 2648573.821 | 1231237.6361 | 2648570.4412 | 1231242.867
52 | 2648578.1235 | 1231224.5407 | 2648586.9287 | 1231222.0666 | 2648595.8491 | 1231220.3272 | 2648606.5647 | 1231221.3265 | 2648613.1107 | 1231220.117
53 | 2648578.1235 | 1231224.5407 | 2648578.5159 | 1231208.454
54 | 2648613.1107 | 1231220.117 | 2648617.8584 | 1231219.2397 | 2648623.8949 | 1231215.7872
55 | 2648578.5159 | 1231208.454 | 2648578.5676 | 1231206.3329 | 2648577.0953 | 1231199.3507
56 | 2648634.6928 | 1231205.9058 | 2648627.5369 | 1231213.7042 | 2648623.8949 | 1231215.7872
57 | 2648575.4253 | 1231191.4311 | 2648577.0953 | 1231199.3507
58 | 2648634.6928 | 1231205.9058 | 2648635.7896 | 1231204.7104 | 2648643.1913 | 1231191.0382
59 | 2648572.5163 | 1231177.6209 | 2648575.4253 | 1231191.4311
60 | 2648575.4253 | 1231191.4311 | 2648568.2904 | 1231188.749 | 2648558.1111 | 1231188.8437
61 | 2648654.2522 | 1231170.6065 | 2648643.1913 | 1231191.0382
62 | 2648572.5163 | 1231177.6209 | 2648580.4323 | 1231170.9035 | 2648583.9421 | 1231164.5769
63 | 2648572.5163 | 1231177.6209 | 2648566.6652 | 1231160.5513 | 2648555.6837 | 1231148.5207 | 2648545.6832 | 1231142.229
64 | 2648532.9343 | 1231200.8661 | 2648541.8776 | 1231194.8817 | 2648558.1111 | 1231188.8437 | 2648558.1111 | 1231188.8437
65 | 2648590.4918 | 1231152.7706 | 2648583.9421 | 1231164.5769
66 | 2648545.4775 | 1231142.0995 | 2648545.6832 | 1231142.229
67 | 2648524.8593 | 1231206.9048 | 2648527.4321 | 1231204.5478 | 2648532.9343 | 1231200.8661
68 | 2648524.8593 | 1231206.9048 | 2648514.8967 | 1231216.0316
69 | 2648496.1256 | 1231238.8634 | 2648513.5144 | 1231217.2979 | 2648514.8967 | 1231216.0316
70 | 2648496.0863 | 1231238.9121 | 2648496.1256 | 1231238.8634
71 | 2648492.0237 | 1231243.9506 | 2648496.0863 | 1231238.9121
72 | 2648590.4918 | 1231152.7706 | 2648599.1199 | 1231137.2179
73 | 2648516.0211 | 1231128.1955 | 2648525.8915 | 1231129.777 | 2648545.4775 | 1231142.0995
74 | 2648516.0211 | 1231128.1955 | 2648514.1311 | 1231119.4301 | 2648514.6092 | 1231115.6769
75 | 2648516.0211 | 1231128.1955 | 2648511.0907 | 1231129.3102
76 | 2648514.6092 | 1231115.6769 | 2648515.4905 | 1231108.7567 | 2648518.7696 | 1231103.6253
77 | 2648511.0907 | 1231129.3102 | 2648505.8161 | 1231130.5026 | 2648496.4784 | 1231137.8867 | 2648489.0168 | 1231149.7186
78 | 2648524.2256 | 1231095.0874 | 2648518.7696 | 1231103.6253
79 | 2648604.5271 | 1231127.3771 | 2648604.0533 | 1231128.3251 | 2648599.1199 | 1231137.2179
80 | 2648524.2256 | 1231095.0874 | 2648533.1017 | 1231081.1974
81 | 2648535.0765 | 1231078.1071 | 2648533.1017 | 1231081.1974
82 | 2648543.2534 | 1231065.3113 | 2648535.0765 | 1231078.1071
83 | 2648543.2534 | 1231065.3113 | 2648549.6127 | 1231055.3581
84 | 2648543.2534 | 1231065.3113 | 2648558.2181 | 1231074.5777
85 | 2648549.6127 | 1231055.3581 | 2648558.5812 | 1231041.3213 | 2648564.2771 | 1231033.0051
86 | 2648575.8589 | 1231085.5012 | 2648558.2181 | 1231074.5777
87 | 2648574.3096 | 1231018.3574 | 2648564.2771 | 1231033.0051
88 | 2648574.3096 | 1231018.3574 | 2648588.5906 | 1231027.2242
89 | 2648640.9252 | 1231065.7314 | 2648640.2038 | 1231062.2567 | 2648630.1148 | 1231054.816
90 | 2648640.9252 | 1231065.7314 | 2648645.8283 | 1231066.283 | 2648656.2505 | 1231073.3558
91 | 2648640.9252 | 1231065.7314 | 2648632.4805 | 1231079.4048
92 | 2648673.605 | 1231085.1331 | 2648656.2505 | 1231073.3558
93 | 2648616.5935 | 1231105.1287 | 2648632.4805 | 1231079.4048
94 | 2648616.4194 | 1231105.4105 | 2648616.5935 | 1231105.1287
95 | 2648604.5271 | 1231127.3771 | 2648611.6294 | 1231113.1664 | 2648616.4194 | 1231105.4105

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2648613.969 | 1231362.9883
1 | 2648631.1312 | 1231322.3737
2 | 2648631.5787 | 1231321.1931
3 | 2648663.4454 | 1231271.5676
4 | 2648604.7792 | 1231299.8615
5 | 2648582.0728 | 1231321.4098
6 | 2648581.9452 | 1231321.531
7 | 2648591.4562 | 1231312.505
8 | 2648558.1431 | 1231344.8605
9 | 2648524.9423 | 1231377.8701
10 | 2648636.1743 | 1231267.8645
11 | 2648510.1055 | 1231381.7182
12 | 2648627.8877 | 1231260.6367
13 | 2648653.7787 | 1231246.0289
14 | 2648672.8242 | 1231219.3781
15 | 2648670.8884 | 1231194.9846
16 | 2648681.3653 | 1231165.9142
17 | 2648690.873 | 1231142.2422
18 | 2648370.6409 | 1230627.8412
19 | 2648346.749 | 1230625.7597
20 | 2648465.6689 | 1230891.7695
21 | 2648318.284 | 1230623.2798
22 | 2648453.04 | 1230921.0184
23 | 2648262.0471 | 1229977.4623
24 | 2648188.4447 | 1229942.7444
25 | 2648265.4771 | 1229960.8353
26 | 2648481.165 | 1230931.0171
27 | 2648477.8581 | 1230929.207
28 | 2648510.9231 | 1230947.3066
29 | 2648558.3457 | 1230931.9616
30 | 2648439.9379 | 1230927.07
31 | 2648574.3776 | 1230905.3948
32 | 2648351.4363 | 1231058.3117
33 | 2648334.1074 | 1231084.8923
34 | 2648473.0793 | 1231174.9904
35 | 2648461.4992 | 1231193.3527
36 | 2648480.1011 | 1231163.8561
37 | 2648379.9041 | 1231386.7565
38 | 2648395.9426 | 1231368.5469
39 | 2648406.703 | 1231344.5677
40 | 2648505.084 | 1231350.1131
41 | 2648417.2383 | 1231321.0902
42 | 2648506.9252 | 1231339.1714
43 | 2648514.494 | 1231315.3677
44 | 2648517.7304 | 1231309.4117
45 | 2648533.0537 | 1231286.5164
46 | 2648536.3439 | 1231282.5827
47 | 2648550.3335 | 1231267.3857
48 | 2648566.6916 | 1231248.6706
49 | 2648570.4412 | 1231242.867
50 | 2648578.1235 | 1231224.5407
51 | 2648613.1107 | 1231220.117
52 | 2648578.5159 | 1231208.454
53 | 2648623.8949 | 1231215.7872
54 | 2648577.0953 | 1231199.3507
55 | 2648634.6928 | 1231205.9058
56 | 2648575.4253 | 1231191.4311
57 | 2648643.1913 | 1231191.0382
58 | 2648654.2522 | 1231170.6065
59 | 2648713.3104 | 1231096.4635
60 | 2648572.5163 | 1231177.6209
61 | 2648558.1111 | 1231188.8437
62 | 2648583.9421 | 1231164.5769
63 | 2648545.6832 | 1231142.229
64 | 2648532.9343 | 1231200.8661
65 | 2648524.8593 | 1231206.9048
66 | 2648514.8967 | 1231216.0316
67 | 2648496.1256 | 1231238.8634
68 | 2648496.0863 | 1231238.9121
69 | 2648492.0237 | 1231243.9506
70 | 2648590.4918 | 1231152.7706
71 | 2648545.4775 | 1231142.0995
72 | 2648516.0211 | 1231128.1955
73 | 2648514.6092 | 1231115.6769
74 | 2648511.0907 | 1231129.3102
75 | 2648518.7696 | 1231103.6253
76 | 2648489.0168 | 1231149.7185
77 | 2648599.1199 | 1231137.2179
78 | 2648524.2256 | 1231095.0874
79 | 2648459.7654 | 1231196.1021
80 | 2648533.1017 | 1231081.1974
81 | 2648535.0765 | 1231078.1071
82 | 2648543.2534 | 1231065.3113
83 | 2648549.6127 | 1231055.3581
84 | 2648558.2181 | 1231074.5777
85 | 2648564.2771 | 1231033.0051
86 | 2648575.859 | 1231085.5012
87 | 2648574.3096 | 1231018.3574
88 | 2648588.5906 | 1231027.2242
89 | 2648630.1148 | 1231054.816
90 | 2648640.9252 | 1231065.7314
91 | 2648656.2505 | 1231073.3558
92 | 2648632.4805 | 1231079.4048
93 | 2648673.605 | 1231085.1331
94 | 2648616.5935 | 1231105.1287
95 | 2648604.5271 | 1231127.3771
96 | 2648616.4194 | 1231105.4105
97 | 2648575.859 | 1231085.5012

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97022 | -0.21027 | 0.0037259 | 0.0009338
1 | 0.97046 | -0.20853 | 0.001804 | 0.00045212
2 | 0.97047 | -0.20845 | 0.0073241 | 0.0018356
3 | 0.9716 | -0.20031 | 0 | 0
4 | 0.97292 | -0.19084 | 0 | 0
5 | 0.97402 | -0.18292 | 0.0018812 | 0.00047148
6 | 0.97403 | -0.18287 | 0.0014329 | 0.00035911
7 | 0.97355 | -0.18631 | 0.0015282 | 0.00038301
8 | 0.9754 | -0.17299 | 0.0014758 | 0.00036986
9 | 0.97744 | -0.15843 | 0 | 0
10 | 0.97223 | -0.19581 | 0 | 0
11 | 0.97818 | -0.1532 | 0 | 0
12 | 0.97219 | -0.19605 | 0.0020422 | 0.00051182
13 | 0.97188 | -0.19832 | 0.0015655 | 0.00039236
14 | 0.97155 | -0.20071 | 0 | 0
15 | 0.9713 | -0.20252 | 0.0027226 | 0.00068235
16 | 0.97111 | -0.20389 | 0 | 0
17 | 0.97095 | -0.20502 | 0.0023596 | 0.00059138
18 | 0.98053 | -0.13686 | 0.0026001 | 0.00065165
19 | 0.98027 | -0.13867 | 0.0020148 | 0.00050496
20 | 0.98386 | -0.11314 | 0.0029506 | 0.00073948
21 | 0.98 | -0.14064 | 0.00042252 | 0.00010589
22 | 0.9843 | -0.11002 | 0 | 0
23 | 0.97082 | -0.20647 | 0.017556 | 0.0044001
24 | 0.97057 | -0.20824 | 0.001736 | 0.00043509
25 | 0.97078 | -0.20678 | 0 | 0
26 | 0.98402 | -0.11206 | 0.0035335 | 0.00088558
27 | 0.98405 | -0.11182 | 0.00051641 | 0.00012942
28 | 0.9839 | -0.11292 | 0 | 0
29 | 0.9837 | -0.11428 | 0 | 0
30 | 0.98454 | -0.10833 | 0.00040201 | 0.00010075
31 | 0.98359 | -0.11507 | 0.002454 | 0.00061502
32 | 0.98717 | -0.089656 | 0 | 0
33 | 0.9877 | -0.085922 | 0.01275 | 0.0031954
34 | 0.99147 | -0.059328 | 0.00014657 | 3.6733e-05
35 | 0.99135 | -0.060205 | 0.0038066 | 0.00095402
36 | 0.9918 | -0.057039 | 0.00013784 | 3.4546e-05
37 | 0.97903 | -0.14722 | 0.0030413 | 0.00076222
38 | 0.97914 | -0.14642 | 0 | 0
39 | 0.97925 | -0.14559 | 0.0020735 | 0.00051967
40 | 0.97962 | -0.14291 | 0.0012308 | 0.00030847
41 | 0.97944 | -0.14421 | 0 | 0
42 | 0.98013 | -0.13934 | 0.0025676 | 0.00064349
43 | 0.98154 | -0.12932 | 0.0017779 | 0.00044559
44 | 0.98194 | -0.12648 | 0.0010613 | 0.00026599
45 | 0.98362 | -0.11461 | 0.0031642 | 0.00079302
46 | 0.98395 | -0.11225 | 0.003819 | 0.00095712
47 | 0.98444 | -0.10881 | 0.0030139 | 0.00075537
48 | 0.98506 | -0.10441 | 0.0082665 | 0.0020718
49 | 0.98526 | -0.103 | 0.0044222 | 0.0011083
50 | 0.98588 | -0.098599 | 0 | 0
51 | 0.98526 | -0.10306 | 0.0023926 | 0.00059964
52 | 0.98648 | -0.094395 | 0.0021183 | 0.00053088
53 | 0.98509 | -0.10424 | 0.0022886 | 0.00057358
54 | 0.98683 | -0.091912 | 0.0029659 | 0.00074333
55 | 0.98493 | -0.10538 | 0.00248 | 0.00062155
56 | 0.98715 | -0.08966 | 0 | 0
57 | 0.98481 | -0.10626 | 0.0020828 | 0.00052201
58 | 0.98471 | -0.10696 | 0.0029185 | 0.00073145
59 | 0.97082 | -0.20599 | 0.0017955 | 0.00044998
60 | 0.98785 | -0.084708 | 0 | 0
61 | 0.9866 | -0.093562 | 0.0032018 | 0.00080244
62 | 0.98704 | -0.090485 | 0.002141 | 0.00053658
63 | 0.99086 | -0.063549 | 0.0022995 | 0.0005763
64 | 0.98586 | -0.098802 | 0.0024933 | 0.00062489
65 | 0.98563 | -0.10043 | 0.0045999 | 0.0011529
66 | 0.98542 | -0.10197 | 0.0030232 | 0.00075768
67 | 0.98507 | -0.10442 | 0.0045655 | 0.0011442
68 | 0.98507 | -0.10443 | 0.0026928 | 0.00067487
69 | 0.98506 | -0.10448 | 0.00080409 | 0.00020152
70 | 0.98645 | -0.094622 | 0.0035157 | 0.00088111
71 | 0.99088 | -0.063436 | 0.0030667 | 0.00076858
72 | 0.99313 | -0.047722 | 0 | 0
73 | 0.99433 | -0.039332 | 0.00012443 | 3.1186e-05
74 | 0.99299 | -0.048661 | 0.0033351 | 0.00083586
75 | 0.99556 | -0.030749 | 0.0036147 | 0.00090593
76 | 0.99221 | -0.054126 | 0.00014104 | 3.5347e-05
77 | 0.98577 | -0.099438 | 0.0041873 | 0.0010494
78 | 0.99653 | -0.023986 | 0.0016647 | 0.0004172
79 | 0.99135 | -0.06021 | 0.00016772 | 4.2035e-05
80 | 0.99813 | -0.012918 | 0.0028921 | 0.00072482
81 | 0.99849 | -0.010425 | 0.0024117 | 0.00060442
82 | 1 | 0 | -0.22498 | -0.056585
83 | 0.99988 | -0.0008313 | 0.0021295 | 0.00053371
84 | 0.9998 | -0.0014224 | 0.0028233 | 0.00070758
85 | 0.99969 | -0.0021447 | 0.0033043 | 0.00082814
86 | 0.99964 | -0.0025144 | 0.0052693 | 0.0013206
87 | 0.99965 | -0.0024307 | 0 | 0
88 | 0.99961 | -0.0027013 | 0.0016108 | 0.0004037
89 | 0.98373 | -0.11398 | 0.0048594 | 0.0012179
90 | 0.98384 | -0.11318 | 0 | 0
91 | 0.98369 | -0.11424 | 0.0021432 | 0.00053713
92 | 0.98409 | -0.1114 | 0.0028773 | 0.00072113
93 | 0.98358 | -0.11504 | 0.0037253 | 0.00093366
94 | 0.98469 | -0.10716 | 0.0029245 | 0.00073296
95 | 0.98541 | -0.102 | 0.0023349 | 0.00058518
96 | 0.9847 | -0.1071 | 0.0033126 | 0.00083022
97 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0037259 | -0.0009338 | 0.0037268 | 0.0009336 | 8.995e-07 | -1.9936e-07 | 0.0057144 | 0.0057142 | 0.0057144 | 0.97022 | -0.21027 | 0.97046 | -0.20853 | 2.1164
1 | -0.0055308 | -0.0013857 | 0.0055309 | 0.0013857 | 5.6656e-08 | 6.1911e-09 | 0.0084803 | 0.0084803 | 0.0084803 | 0.97046 | -0.20853 | 0.97047 | -0.20845 | 3.1408
2 | -0.012855 | -0.0032213 | 0.012869 | 0.0032262 | 1.4507e-05 | 4.8392e-06 | 0.01971 | 0.01971 | 0.01971 | 0.97047 | -0.20845 | 0.9716 | -0.20031 | 7.3001
3 | -0.012869 | -0.0032262 | 0.012886 | 0.0032318 | 1.6899e-05 | 5.6349e-06 | 0.01971 | 0.01971 | 0.01971 | 0.9716 | -0.20031 | 0.97292 | -0.19084 | 7.3
4 | 0.010501 | 0.0026309 | -0.010494 | -0.0026287 | 7.2236e-06 | 2.2214e-06 | 0.016061 | 0.016061 | 0.016061 | 0.97292 | -0.19084 | 0.97223 | -0.19581 | 5.9485
5 | -0.023388 | -0.0058627 | 0.023402 | 0.0058681 | 1.4665e-05 | 5.4121e-06 | 0.03577 | 0.03577 | 0.03577 | 0.97292 | -0.19084 | 0.97355 | -0.18631 | 13.2483
6 | -0.026823 | -0.006727 | 0.026824 | 0.006727 | 1.8439e-07 | 6.8731e-08 | 0.04098 | 0.04098 | 0.04098 | 0.97402 | -0.18292 | 0.97403 | -0.18287 | 15.1778
7 | 0.024942 | 0.0062555 | -0.024931 | -0.0062511 | 1.1721e-05 | 4.3473e-06 | 0.038106 | 0.038106 | 0.038106 | 0.97402 | -0.18292 | 0.97355 | -0.18631 | 14.1134
8 | -0.028257 | -0.0070861 | 0.028295 | 0.0071006 | 3.8759e-05 | 1.4492e-05 | 0.043169 | 0.043169 | 0.043169 | 0.97403 | -0.18287 | 0.9754 | -0.17299 | 15.9885
9 | -0.029771 | -0.0074705 | 0.029831 | 0.0074931 | 6.0269e-05 | 2.2595e-05 | 0.04542 | 0.04542 | 0.04542 | 0.9754 | -0.17299 | 0.97744 | -0.15843 | 16.8223
10 | -0.029831 | -0.0074931 | 0.029853 | 0.0075012 | 2.1709e-05 | 8.138e-06 | 0.04542 | 0.04542 | 0.04542 | 0.97744 | -0.15843 | 0.97818 | -0.1532 | 16.8222
11 | 0.0084518 | 0.002117 | -0.0084489 | -0.0021162 | 2.9313e-06 | 7.794e-07 | 0.012935 | 0.012935 | 0.012935 | 0.97223 | -0.19581 | 0.97188 | -0.19832 | 4.7909
12 | 0.0020422 | 0.0005117 | -0.0020422 | -0.00051182 | 6.7034e-08 | -1.1057e-07 | 0.0031256 | 0.0031257 | 0.0031257 | 0.97223 | -0.19581 | 0.97219 | -0.19605 | 1.1577
13 | -0.029853 | -0.0075012 | 0.029896 | 0.0075173 | 4.2829e-05 | 1.6054e-05 | 0.04542 | 0.04542 | 0.04542 | 0.97818 | -0.1532 | 0.97962 | -0.14291 | 16.8222
14 | 0.0068833 | 0.0017238 | -0.0068811 | -0.0017234 | 2.2701e-06 | 4.6733e-07 | 0.010538 | 0.010539 | 0.010539 | 0.97188 | -0.19832 | 0.97155 | -0.20071 | 3.9032
15 | 0.0068811 | 0.0017234 | -0.0068794 | -0.001723 | 1.723e-06 | 3.5489e-07 | 0.010539 | 0.010539 | 0.010539 | 0.97155 | -0.20071 | 0.9713 | -0.20252 | 3.9032
16 | 0.0041568 | 0.0010407 | -0.004156 | -0.0010408 | 7.8827e-07 | -8.2339e-08 | 0.0063677 | 0.0063678 | 0.0063678 | 0.9713 | -0.20252 | 0.97111 | -0.20389 | 2.3585
17 | 0.004156 | 0.0010408 | -0.0041553 | -0.0010408 | 6.4549e-07 | -6.73e-08 | 0.0063678 | 0.006368 | 0.006368 | 0.97111 | -0.20389 | 0.97095 | -0.20502 | 2.3585
18 | 0.0017957 | 0.00044945 | -0.0017955 | -0.00044998 | 2.4133e-07 | -5.3874e-07 | 0.0027518 | 0.002752 | 0.002752 | 0.97095 | -0.20502 | 0.97082 | -0.20599 | 1.0193
19 | 0.021918 | 0.005499 | -0.021912 | -0.0054978 | 5.5196e-06 | 1.2157e-06 | 0.033264 | 0.033264 | 0.033264 | 0.98053 | -0.13686 | 0.98027 | -0.13867 | 4.1067
20 | -0.024518 | -0.0061507 | 0.024599 | 0.0061711 | 8.0778e-05 | 2.0418e-05 | 0.03721 | 0.037206 | 0.03721 | 0.98053 | -0.13686 | 0.98386 | -0.11314 | 4.5938
21 | 0.019898 | 0.0049928 | -0.019892 | -0.0049918 | 5.4226e-06 | 1.0053e-06 | 0.030206 | 0.030206 | 0.030206 | 0.98027 | -0.13867 | 0.98 | -0.14064 | 3.7292
22 | -0.027549 | -0.0069106 | 0.027561 | 0.0069139 | 1.1928e-05 | 3.3287e-06 | 0.041669 | 0.041668 | 0.041669 | 0.98386 | -0.11314 | 0.9843 | -0.11002 | 5.1443
23 | 0.01947 | 0.004886 | -0.019293 | -0.0048341 | 0.00017682 | 5.1826e-05 | 0.029565 | 0.029571 | 0.029571 | 0.98 | -0.14064 | 0.97082 | -0.20647 | 5.476
24 | -0.034068 | -0.0085431 | 0.034076 | 0.0085456 | 7.9952e-06 | 2.5224e-06 | 0.051504 | 0.051504 | 0.051504 | 0.9843 | -0.11002 | 0.98454 | -0.10833 | 6.3585
25 | 0.0065067 | 0.0016292 | -0.0065051 | -0.0016289 | 1.6207e-06 | 2.8221e-07 | 0.009836 | 0.0098361 | 0.0098361 | 0.9843 | -0.11002 | 0.98405 | -0.11182 | 3.643
26 | 0.0017364 | 0.00043406 | -0.0017364 | -0.00043424 | 7.5026e-08 | -1.8106e-07 | 0.0026611 | 0.0026612 | 0.0026612 | 0.97082 | -0.20647 | 0.97078 | -0.20678 | 0.98563
27 | -0.001736 | -0.00043509 | 0.0017364 | 0.00043424 | 3.4972e-07 | -8.436e-07 | 0.0026615 | 0.0026612 | 0.0026615 | 0.97057 | -0.20824 | 0.97078 | -0.20678 | 0.98576
28 | -0.0059885 | -0.0014995 | 0.0059887 | 0.0014995 | 1.9289e-07 | 2.6297e-08 | 0.0090552 | 0.0090552 | 0.0090552 | 0.98402 | -0.11206 | 0.98405 | -0.11182 | 3.3538
29 | 0.002455 | 0.00061391 | -0.0024547 | -0.00061423 | 2.9169e-07 | -3.1872e-07 | 0.0037119 | 0.0037121 | 0.0037121 | 0.98402 | -0.11206 | 0.9839 | -0.11292 | 1.3748
30 | 0.0024547 | 0.00061423 | -0.0024542 | -0.00061473 | 4.6144e-07 | -5.0392e-07 | 0.0037121 | 0.0037123 | 0.0037123 | 0.9839 | -0.11292 | 0.9837 | -0.11428 | 1.3749
31 | 0.0024542 | 0.00061473 | -0.002454 | -0.00061502 | 2.6766e-07 | -2.9213e-07 | 0.0037123 | 0.0037124 | 0.0037124 | 0.9837 | -0.11428 | 0.98359 | -0.11507 | 1.375
32 | -0.034478 | -0.0086464 | 0.034568 | 0.0086747 | 8.9408e-05 | 2.8333e-05 | 0.052111 | 0.052109 | 0.052111 | 0.98454 | -0.10833 | 0.98717 | -0.089656 | 6.4335
33 | -0.034568 | -0.0086747 | 0.034585 | 0.0086804 | 1.7921e-05 | 5.6751e-06 | 0.052109 | 0.052109 | 0.052109 | 0.98717 | -0.089656 | 0.9877 | -0.085922 | 6.4333
34 | -0.047335 | -0.011876 | 0.047511 | 0.011937 | 0.00017521 | 6.1005e-05 | 0.071317 | 0.071315 | 0.071317 | 0.9877 | -0.085922 | 0.99147 | -0.059328 | 8.8046
35 | 0.0039748 | 0.00099592 | -0.0039743 | -0.00099602 | 4.8206e-07 | -9.4526e-08 | 0.0059654 | 0.0059655 | 0.0059655 | 0.99147 | -0.059328 | 0.99135 | -0.060205 | 2.2094
36 | -0.051632 | -0.01297 | 0.051648 | 0.012975 | 1.6445e-05 | 5.8156e-06 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.99147 | -0.059328 | 0.9918 | -0.057039 | 9.5679
37 | 0.00016772 | 4.1993e-05 | -0.00016772 | -4.2035e-05 | 1.2857e-10 | -4.1859e-08 | 0.00025174 | 0.00025175 | 0.00025175 | 0.99135 | -0.060205 | 0.99135 | -0.06021 | 0.093241
38 | -0.051786 | -0.01301 | 0.051807 | 0.013017 | 2.0992e-05 | 7.4267e-06 | 0.077707 | 0.077707 | 0.077707 | 0.9918 | -0.057039 | 0.99221 | -0.054126 | 9.5935
39 | -0.0030413 | -0.00076222 | 0.0030416 | 0.00076203 | 3.3606e-07 | -1.8774e-07 | 0.0046224 | 0.0046223 | 0.0046224 | 0.97903 | -0.14722 | 0.97914 | -0.14642 | 1.712
40 | -0.0030416 | -0.00076203 | 0.003042 | 0.00076184 | 3.504e-07 | -1.9584e-07 | 0.0046223 | 0.0046222 | 0.0046223 | 0.97914 | -0.14642 | 0.97925 | -0.14559 | 1.712
41 | -0.0051155 | -0.0012815 | 0.0051165 | 0.0012816 | 9.7017e-07 | 4.9342e-08 | 0.007773 | 0.0077729 | 0.007773 | 0.97925 | -0.14559 | 0.97944 | -0.14421 | 2.8789
42 | -0.031127 | -0.0078257 | 0.031142 | 0.0078316 | 1.5483e-05 | 5.8153e-06 | 0.047289 | 0.047289 | 0.047289 | 0.97962 | -0.14291 | 0.98013 | -0.13934 | 17.5145
43 | -0.0051165 | -0.0012816 | 0.0051199 | 0.0012817 | 3.4491e-06 | 1.7431e-07 | 0.0077729 | 0.0077725 | 0.0077729 | 0.97944 | -0.14421 | 0.98013 | -0.13934 | 2.8788
44 | -0.03883 | -0.0097568 | 0.038884 | 0.0097773 | 5.4209e-05 | 2.0534e-05 | 0.05896 | 0.05896 | 0.05896 | 0.98013 | -0.13934 | 0.98154 | -0.12932 | 21.8369
45 | -0.040662 | -0.010223 | 0.040678 | 0.010229 | 1.6079e-05 | 6.0985e-06 | 0.061655 | 0.061655 | 0.061655 | 0.98154 | -0.12932 | 0.98194 | -0.12648 | 22.8352
46 | -0.041739 | -0.010495 | 0.041808 | 0.010521 | 6.9142e-05 | 2.6242e-05 | 0.063263 | 0.063263 | 0.063263 | 0.98194 | -0.12648 | 0.98362 | -0.11461 | 23.4308
47 | -0.044972 | -0.011314 | 0.044987 | 0.01132 | 1.4819e-05 | 5.6344e-06 | 0.06805 | 0.06805 | 0.06805 | 0.98362 | -0.11461 | 0.98395 | -0.11225 | 25.2037
48 | -0.048806 | -0.012277 | 0.04883 | 0.012285 | 2.3418e-05 | 8.2193e-06 | 0.073825 | 0.073825 | 0.073825 | 0.98395 | -0.11225 | 0.98444 | -0.10881 | 9.1142
49 | -0.051844 | -0.013041 | 0.051875 | 0.013052 | 3.183e-05 | 1.1292e-05 | 0.078381 | 0.07838 | 0.078381 | 0.98444 | -0.10881 | 0.98506 | -0.10441 | 9.6766
50 | -0.060142 | -0.015124 | 0.060154 | 0.015128 | 1.1867e-05 | 4.3002e-06 | 0.090868 | 0.090867 | 0.090868 | 0.98506 | -0.10441 | 0.98526 | -0.103 | 11.2182
51 | -0.064576 | -0.016236 | 0.064616 | 0.016251 | 3.9607e-05 | 1.4468e-05 | 0.097546 | 0.097546 | 0.097546 | 0.98526 | -0.103 | 0.98588 | -0.098599 | 12.0427
52 | 0.012174 | 0.0030512 | -0.012166 | -0.0030488 | 7.5112e-06 | 2.4346e-06 | 0.018374 | 0.018374 | 0.018374 | 0.98588 | -0.098599 | 0.98526 | -0.10306 | 6.8053
53 | -0.076789 | -0.019302 | 0.076834 | 0.019319 | 4.4976e-05 | 1.6682e-05 | 0.11592 | 0.11592 | 0.11592 | 0.98588 | -0.098599 | 0.98648 | -0.094395 | 14.3111
54 | 0.0097737 | 0.0024492 | -0.0097721 | -0.0024487 | 1.6019e-06 | 4.661e-07 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014761 | 0.98526 | -0.10306 | 0.98509 | -0.10424 | 5.467
55 | -0.078953 | -0.01985 | 0.07898 | 0.01986 | 2.732e-05 | 1.0153e-05 | 0.11912 | 0.11911 | 0.11912 | 0.98648 | -0.094395 | 0.98683 | -0.091912 | 14.7056
56 | 0.0074835 | 0.0018751 | -0.0074823 | -0.0018748 | 1.1784e-06 | 2.6512e-07 | 0.011304 | 0.011304 | 0.011304 | 0.98509 | -0.10424 | 0.98493 | -0.10538 | 4.1867
57 | -0.081946 | -0.020603 | 0.081972 | 0.020613 | 2.5713e-05 | 9.5795e-06 | 0.12359 | 0.12359 | 0.12359 | 0.98683 | -0.091912 | 0.98715 | -0.08966 | 15.2577
58 | 0.0050023 | 0.0012533 | -0.0050017 | -0.0012533 | 6.1189e-07 | 1.6854e-08 | 0.0075572 | 0.0075573 | 0.0075573 | 0.98493 | -0.10538 | 0.98481 | -0.10626 | 2.799
59 | -0.10339 | -0.025983 | 0.10346 | 0.026009 | 7.1322e-05 | 2.689e-05 | 0.15587 | 0.15587 | 0.15587 | 0.98715 | -0.08966 | 0.98785 | -0.084708 | 19.2429
60 | 0.021414 | 0.00537 | -0.021402 | -0.0053658 | 1.1575e-05 | 4.2246e-06 | 0.03228 | 0.03228 | 0.03228 | 0.98715 | -0.08966 | 0.9866 | -0.093562 | 11.9557
61 | 0.0029188 | 0.00073127 | -0.0029185 | -0.00073145 | 2.8198e-07 | -1.8713e-07 | 0.0044102 | 0.0044103 | 0.0044103 | 0.98481 | -0.10626 | 0.98471 | -0.10696 | 1.6334
62 | 0.032116 | 0.0080595 | -0.032091 | -0.0080498 | 2.5731e-05 | 9.6713e-06 | 0.048381 | 0.048381 | 0.048381 | 0.98785 | -0.084708 | 0.98704 | -0.090485 | 17.9188
63 | -0.13557 | -0.034069 | 0.13597 | 0.034221 | 0.00040044 | 0.00015224 | 0.20425 | 0.20425 | 0.20425 | 0.98785 | -0.084708 | 0.99086 | -0.063549 | 25.2158
64 | 0.018201 | 0.0045633 | -0.018187 | -0.0045586 | 1.3205e-05 | 4.7203e-06 | 0.027451 | 0.027451 | 0.027451 | 0.9866 | -0.093562 | 0.98586 | -0.098802 | 10.1672
65 | 0.02995 | 0.0075132 | -0.029932 | -0.0075068 | 1.7177e-05 | 6.434e-06 | 0.045153 | 0.045153 | 0.045153 | 0.98704 | -0.090485 | 0.98645 | -0.094622 | 16.7234
66 | -0.13827 | -0.034797 | 0.13828 | 0.034798 | 2.1806e-06 | 8.293e-07 | 0.2077 | 0.2077 | 0.2077 | 0.99086 | -0.063549 | 0.99088 | -0.063436 | 25.642
67 | 0.015694 | 0.0039337 | -0.015691 | -0.0039325 | 3.5398e-06 | 1.2326e-06 | 0.023688 | 0.023688 | 0.023688 | 0.98586 | -0.098802 | 0.98563 | -0.10043 | 8.7734
68 | 0.011091 | 0.0027796 | -0.011088 | -0.0027789 | 2.3636e-06 | 7.3692e-07 | 0.016744 | 0.016744 | 0.016744 | 0.98563 | -0.10043 | 0.98542 | -0.10197 | 6.2014
69 | 0.0080651 | 0.0020212 | -0.0080623 | -0.0020205 | 2.7374e-06 | 6.7618e-07 | 0.012179 | 0.012179 | 0.012179 | 0.98542 | -0.10197 | 0.98507 | -0.10442 | 4.5106
70 | 0.0034969 | 0.00087632 | -0.0034969 | -0.00087632 | 1.0894e-09 | -3.7715e-10 | 0.0052822 | 0.0052822 | 0.0052822 | 0.98507 | -0.10442 | 0.98507 | -0.10443 | 1.9564
71 | 0.00080409 | 0.00020144 | -0.00080409 | -0.00020152 | 5.9584e-09 | -8.0104e-08 | 0.0012146 | 0.0012146 | 0.0012146 | 0.98507 | -0.10443 | 0.98506 | -0.10448 | 0.44987
72 | 0.026417 | 0.0066257 | -0.026399 | -0.0066191 | 1.7624e-05 | 6.5517e-06 | 0.03985 | 0.03985 | 0.03985 | 0.98645 | -0.094622 | 0.98577 | -0.099438 | 14.7593
73 | -0.14134 | -0.035567 | 0.14165 | 0.035685 | 0.00031066 | 0.0001182 | 0.21231 | 0.21231 | 0.21231 | 0.99088 | -0.063436 | 0.99313 | -0.047722 | 26.2106
74 | -0.19698 | -0.04959 | 0.19721 | 0.049679 | 0.00023114 | 8.8406e-05 | 0.29522 | 0.29522 | 0.29522 | 0.99313 | -0.047722 | 0.99433 | -0.039332 | 36.447
75 | 0.05533 | 0.013905 | -0.055323 | -0.013902 | 7.2284e-06 | 2.584e-06 | 0.082915 | 0.082916 | 0.082916 | 0.99313 | -0.047722 | 0.99299 | -0.048661 | 10.2365
76 | -0.19734 | -0.04971 | 0.19758 | 0.0498 | 0.00023716 | 9.0705e-05 | 0.29541 | 0.29541 | 0.29541 | 0.99433 | -0.039332 | 0.99556 | -0.030749 | 36.47
77 | 0.051988 | 0.013067 | -0.051948 | -0.013053 | 3.9526e-05 | 1.3989e-05 | 0.077918 | 0.077918 | 0.077918 | 0.99299 | -0.048661 | 0.99221 | -0.054126 | 9.6195
78 | -0.20119 | -0.050706 | 0.20138 | 0.050779 | 0.0001907 | 7.2951e-05 | 0.30081 | 0.30081 | 0.30081 | 0.99556 | -0.030749 | 0.99653 | -0.023986 | 37.137
79 | 0.022212 | 0.0055697 | -0.022204 | -0.0055668 | 7.8776e-06 | 2.8867e-06 | 0.033529 | 0.033529 | 0.033529 | 0.98577 | -0.099438 | 0.98541 | -0.102 | 12.4183
80 | -0.20305 | -0.051197 | 0.20336 | 0.051317 | 0.00031539 | 0.00012066 | 0.30329 | 0.30329 | 0.30329 | 0.99653 | -0.023986 | 0.99813 | -0.012918 | 37.4438
81 | -0.20625 | -0.052042 | 0.20633 | 0.05207 | 7.2179e-05 | 2.7617e-05 | 0.30761 | 0.30761 | 0.30761 | 0.99813 | -0.012918 | 0.99849 | -0.010425 | 37.9761
82 | -0.20874 | -0.052674 | 0.20904 | 0.052791 | 0.00030589 | 0.00011705 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.99849 | -0.010425 | 1 | 0 | 38.4198
83 | 0.0070464 | 0.0017653 | -0.0070456 | -0.0017651 | 8.1025e-07 | 1.567e-07 | 0.010485 | 0.010485 | 0.010485 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.0008313 | 3.8833
84 | 0.0080949 | 0.0020286 | -0.0080933 | -0.0020282 | 1.5936e-06 | 3.8204e-07 | 0.012045 | 0.012045 | 0.012045 | 1 | 0 | 0.9998 | -0.0014224 | 4.4613
85 | 0.0049161 | 0.0012314 | -0.0049152 | -0.0012314 | 8.9297e-07 | -7.1716e-09 | 0.0073159 | 0.007316 | 0.007316 | 0.99988 | -0.0008313 | 0.99969 | -0.0021447 | 2.7096
86 | 0.00527 | 0.0013206 | -0.0052693 | -0.0013206 | 7.9653e-07 | 3.4298e-08 | 0.0078434 | 0.0078435 | 0.0078435 | 0.9998 | -0.0014224 | 0.99964 | -0.0025144 | 2.905
87 | 0.0016109 | 0.00040329 | -0.0016108 | -0.0004035 | 6.3688e-08 | -2.0827e-07 | 0.0023976 | 0.0023977 | 0.0023977 | 0.99969 | -0.0021447 | 0.99965 | -0.0024307 | 0.88804
88 | 0.0016108 | 0.0004035 | -0.0016108 | -0.0004037 | 6.0305e-08 | -1.9718e-07 | 0.0023977 | 0.0023978 | 0.0023978 | 0.99965 | -0.0024307 | 0.99961 | -0.0027013 | 0.88807
89 | -0.0048594 | -0.0012179 | 0.0048599 | 0.0012179 | 5.4228e-07 | 4.3359e-09 | 0.0073504 | 0.0073504 | 0.0073504 | 0.98373 | -0.11398 | 0.98384 | -0.11318 | 2.7224
90 | 0.0058698 | 0.0014708 | -0.0058689 | -0.0014707 | 8.621e-07 | 1.0901e-07 | 0.0088777 | 0.0088777 | 0.0088777 | 0.98384 | -0.11318 | 0.98369 | -0.11424 | 3.2881
91 | -0.01073 | -0.0026887 | 0.010732 | 0.0026895 | 2.6409e-06 | 8.1161e-07 | 0.016228 | 0.016228 | 0.016228 | 0.98384 | -0.11318 | 0.98409 | -0.1114 | 6.0104
92 | 0.0037257 | 0.00093355 | -0.0037253 | -0.00093366 | 4.1569e-07 | -1.0634e-07 | 0.0056358 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.98369 | -0.11424 | 0.98358 | -0.11504 | 2.0874
93 | -0.01361 | -0.0034106 | 0.013618 | 0.0034133 | 7.9895e-06 | 2.6885e-06 | 0.020579 | 0.020579 | 0.020579 | 0.98409 | -0.1114 | 0.98469 | -0.10716 | 7.6217
94 | -0.016542 | -0.0041463 | 0.016542 | 0.0041463 | 1.2919e-07 | 4.5474e-08 | 0.024998 | 0.024998 | 0.024998 | 0.98469 | -0.10716 | 0.9847 | -0.1071 | 9.2585
95 | 0.019869 | 0.0049816 | -0.019855 | -0.0049765 | 1.4045e-05 | 5.0836e-06 | 0.030004 | 0.030004 | 0.030004 | 0.98541 | -0.102 | 0.9847 | -0.1071 | 11.1125

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22498 | 0.056585

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0037259 | 0.0009338
1 | 0.001804 | 0.00045212
2 | 0.0073241 | 0.0018356
3 | 0.0018812 | 0.00047148
4 | 0.0014329 | 0.00035911
5 | 0.0015282 | 0.00038301
6 | 0.0014758 | 0.00036986
7 | 0.0020422 | 0.00051182
8 | 0.0015655 | 0.00039236
9 | 0.0027226 | 0.00068235
10 | 0.0023596 | 0.00059138
11 | 0.0026001 | 0.00065165
12 | 0.0020148 | 0.00050496
13 | 0.0029506 | 0.00073948
14 | 0.00042252 | 0.00010589
15 | 0.017556 | 0.0044001
16 | 0.001736 | 0.00043509
17 | 0.0035335 | 0.00088558
18 | 0.00051641 | 0.00012942
19 | 0.00040201 | 0.00010075
20 | 0.002454 | 0.00061502
21 | 0.01275 | 0.0031954
22 | 0.00014657 | 3.6733e-05
23 | 0.0038066 | 0.00095402
24 | 0.00013784 | 3.4546e-05
25 | 0.0030413 | 0.00076222
26 | 0.0020735 | 0.00051967
27 | 0.0012308 | 0.00030847
28 | 0.0025676 | 0.00064349
29 | 0.0017779 | 0.00044559
30 | 0.0010613 | 0.00026599
31 | 0.0031642 | 0.00079302
32 | 0.003819 | 0.00095712
33 | 0.0030139 | 0.00075537
34 | 0.0082665 | 0.0020718
35 | 0.0044222 | 0.0011083
36 | 0.0023926 | 0.00059964
37 | 0.0021183 | 0.00053088
38 | 0.0022886 | 0.00057358
39 | 0.0029659 | 0.00074333
40 | 0.00248 | 0.00062155
41 | 0.0020828 | 0.00052201
42 | 0.0029185 | 0.00073145
43 | 0.0017955 | 0.00044998
44 | 0.0032018 | 0.00080244
45 | 0.002141 | 0.00053658
46 | 0.0022995 | 0.0005763
47 | 0.0024933 | 0.00062489
48 | 0.0045999 | 0.0011529
49 | 0.0030232 | 0.00075768
50 | 0.0045655 | 0.0011442
51 | 0.0026928 | 0.00067487
52 | 0.00080409 | 0.00020152
53 | 0.0035157 | 0.00088111
54 | 0.0030667 | 0.00076858
55 | 0.00012443 | 3.1186e-05
56 | 0.0033351 | 0.00083586
57 | 0.0036147 | 0.00090593
58 | 0.00014104 | 3.5347e-05
59 | 0.0041873 | 0.0010494
60 | 0.0016647 | 0.0004172
61 | 0.00016772 | 4.2035e-05
62 | 0.0028921 | 0.00072482
63 | 0.0024117 | 0.00060442
64 | 0.0021295 | 0.00053371
65 | 0.0028233 | 0.00070758
66 | 0.0033043 | 0.00082814
67 | 0.0052693 | 0.0013206
68 | 0.0016108 | 0.0004037
69 | 0.0048594 | 0.0012179
70 | 0.0021432 | 0.00053713
71 | 0.0028773 | 0.00072113
72 | 0.0037253 | 0.00093366
73 | 0.0029245 | 0.00073296
74 | 0.0023349 | 0.00058518
75 | 0.0033126 | 0.00083022

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1