## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1104-4_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1104-4_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1104-4_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1104-4_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1104-4_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1104-4_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1104-4_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1104-4_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1104-4_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1104-4_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1104-4_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1104-4_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1104-4_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1104-4_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1104-4_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1104-4_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1104-4_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1104-4_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1104-4_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1104-4_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1104-4_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1104-4_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1104-4_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1104-4_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1104-4_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1104-4_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1104-4_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1104-4_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1104-4_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1104-4_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1104-4_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1104-4_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1104-4_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1104-4_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1104-4_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1104-4_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1104-4_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1104-4_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1104-4_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1104-4_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1104-4_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1104-4_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1104-4_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1104-4_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1104-4_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1104-4_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1104-4_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1104-4_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1104-4_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1104-4_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1104-4_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1104-4_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1104-4_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1104-4_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1104-4_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1104-4_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1104-4_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1104-4_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1104-4_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1104-4_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1104-4_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1104-4_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1104-4_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1104-4_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1104-4_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1104-4_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1104-4_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1104-4_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1104-4_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1104-4_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1104-4_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1104-4_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1104-4_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1104-4_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1104-4_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1104-4_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1104-4_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1104-4_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1104-4_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1104-4_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1104-4_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1104-4_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1104-4_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1104-4_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1104-4_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1104-4_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1104-4_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1104-4_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1104-4_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1104-4_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1104-4_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1104-4_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1104-4_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1104-4_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1104-4_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1104-4_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1104-4_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1104-4_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1104-4_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1104-4_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1104-4_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1104-4_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1104-4_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_472_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1104-4_0_7_load_0 | 0 | 0.0010725 | 0.00026879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1104-4_0_7_load_1 | 1 | 0.00041662 | 0.00010441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1104-4_0_7_load_18 | 3 | 0.0008505 | 0.00021316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1104-4_0_7_load_4 | 5 | 0.00096774 | 0.00024254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1104-4_0_7_load_83 | 7 | 0.0029567 | 0.00074101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1104-4_0_7_load_66 | 8 | 0.0025345 | 0.0006352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1104-4_0_7_load_40 | 9 | 0.00043671 | 0.00010945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1104-4_0_7_load_41 | 10 | 0.00038414 | 9.6274e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1104-4_0_7_load_5 | 11 | 0.00052666 | 0.00013199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1104-4_0_7_load_104 | 18 | 0.0089012 | 0.0022309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1104-4_0_7_load_99 | 19 | 0.0015954 | 0.00039984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1104-4_0_7_load_108 | 20 | 0.0012594 | 0.00031563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1104-4_0_7_load_105 | 22 | 0.010309 | 0.0025837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1104-4_0_7_load_109 | 23 | 0.0011445 | 0.00028684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1104-4_0_7_load_80 | 25 | 0.00040083 | 0.00010046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1104-4_0_7_load_90 | 26 | 0.00035691 | 8.9451e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1104-4_0_7_load_79 | 27 | 0.00040803 | 0.00010226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1104-4_0_7_load_54 | 29 | 9.6829e-05 | 2.4268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1104-4_0_7_load_46 | 30 | 0.00011959 | 2.9973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1104-4_0_7_load_55 | 31 | 0.0062592 | 0.0015687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1104-4_0_7_load_103 | 35 | 0.00058635 | 0.00014695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1104-4_0_7_load_100 | 36 | 0.005548 | 0.0013905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1104-4_0_7_load_107 | 37 | 0.0013106 | 0.00032847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1104-4_0_7_load_28 | 39 | 0.0030785 | 0.00077153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1104-4_0_7_load_20 | 42 | 0.00028694 | 7.1915e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1104-4_0_7_load_25 | 43 | 0.0014088 | 0.00035308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1104-4_0_7_load_89 | 45 | 0.00056417 | 0.00014139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1104-4_0_7_load_88 | 46 | 0.00021846 | 5.4751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1104-4_0_7_load_63 | 47 | 0.011601 | 0.0029074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1104-4_0_7_load_60 | 48 | 0.0023825 | 0.0005971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1104-4_0_7_load_81 | 49 | 0.0012513 | 0.00031359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1104-4_0_7_load_84 | 50 | 0.00066039 | 0.00016551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1104-4_0_7_load_65 | 51 | 0.00018524 | 4.6425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1104-4_0_7_load_21 | 52 | 0.00089111 | 0.00022333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1104-4_0_7_load_36 | 54 | 0.00027679 | 6.9371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1104-4_0_7_load_38 | 55 | 0.0010892 | 0.00027299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1104-4_0_7_load_34 | 57 | 0.00074728 | 0.00018729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1104-4_0_7_load_30 | 58 | 0.00091842 | 0.00023018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1104-4_0_7_load_31 | 59 | 0.00038422 | 9.6295e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1104-4_0_7_load_50 | 60 | 0.00040652 | 0.00010188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1104-4_0_7_load_49 | 62 | 0.00017351 | 4.3486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1104-4_0_7_load_59 | 63 | 0.0063152 | 0.0015827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1104-4_0_7_load_57 | 64 | 0.00088824 | 0.00022261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1104-4_0_7_load_33 | 66 | 0.00030084 | 7.5397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1104-4_0_7_load_35 | 67 | 0.00046961 | 0.0001177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1104-4_0_7_load_37 | 68 | 0.00098994 | 0.0002481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1104-4_0_7_load_42 | 69 | 0.0058382 | 0.0014632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1104-4_0_7_load_43 | 70 | 0.0029535 | 0.00074021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1104-4_0_7_load_51 | 72 | 0.0087559 | 0.0021944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1104-4_0_7_load_64 | 74 | 0.048592 | 0.012178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1104-4_0_7_load_110 | 75 | 0.00061187 | 0.00015335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1104-4_0_7_load_45 | 76 | 0.0001261 | 3.1603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1104-4_0_7_load_47 | 77 | 9.9699e-05 | 2.4987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1104-4_0_7_load_111 | 78 | 0.0067991 | 0.001704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1104-4_0_7_load_58 | 79 | 0.0031724 | 0.00079509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1104-4_0_7_load_61 | 80 | 0.001716 | 0.00043007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1104-4_0_7_load_67 | 81 | 0.0020816 | 0.00052169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1104-4_0_7_load_68 | 82 | 0.00040759 | 0.00010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1104-4_0_7_load_69 | 83 | 0.00022364 | 5.605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1104-4_0_7_load_70 | 84 | 0.0010213 | 0.00025596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1104-4_0_7_load_85 | 86 | 0.0031458 | 0.00078841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1104-4_0_7_load_87 | 88 | 0.00062314 | 0.00015617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1104-4_0_7_load_92 | 89 | 0.00041809 | 0.00010478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1104-4_0_7_load_91 | 90 | 0.00018249 | 4.5736e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1104-4_0_7_load_72 | 91 | 0.00041068 | 0.00010293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1104-4_0_7_load_73 | 92 | 0.00029341 | 7.3535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1104-4_0_7_load_75 | 94 | 0.00015446 | 3.8711e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1104-4_0_7_load_76 | 95 | 0.001139 | 0.00028545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1104-4_0_7_load_78 | 97 | 0.0016408 | 0.00041122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1104-4_0_7_load_93 | 98 | 0.00024405 | 6.1165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1104-4_0_7_load_94 | 99 | 0.00057723 | 0.00014467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1104-4_0_7_load_96 | 100 | 0.00034061 | 8.5365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1104-4_0_7_load_106 | 101 | 0.0032443 | 0.00081311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1104-4_0_7_load_101 | 102 | 0.0002715 | 6.8043e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1104-4_0_7_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.033963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1104-4_0_7_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.16082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1104-4_0_7_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.11019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1104-4_0_7_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.054137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1104-4_0_7_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0037464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1104-4_0_7_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.3328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1104-4_0_7_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0033673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1104-4_0_7_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.019514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1104-4_0_7_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.023594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1104-4_0_7_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 50 | 0.12632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1104-4_0_7_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 51 | 0.014394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1104-4_0_7_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 68 | 0.023752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1104-4_0_7_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.053783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1104-4_0_7_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.15349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1104-4_0_7_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.60658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1104-4_0_7_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.087546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1104-4_0_7_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.45228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1104-4_0_7_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.81992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1104-4_0_7_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.24563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1104-4_0_7_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 24 | 0.17361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1104-4_0_7_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 25 | 0.044161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1104-4_0_7_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.49739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1104-4_0_7_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.024962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1104-4_0_7_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.20024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1104-4_0_7_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.0042731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1104-4_0_7_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 36 | 0.037498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1104-4_0_7_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 37 | 0.0024371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1104-4_0_7_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.26661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1104-4_0_7_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 47 | 0.051748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1104-4_0_7_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 48 | 0.026324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1104-4_0_7_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 49 | 0.00016407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1104-4_0_7_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0048786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1104-4_0_7_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 96 | 0.0098804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1104-4_0_7_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.11146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1104-4_0_7_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.056827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1104-4_0_7_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 76 | 0.038997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1104-4_0_7_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.058483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1104-4_0_7_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 61 | 0.077391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1104-4_0_7_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 56 | 0.19845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1104-4_0_7_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.068971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1104-4_0_7_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.066468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1104-4_0_7_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 100 | 0.055587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1104-4_0_7_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 102 | 0.029508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1104-4_0_7_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 102 | 0.026196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1104-4_0_7_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 101 | 0.040281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1104-4_0_7_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.090138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1104-4_0_7_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.19042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1104-4_0_7_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 56 | 0.065329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1104-4_0_7_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.087153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1104-4_0_7_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.078051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1104-4_0_7_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 53 | 0.14719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1104-4_0_7_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.022702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1104-4_0_7_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 52 | 0.00049102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1104-4_0_7_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0081604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1104-4_0_7_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.036726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1104-4_0_7_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 95 | 0.017947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1104-4_0_7_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 88 | 0.016224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1104-4_0_7_line_57 | NAYY 4x150 SE | 47 | 63 | 0.055407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1104-4_0_7_line_58 | NAYY 4x150 SE | 48 | 80 | 0.030923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1104-4_0_7_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 97 | 0.036637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1104-4_0_7_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 86 | 0.0232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1104-4_0_7_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.035984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1104-4_0_7_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.065955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1104-4_0_7_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.01737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1104-4_0_7_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.065452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1104-4_0_7_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.13208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1104-4_0_7_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 66 | 0.0083844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1104-4_0_7_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.066288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1104-4_0_7_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.017078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1104-4_0_7_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.032459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1104-4_0_7_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.033421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1104-4_0_7_line_71 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.046182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1104-4_0_7_line_72 | NAYY 4x150 SE | 62 | 77 | 0.027267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1104-4_0_7_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 79 | 0.022489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1104-4_0_7_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 75 | 0.022785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1104-4_0_7_line_75 | NAYY 4x150 SE | 65 | 71 | 0.061039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1104-4_0_7_line_76 | NAYY 4x150 SE | 65 | 73 | 0.090243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1104-4_0_7_line_77 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.019938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1104-4_0_7_line_78 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.01358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1104-4_0_7_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.040358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1104-4_0_7_line_80 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.028002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1104-4_0_7_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.036038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1104-4_0_7_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0062235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1104-4_0_7_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.027806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1104-4_0_7_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0031657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1104-4_0_7_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.048486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1104-4_0_7_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0069853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1104-4_0_7_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.11853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1104-4_0_7_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.020725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1104-4_0_7_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.081959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1104-4_0_7_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.029305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1104-4_0_7_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.025151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1104-4_0_7_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.003506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1104-4_0_7_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.0084921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1104-4_0_7_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.020383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1104-4_0_7_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.030284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1104-4_0_7_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.015927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1104-4_0_7_line_97 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.020586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1104-4_0_7_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.036205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1104-4_0_7_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.03473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1104-4_0_7_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.023384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1104-4_0_7_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.039756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1104-4_0_7_trafo_62 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2648156.0571 | 1233432.6901 | 2648166.3478 | 1233400.3235
1 | 2648211.3065 | 1233248.6373 | 2648191.479 | 1233354.1436 | 2648187.093 | 1233362.8803 | 2648177.8317 | 1233372.5336 | 2648172.7115 | 1233380.3082 | 2648166.3478 | 1233400.3235
2 | 2648211.3065 | 1233248.6373 | 2648127.7843 | 1233193.7705 | 2648120.7128 | 1233186.3419 | 2648120.7128 | 1233186.3419
3 | 2648261.3379 | 1233269.5563 | 2648235.1772 | 1233259.8046 | 2648211.3065 | 1233248.6373
4 | 2648118.8979 | 1233183.0644 | 2648120.7128 | 1233186.3419
5 | 2648261.3379 | 1233269.5563 | 2648263.6431 | 1233259.7799 | 2648272.9713 | 1233191.5901 | 2648278.5378 | 1233168.9765 | 2648292.1685 | 1233135.955 | 2648295.504 | 1233115.8471 | 2648300.953 | 1233029.4477 | 2648304.9582 | 1232992.1565 | 2648312.3238 | 1232942.2338
6 | 2647608.05 | 1233866.0701 | 2647611.315 | 1233866.8935
7 | 2647608.05 | 1233866.0701 | 2647610.7168 | 1233885.4011
8 | 2647608.05 | 1233866.0701 | 2647586.3756 | 1233856.7476
9 | 2648118.8979 | 1233183.0644 | 2648115.0419 | 1233176.1006 | 2648112.7304 | 1233161.4282 | 2648108.6509 | 1233062.1211 | 2648107.8617 | 1233058.0835
10 | 2648314.4248 | 1232927.9936 | 2648312.3238 | 1232942.2338
11 | 2647564.5563 | 1233847.3628 | 2647586.3756 | 1233856.7476
12 | 2647621.3612 | 1232652.2737 | 2647670.319 | 1232674.5388
13 | 2647816.9144 | 1232684.5184 | 2647810.1236 | 1232684.4193 | 2647799.2007 | 1232686.922 | 2647781.0901 | 1232696.3158 | 2647769.4904 | 1232699.18 | 2647759.2323 | 1232699.987 | 2647745.7795 | 1232697.911 | 2647690.569 | 1232683.7481 | 2647670.319 | 1232674.5388
14 | 2647264.9899 | 1232416.9161 | 2647330.794 | 1232466.604 | 2647363.1287 | 1232487.0521 | 2647376.314 | 1232496.1628 | 2647386.0649 | 1232499.1869 | 2647395.0114 | 1232499.5806 | 2647403.9582 | 1232499.941 | 2647413.2795 | 1232498.9146 | 2647420.1466 | 1232496.1121 | 2647428.792 | 1232489.6436 | 2647444.5345 | 1232473.381 | 2647456.9095 | 1232465.4303 | 2647471.6206 | 1232462.6681 | 2647486.7958 | 1232463.4231 | 2647519.0391 | 1232471.5523 | 2647597.5859 | 1232485.9449 | 2647667.8857 | 1232496.7035 | 2647664.743 | 1232509.9867 | 2647621.3612 | 1232652.2737
15 | 2647816.9144 | 1232684.5184 | 2647851.3071 | 1232690.6766 | 2647870.3923 | 1232695.6556 | 2647890.1879 | 1232701.741 | 2647901.5476 | 1232706.113
16 | 2647264.9899 | 1232416.9161 | 2647249.657 | 1232404.5532 | 2647093.5792 | 1232340.6864 | 2646848.0342 | 1232243.8554
17 | 2646990.3096 | 1232667.9876 | 2647355.0582 | 1232793.0035 | 2647376.314 | 1232496.1628 | 2647363.1287 | 1232487.0521 | 2647330.794 | 1232466.604 | 2647264.9899 | 1232416.9161
18 | 2647264.9899 | 1232416.9161 | 2647269.1102 | 1232414.8476 | 2647276.5001 | 1232404.3886 | 2647280.4307 | 1232395.7143 | 2647288.7898 | 1232366.2177 | 2647294.8189 | 1232342.1727 | 2647299.5178 | 1232319.7403 | 2647301.2539 | 1232289.9687 | 2647304.3429 | 1232179.5095
19 | 2647901.5476 | 1232706.113 | 2647899.081 | 1232712.486 | 2647892.1685 | 1232730.3194 | 2647884.2586 | 1232750.7354 | 2647875.3076 | 1232772.566 | 2647836.5312 | 1232867.1362
20 | 2647901.5476 | 1232706.113 | 2647918.9756 | 1232665.5363
21 | 2647303.9627 | 1232150.3132 | 2647303.4566 | 1232143.4937 | 2647274.9385 | 1231930.3771 | 2647272.7243 | 1231918.3852 | 2647269.305 | 1231904.6272 | 2647268.0198 | 1231887.206 | 2647268.7925 | 1231867.1662 | 2647271.7914 | 1231847.144 | 2647277.0461 | 1231825.3165 | 2647285.3865 | 1231798.2546 | 2647296.3337 | 1231773.8373 | 2647313.7862 | 1231744.6244 | 2647323.5559 | 1231732.1164 | 2647335.9338 | 1231718.2728 | 2647352.1547 | 1231703.0145 | 2647369.4592 | 1231687.6759
22 | 2647303.9627 | 1232150.3132 | 2647304.8309 | 1232162.0608 | 2647304.4624 | 1232175.238
23 | 2647369.4592 | 1231687.6759 | 2647364.6096 | 1231680.455 | 2647361.5346 | 1231672.9146 | 2647359.3798 | 1231662.9801 | 2647359.5347 | 1231643.5358 | 2647356.8259 | 1231620.433 | 2647350.8721 | 1231602.5632 | 2647343.4716 | 1231588.54 | 2647333.0162 | 1231574.8926 | 2647319.9598 | 1231562.6366 | 2647303.7852 | 1231552.9908 | 2647265.54 | 1231535.8575
24 | 2647304.4624 | 1232175.238 | 2647304.3429 | 1232179.5095
25 | 2647265.54 | 1231535.8575 | 2647231.3189 | 1231520.5268
26 | 2646848.0342 | 1232243.8554 | 2646845.767 | 1232242.9613
27 | 2646990.3096 | 1232667.9876 | 2646905.1761 | 1232920.6376
28 | 2647836.5312 | 1232867.1362 | 2647816.9625 | 1232915.0414
29 | 2647836.5312 | 1232867.1362 | 2647860.8641 | 1232877.1788
30 | 2647918.9756 | 1232665.5363 | 2647919.0404 | 1232665.3855
31 | 2647952.8975 | 1232586.1935 | 2647951.0183 | 1232590.6956
32 | 2647947.2123 | 1232599.8136 | 2647951.0183 | 1232590.6956
33 | 2647436.5872 | 1233049.9046 | 2647413.0577 | 1233082.0707 | 2647407.6923 | 1233093.1572 | 2647404.9614 | 1233104.2758 | 2647402.597 | 1233152.0561
34 | 2647436.5872 | 1233049.9046 | 2647451.2117 | 1233059.7052 | 2647456.243 | 1233065.8159 | 2647459.0125 | 1233074.5435 | 2647460.1376 | 1233086.2933 | 2647460.4059 | 1233096.6365
35 | 2647475.2546 | 1233129.6283 | 2647471.5841 | 1233128.0889 | 2647466.9455 | 1233124.0048 | 2647462.7384 | 1233117.078 | 2647460.7628 | 1233110.3913 | 2647460.4059 | 1233096.6365
36 | 2647754.2169 | 1233067.9465 | 2647751.1091 | 1233066.5317 | 2647701.0128 | 1233043.6657
37 | 2647754.2169 | 1233067.9465 | 2647783.7358 | 1232996.3826
38 | 2647678.1577 | 1233251.297 | 2647691.1814 | 1233219.8926 | 2647711.0836 | 1233171.9329 | 2647754.2169 | 1233067.9465
39 | 2647149.0143 | 1231408.4491 | 2647119.6814 | 1231470.9005
40 | 2647119.6814 | 1231470.9005 | 2647180.4622 | 1231497.8009
41 | 2647149.0143 | 1231408.4491 | 2647098.0999 | 1231386.1407
42 | 2647207.4125 | 1231509.8171 | 2647191.048 | 1231502.486 | 2647180.4622 | 1231497.8009
43 | 2647207.4125 | 1231509.8171 | 2647231.3189 | 1231520.5268
44 | 2646808.2584 | 1232228.2809 | 2646810.8318 | 1232229.1845 | 2646845.767 | 1232242.9613
45 | 2647623.8369 | 1233396.9653 | 2647655.3314 | 1233312.5086
46 | 2647556.8957 | 1233575.2317 | 2647588.022 | 1233492.3392 | 2647623.8369 | 1233396.9653
47 | 2647678.1577 | 1233251.297 | 2647655.3314 | 1233312.5086
48 | 2647526.2498 | 1233656.8386 | 2647556.8957 | 1233575.2317
49 | 2647556.8957 | 1233575.2317 | 2647539.5314 | 1233569.3114 | 2647530.2277 | 1233567.4025 | 2647518.4339 | 1233567.3193 | 2647512.3549 | 1233568.2713 | 2647507.2269 | 1233571.4769 | 2647503.5514 | 1233576.7064 | 2647498.5983 | 1233587.3958 | 2647496.2472 | 1233595.0842
50 | 2647526.2498 | 1233656.8386 | 2647506.4346 | 1233708.502 | 2647489.952 | 1233761.8709 | 2647485.1702 | 1233797.5665
51 | 2647526.2498 | 1233656.8386 | 2647505.0702 | 1233648.6652
52 | 2647496.1036 | 1233595.5537 | 2647496.2472 | 1233595.0842
53 | 2648028.8815 | 1232696.9228 | 2648030.4306 | 1232688.9108
54 | 2648028.8815 | 1232696.9228 | 2648039.4065 | 1232701.5218 | 2648045.8836 | 1232707.6335 | 2648048.8993 | 1232716.7192 | 2648050.493 | 1232723.2905
55 | 2648030.4306 | 1232688.9108 | 2648033.8375 | 1232671.2896
56 | 2648050.493 | 1232723.2905 | 2648054.3169 | 1232739.0577
57 | 2647796.0103 | 1232966.3339 | 2647816.9625 | 1232915.0414
58 | 2647860.8641 | 1232877.1788 | 2647889.4483 | 1232888.9759
59 | 2647933.5025 | 1232631.7233 | 2647920.7686 | 1232661.3617 | 2647919.0404 | 1232665.3855
60 | 2648107.8617 | 1233058.0835 | 2648106.7244 | 1233052.2659 | 2648101.0146 | 1233035.9652
61 | 2647485.1702 | 1233797.5665 | 2647487.9015 | 1233798.7001 | 2647498.2608 | 1233802.9856 | 2647513.0419 | 1233814.7333 | 2647514.9995 | 1233816.9202
62 | 2647485.1702 | 1233797.5665 | 2647481.5837 | 1233797.36 | 2647469.6968 | 1233796.6646 | 2647460.9616 | 1233796.5949 | 2647450.9976 | 1233798.7389 | 2647443.2714 | 1233803.1357 | 2647425.3494 | 1233816.9662
63 | 2647526.5847 | 1233829.8623 | 2647526.5847 | 1233829.8623 | 2647514.9995 | 1233816.9202
64 | 2647678.1577 | 1233251.297 | 2647687.6148 | 1233260.5676 | 2647716.2887 | 1233278.0197 | 2647724.5655 | 1233284.3568 | 2647729.9958 | 1233290.6822
65 | 2647678.1577 | 1233251.297 | 2647608.7715 | 1233218.3314 | 2647559.3269 | 1233193.6604
66 | 2647526.5847 | 1233829.8623 | 2647531.0867 | 1233832.9669 | 2647533.7651 | 1233834.1189
67 | 2647519.9773 | 1233145.075 | 2647519.9773 | 1233145.075 | 2647527.4575 | 1233149.7822 | 2647532.8866 | 1233156.3074 | 2647537.4085 | 1233174.9665 | 2647540.6059 | 1233181.2738 | 2647545.0352 | 1233185.9567 | 2647551.7041 | 1233189.8569 | 2647559.3269 | 1233193.6604
68 | 2647519.9773 | 1233145.075 | 2647513.297 | 1233142.5867 | 2647503.5263 | 1233140.7112
69 | 2647783.7358 | 1232996.3826 | 2647796.0103 | 1232966.3339
70 | 2647783.7358 | 1232996.3826 | 2647781.1485 | 1232995.1833 | 2647753.3937 | 1232982.3706
71 | 2647827.0387 | 1233012.7744 | 2647787.0418 | 1232997.6322 | 2647783.7358 | 1232996.3826
72 | 2647503.5263 | 1233140.7112 | 2647500.1213 | 1233140.0576 | 2647478.1739 | 1233130.8527
73 | 2647753.3937 | 1232982.3706 | 2647732.9753 | 1232972.9447
74 | 2647827.0387 | 1233012.7744 | 2647819.4393 | 1233034.2552
75 | 2647883.5368 | 1233035.8435 | 2647848.7241 | 1233020.9762 | 2647827.0387 | 1233012.7744
76 | 2647872.8796 | 1232958.4198 | 2647848.7241 | 1233020.9762 | 2647827.0387 | 1233012.7744
77 | 2647552.081 | 1233841.9969 | 2647533.7651 | 1233834.1189
78 | 2647564.5563 | 1233847.3628 | 2647552.081 | 1233841.9969
79 | 2647903.754 | 1233069.1118 | 2647888.0752 | 1233076.7727 | 2647883.0014 | 1233076.9319 | 2647877.7417 | 1233073.8543 | 2647876.0476 | 1233067.9925 | 2647877.979 | 1233062.6982
80 | 2647883.5368 | 1233035.8435 | 2647884.504 | 1233041.7217 | 2647883.6424 | 1233047.1738 | 2647877.979 | 1233062.6982
81 | 2647883.5368 | 1233035.8435 | 2647892.3349 | 1233027.3089 | 2647902.8239 | 1233005.9666
82 | 2647872.8796 | 1232958.4198 | 2647875.185 | 1232952.6391
83 | 2647810.1655 | 1233060.4689 | 2647819.4393 | 1233034.2552
84 | 2647475.2546 | 1233129.6283 | 2647478.1739 | 1233130.8527
85 | 2648062.3813 | 1232791.2332 | 2648066.6128 | 1232839.5338
86 | 2648062.3813 | 1232791.2332 | 2648061.7717 | 1232784.2745
87 | 2648066.6128 | 1232839.5338 | 2648069.1379 | 1232868.3566 | 2648083.1667 | 1232950.8 | 2648083.5167 | 1232956.7547
88 | 2648059.392 | 1232763.6893 | 2648061.3469 | 1232779.4261 | 2648061.7717 | 1232784.2745
89 | 2648101.0146 | 1233035.9652 | 2648085.3457 | 1232991.2321 | 2648084.1856 | 1232981.1497 | 2648084.0918 | 1232966.5397 | 2648083.5167 | 1232956.7547
90 | 2648059.392 | 1232763.6893 | 2648069.1623 | 1232752.0497 | 2648075.6691 | 1232739.5055
91 | 2648059.392 | 1232763.6893 | 2648054.9808 | 1232741.7953 | 2648054.3169 | 1232739.0577
92 | 2648075.6691 | 1232739.5055 | 2648075.3452 | 1232739.2916 | 2648074.388 | 1232738.7502 | 2648072.6091 | 1232737.7797
93 | 2648075.6691 | 1232739.5055 | 2648079.581 | 1232731.9681
94 | 2648011.0207 | 1232634.2657 | 2647993.0855 | 1232624.5803
95 | 2648035.9162 | 1232650.906 | 2648031.4084 | 1232645.6218 | 2648016.5301 | 1232637.2408 | 2648011.0207 | 1232634.2657
96 | 2647979.0716 | 1232617.0125 | 2647993.0855 | 1232624.5803
97 | 2648035.9162 | 1232650.906 | 2648035.9535 | 1232660.3456 | 2648033.8375 | 1232671.2896
98 | 2647947.2123 | 1232599.8136 | 2647951.027 | 1232601.8678 | 2647979.0716 | 1232617.0125
99 | 2647947.2123 | 1232599.8136 | 2647933.5025 | 1232631.7233
100 | 2647040.2678 | 1231360.8013 | 2647061.686 | 1231370.1857
101 | 2647098.0999 | 1231386.1407 | 2647061.686 | 1231370.1857

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2648156.0571 | 1233432.6901
1 | 2648166.3478 | 1233400.3235
2 | 2648211.3065 | 1233248.6373
3 | 2648120.7128 | 1233186.3419
4 | 2648261.3379 | 1233269.5563
5 | 2647611.315 | 1233866.8935
6 | 2647608.05 | 1233866.0701
7 | 2648118.8979 | 1233183.0644
8 | 2648312.3238 | 1232942.2338
9 | 2647610.7168 | 1233885.4011
10 | 2647586.3756 | 1233856.7476
11 | 2647670.319 | 1232674.5388
12 | 2647621.3612 | 1232652.2737
13 | 2647816.9143 | 1232684.5184
14 | 2647264.9899 | 1232416.9161
15 | 2647901.5476 | 1232706.113
16 | 2647303.9627 | 1232150.3132
17 | 2647369.4592 | 1231687.6759
18 | 2647304.4624 | 1232175.238
19 | 2647265.54 | 1231535.8575
20 | 2646848.0342 | 1232243.8554
21 | 2646990.3096 | 1232667.9876
22 | 2647304.3429 | 1232179.5095
23 | 2646905.1761 | 1232920.6376
24 | 2647836.5312 | 1232867.1362
25 | 2647918.9756 | 1232665.5363
26 | 2647952.8975 | 1232586.1935
27 | 2647951.0183 | 1232590.6956
28 | 2647436.5872 | 1233049.9046
29 | 2647402.597 | 1233152.0561
30 | 2647460.4059 | 1233096.6365
31 | 2647701.0128 | 1233043.6657
32 | 2647754.2169 | 1233067.9465
33 | 2647119.6814 | 1231470.9005
34 | 2647149.0143 | 1231408.4491
35 | 2647180.4622 | 1231497.8009
36 | 2647231.3189 | 1231520.5268
37 | 2646845.767 | 1232242.9613
38 | 2647623.8369 | 1233396.9653
39 | 2647655.3314 | 1233312.5086
40 | 2647556.8957 | 1233575.2317
41 | 2647526.2498 | 1233656.8386
42 | 2647496.2472 | 1233595.0842
43 | 2647505.0702 | 1233648.6652
44 | 2648028.8815 | 1232696.9228
45 | 2648030.4306 | 1232688.9108
46 | 2648050.493 | 1232723.2905
47 | 2647816.9625 | 1232915.0414
48 | 2647860.8641 | 1232877.1788
49 | 2647919.0404 | 1232665.3855
50 | 2648107.8617 | 1233058.0835
51 | 2648314.4248 | 1232927.9936
52 | 2647496.1036 | 1233595.5537
53 | 2647485.1702 | 1233797.5665
54 | 2647514.9995 | 1233816.9202
55 | 2647425.3494 | 1233816.9662
56 | 2647678.1577 | 1233251.297
57 | 2647526.5847 | 1233829.8623
58 | 2647729.9958 | 1233290.6822
59 | 2647559.3269 | 1233193.6604
60 | 2647519.9773 | 1233145.075
61 | 2647783.7358 | 1232996.3826
62 | 2647503.5263 | 1233140.7112
63 | 2647796.0103 | 1232966.3339
64 | 2647753.3937 | 1232982.3706
65 | 2647827.0387 | 1233012.7744
66 | 2647533.7651 | 1233834.1189
67 | 2647552.081 | 1233841.9969
68 | 2647564.5563 | 1233847.3628
69 | 2647903.754 | 1233069.1118
70 | 2647877.979 | 1233062.6982
71 | 2647883.5368 | 1233035.8435
72 | 2647902.8239 | 1233005.9666
73 | 2647872.8796 | 1232958.4198
74 | 2647875.185 | 1232952.6391
75 | 2647819.4393 | 1233034.2552
76 | 2647475.2546 | 1233129.6283
77 | 2647478.1739 | 1233130.8527
78 | 2647810.1655 | 1233060.4689
79 | 2647732.9753 | 1232972.9447
80 | 2647889.4483 | 1232888.9759
81 | 2648062.3813 | 1232791.2332
82 | 2648066.6128 | 1232839.5338
83 | 2648061.7717 | 1232784.2745
84 | 2648083.5167 | 1232956.7547
85 | 2648059.392 | 1232763.6893
86 | 2648101.0146 | 1233035.9652
87 | 2648075.6691 | 1232739.5055
88 | 2648054.3169 | 1232739.0577
89 | 2648072.6091 | 1232737.7797
90 | 2648079.581 | 1232731.9681
91 | 2648011.0207 | 1232634.2657
92 | 2647993.0855 | 1232624.5803
93 | 2648035.9162 | 1232650.906
94 | 2647979.0716 | 1232617.0125
95 | 2648033.8375 | 1232671.2896
96 | 2647947.2123 | 1232599.8136
97 | 2647933.5025 | 1232631.7233
98 | 2647040.2678 | 1231360.8013
99 | 2647061.686 | 1231370.1857
100 | 2647098.0999 | 1231386.1407
101 | 2646808.2584 | 1232228.2809
102 | 2647207.4125 | 1231509.8171
103 | 2647893.5418 | 1232890.6654

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97723 | -0.16125 | 0.0010725 | 0.00026879
1 | 0.97729 | -0.16087 | 0.00041662 | 0.00010441
2 | 0.97763 | -0.15835 | 0 | 0
3 | 0.97831 | -0.15344 | 0.0008505 | 0.00021316
4 | 0.97742 | -0.15991 | 0 | 0
5 | 0.97489 | -0.1774 | 0.00096774 | 0.00024254
6 | 0.9749 | -0.17737 | 0 | 0
7 | 0.97834 | -0.15324 | 0.0029567 | 0.00074101
8 | 0.9761 | -0.16943 | 0.0025345 | 0.0006352
9 | 0.97489 | -0.17746 | 0.00043671 | 0.00010945
10 | 0.97495 | -0.17702 | 0.00038414 | 9.6274e-05
11 | 0.99078 | -0.064728 | 0.00052666 | 0.00013199
12 | 0.98985 | -0.071286 | 0 | 0
13 | 0.99346 | -0.045791 | 0 | 0
14 | 0.97941 | -0.14591 | 0 | 0
15 | 0.99499 | -0.035026 | 0 | 0
16 | 0.97587 | -0.17147 | 0 | 0
17 | 0.97364 | -0.18767 | 0 | 0
18 | 0.97598 | -0.17065 | 0.0089012 | 0.0022309
19 | 0.9723 | -0.19739 | 0.0015954 | 0.00039984
20 | 0.97557 | -0.1735 | 0.0012594 | 0.00031563
21 | 0.97805 | -0.15623 | 0 | 0
22 | 0.97602 | -0.17038 | 0.010309 | 0.0025837
23 | 0.9776 | -0.15945 | 0.0011445 | 0.00028684
24 | 1 | 0 | -0.18319 | -0.046012
25 | 0.99348 | -0.04562 | 0.00040083 | 0.00010046
26 | 0.99126 | -0.061162 | 0.00035691 | 8.9451e-05
27 | 0.99127 | -0.061144 | 0.00040803 | 0.00010226
28 | 0.98171 | -0.12852 | 0 | 0
29 | 0.98169 | -0.12864 | 9.6829e-05 | 2.4268e-05
30 | 0.98171 | -0.12846 | 0.00011959 | 2.9973e-05
31 | 0.98555 | -0.10096 | 0.0062592 | 0.0015687
32 | 0.98608 | -0.0972 | 0 | 0
33 | 0.97161 | -0.20235 | 0 | 0
34 | 0.9715 | -0.20321 | 0 | 0
35 | 0.97173 | -0.20152 | 0.00058635 | 0.00014695
36 | 0.97188 | -0.2004 | 0.005548 | 0.0013905
37 | 0.97556 | -0.17361 | 0.0013106 | 0.00032847
38 | 0.97996 | -0.14092 | 0 | 0
39 | 0.98105 | -0.13314 | 0.0030785 | 0.00077153
40 | 0.97767 | -0.15741 | 0 | 0
41 | 0.97677 | -0.16389 | 0 | 0
42 | 0.97754 | -0.15837 | 0.00028694 | 7.1915e-05
43 | 0.97672 | -0.16422 | 0.0014088 | 0.00035308
44 | 0.98719 | -0.089938 | 0 | 0
45 | 0.98739 | -0.088508 | 0.00056417 | 0.00014139
46 | 0.98628 | -0.096381 | 0.00021846 | 5.4751e-05
47 | 0.99711 | -0.01997 | 0.011601 | 0.0029074
48 | 0.99985 | -0.001078 | 0.0023825 | 0.0005971
49 | 0.99347 | -0.045659 | 0.0012513 | 0.00031359
50 | 0.97981 | -0.1426 | 0.00066039 | 0.00016551
51 | 0.97609 | -0.16946 | 0.00018524 | 4.6425e-05
52 | 0.97754 | -0.15838 | 0.00089111 | 0.00022333
53 | 0.97555 | -0.17266 | 0 | 0
54 | 0.97531 | -0.17439 | 0.00027679 | 6.9371e-05
55 | 0.97545 | -0.17342 | 0.0010892 | 0.00027299
56 | 0.98213 | -0.12541 | 0 | 0
57 | 0.9752 | -0.17518 | 0.00074728 | 0.00018729
58 | 0.98204 | -0.12604 | 0.00091842 | 0.00023018
59 | 0.98186 | -0.12739 | 0.00038422 | 9.6295e-05
60 | 0.98176 | -0.12811 | 0.00040652 | 0.00010188
61 | 0.98832 | -0.08129 | 0 | 0
62 | 0.98175 | -0.12822 | 0.00017351 | 4.3486e-05
63 | 0.99292 | -0.049028 | 0.0063152 | 0.0015827
64 | 0.98812 | -0.082679 | 0.00088824 | 0.00022261
65 | 0.98337 | -0.11619 | 0 | 0
66 | 0.97516 | -0.17549 | 0.00030084 | 7.5397e-05
67 | 0.97506 | -0.17617 | 0.00046961 | 0.0001177
68 | 0.97501 | -0.17657 | 0.00098994 | 0.0002481
69 | 0.98111 | -0.13226 | 0.0058382 | 0.0014632
70 | 0.98145 | -0.12982 | 0.0029535 | 0.00074021
71 | 0.98181 | -0.12727 | 0 | 0
72 | 0.98135 | -0.13054 | 0.0087559 | 0.0021944
73 | 0.97697 | -0.16174 | 0 | 0
74 | 0.97652 | -0.16491 | 0.048592 | 0.012178
75 | 0.98312 | -0.11793 | 0.00061187 | 0.00015335
76 | 0.98173 | -0.12836 | 0.0001261 | 3.1603e-05
77 | 0.98173 | -0.12835 | 9.9699e-05 | 2.4987e-05
78 | 0.98285 | -0.11988 | 0.0067991 | 0.001704
79 | 0.98802 | -0.083408 | 0.0031724 | 0.00079509
80 | 0.99977 | -0.0016083 | 0.001716 | 0.00043007
81 | 0.98467 | -0.10785 | 0.0020816 | 0.00052169
82 | 0.98374 | -0.11452 | 0.00040759 | 0.00010215
83 | 0.98483 | -0.10674 | 0.00022364 | 5.605e-05
84 | 0.98152 | -0.13037 | 0.0010213 | 0.00025596
85 | 0.9853 | -0.1034 | 0 | 0
86 | 0.98011 | -0.14049 | 0.0031458 | 0.00078841
87 | 0.98527 | -0.10358 | 0 | 0
88 | 0.98589 | -0.099194 | 0.00062314 | 0.00015617
89 | 0.98527 | -0.10359 | 0.00041809 | 0.00010478
90 | 0.98527 | -0.1036 | 0.00018249 | 4.5736e-05
91 | 0.98923 | -0.07548 | 0.00041068 | 0.00010293
92 | 0.9898 | -0.071483 | 0.00029341 | 7.3535e-05
93 | 0.98841 | -0.0813 | 0 | 0
94 | 0.99025 | -0.068316 | 0.00015446 | 3.8711e-05
95 | 0.98785 | -0.08526 | 0.001139 | 0.00028545
96 | 0.99128 | -0.061067 | 0 | 0
97 | 0.9923 | -0.053857 | 0.0016408 | 0.00041122
98 | 0.97135 | -0.20431 | 0.00024405 | 6.1165e-05
99 | 0.97135 | -0.20425 | 0.00057723 | 0.00014467
100 | 0.9714 | -0.2039 | 0.00034061 | 8.5365e-05
101 | 0.97536 | -0.17498 | 0.0032443 | 0.00081311
102 | 0.9718 | -0.20097 | 0.0002715 | 6.8043e-05
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010725 | -0.00026879 | 0.0010725 | 0.00026839 | 5.6514e-08 | -4.038e-07 | 0.0016331 | 0.0016329 | 0.0016331 | 0.97723 | -0.16125 | 0.97729 | -0.16087 | 0.60484
1 | -0.0014892 | -0.0003728 | 0.0014897 | 0.00037098 | 5.1568e-07 | -1.8174e-06 | 0.0022673 | 0.0022665 | 0.0022673 | 0.97729 | -0.16087 | 0.97763 | -0.15835 | 0.83972
2 | -0.0042136 | -0.0010492 | 0.0042164 | 0.0010489 | 2.8256e-06 | -2.9583e-07 | 0.0064108 | 0.0064103 | 0.0064108 | 0.97763 | -0.15835 | 0.97831 | -0.15344 | 2.3744
3 | 0.0027239 | 0.0006782 | -0.0027233 | -0.00067866 | 5.8024e-07 | -4.5551e-07 | 0.0041443 | 0.0041445 | 0.0041445 | 0.97763 | -0.15835 | 0.97742 | -0.15991 | 1.535
4 | -0.0050669 | -0.001262 | 0.005067 | 0.0012621 | 1.3875e-07 | 6.322e-09 | 0.007704 | 0.0077039 | 0.007704 | 0.97831 | -0.15344 | 0.97834 | -0.15324 | 2.8533
5 | 0.0027233 | 0.00067866 | -0.0027197 | -0.00068145 | 3.5685e-06 | -2.7931e-06 | 0.0041445 | 0.004146 | 0.004146 | 0.97742 | -0.15991 | 0.9761 | -0.16943 | 1.5356
6 | -0.00096774 | -0.00024254 | 0.00096775 | 0.0002425 | 4.5844e-09 | -4.0223e-08 | 0.0014771 | 0.0014771 | 0.0014771 | 0.97489 | -0.1774 | 0.9749 | -0.17737 | 0.54707
7 | 0.00043672 | 0.00010921 | -0.00043671 | -0.00010945 | 5.4097e-09 | -2.4124e-07 | 0.00066649 | 0.00066657 | 0.00066657 | 0.9749 | -0.17737 | 0.97489 | -0.17746 | 0.24688
8 | -0.0014045 | -0.00035171 | 0.0014045 | 0.00035144 | 6.7646e-08 | -2.6819e-07 | 0.0021436 | 0.0021435 | 0.0021436 | 0.9749 | -0.17737 | 0.97495 | -0.17702 | 0.79392
9 | -0.0080237 | -0.0020031 | 0.0080354 | 0.002006 | 1.1733e-05 | 2.9242e-06 | 0.012201 | 0.0122 | 0.012201 | 0.97834 | -0.15324 | 0.97981 | -0.1426 | 4.5189
10 | 0.00018524 | 4.6245e-05 | -0.00018524 | -4.6425e-05 | 7.1608e-10 | -1.7965e-07 | 0.00028232 | 0.00028239 | 0.00028239 | 0.9761 | -0.16943 | 0.97609 | -0.16946 | 0.10459
11 | -0.0017887 | -0.00044771 | 0.0017888 | 0.00044746 | 1.1044e-07 | -2.5373e-07 | 0.0027298 | 0.0027296 | 0.0027298 | 0.97495 | -0.17702 | 0.97501 | -0.17657 | 1.011
12 | 0.03589 | 0.0089864 | -0.035858 | -0.008976 | 3.25e-05 | 1.0424e-05 | 0.053899 | 0.0539 | 0.0539 | 0.99078 | -0.064728 | 0.98985 | -0.071286 | 6.6543
13 | -0.036417 | -0.0091184 | 0.036512 | 0.0091492 | 9.5489e-05 | 3.078e-05 | 0.05469 | 0.054688 | 0.05469 | 0.99078 | -0.064728 | 0.99346 | -0.045791 | 6.7519
14 | 0.035858 | 0.008976 | -0.035491 | -0.0088581 | 0.00036661 | 0.00011786 | 0.0539 | 0.053908 | 0.053908 | 0.98985 | -0.071286 | 0.97941 | -0.14591 | 6.6553
15 | -0.036512 | -0.0091492 | 0.036567 | 0.0091667 | 5.446e-05 | 1.754e-05 | 0.054688 | 0.054687 | 0.054688 | 0.99346 | -0.045791 | 0.99499 | -0.035026 | 6.7516
16 | 0.0058372 | 0.0014598 | -0.005815 | -0.0014569 | 2.2196e-05 | 2.8675e-06 | 0.0088673 | 0.0088694 | 0.0088694 | 0.97941 | -0.14591 | 0.97557 | -0.1735 | 3.285
17 | 0.0011465 | 0.00027398 | -0.001145 | -0.00028369 | 1.5473e-06 | -9.709e-06 | 0.0017373 | 0.0017408 | 0.0017408 | 0.97941 | -0.14591 | 0.97805 | -0.15623 | 0.64476
18 | 0.028507 | 0.0071243 | -0.028412 | -0.0070967 | 9.5814e-05 | 2.761e-05 | 0.043304 | 0.043307 | 0.043307 | 0.97941 | -0.14591 | 0.97602 | -0.17038 | 5.3465
19 | -0.060462 | -0.015173 | 0.060757 | 0.01528 | 0.00029529 | 0.00010677 | 0.090429 | 0.090426 | 0.090429 | 0.99499 | -0.035026 | 1 | 0 | 11.164
20 | 0.023895 | 0.0060064 | -0.02386 | -0.0059934 | 3.5203e-05 | 1.2967e-05 | 0.035742 | 0.035742 | 0.035742 | 0.99499 | -0.035026 | 0.99348 | -0.04562 | 13.2377
21 | 0.0091996 | 0.0022827 | -0.0091793 | -0.0022934 | 2.0344e-05 | -1.0776e-05 | 0.014019 | 0.014026 | 0.014026 | 0.97587 | -0.17147 | 0.97364 | -0.18767 | 1.7316
22 | -0.0091996 | -0.0022827 | 0.0092007 | 0.0022821 | 1.0205e-06 | -5.4323e-07 | 0.014019 | 0.014019 | 0.014019 | 0.97587 | -0.17147 | 0.97598 | -0.17065 | 1.7308
23 | 0.0091793 | 0.0022934 | -0.009167 | -0.0022937 | 1.2293e-05 | -2.4596e-07 | 0.014026 | 0.014028 | 0.014028 | 0.97364 | -0.18767 | 0.9723 | -0.19739 | 2.5978
24 | -0.018102 | -0.004513 | 0.018103 | 0.0045131 | 6.7659e-07 | 1.0002e-07 | 0.02759 | 0.02759 | 0.02759 | 0.97598 | -0.17065 | 0.97602 | -0.17038 | 3.4062
25 | 0.0075716 | 0.0018938 | -0.0075685 | -0.0018931 | 3.1412e-06 | 7.4328e-07 | 0.011586 | 0.011587 | 0.011587 | 0.9723 | -0.19739 | 0.97188 | -0.2004 | 4.2913
26 | 0.0045556 | 0.0011413 | -0.0045556 | -0.0011413 | 7.3423e-08 | -2.1897e-09 | 0.0069484 | 0.0069485 | 0.0069485 | 0.97557 | -0.1735 | 0.97556 | -0.17361 | 2.5735
27 | 0.001145 | 0.00028369 | -0.0011445 | -0.00028684 | 5.0452e-07 | -3.1503e-06 | 0.0017408 | 0.001742 | 0.001742 | 0.97805 | -0.15623 | 0.9776 | -0.15945 | 0.6452
28 | 0.11753 | 0.029705 | -0.1172 | -0.02958 | 0.00032955 | 0.00012472 | 0.17498 | 0.17498 | 0.17498 | 1 | 0 | 0.99711 | -0.01997 | 21.6021
29 | 0.0040992 | 0.0010267 | -0.0040986 | -0.0010268 | 6.1112e-07 | -1.1025e-07 | 0.0060995 | 0.0060996 | 0.0060996 | 1 | 0 | 0.99985 | -0.001078 | 2.2591
30 | 0.023459 | 0.0058929 | -0.023459 | -0.0058929 | 1.2643e-07 | 4.6503e-08 | 0.035141 | 0.035141 | 0.035141 | 0.99348 | -0.04562 | 0.99347 | -0.045659 | 13.0153
31 | -0.00035691 | -8.9451e-05 | 0.00035691 | 8.9388e-05 | 8.738e-10 | -6.2555e-08 | 0.00053577 | 0.00053575 | 0.00053577 | 0.99126 | -0.061162 | 0.99127 | -0.061144 | 0.19843
32 | -0.00076494 | -0.00019165 | 0.00076495 | 0.00019152 | 8.1286e-09 | -1.2424e-07 | 0.0011482 | 0.0011482 | 0.0011482 | 0.99127 | -0.061144 | 0.99128 | -0.061067 | 0.42528
33 | 9.6831e-05 | 2.2859e-05 | -9.6829e-05 | -2.4268e-05 | 1.4931e-09 | -1.4086e-06 | 0.00014628 | 0.00014677 | 0.00014677 | 0.98171 | -0.12852 | 0.98169 | -0.12864 | 0.054359
34 | -9.6831e-05 | -2.2859e-05 | 9.6831e-05 | 2.2141e-05 | 7.5752e-10 | -7.1822e-07 | 0.00014628 | 0.00014604 | 0.00014628 | 0.98171 | -0.12852 | 0.98171 | -0.12846 | 0.054178
35 | -0.00021642 | -5.2114e-05 | 0.00021643 | 5.1622e-05 | 2.6054e-09 | -4.9208e-07 | 0.0003273 | 0.00032713 | 0.0003273 | 0.98171 | -0.12846 | 0.98173 | -0.12836 | 0.12122
36 | -0.0062592 | -0.0015687 | 0.0062624 | 0.0015692 | 3.2591e-06 | 5.0786e-07 | 0.0094503 | 0.0094501 | 0.0094503 | 0.98555 | -0.10096 | 0.98608 | -0.0972 | 3.5001
37 | -0.020025 | -0.0050125 | 0.020069 | 0.0050285 | 4.4089e-05 | 1.5968e-05 | 0.030216 | 0.030215 | 0.030216 | 0.98608 | -0.0972 | 0.98832 | -0.08129 | 11.1909
38 | 0.013762 | 0.0034433 | -0.013709 | -0.0034253 | 5.3398e-05 | 1.8016e-05 | 0.020765 | 0.020766 | 0.020766 | 0.98608 | -0.0972 | 0.98213 | -0.12541 | 7.6912
39 | 0.0011622 | 0.00028899 | -0.001162 | -0.00028979 | 1.3624e-07 | -8.0171e-07 | 0.0017791 | 0.0017794 | 0.0017794 | 0.97161 | -0.20235 | 0.9715 | -0.20321 | 0.65902
40 | -0.0011622 | -0.00028899 | 0.0011623 | 0.00028821 | 1.3125e-07 | -7.7282e-07 | 0.0017791 | 0.0017788 | 0.0017791 | 0.97161 | -0.20235 | 0.97173 | -0.20152 | 0.65891
41 | 0.001162 | 0.00028979 | -0.0011619 | -0.00029043 | 1.0984e-07 | -6.4597e-07 | 0.0017794 | 0.0017796 | 0.0017796 | 0.9715 | -0.20321 | 0.9714 | -0.2039 | 0.65911
42 | -0.0017487 | -0.00043517 | 0.0017488 | 0.00043485 | 1.3191e-07 | -3.1483e-07 | 0.0026766 | 0.0026765 | 0.0026766 | 0.97173 | -0.20152 | 0.9718 | -0.20097 | 0.99135
43 | 0.0020205 | 0.00050263 | -0.0020203 | -0.00050289 | 1.5629e-07 | -2.6447e-07 | 0.0030921 | 0.0030922 | 0.0030922 | 0.97188 | -0.2004 | 0.9718 | -0.20097 | 1.1453
44 | 0.003245 | 0.00081284 | -0.0032443 | -0.00081311 | 6.1575e-07 | -2.6601e-07 | 0.0049494 | 0.0049496 | 0.0049496 | 0.97556 | -0.17361 | 0.97536 | -0.17498 | 1.8332
45 | -0.0082838 | -0.0020713 | 0.0082927 | 0.0020736 | 8.8965e-06 | 2.2848e-06 | 0.012577 | 0.012576 | 0.012577 | 0.97996 | -0.14092 | 0.98105 | -0.13314 | 4.6581
46 | 0.0082838 | 0.0020713 | -0.008265 | -0.0020665 | 1.8796e-05 | 4.8358e-06 | 0.012577 | 0.012578 | 0.012578 | 0.97996 | -0.14092 | 0.97767 | -0.15741 | 4.6584
47 | -0.011371 | -0.0028451 | 0.011383 | 0.0028489 | 1.2124e-05 | 3.8372e-06 | 0.017246 | 0.017245 | 0.017246 | 0.98105 | -0.13314 | 0.98213 | -0.12541 | 6.3873
48 | 0.0070868 | 0.0017721 | -0.0070805 | -0.0017708 | 6.3256e-06 | 1.341e-06 | 0.010785 | 0.010785 | 0.010785 | 0.97767 | -0.15741 | 0.97677 | -0.16389 | 3.9945
49 | 0.0011782 | 0.00029432 | -0.0011781 | -0.00029524 | 1.5659e-07 | -9.1839e-07 | 0.0017929 | 0.0017932 | 0.0017932 | 0.97767 | -0.15741 | 0.97754 | -0.15837 | 0.66416
50 | 0.0056716 | 0.001418 | -0.0056648 | -0.0014172 | 6.855e-06 | 7.9652e-07 | 0.0086389 | 0.0086396 | 0.0086396 | 0.97677 | -0.16389 | 0.97555 | -0.17266 | 3.1998
51 | 0.0014089 | 0.00035283 | -0.0014088 | -0.00035308 | 6.5255e-08 | -2.5904e-07 | 0.0021462 | 0.0021463 | 0.0021463 | 0.97677 | -0.16389 | 0.97672 | -0.16422 | 0.79493
52 | 0.00089111 | 0.00022333 | -0.00089111 | -0.00022333 | 5.6386e-10 | -5.9387e-09 | 0.0013565 | 0.0013565 | 0.0013565 | 0.97754 | -0.15837 | 0.97754 | -0.15838 | 0.50239
53 | -0.017118 | -0.0042905 | 0.017122 | 0.0042917 | 3.3902e-06 | 1.1996e-06 | 0.025803 | 0.025803 | 0.025803 | 0.98719 | -0.089938 | 0.98739 | -0.088508 | 9.5566
54 | 0.017118 | 0.0042905 | -0.017103 | -0.0042851 | 1.5258e-05 | 5.3993e-06 | 0.025803 | 0.025803 | 0.025803 | 0.98719 | -0.089938 | 0.98628 | -0.096381 | 9.5567
55 | -0.017686 | -0.0044331 | 0.017694 | 0.0044359 | 7.9557e-06 | 2.8302e-06 | 0.026653 | 0.026653 | 0.026653 | 0.98739 | -0.088508 | 0.98785 | -0.08526 | 9.8715
56 | 0.016885 | 0.0042303 | -0.016878 | -0.004228 | 6.5694e-06 | 2.3197e-06 | 0.025473 | 0.025473 | 0.025473 | 0.98628 | -0.096381 | 0.98589 | -0.099194 | 9.4346
57 | 0.1056 | 0.026673 | -0.10517 | -0.026509 | 0.00042972 | 0.00016384 | 0.15766 | 0.15767 | 0.15767 | 0.99711 | -0.01997 | 0.99292 | -0.049028 | 29.1972
58 | 0.0017161 | 0.00042971 | -0.001716 | -0.00043007 | 1.2586e-07 | -3.5712e-07 | 0.0025539 | 0.002554 | 0.002554 | 0.99985 | -0.001078 | 0.99977 | -0.0016083 | 0.94594
59 | 0.022208 | 0.0055793 | -0.022182 | -0.0055701 | 2.5302e-05 | 9.2575e-06 | 0.033267 | 0.033267 | 0.033267 | 0.99347 | -0.045659 | 0.9923 | -0.053857 | 12.3213
60 | -0.0086958 | -0.0021715 | 0.0086983 | 0.0021722 | 2.5236e-06 | 6.7833e-07 | 0.013203 | 0.013203 | 0.013203 | 0.97981 | -0.1426 | 0.98011 | -0.14049 | 4.8901
61 | 0.0045754 | 0.001145 | -0.0045743 | -0.001145 | 1.0935e-06 | -2.8613e-08 | 0.0069783 | 0.0069784 | 0.0069784 | 0.97555 | -0.17266 | 0.97531 | -0.17439 | 2.5846
62 | 0.0010894 | 0.00027221 | -0.0010892 | -0.00027299 | 1.1361e-07 | -7.797e-07 | 0.0016613 | 0.0016616 | 0.0016616 | 0.97555 | -0.17266 | 0.97545 | -0.17342 | 0.61541
63 | 0.0042975 | 0.0010756 | -0.0042971 | -0.0010757 | 4.6589e-07 | -3.7554e-08 | 0.0065561 | 0.0065562 | 0.0065562 | 0.97531 | -0.17439 | 0.9752 | -0.17518 | 2.4282
64 | 0.0009185 | 0.00022938 | -0.00091842 | -0.00023018 | 7.9078e-08 | -7.9778e-07 | 0.0013913 | 0.0013916 | 0.0013916 | 0.98213 | -0.12541 | 0.98204 | -0.12604 | 0.51541
65 | 0.001407 | 0.00034695 | -0.0014066 | -0.00034848 | 3.739e-07 | -1.5271e-06 | 0.0021297 | 0.0021303 | 0.0021303 | 0.98213 | -0.12541 | 0.98186 | -0.12739 | 0.78899
66 | 0.0035498 | 0.00088837 | -0.0035496 | -0.00088841 | 1.5347e-07 | -4.5579e-08 | 0.005416 | 0.005416 | 0.005416 | 0.9752 | -0.17518 | 0.97516 | -0.17549 | 2.0059
67 | 0.0010224 | 0.00025219 | -0.0010223 | -0.00025299 | 9.9136e-08 | -8.0017e-07 | 0.001548 | 0.0015483 | 0.0015483 | 0.98186 | -0.12739 | 0.98176 | -0.12811 | 0.57344
68 | 0.00061575 | 0.0001511 | -0.00061574 | -0.00015132 | 9.2599e-09 | -2.1238e-07 | 0.00093213 | 0.00093221 | 0.00093221 | 0.98176 | -0.12811 | 0.98175 | -0.12822 | 0.34526
69 | -0.098411 | -0.024756 | 0.098856 | 0.024926 | 0.00044486 | 0.00017068 | 0.1482 | 0.1482 | 0.1482 | 0.98832 | -0.08129 | 0.99292 | -0.049028 | 54.8893
70 | 0.0040618 | 0.0010174 | -0.004061 | -0.0010175 | 7.7991e-07 | -1.2823e-07 | 0.0061152 | 0.0061154 | 0.0061154 | 0.98832 | -0.08129 | 0.98812 | -0.082679 | 2.265
71 | 0.074281 | 0.01871 | -0.07392 | -0.018572 | 0.00036065 | 0.00013812 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.98832 | -0.08129 | 0.98337 | -0.11619 | 41.4337
72 | 0.00044223 | 0.00010783 | -0.00044222 | -0.00010817 | 7.6215e-09 | -3.4184e-07 | 0.00066922 | 0.00066934 | 0.00066934 | 0.98175 | -0.12822 | 0.98173 | -0.12835 | 0.24791
73 | 0.0031728 | 0.00079492 | -0.0031724 | -0.00079509 | 3.2035e-07 | -1.6483e-07 | 0.0047778 | 0.0047779 | 0.0047779 | 0.98812 | -0.082679 | 0.98802 | -0.083408 | 1.7696
74 | 0.0074146 | 0.0018581 | -0.0074128 | -0.0018577 | 1.7898e-06 | 3.9938e-07 | 0.01122 | 0.01122 | 0.01122 | 0.98337 | -0.11619 | 0.98312 | -0.11793 | 4.1554
75 | 0.017584 | 0.0044096 | -0.017557 | -0.0044 | 2.6967e-05 | 9.5987e-06 | 0.026608 | 0.026609 | 0.026609 | 0.98337 | -0.11619 | 0.98181 | -0.12727 | 9.855
76 | 0.048922 | 0.012304 | -0.048613 | -0.012186 | 0.00030872 | 0.0001176 | 0.074043 | 0.074044 | 0.074044 | 0.98337 | -0.11619 | 0.97697 | -0.16174 | 27.4235
77 | 0.0032488 | 0.00081302 | -0.0032485 | -0.00081315 | 3.0571e-07 | -1.3114e-07 | 0.004957 | 0.0049571 | 0.0049571 | 0.97516 | -0.17549 | 0.97506 | -0.17617 | 1.8359
78 | 0.0027789 | 0.00069545 | -0.0027787 | -0.00069556 | 1.5238e-07 | -1.1077e-07 | 0.0042404 | 0.0042405 | 0.0042405 | 0.97506 | -0.17617 | 0.97501 | -0.17657 | 1.5705
79 | -0.0058382 | -0.0014632 | 0.0058402 | 0.0014634 | 1.9744e-06 | 2.4957e-07 | 0.0088546 | 0.0088545 | 0.0088546 | 0.98111 | -0.13226 | 0.98145 | -0.12982 | 3.2795
80 | -0.0087937 | -0.0022037 | 0.0087968 | 0.0022045 | 3.1059e-06 | 8.4056e-07 | 0.013332 | 0.013332 | 0.013332 | 0.98145 | -0.12982 | 0.98181 | -0.12727 | 4.9379
81 | 0.0087599 | 0.0021955 | -0.0087559 | -0.0021944 | 3.9638e-06 | 1.069e-06 | 0.013276 | 0.013277 | 0.013277 | 0.98181 | -0.12727 | 0.98135 | -0.13054 | 4.9172
82 | 0.048613 | 0.012186 | -0.048592 | -0.012178 | 2.1291e-05 | 8.1109e-06 | 0.074044 | 0.074044 | 0.074044 | 0.97697 | -0.16174 | 0.97652 | -0.16491 | 27.4235
83 | 0.0068009 | 0.0017044 | -0.0067991 | -0.001704 | 1.8385e-06 | 3.5462e-07 | 0.010294 | 0.010294 | 0.010294 | 0.98312 | -0.11793 | 0.98285 | -0.11988 | 3.8125
84 | -0.00034252 | -8.3225e-05 | 0.00034253 | 8.3185e-05 | 5.3054e-10 | -3.9823e-08 | 0.00051825 | 0.00051823 | 0.00051825 | 0.98173 | -0.12836 | 0.98173 | -0.12835 | 0.19194
85 | 0.01333 | 0.0033375 | -0.013318 | -0.0033334 | 1.2276e-05 | 4.1052e-06 | 0.020143 | 0.020143 | 0.020143 | 0.98467 | -0.10785 | 0.98374 | -0.11452 | 7.4604
86 | -0.015412 | -0.0038592 | 0.015414 | 0.00386 | 2.364e-06 | 8.2036e-07 | 0.023288 | 0.023288 | 0.023288 | 0.98467 | -0.10785 | 0.98483 | -0.10674 | 8.6253
87 | 0.01291 | 0.0032312 | -0.012882 | -0.0032219 | 2.8201e-05 | 9.3451e-06 | 0.019527 | 0.019527 | 0.019527 | 0.98374 | -0.11452 | 0.98152 | -0.13037 | 7.2323
88 | -0.015638 | -0.003916 | 0.015645 | 0.0039185 | 7.2188e-06 | 2.5126e-06 | 0.023626 | 0.023626 | 0.023626 | 0.98483 | -0.10674 | 0.9853 | -0.1034 | 8.7505
89 | 0.011861 | 0.0029659 | -0.011844 | -0.0029606 | 1.6531e-05 | 5.3238e-06 | 0.017979 | 0.017979 | 0.017979 | 0.98152 | -0.13037 | 0.98011 | -0.14049 | 6.6589
90 | 0.00060059 | 0.00015 | -0.00060058 | -0.00015037 | 1.504e-08 | -3.6744e-07 | 0.00090684 | 0.00090698 | 0.00090698 | 0.9853 | -0.1034 | 0.98527 | -0.10358 | 0.33592
91 | -0.016245 | -0.0040685 | 0.016255 | 0.0040718 | 9.4458e-06 | 3.3125e-06 | 0.024533 | 0.024533 | 0.024533 | 0.9853 | -0.1034 | 0.98589 | -0.099194 | 9.0863
92 | 0.00041809 | 0.00010474 | -0.00041809 | -0.00010478 | 8.7224e-10 | -4.4316e-08 | 0.00063141 | 0.00063143 | 0.00063143 | 0.98527 | -0.10358 | 0.98527 | -0.10359 | 0.23386
93 | 0.00018249 | 4.5628e-05 | -0.00018249 | -4.5736e-05 | 4.0245e-10 | -1.08e-07 | 0.00027557 | 0.0002756 | 0.0002756 | 0.98527 | -0.10358 | 0.98527 | -0.1036 | 0.10208
94 | -0.019269 | -0.0048335 | 0.01928 | 0.0048373 | 1.0687e-05 | 3.8484e-06 | 0.028986 | 0.028986 | 0.028986 | 0.98923 | -0.07548 | 0.9898 | -0.071483 | 10.7356
95 | 0.018858 | 0.0047305 | -0.018843 | -0.0047251 | 1.5208e-05 | 5.4606e-06 | 0.028368 | 0.028368 | 0.028368 | 0.98923 | -0.07548 | 0.98841 | -0.0813 | 10.5068
96 | -0.019573 | -0.0049108 | 0.019582 | 0.004914 | 8.606e-06 | 3.1052e-06 | 0.029427 | 0.029427 | 0.029427 | 0.9898 | -0.071483 | 0.99025 | -0.068316 | 10.8989
97 | 0.018843 | 0.0047251 | -0.018833 | -0.0047214 | 1.0338e-05 | 3.7125e-06 | 0.028368 | 0.028369 | 0.028369 | 0.98841 | -0.0813 | 0.98785 | -0.08526 | 10.5069
98 | -0.019736 | -0.0049527 | 0.019756 | 0.0049598 | 1.9873e-05 | 7.1773e-06 | 0.029659 | 0.029659 | 0.029659 | 0.99025 | -0.068316 | 0.99128 | -0.061067 | 10.9848
99 | -0.020521 | -0.0051514 | 0.020541 | 0.0051588 | 2.0568e-05 | 7.4626e-06 | 0.030807 | 0.030807 | 0.030807 | 0.99128 | -0.061067 | 0.9923 | -0.053857 | 11.41
100 | -0.00024405 | -6.1165e-05 | 0.00024405 | 6.0877e-05 | 2.039e-09 | -2.8867e-07 | 0.00037387 | 0.00037376 | 0.00037387 | 0.97135 | -0.20431 | 0.97135 | -0.20425 | 0.13847
101 | -0.00082129 | -0.00020554 | 0.00082133 | 0.00020507 | 3.9256e-08 | -4.7704e-07 | 0.001258 | 0.0012578 | 0.001258 | 0.97135 | -0.20425 | 0.9714 | -0.2039 | 0.46594

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18319 | 0.046012

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010725 | 0.00026879
1 | 0.00041662 | 0.00010441
2 | 0.0008505 | 0.00021316
3 | 0.00096774 | 0.00024254
4 | 0.0029567 | 0.00074101
5 | 0.0025345 | 0.0006352
6 | 0.00043671 | 0.00010945
7 | 0.00038414 | 9.6274e-05
8 | 0.00052666 | 0.00013199
9 | 0.0089012 | 0.0022309
10 | 0.0015954 | 0.00039984
11 | 0.0012594 | 0.00031563
12 | 0.010309 | 0.0025837
13 | 0.0011445 | 0.00028684
14 | 0.00040083 | 0.00010046
15 | 0.00035691 | 8.9451e-05
16 | 0.00040803 | 0.00010226
17 | 9.6829e-05 | 2.4268e-05
18 | 0.00011959 | 2.9973e-05
19 | 0.0062592 | 0.0015687
20 | 0.00058635 | 0.00014695
21 | 0.005548 | 0.0013905
22 | 0.0013106 | 0.00032847
23 | 0.0030785 | 0.00077153
24 | 0.00028694 | 7.1915e-05
25 | 0.0014088 | 0.00035308
26 | 0.00056417 | 0.00014139
27 | 0.00021846 | 5.4751e-05
28 | 0.011601 | 0.0029074
29 | 0.0023825 | 0.0005971
30 | 0.0012513 | 0.00031359
31 | 0.00066039 | 0.00016551
32 | 0.00018524 | 4.6425e-05
33 | 0.00089111 | 0.00022333
34 | 0.00027679 | 6.9371e-05
35 | 0.0010892 | 0.00027299
36 | 0.00074728 | 0.00018729
37 | 0.00091842 | 0.00023018
38 | 0.00038422 | 9.6295e-05
39 | 0.00040652 | 0.00010188
40 | 0.00017351 | 4.3486e-05
41 | 0.0063152 | 0.0015827
42 | 0.00088824 | 0.00022261
43 | 0.00030084 | 7.5397e-05
44 | 0.00046961 | 0.0001177
45 | 0.00098994 | 0.0002481
46 | 0.0058382 | 0.0014632
47 | 0.0029535 | 0.00074021
48 | 0.0087559 | 0.0021944
49 | 0.048592 | 0.012178
50 | 0.00061187 | 0.00015335
51 | 0.0001261 | 3.1603e-05
52 | 9.9699e-05 | 2.4987e-05
53 | 0.0067991 | 0.001704
54 | 0.0031724 | 0.00079509
55 | 0.001716 | 0.00043007
56 | 0.0020816 | 0.00052169
57 | 0.00040759 | 0.00010215
58 | 0.00022364 | 5.605e-05
59 | 0.0010213 | 0.00025596
60 | 0.0031458 | 0.00078841
61 | 0.00062314 | 0.00015617
62 | 0.00041809 | 0.00010478
63 | 0.00018249 | 4.5736e-05
64 | 0.00041068 | 0.00010293
65 | 0.00029341 | 7.3535e-05
66 | 0.00015446 | 3.8711e-05
67 | 0.001139 | 0.00028545
68 | 0.0016408 | 0.00041122
69 | 0.00024405 | 6.1165e-05
70 | 0.00057723 | 0.00014467
71 | 0.00034061 | 8.5365e-05
72 | 0.0032443 | 0.00081311
73 | 0.0002715 | 6.8043e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1