## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1140-32_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1140-32_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1140-32_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1140-32_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1140-32_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1140-32_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1140-32_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1140-32_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1140-32_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1140-32_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1140-32_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1140-32_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1140-32_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1140-32_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1140-32_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1140-32_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1140-32_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1140-32_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1140-32_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1140-32_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1140-32_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1140-32_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1140-32_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1140-32_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1140-32_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1140-32_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1140-32_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1140-32_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1140-32_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1140-32_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1140-32_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1140-32_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1140-32_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1140-32_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1140-32_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1140-32_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1140-32_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1140-32_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1140-32_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1140-32_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1140-32_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1140-32_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1140-32_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1140-32_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1140-32_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1140-32_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1140-32_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1140-32_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1140-32_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1140-32_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1140-32_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1140-32_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1140-32_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1140-32_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1140-32_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1140-32_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1140-32_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1140-32_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1140-32_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1140-32_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1140-32_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1140-32_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1140-32_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1140-32_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1140-32_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1140-32_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1140-32_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1140-32_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1140-32_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1140-32_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1140-32_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1140-32_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1140-32_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1140-32_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1140-32_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1140-32_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1140-32_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1140-32_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1140-32_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1140-32_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1140-32_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1140-32_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1140-32_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1140-32_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1140-32_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1140-32_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1140-32_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1140-32_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1140-32_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1140-32_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1140-32_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1140-32_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1140-32_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1140-32_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1140-32_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1140-32_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1140-32_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1140-32_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1140-32_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1140-32_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1140-32_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1140-32_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1140-32_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1140-32_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1140-32_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1140-32_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1140-32_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1140-32_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_475_0_node_282 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1140-32_0_6_load_0 | 0 | 0.0021481 | 0.00053837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1140-32_0_6_load_1 | 1 | 0.0038329 | 0.00096061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1140-32_0_6_load_5 | 4 | 0.0097775 | 0.0024505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1140-32_0_6_load_6 | 5 | 0.014588 | 0.0036561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1140-32_0_6_load_74 | 6 | 0.0016795 | 0.00042091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1140-32_0_6_load_10 | 9 | 0.0010114 | 0.00025347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1140-32_0_6_load_4 | 10 | 0.00093584 | 0.00023454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1140-32_0_6_load_7 | 11 | 0.0024867 | 0.00062322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1140-32_0_6_load_85 | 12 | 0.006836 | 0.0017133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1140-32_0_6_load_91 | 13 | 0.0052609 | 0.0013185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1140-32_0_6_load_8 | 15 | 0.0027278 | 0.00068366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1140-32_0_6_load_84 | 16 | 0.0036513 | 0.0009151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1140-32_0_6_load_89 | 17 | 0.0016157 | 0.00040494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1140-32_0_6_load_9 | 18 | 0.003635 | 0.00091101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1140-32_0_6_load_107 | 20 | 0.0031334 | 0.0007853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1140-32_0_6_load_108 | 21 | 0.0046587 | 0.0011676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1140-32_0_6_load_81 | 22 | 0.0019436 | 0.00048711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1140-32_0_6_load_77 | 23 | 0.0013458 | 0.00033728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1140-32_0_6_load_11 | 24 | 0.00034343 | 8.6073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1140-32_0_6_load_14 | 27 | 0.00033838 | 8.4807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1140-32_0_6_load_21 | 28 | 0.0023733 | 0.0005948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1140-32_0_6_load_41 | 30 | 0.00309 | 0.00077443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1140-32_0_6_load_65 | 31 | 0.00033578 | 8.4155e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1140-32_0_6_load_59 | 32 | 0.0025333 | 0.00063489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1140-32_0_6_load_64 | 34 | 0.0032188 | 0.00080672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1140-32_0_6_load_70 | 35 | 0.0027238 | 0.00068264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1140-32_0_6_load_15 | 37 | 0.00398 | 0.00099749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1140-32_0_6_load_18 | 39 | 0.0026871 | 0.00067345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1140-32_0_6_load_20 | 41 | 0.0021017 | 0.00052673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1140-32_0_6_load_71 | 42 | 0.0022239 | 0.00055736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1140-32_0_6_load_68 | 43 | 0.0022556 | 0.00056531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1140-32_0_6_load_28 | 44 | 0.0023803 | 0.00059657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1140-32_0_6_load_66 | 45 | 0.0014644 | 0.00036702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1140-32_0_6_load_60 | 47 | 0.0028677 | 0.00071872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1140-32_0_6_load_61 | 48 | 0.00033047 | 8.2824e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1140-32_0_6_load_62 | 49 | 0.0018466 | 0.00046281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1140-32_0_6_load_63 | 50 | 0.00053403 | 0.00013384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1140-32_0_6_load_22 | 51 | 0.0025476 | 0.00063848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1140-32_0_6_load_23 | 52 | 0.0025582 | 0.00064115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1140-32_0_6_load_25 | 54 | 0.0014093 | 0.00035321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1140-32_0_6_load_26 | 55 | 0.0016471 | 0.00041279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1140-32_0_6_load_27 | 56 | 0.0026404 | 0.00066174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1140-32_0_6_load_45 | 57 | 0.0014331 | 0.00035917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1140-32_0_6_load_72 | 58 | 0.0020973 | 0.00052562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1140-32_0_6_load_67 | 59 | 0.0022559 | 0.00056538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1140-32_0_6_load_55 | 60 | 0.0035336 | 0.0008856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1140-32_0_6_load_30 | 61 | 0.0036709 | 0.00092001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1140-32_0_6_load_42 | 62 | 0.002787 | 0.0006985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1140-32_0_6_load_69 | 63 | 0.0023845 | 0.00059762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1140-32_0_6_load_43 | 64 | 0.0027487 | 0.00068889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1140-32_0_6_load_36 | 66 | 0.0018221 | 0.00045665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1140-32_0_6_load_31 | 67 | 0.001808 | 0.00045313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1140-32_0_6_load_32 | 68 | 0.0027714 | 0.00069458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1140-32_0_6_load_33 | 69 | 0.0029264 | 0.00073343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1140-32_0_6_load_34 | 70 | 0.0019483 | 0.00048829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1140-32_0_6_load_35 | 71 | 0.0016725 | 0.00041917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1140-32_0_6_load_49 | 72 | 0.0018484 | 0.00046324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1140-32_0_6_load_56 | 73 | 0.0017688 | 0.00044331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1140-32_0_6_load_37 | 75 | 0.0017857 | 0.00044754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1140-32_0_6_load_39 | 76 | 0.0018905 | 0.00047381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1140-32_0_6_load_44 | 77 | 0.0011791 | 0.0002955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1140-32_0_6_load_52 | 78 | 0.0019285 | 0.00048333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1140-32_0_6_load_46 | 79 | 0.0015557 | 0.00038989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1140-32_0_6_load_51 | 81 | 0.00073799 | 0.00018496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1140-32_0_6_load_48 | 82 | 0.0030465 | 0.00076352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1140-32_0_6_load_54 | 83 | 0.0013763 | 0.00034493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1140-32_0_6_load_57 | 84 | 0.0015292 | 0.00038325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1140-32_0_6_load_76 | 85 | 0.0024288 | 0.00060871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1140-32_0_6_load_82 | 86 | 0.0017898 | 0.00044856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1140-32_0_6_load_78 | 87 | 0.00081867 | 0.00020518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1140-32_0_6_load_80 | 88 | 0.0010818 | 0.00027113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1140-32_0_6_load_87 | 89 | 0.0077497 | 0.0019423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1140-32_0_6_load_88 | 90 | 0.0026174 | 0.00065599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1140-32_0_6_load_92 | 92 | 0.0057152 | 0.0014324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1140-32_0_6_load_93 | 93 | 0.0065615 | 0.0016445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1140-32_0_6_load_95 | 96 | 0.0044818 | 0.0011232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1140-32_0_6_load_96 | 97 | 0.0021525 | 0.00053946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1140-32_0_6_load_97 | 98 | 0.0049911 | 0.0012509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1140-32_0_6_load_98 | 99 | 0.0045384 | 0.0011374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1140-32_0_6_load_105 | 101 | 0.007771 | 0.0019476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1140-32_0_6_load_100 | 103 | 0.002351 | 0.00058921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1140-32_0_6_load_101 | 104 | 0.00458 | 0.0011479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1140-32_0_6_load_102 | 105 | 0.0047998 | 0.0012029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1140-32_0_6_load_106 | 106 | 0.0051294 | 0.0012856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1140-32_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.039984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1140-32_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.021332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1140-32_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.041253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1140-32_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.04355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1140-32_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.023088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1140-32_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 9 | 0.016647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1140-32_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 12 | 0.011338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1140-32_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 13 | 0.011379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1140-32_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.093229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1140-32_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.050763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1140-32_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 85 | 0.0015823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1140-32_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 58 | 0.0039798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1140-32_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.011969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1140-32_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0058877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1140-32_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.024705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1140-32_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.0091824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1140-32_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.0065458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1140-32_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.027543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1140-32_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 23 | 0.036622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1140-32_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.0037816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1140-32_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 89 | 0.0031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1140-32_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.021897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1140-32_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.051349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1140-32_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.034331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1140-32_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 107 | 0.012254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1140-32_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 87 | 0.014451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1140-32_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.016381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1140-32_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.008573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1140-32_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.019898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1140-32_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.025992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1140-32_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.0059599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1140-32_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 32 | 0.010642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1140-32_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.036242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1140-32_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 41 | 0.017808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1140-32_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 37 | 0.011703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1140-32_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.012708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1140-32_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.051079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1140-32_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.023704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1140-32_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.014826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1140-32_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 65 | 0.020317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1140-32_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 66 | 0.016235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1140-32_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 63 | 0.0051833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1140-32_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 47 | 0.014028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1140-32_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.011107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1140-32_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.017841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1140-32_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.009825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1140-32_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.023336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1140-32_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.022851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1140-32_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.018981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1140-32_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.00023189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1140-32_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.0025075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1140-32_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 59 | 0.025683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1140-32_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 61 | 0.027902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1140-32_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.019109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1140-32_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.013084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1140-32_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0031491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1140-32_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.020332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1140-32_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.021266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1140-32_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.025473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1140-32_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.016245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1140-32_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.0011499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1140-32_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.00010077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1140-32_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.0077745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1140-32_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.028999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1140-32_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0036117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1140-32_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 73 | 0.020801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1140-32_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.012105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1140-32_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.007278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1140-32_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 77 | 0.024285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1140-32_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 80 | 0.036582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1140-32_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 75 | 0.022831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1140-32_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0034401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1140-32_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.023145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1140-32_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.018943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1140-32_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0024871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1140-32_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.011282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1140-32_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.001483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1140-32_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.029848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1140-32_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 83 | 0.010977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1140-32_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 84 | 0.01106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1140-32_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.012241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1140-32_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0088533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1140-32_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.043823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1140-32_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.016448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1140-32_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.010149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1140-32_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.046163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1140-32_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.024383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_1140-32_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.0093679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_1140-32_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0085205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_1140-32_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.020856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_1140-32_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.031085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1140-32_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.027668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1140-32_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0080553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1140-32_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.030318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_1140-32_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.028545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1140-32_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 104 | 0.015504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_1140-32_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.010572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_1140-32_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.023883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_1140-32_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.030918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1140-32_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.028382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_1140-32_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.030912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1140-32_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.01793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1140-32_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 106 | 0.0050774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1140-32_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.032547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_1140-32_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.00076316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_1140-32_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.027247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_1140-32_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.026368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1140-32_0_6_trafo_75 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 108 | 7 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2640314.3343 | 1232525.4829 | 2640321.6085 | 1232522.9856 | 2640343.3512 | 1232516.6624 | 2640353.0002 | 1232516.7637
1 | 2640293.833 | 1232531.3027 | 2640306.3013 | 1232528.2408 | 2640314.3343 | 1232525.4829
2 | 2640394.2506 | 1232517.1969 | 2640353.0002 | 1232516.7637
3 | 2640293.833 | 1232531.3027 | 2640281.2886 | 1232496.4404 | 2640280.1936 | 1232490.0342
4 | 2640293.833 | 1232531.3027 | 2640280.4176 | 1232531.1228 | 2640270.8384 | 1232529.791
5 | 2640394.2506 | 1232517.1969 | 2640410.8259 | 1232518.1212 | 2640410.8717 | 1232518.1274
6 | 2640280.1936 | 1232490.0342 | 2640278.2834 | 1232478.8582
7 | 2640260.3459 | 1232525.6172 | 2640268.4811 | 1232529.4632 | 2640270.8384 | 1232529.791
8 | 2640427.605 | 1232335.2436 | 2640443.4949 | 1232427.1086
9 | 2640454.7279 | 1232294.0243 | 2640442.6526 | 1232304.9045 | 2640427.7201 | 1232329.5629 | 2640427.605 | 1232335.2436
10 | 2640443.4949 | 1232427.1086 | 2640443.1488 | 1232428.6526
11 | 2640454.7279 | 1232294.0243 | 2640455.539 | 1232290.128
12 | 2640422.7324 | 1232519.7364 | 2640410.8717 | 1232518.1274
13 | 2640317.0211 | 1232585.6757 | 2640314.8939 | 1232580.1857
14 | 2640317.0211 | 1232585.6757 | 2640325.9474 | 1232608.7121
15 | 2640276.7363 | 1232469.8071 | 2640278.2834 | 1232478.8582
16 | 2640260.3459 | 1232525.6172 | 2640254.4281 | 1232522.8196 | 2640254.4281 | 1232522.8196
17 | 2640422.7324 | 1232519.7364 | 2640447.9994 | 1232530.7003
18 | 2640422.7324 | 1232519.7364 | 2640430.7424 | 1232484.0013
19 | 2640325.9474 | 1232608.7121 | 2640327.3137 | 1232612.2383
20 | 2640252.4021 | 1232520.4732 | 2640254.4281 | 1232522.8196
21 | 2640333.7329 | 1232633.1365 | 2640333.155 | 1232630.1529 | 2640332.3968 | 1232626.9569 | 2640330.6094 | 1232621.4636 | 2640327.6452 | 1232613.0938 | 2640327.3137 | 1232612.2383
22 | 2640333.7329 | 1232633.1365 | 2640338.9287 | 1232631.7375 | 2640341.0245 | 1232631.963 | 2640344.4692 | 1232633.1092 | 2640381.3377 | 1232630.3354 | 2640381.3371 | 1232627.0778
23 | 2640333.7329 | 1232633.1365 | 2640327.6353 | 1232634.6516 | 2640299.5935 | 1232635.2353
24 | 2640287.3426 | 1232635.4903 | 2640299.5935 | 1232635.2353
25 | 2640430.7424 | 1232484.0013 | 2640433.9032 | 1232469.9001
26 | 2640575.0772 | 1232083.7127 | 2640559.5098 | 1232078.6147
27 | 2640575.0772 | 1232083.7127 | 2640583.2443 | 1232086.3923
28 | 2640575.0772 | 1232083.7127 | 2640571.2373 | 1232094.9491 | 2640569.4303 | 1232098.9837 | 2640568.1223 | 1232102.341
29 | 2640583.2443 | 1232086.3923 | 2640589.7673 | 1232098.0885 | 2640597.5181 | 1232108.0219
30 | 2640583.2443 | 1232086.3923 | 2640582.6021 | 1232080.4671
31 | 2640564.259 | 1232112.2567 | 2640568.1223 | 1232102.341
32 | 2640501.4401 | 1232173.6559 | 2640502.945 | 1232169.4858 | 2640505.5778 | 1232168.7032 | 2640510.4617 | 1232167.5913 | 2640514.1939 | 1232166.5828 | 2640516.4619 | 1232164.8861 | 2640518.9907 | 1232160.4672 | 2640520.3111 | 1232155.6065 | 2640521.3043 | 1232152.0889 | 2640522.4786 | 1232148.7157
33 | 2640501.4401 | 1232173.6559 | 2640513.0685 | 1232169.4992 | 2640518.4979 | 1232168.9303
34 | 2640501.4401 | 1232173.6559 | 2640492.2101 | 1232176.9618 | 2640490.5773 | 1232177.9312
35 | 2640605.3354 | 1232118.0405 | 2640597.5181 | 1232108.0219
36 | 2640582.6021 | 1232080.4671 | 2640604.8446 | 1232034.4851
37 | 2640564.259 | 1232112.2567 | 2640586.3518 | 1232120.8458
38 | 2640550.401 | 1232106.8811 | 2640564.259 | 1232112.2567
39 | 2640618.6632 | 1232133.4076 | 2640605.3354 | 1232118.0405
40 | 2640605.3354 | 1232118.0405 | 2640609.6427 | 1232116.0019 | 2640615.8693 | 1232115.6331 | 2640620.4533 | 1232118.1547
41 | 2640591.1829 | 1232122.724 | 2640586.3518 | 1232120.8458
42 | 2640550.401 | 1232106.8811 | 2640537.3267 | 1232101.7976
43 | 2640481.0266 | 1232183.601 | 2640490.5773 | 1232177.9312
44 | 2640481.0266 | 1232183.601 | 2640476.9126 | 1232166.2405
45 | 2640472.5648 | 1232188.6355 | 2640481.0266 | 1232183.601
46 | 2640471.5316 | 1232143.5337 | 2640476.9126 | 1232166.2405
47 | 2640472.5648 | 1232188.6355 | 2640469.0522 | 1232211.2153
48 | 2640518.4979 | 1232168.9303 | 2640537.3757 | 1232166.9524
49 | 2640469.0522 | 1232211.2153 | 2640469.0165 | 1232211.4445
50 | 2640539.8696 | 1232166.6911 | 2640537.3757 | 1232166.9524
51 | 2640469.0165 | 1232211.4445 | 2640465.0685 | 1232236.8225
52 | 2640539.8696 | 1232166.6911 | 2640562.9661 | 1232182.3466
53 | 2640537.3267 | 1232101.7976 | 2640519.5169 | 1232094.8728
54 | 2640507.3218 | 1232090.1312 | 2640519.5169 | 1232094.8728
55 | 2640504.3867 | 1232088.9899 | 2640507.3218 | 1232090.1312
56 | 2640501.7341 | 1232261.6648 | 2640490.7021 | 1232262.7717 | 2640481.531 | 1232263.9355
57 | 2640460.4342 | 1232266.6127 | 2640481.531 | 1232263.9355
58 | 2640501.7341 | 1232261.6648 | 2640527.08 | 1232259.1216
59 | 2640460.4342 | 1232266.6127 | 2640457.1234 | 1232282.5166
60 | 2640460.4342 | 1232266.6127 | 2640460.6109 | 1232265.4764
61 | 2640527.1802 | 1232259.1116 | 2640527.08 | 1232259.1216
62 | 2640457.1234 | 1232282.5166 | 2640455.539 | 1232290.128
63 | 2640465.0685 | 1232236.8225 | 2640460.6109 | 1232265.4764
64 | 2640527.1802 | 1232259.1116 | 2640530.7738 | 1232258.751
65 | 2640551.4916 | 1232256.9444 | 2640546.0065 | 1232257.2226 | 2640530.7738 | 1232258.751
66 | 2640562.9661 | 1232182.3466 | 2640572.9859 | 1232189.1382
67 | 2640579.0581 | 1232193.1494 | 2640576.1228 | 1232191.2646 | 2640572.9859 | 1232189.1382
68 | 2640579.0581 | 1232193.1494 | 2640599.4924 | 1232206.2712
69 | 2640618.6632 | 1232133.4076 | 2640626.358 | 1232140.9204 | 2640629.4098 | 1232148.6349 | 2640627.8774 | 1232157.9191 | 2640622.5275 | 1232164.0642
70 | 2640638.9569 | 1232130.8234 | 2640627.1561 | 1232124.9492 | 2640622.2136 | 1232119.123 | 2640620.4533 | 1232118.1547
71 | 2640582.0081 | 1232255.3969 | 2640578.5724 | 1232255.5711
72 | 2640555.4566 | 1232256.7434 | 2640578.5724 | 1232255.5711
73 | 2640600.6344 | 1232257.4116 | 2640590.8395 | 1232254.9491 | 2640582.0081 | 1232255.3969
74 | 2640552.9727 | 1232256.8693 | 2640555.4566 | 1232256.7434
75 | 2640600.6344 | 1232257.4116 | 2640611.5761 | 1232260.1625
76 | 2640551.4916 | 1232256.9444 | 2640552.9727 | 1232256.8693
77 | 2640640.5237 | 1232267.4404 | 2640611.5761 | 1232260.1625
78 | 2640640.5237 | 1232267.4404 | 2640643.7569 | 1232256.9504
79 | 2640640.5237 | 1232267.4404 | 2640650.3689 | 1232272.4802
80 | 2640649.9158 | 1232136.2784 | 2640638.9569 | 1232130.8234
81 | 2640606.942 | 1232211.0549 | 2640599.4924 | 1232206.2712
82 | 2640599.4924 | 1232206.2712 | 2640612.3834 | 1232164.3866
83 | 2640620.7822 | 1232219.9424 | 2640606.942 | 1232211.0549
84 | 2640622.5275 | 1232164.0642 | 2640612.3834 | 1232164.3866
85 | 2640622.5275 | 1232164.0642 | 2640667.5435 | 1232162.8154 | 2640668.6725 | 1232162.7987
86 | 2640443.1488 | 1232428.6526 | 2640437.8158 | 1232452.4448
87 | 2640437.8158 | 1232452.4448 | 2640435.7668 | 1232461.5859
88 | 2640433.9032 | 1232469.9001 | 2640435.7668 | 1232461.5859
89 | 2640252.4021 | 1232520.4732 | 2640238.7719 | 1232504.6875
90 | 2640218.8686 | 1232480.853 | 2640220.7565 | 1232483.8231 | 2640238.7719 | 1232504.6875
91 | 2640218.8686 | 1232480.853 | 2640195.5056 | 1232495.6754
92 | 2640195.5056 | 1232495.6754 | 2640194.3681 | 1232496.3971 | 2640188.4475 | 1232493.2433
93 | 2640158.9458 | 1232488.9755 | 2640182.5084 | 1232490.0797 | 2640188.4475 | 1232493.2433
94 | 2640156.3461 | 1232517.3979 | 2640158.9458 | 1232488.9755
95 | 2640156.3461 | 1232517.3979 | 2640154.9346 | 1232532.8375
96 | 2640200.0397 | 1232611.5776 | 2640210.6102 | 1232611.397
97 | 2640200.0397 | 1232611.5776 | 2640183.8812 | 1232611.8538 | 2640176.1607 | 1232611.6708
98 | 2640210.6102 | 1232611.397 | 2640241.5237 | 1232610.8686
99 | 2640147.7868 | 1232610.9985 | 2640176.1607 | 1232611.6708
100 | 2640241.5237 | 1232610.8686 | 2640272.4308 | 1232610.3404
101 | 2640147.7868 | 1232610.9985 | 2640148.1217 | 1232607.3763 | 2640149.4217 | 1232593.1428
102 | 2640272.4308 | 1232610.3404 | 2640272.4308 | 1232610.3404 | 2640277.2815 | 1232611.8408
103 | 2640149.4217 | 1232593.1428 | 2640152.3847 | 1232560.731
104 | 2640154.8652 | 1232533.5975 | 2640154.9346 | 1232532.8375
105 | 2640154.8652 | 1232533.5975 | 2640152.3847 | 1232560.731
106 | 2640287.3426 | 1232635.4903 | 2640285.5674 | 1232624.8383 | 2640282.2322 | 1232617.5668 | 2640277.2815 | 1232611.8408

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2640314.3343 | 1232525.4829
1 | 2640353.0002 | 1232516.7637
2 | 2640293.833 | 1232531.3027
3 | 2640394.2506 | 1232517.1969
4 | 2640280.1936 | 1232490.0342
5 | 2640270.8384 | 1232529.791
6 | 2640427.605 | 1232335.2436
7 | 2640443.4949 | 1232427.1086
8 | 2640454.7279 | 1232294.0243
9 | 2640410.8717 | 1232518.1274
10 | 2640314.8939 | 1232580.1857
11 | 2640317.0211 | 1232585.6757
12 | 2640278.2834 | 1232478.8582
13 | 2640260.3459 | 1232525.6172
14 | 2640422.7324 | 1232519.7364
15 | 2640325.9474 | 1232608.7121
16 | 2640276.7363 | 1232469.8071
17 | 2640254.4281 | 1232522.8196
18 | 2640327.3137 | 1232612.2383
19 | 2640333.7329 | 1232633.1365
20 | 2640381.3371 | 1232627.0778
21 | 2640299.5935 | 1232635.2353
22 | 2640447.9994 | 1232530.7003
23 | 2640430.7424 | 1232484.0013
24 | 2640559.5098 | 1232078.6147
25 | 2640575.0772 | 1232083.7127
26 | 2640583.2443 | 1232086.3923
27 | 2640568.1223 | 1232102.341
28 | 2640522.4786 | 1232148.7157
29 | 2640501.4401 | 1232173.6559
30 | 2640597.5181 | 1232108.0219
31 | 2640582.6021 | 1232080.4671
32 | 2640564.259 | 1232112.2567
33 | 2640605.3354 | 1232118.0405
34 | 2640604.8446 | 1232034.4851
35 | 2640586.3518 | 1232120.8458
36 | 2640550.401 | 1232106.8811
37 | 2640490.5773 | 1232177.9312
38 | 2640481.0266 | 1232183.601
39 | 2640476.9126 | 1232166.2405
40 | 2640472.5648 | 1232188.6355
41 | 2640518.4979 | 1232168.9303
42 | 2640471.5316 | 1232143.5337
43 | 2640469.0522 | 1232211.2153
44 | 2640537.3757 | 1232166.9524
45 | 2640469.0165 | 1232211.4445
46 | 2640539.8696 | 1232166.6911
47 | 2640537.3267 | 1232101.7976
48 | 2640519.5169 | 1232094.8728
49 | 2640507.3218 | 1232090.1312
50 | 2640504.3867 | 1232088.9899
51 | 2640481.531 | 1232263.9355
52 | 2640501.7341 | 1232261.6648
53 | 2640460.4342 | 1232266.6127
54 | 2640527.08 | 1232259.1216
55 | 2640457.1234 | 1232282.5166
56 | 2640460.6109 | 1232265.4764
57 | 2640527.1802 | 1232259.1116
58 | 2640455.539 | 1232290.128
59 | 2640465.0685 | 1232236.8225
60 | 2640530.7738 | 1232258.751
61 | 2640562.9661 | 1232182.3466
62 | 2640572.9859 | 1232189.1382
63 | 2640591.1829 | 1232122.724
64 | 2640579.0581 | 1232193.1494
65 | 2640618.6632 | 1232133.4076
66 | 2640620.4533 | 1232118.1547
67 | 2640578.5724 | 1232255.5711
68 | 2640582.0081 | 1232255.3969
69 | 2640555.4566 | 1232256.7434
70 | 2640600.6344 | 1232257.4116
71 | 2640552.9727 | 1232256.8693
72 | 2640611.5761 | 1232260.1625
73 | 2640551.4916 | 1232256.9444
74 | 2640640.5237 | 1232267.4404
75 | 2640638.9569 | 1232130.8234
76 | 2640649.9158 | 1232136.2784
77 | 2640599.4924 | 1232206.2712
78 | 2640606.942 | 1232211.0549
79 | 2640612.3834 | 1232164.3866
80 | 2640622.5275 | 1232164.0642
81 | 2640620.7822 | 1232219.9424
82 | 2640668.6725 | 1232162.7987
83 | 2640643.7569 | 1232256.9504
84 | 2640650.3689 | 1232272.4802
85 | 2640443.1488 | 1232428.6526
86 | 2640437.8158 | 1232452.4448
87 | 2640433.9032 | 1232469.9001
88 | 2640435.7668 | 1232461.5859
89 | 2640252.4021 | 1232520.4732
90 | 2640238.7719 | 1232504.6875
91 | 2640218.8686 | 1232480.853
92 | 2640195.5056 | 1232495.6754
93 | 2640188.4475 | 1232493.2433
94 | 2640158.9458 | 1232488.9755
95 | 2640156.3461 | 1232517.3979
96 | 2640200.0397 | 1232611.5776
97 | 2640210.6102 | 1232611.397
98 | 2640176.1607 | 1232611.6708
99 | 2640241.5237 | 1232610.8686
100 | 2640147.7868 | 1232610.9985
101 | 2640272.4308 | 1232610.3404
102 | 2640149.4217 | 1232593.1428
103 | 2640154.8652 | 1232533.5975
104 | 2640154.9346 | 1232532.8375
105 | 2640152.3847 | 1232560.731
106 | 2640277.2815 | 1232611.8408
107 | 2640287.3426 | 1232635.4903
108 | 2640422.7324 | 1232519.7364

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98705 | -0.090112 | 0.0021481 | 0.00053837
1 | 0.98947 | -0.073083 | 0.0038329 | 0.00096061
2 | 0.98578 | -0.099074 | 0 | 0
3 | 0.99205 | -0.055065 | 0 | 0
4 | 0.9845 | -0.10815 | 0.0097775 | 0.0024505
5 | 0.98463 | -0.10719 | 0.014588 | 0.0036561
6 | 0.99537 | -0.032017 | 0.0016795 | 0.00042091
7 | 1 | 0 | -0.24704 | -0.062267
8 | 0.99289 | -0.049284 | 0 | 0
9 | 0.99309 | -0.04782 | 0.0010114 | 0.00025347
10 | 0.97007 | -0.21112 | 0.00093584 | 0.00023454
11 | 0.97008 | -0.21106 | 0.0024867 | 0.00062322
12 | 0.98433 | -0.10938 | 0.006836 | 0.0017133
13 | 0.98414 | -0.11063 | 0.0052609 | 0.0013185
14 | 0.99384 | -0.042579 | 0 | 0
15 | 0.9702 | -0.21017 | 0.0027278 | 0.00068366
16 | 0.98428 | -0.10972 | 0.0036513 | 0.0009151
17 | 0.98388 | -0.11249 | 0.0016157 | 0.00040494
18 | 0.97023 | -0.20992 | 0.003635 | 0.00091101
19 | 0.97055 | -0.20765 | 0 | 0
20 | 0.97031 | -0.20935 | 0.0031334 | 0.0007853
21 | 0.9712 | -0.20295 | 0.0046587 | 0.0011676
22 | 0.99376 | -0.04312 | 0.0019436 | 0.00048711
23 | 0.99618 | -0.026353 | 0.0013458 | 0.00033728
24 | 0.97173 | -0.19914 | 0.00034343 | 8.6073e-05
25 | 0.97174 | -0.19908 | 0 | 0
26 | 0.97192 | -0.19782 | 0 | 0
27 | 0.97134 | -0.20194 | 0.00033838 | 8.4807e-05
28 | 0.98423 | -0.11004 | 0.0023733 | 0.0005948
29 | 0.98435 | -0.10915 | 0 | 0
30 | 0.97258 | -0.19303 | 0.00309 | 0.00077443
31 | 0.97188 | -0.19805 | 0.00033578 | 8.4155e-05
32 | 0.97114 | -0.20343 | 0.0025333 | 0.00063489
33 | 0.97296 | -0.19027 | 0 | 0
34 | 0.97164 | -0.19979 | 0.0032188 | 0.00080672
35 | 0.97096 | -0.20471 | 0.0027238 | 0.00068264
36 | 0.97102 | -0.2043 | 0 | 0
37 | 0.98522 | -0.10306 | 0.00398 | 0.00099749
38 | 0.9861 | -0.096827 | 0 | 0
39 | 0.98598 | -0.097727 | 0.0026871 | 0.00067345
40 | 0.98695 | -0.090831 | 0 | 0
41 | 0.9831 | -0.11801 | 0.0021017 | 0.00052673
42 | 0.9859 | -0.09826 | 0.0022239 | 0.00055736
43 | 0.98894 | -0.076925 | 0.0022556 | 0.00056531
44 | 0.98182 | -0.12706 | 0.0023803 | 0.00059657
45 | 0.98896 | -0.076779 | 0.0014644 | 0.00036702
46 | 0.98166 | -0.1282 | 0 | 0
47 | 0.9709 | -0.20513 | 0.0028677 | 0.00071872
48 | 0.97083 | -0.20568 | 0.00033047 | 8.2824e-05
49 | 0.97078 | -0.20601 | 0.0018466 | 0.00046281
50 | 0.97078 | -0.20603 | 0.00053403 | 0.00013384
51 | 0.99067 | -0.064881 | 0.0025476 | 0.00063848
52 | 0.98989 | -0.070385 | 0.0025582 | 0.00064115
53 | 0.99156 | -0.058583 | 0 | 0
54 | 0.98901 | -0.076628 | 0.0014093 | 0.00035321
55 | 0.99233 | -0.053239 | 0.0016471 | 0.00041279
56 | 0.99152 | -0.058848 | 0.0026404 | 0.00066174
57 | 0.989 | -0.076651 | 0.0014331 | 0.00035917
58 | 0.9927 | -0.050641 | 0.0020973 | 0.00052562
59 | 0.99014 | -0.068502 | 0.0022559 | 0.00056538
60 | 0.98889 | -0.077433 | 0.0035336 | 0.0008856
61 | 0.97987 | -0.14087 | 0.0036709 | 0.00092001
62 | 0.97916 | -0.14591 | 0.002787 | 0.0006985
63 | 0.97094 | -0.20484 | 0.0023845 | 0.00059762
64 | 0.97877 | -0.14874 | 0.0027487 | 0.00068889
65 | 0.97374 | -0.18469 | 0 | 0
66 | 0.97283 | -0.19121 | 0.0018221 | 0.00045665
67 | 0.9879 | -0.084457 | 0.001808 | 0.00045313
68 | 0.98785 | -0.084791 | 0.0027714 | 0.00069458
69 | 0.98828 | -0.081786 | 0.0029264 | 0.00073343
70 | 0.98767 | -0.086091 | 0.0019483 | 0.00048829
71 | 0.98833 | -0.081425 | 0.0016725 | 0.00041917
72 | 0.98759 | -0.08664 | 0.0018484 | 0.00046324
73 | 0.98836 | -0.081184 | 0.0017688 | 0.00044331
74 | 0.98747 | -0.087529 | 0 | 0
75 | 0.97271 | -0.1921 | 0.0017857 | 0.00044754
76 | 0.97268 | -0.19234 | 0.0018905 | 0.00047381
77 | 0.97754 | -0.15749 | 0.0011791 | 0.0002955
78 | 0.97751 | -0.15773 | 0.0019285 | 0.00048333
79 | 0.97557 | -0.17156 | 0.0015557 | 0.00038989
80 | 0.97514 | -0.17466 | 0 | 0
81 | 0.97749 | -0.15786 | 0.00073799 | 0.00018496
82 | 0.97493 | -0.17614 | 0.0030465 | 0.00076352
83 | 0.98745 | -0.087684 | 0.0013763 | 0.00034493
84 | 0.98744 | -0.087702 | 0.0015292 | 0.00038325
85 | 0.99989 | -0.00073355 | 0.0024288 | 0.00060871
86 | 0.99828 | -0.011859 | 0.0017898 | 0.00044856
87 | 0.99711 | -0.019906 | 0.00081867 | 0.00020518
88 | 0.99766 | -0.016087 | 0.0010818 | 0.00027113
89 | 0.98375 | -0.11336 | 0.0077497 | 0.0019423
90 | 0.98301 | -0.11862 | 0.0026174 | 0.00065599
91 | 0.98194 | -0.1262 | 0 | 0
92 | 0.98099 | -0.13296 | 0.0057152 | 0.0014324
93 | 0.98073 | -0.13477 | 0.0065615 | 0.0016445
94 | 0.97987 | -0.1409 | 0 | 0
95 | 0.97906 | -0.14669 | 0 | 0
96 | 0.97563 | -0.17116 | 0.0044818 | 0.0011232
97 | 0.97534 | -0.17323 | 0.0021525 | 0.00053946
98 | 0.97611 | -0.16769 | 0.0049911 | 0.0012509
99 | 0.97375 | -0.18461 | 0.0045384 | 0.0011374
100 | 0.97676 | -0.16306 | 0 | 0
101 | 0.97237 | -0.19455 | 0.007771 | 0.0019476
102 | 0.97717 | -0.16015 | 0 | 0
103 | 0.97859 | -0.14998 | 0.002351 | 0.00058921
104 | 0.97861 | -0.14984 | 0.00458 | 0.0011479
105 | 0.97791 | -0.15486 | 0.0047998 | 0.0012029
106 | 0.9722 | -0.19576 | 0.0051294 | 0.0012856
107 | 0.97152 | -0.20067 | 0 | 0
108 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.12588 | -0.031665 | 0.12618 | 0.031778 | 0.00029965 | 0.00011371 | 0.18982 | 0.18982 | 0.18982 | 0.98705 | -0.090112 | 0.98947 | -0.073083 | 23.4343
1 | 0.12374 | 0.031126 | -0.12358 | -0.031068 | 0.00015446 | 5.8591e-05 | 0.18658 | 0.18658 | 0.18658 | 0.98705 | -0.090112 | 0.98578 | -0.099074 | 23.0345
2 | -0.13002 | -0.032739 | 0.13035 | 0.032864 | 0.00032822 | 0.00012465 | 0.19558 | 0.19558 | 0.19558 | 0.98947 | -0.073083 | 0.99205 | -0.055065 | 24.1458
3 | 0.020292 | 0.0050886 | -0.020267 | -0.0050793 | 2.5499e-05 | 9.2528e-06 | 0.030632 | 0.030632 | 0.030632 | 0.98578 | -0.099074 | 0.9845 | -0.10815 | 11.3452
4 | 0.10329 | 0.025979 | -0.10317 | -0.025935 | 0.00011679 | 4.4037e-05 | 0.15595 | 0.15595 | 0.15595 | 0.98578 | -0.099074 | 0.98463 | -0.10719 | 19.2528
5 | -0.13035 | -0.032864 | 0.13048 | 0.032914 | 0.00013245 | 5.0297e-05 | 0.19558 | 0.19558 | 0.19558 | 0.99205 | -0.055065 | 0.99309 | -0.04782 | 24.1457
6 | 0.010489 | 0.0026289 | -0.010487 | -0.0026283 | 1.7783e-06 | 5.398e-07 | 0.015854 | 0.015854 | 0.015854 | 0.9845 | -0.10815 | 0.98433 | -0.10938 | 5.8718
7 | 0.088585 | 0.022279 | -0.088543 | -0.022263 | 4.2435e-05 | 1.5887e-05 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.98463 | -0.10719 | 0.98414 | -0.11063 | 16.5311
8 | -0.10396 | -0.026218 | 0.10443 | 0.026395 | 0.00046871 | 0.00017662 | 0.15547 | 0.15547 | 0.15547 | 0.99537 | -0.032017 | 1 | 0 | 19.1939
9 | 0.10228 | 0.025797 | -0.10203 | -0.025704 | 0.00024704 | 9.3041e-05 | 0.15296 | 0.15296 | 0.15296 | 0.99537 | -0.032017 | 0.99289 | -0.049284 | 18.884
10 | 0.14181 | 0.035872 | -0.1418 | -0.035866 | 1.4671e-05 | 5.5804e-06 | 0.21113 | 0.21113 | 0.21113 | 1 | 0 | 0.99989 | -0.00073355 | 26.0657
11 | 0.10203 | 0.025704 | -0.10201 | -0.025697 | 1.9368e-05 | 7.2949e-06 | 0.15296 | 0.15296 | 0.15296 | 0.99289 | -0.049284 | 0.9927 | -0.050641 | 18.884
12 | -0.13149 | -0.033167 | 0.13159 | 0.033204 | 9.6713e-05 | 3.6733e-05 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971 | 0.99309 | -0.04782 | 0.99384 | -0.042579 | 24.3328
13 | -0.00093584 | -0.00023454 | 0.00093584 | 0.00023447 | 7.5706e-09 | -6.9776e-08 | 0.0014355 | 0.0014355 | 0.0014355 | 0.97007 | -0.21112 | 0.97008 | -0.21106 | 0.53167
14 | -0.0034225 | -0.0008577 | 0.003423 | 0.00085755 | 4.2487e-07 | -1.4164e-07 | 0.0052498 | 0.0052497 | 0.0052498 | 0.97008 | -0.21106 | 0.9702 | -0.21017 | 1.9444
15 | 0.0036515 | 0.00091505 | -0.0036513 | -0.0009151 | 1.7459e-07 | -4.9565e-08 | 0.0055199 | 0.00552 | 0.00552 | 0.98433 | -0.10938 | 0.98428 | -0.10972 | 2.0444
16 | 0.083282 | 0.020945 | -0.08326 | -0.020937 | 2.1598e-05 | 8.0573e-06 | 0.12595 | 0.12595 | 0.12595 | 0.98414 | -0.11063 | 0.98388 | -0.11249 | 15.5491
17 | 0.0019437 | 0.00048681 | -0.0019436 | -0.00048711 | 1.4556e-07 | -3.009e-07 | 0.0029101 | 0.0029102 | 0.0029102 | 0.99384 | -0.042579 | 0.99376 | -0.04312 | 1.0779
18 | -0.13353 | -0.033691 | 0.13383 | 0.033807 | 0.00030471 | 0.00011577 | 0.20001 | 0.20001 | 0.20001 | 0.99384 | -0.042579 | 0.99618 | -0.026353 | 24.692
19 | -0.0061508 | -0.0015412 | 0.006151 | 0.0015413 | 2.0999e-07 | 3.4066e-08 | 0.0094335 | 0.0094335 | 0.0094335 | 0.9702 | -0.21017 | 0.97023 | -0.20992 | 3.4939
20 | 0.081644 | 0.020532 | -0.081634 | -0.020528 | 9.8353e-06 | 3.6647e-06 | 0.1235 | 0.1235 | 0.1235 | 0.98388 | -0.11249 | 0.98375 | -0.11336 | 15.2474
21 | -0.009786 | -0.0024523 | 0.009789 | 0.0024532 | 3.0777e-06 | 9.1323e-07 | 0.015008 | 0.015008 | 0.015008 | 0.97023 | -0.20992 | 0.97055 | -0.20765 | 5.5586
22 | 0.0031341 | 0.00078495 | -0.0031334 | -0.0007853 | 7.398e-07 | -3.4988e-07 | 0.0048049 | 0.0048052 | 0.0048052 | 0.97055 | -0.20765 | 0.97031 | -0.20935 | 1.7797
23 | -0.012923 | -0.0032381 | 0.012932 | 0.0032409 | 8.4095e-06 | 2.8099e-06 | 0.019813 | 0.019813 | 0.019813 | 0.97055 | -0.20765 | 0.9712 | -0.20295 | 7.3382
24 | -0.01759 | -0.0044085 | 0.017596 | 0.0044105 | 5.5538e-06 | 1.9844e-06 | 0.026951 | 0.026951 | 0.026951 | 0.9712 | -0.20295 | 0.97152 | -0.20067 | 9.9818
25 | -0.13518 | -0.034144 | 0.1353 | 0.034191 | 0.00012267 | 4.6615e-05 | 0.20202 | 0.20202 | 0.20202 | 0.99618 | -0.026353 | 0.99711 | -0.019906 | 24.9402
26 | -0.00034343 | -8.6073e-05 | 0.00034344 | 8.5871e-05 | 2.8266e-09 | -2.0184e-07 | 0.0005259 | 0.00052583 | 0.0005259 | 0.97173 | -0.19914 | 0.97174 | -0.19908 | 0.19478
27 | -0.013913 | -0.0034866 | 0.013915 | 0.0034874 | 2.4281e-06 | 8.2766e-07 | 0.021305 | 0.021305 | 0.021305 | 0.97174 | -0.19908 | 0.97192 | -0.19782 | 7.8906
28 | 0.013569 | 0.0034007 | -0.013564 | -0.0033989 | 5.361e-06 | 1.8155e-06 | 0.020779 | 0.020779 | 0.020779 | 0.97174 | -0.19908 | 0.97134 | -0.20194 | 7.6959
29 | -0.017471 | -0.0043779 | 0.017482 | 0.0043821 | 1.1604e-05 | 4.1406e-06 | 0.026748 | 0.026748 | 0.026748 | 0.97192 | -0.19782 | 0.97258 | -0.19303 | 9.9066
30 | 0.0035555 | 0.00089051 | -0.0035554 | -0.00089054 | 1.1019e-07 | -3.1475e-08 | 0.0054433 | 0.0054434 | 0.0054434 | 0.97192 | -0.19782 | 0.97188 | -0.19805 | 2.0161
31 | 0.013226 | 0.0033141 | -0.013223 | -0.0033132 | 2.7258e-06 | 9.167e-07 | 0.020261 | 0.020261 | 0.020261 | 0.97134 | -0.20194 | 0.97114 | -0.20343 | 7.5039
32 | -0.0023733 | -0.0005948 | 0.0023736 | 0.00059445 | 2.9114e-07 | -3.4868e-07 | 0.0035881 | 0.0035879 | 0.0035881 | 0.98423 | -0.11004 | 0.98435 | -0.10915 | 1.3289
33 | 0.048635 | 0.012242 | -0.048574 | -0.012219 | 6.0094e-05 | 2.2887e-05 | 0.073538 | 0.073539 | 0.073539 | 0.98435 | -0.10915 | 0.9831 | -0.11801 | 27.2365
34 | -0.051008 | -0.012837 | 0.051052 | 0.012853 | 4.344e-05 | 1.6559e-05 | 0.077126 | 0.077126 | 0.077126 | 0.98435 | -0.10915 | 0.98522 | -0.10306 | 28.5653
35 | -0.020572 | -0.0051565 | 0.02058 | 0.0051594 | 7.8557e-06 | 2.8637e-06 | 0.031475 | 0.031475 | 0.031475 | 0.97258 | -0.19303 | 0.97296 | -0.19027 | 11.6575
36 | 0.0032196 | 0.00080638 | -0.0032188 | -0.00080672 | 7.7448e-07 | -3.3494e-07 | 0.0049292 | 0.0049295 | 0.0049295 | 0.97188 | -0.19805 | 0.97164 | -0.19979 | 1.8257
37 | 0.0051093 | 0.0012803 | -0.0051084 | -0.0012802 | 9.065e-07 | 5.5423e-08 | 0.0078285 | 0.0078286 | 0.0078286 | 0.97114 | -0.20343 | 0.97096 | -0.20471 | 2.8995
38 | 0.0055805 | 0.001398 | -0.0055798 | -0.001398 | 6.7638e-07 | 7.6728e-08 | 0.0085505 | 0.0085505 | 0.0085505 | 0.97114 | -0.20343 | 0.97102 | -0.2043 | 3.1669
39 | -0.02608 | -0.0065372 | 0.0261 | 0.0065447 | 2.0169e-05 | 7.5047e-06 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.97296 | -0.19027 | 0.97374 | -0.18469 | 14.7726
40 | 0.0054995 | 0.0013778 | -0.0054988 | -0.0013778 | 7.1661e-07 | 7.402e-08 | 0.0084106 | 0.0084106 | 0.0084106 | 0.97296 | -0.19027 | 0.97283 | -0.19121 | 3.1151
41 | 0.0023846 | 0.00059757 | -0.0023845 | -0.00059762 | 4.3194e-08 | -4.7495e-08 | 0.0036544 | 0.0036544 | 0.0036544 | 0.97096 | -0.20471 | 0.97094 | -0.20484 | 1.3535
42 | 0.0055798 | 0.001398 | -0.0055792 | -0.0013979 | 6.3998e-07 | 7.2643e-08 | 0.0085505 | 0.0085506 | 0.0085506 | 0.97102 | -0.2043 | 0.9709 | -0.20513 | 3.1669
43 | -0.055032 | -0.013851 | 0.055079 | 0.013869 | 4.7904e-05 | 1.8283e-05 | 0.083137 | 0.083137 | 0.083137 | 0.98522 | -0.10306 | 0.9861 | -0.096827 | 30.7917
44 | 0.0049118 | 0.0012306 | -0.0049111 | -0.0012306 | 6.1157e-07 | 7.6428e-09 | 0.0074116 | 0.0074117 | 0.0074117 | 0.9861 | -0.096827 | 0.98598 | -0.097727 | 2.7451
45 | -0.059991 | -0.0151 | 0.060042 | 0.015119 | 5.0267e-05 | 1.9208e-05 | 0.090549 | 0.090549 | 0.090549 | 0.9861 | -0.096827 | 0.98695 | -0.090831 | 33.5367
46 | 0.0022241 | 0.00055713 | -0.0022239 | -0.00055736 | 1.6405e-07 | -2.345e-07 | 0.0033564 | 0.0033565 | 0.0033565 | 0.98598 | -0.097727 | 0.9859 | -0.09826 | 1.2432
47 | -0.060042 | -0.015119 | 0.060158 | 0.015164 | 0.00011691 | 4.4674e-05 | 0.090549 | 0.090549 | 0.090549 | 0.98695 | -0.090831 | 0.98894 | -0.076925 | 33.5367
48 | 0.046473 | 0.011693 | -0.046414 | -0.01167 | 5.8631e-05 | 2.231e-05 | 0.070357 | 0.070358 | 0.070358 | 0.9831 | -0.11801 | 0.98182 | -0.12706 | 26.0583
49 | -0.062414 | -0.015729 | 0.062415 | 0.015729 | 1.277e-06 | 4.8818e-07 | 0.093943 | 0.093943 | 0.093943 | 0.98894 | -0.076925 | 0.98896 | -0.076779 | 34.7936
50 | 0.044034 | 0.011074 | -0.044027 | -0.011071 | 6.9714e-06 | 2.6496e-06 | 0.06675 | 0.06675 | 0.06675 | 0.98182 | -0.12706 | 0.98166 | -0.1282 | 24.7222
51 | -0.06388 | -0.016096 | 0.063954 | 0.016124 | 7.4075e-05 | 2.783e-05 | 0.096146 | 0.096146 | 0.096146 | 0.98896 | -0.076779 | 0.99014 | -0.068502 | 17.8049
52 | 0.044027 | 0.011071 | -0.043949 | -0.011042 | 7.7576e-05 | 2.9485e-05 | 0.06675 | 0.06675 | 0.06675 | 0.98166 | -0.1282 | 0.97987 | -0.14087 | 24.7223
53 | 0.0027114 | 0.00067916 | -0.0027112 | -0.00067932 | 2.059e-07 | -1.571e-07 | 0.0041555 | 0.0041555 | 0.0041555 | 0.9709 | -0.20513 | 0.97083 | -0.20568 | 1.5391
54 | 0.0023808 | 0.00059649 | -0.0023807 | -0.00059661 | 1.0872e-07 | -1.1997e-07 | 0.003649 | 0.0036491 | 0.0036491 | 0.97083 | -0.20568 | 0.97078 | -0.20601 | 1.3515
55 | 0.00053403 | 0.0001338 | -0.00053403 | -0.00013384 | 1.3167e-09 | -3.8429e-08 | 0.00081855 | 0.00081856 | 0.00081856 | 0.97078 | -0.20601 | 0.97078 | -0.20603 | 0.30317
56 | 0.026644 | 0.0066834 | -0.026624 | -0.0066759 | 2.0322e-05 | 7.5547e-06 | 0.040022 | 0.040023 | 0.040023 | 0.99067 | -0.064881 | 0.98989 | -0.070385 | 14.8232
57 | -0.029192 | -0.0073219 | 0.029217 | 0.0073314 | 2.5515e-05 | 9.5393e-06 | 0.043849 | 0.043849 | 0.043849 | 0.99067 | -0.064881 | 0.99156 | -0.058583 | 16.2404
58 | 0.024066 | 0.0060347 | -0.024045 | -0.006027 | 2.0803e-05 | 7.6741e-06 | 0.036177 | 0.036177 | 0.036177 | 0.98989 | -0.070385 | 0.98901 | -0.076628 | 13.3989
59 | -0.09816 | -0.024717 | 0.098233 | 0.024745 | 7.3361e-05 | 2.7587e-05 | 0.14735 | 0.14735 | 0.14735 | 0.99156 | -0.058583 | 0.99233 | -0.053239 | 18.191
60 | 0.068942 | 0.017386 | -0.06894 | -0.017385 | 2.562e-06 | 9.409e-07 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.99156 | -0.058583 | 0.99152 | -0.058848 | 12.7776
61 | 0.022635 | 0.0056738 | -0.022635 | -0.0056738 | 7.2931e-08 | 2.6757e-08 | 0.034057 | 0.034057 | 0.034057 | 0.98901 | -0.076628 | 0.989 | -0.076651 | 12.6136
62 | -0.09988 | -0.025158 | 0.099916 | 0.025171 | 3.6296e-05 | 1.3659e-05 | 0.14982 | 0.14982 | 0.14982 | 0.99233 | -0.053239 | 0.9927 | -0.050641 | 18.4959
63 | 0.066299 | 0.016723 | -0.06621 | -0.01669 | 8.9638e-05 | 3.3729e-05 | 0.099536 | 0.099536 | 0.099536 | 0.99152 | -0.058848 | 0.99014 | -0.068502 | 18.4326
64 | 0.021202 | 0.0053146 | -0.0212 | -0.0053138 | 2.2934e-06 | 8.3574e-07 | 0.0319 | 0.0319 | 0.0319 | 0.989 | -0.076651 | 0.98889 | -0.077433 | 11.815
65 | 0.017666 | 0.0044282 | -0.017657 | -0.0044249 | 9.1726e-06 | 3.2612e-06 | 0.026583 | 0.026583 | 0.026583 | 0.98889 | -0.077433 | 0.98836 | -0.081184 | 9.8457
66 | 0.040278 | 0.010122 | -0.04025 | -0.010111 | 2.8268e-05 | 1.072e-05 | 0.061176 | 0.061176 | 0.061176 | 0.97987 | -0.14087 | 0.97916 | -0.14591 | 22.6576
67 | 0.037463 | 0.0094125 | -0.037448 | -0.0094069 | 1.4724e-05 | 5.5717e-06 | 0.05694 | 0.05694 | 0.05694 | 0.97916 | -0.14591 | 0.97877 | -0.14874 | 21.089
68 | 0.0347 | 0.008718 | -0.034657 | -0.0087021 | 4.2184e-05 | 1.592e-05 | 0.052761 | 0.052762 | 0.052762 | 0.97877 | -0.14874 | 0.97754 | -0.15749 | 19.5413
69 | -0.0261 | -0.0065447 | 0.026136 | 0.0065582 | 3.6315e-05 | 1.3512e-05 | 0.039886 | 0.039886 | 0.039886 | 0.97374 | -0.18469 | 0.97514 | -0.17466 | 14.7725
70 | 0.0036767 | 0.00092111 | -0.0036763 | -0.00092122 | 4.5057e-07 | -1.1014e-07 | 0.0056237 | 0.0056238 | 0.0056238 | 0.97283 | -0.19121 | 0.97271 | -0.1921 | 2.0829
71 | 0.009476 | 0.0023741 | -0.0094755 | -0.002374 | 4.373e-07 | 1.2415e-07 | 0.014273 | 0.014273 | 0.014273 | 0.9879 | -0.084457 | 0.98785 | -0.084791 | 5.2862
72 | -0.011284 | -0.0028273 | 0.011288 | 0.0028286 | 4.172e-06 | 1.3082e-06 | 0.016996 | 0.016996 | 0.016996 | 0.9879 | -0.084457 | 0.98828 | -0.081786 | 6.2949
73 | 0.0067041 | 0.0016794 | -0.0067029 | -0.0016792 | 1.2054e-06 | 2.2113e-07 | 0.010098 | 0.010098 | 0.010098 | 0.98785 | -0.084791 | 0.98767 | -0.086091 | 3.7401
74 | -0.014215 | -0.003562 | 0.014215 | 0.0035622 | 7.1088e-07 | 2.4155e-07 | 0.021402 | 0.021402 | 0.021402 | 0.98828 | -0.081786 | 0.98833 | -0.081425 | 7.9268
75 | 0.0047546 | 0.0011909 | -0.0047543 | -0.0011909 | 3.6122e-07 | -5.4438e-09 | 0.007163 | 0.0071631 | 0.0071631 | 0.98767 | -0.086091 | 0.98759 | -0.08664 | 2.653
76 | -0.015888 | -0.0039814 | 0.015888 | 0.0039816 | 5.295e-07 | 1.8465e-07 | 0.02392 | 0.02392 | 0.02392 | 0.98833 | -0.081425 | 0.98836 | -0.081184 | 8.8594
77 | 0.0029059 | 0.00072768 | -0.0029055 | -0.00072793 | 3.5702e-07 | -2.4457e-07 | 0.0043781 | 0.0043783 | 0.0043783 | 0.98759 | -0.08664 | 0.98747 | -0.087529 | 1.6216
78 | 0.0013763 | 0.0003448 | -0.0013763 | -0.00034493 | 2.9463e-08 | -1.2909e-07 | 0.0020739 | 0.002074 | 0.002074 | 0.98747 | -0.087529 | 0.98745 | -0.087684 | 0.76815
79 | 0.0015292 | 0.00038312 | -0.0015292 | -0.00038325 | 3.6648e-08 | -1.2739e-07 | 0.0023043 | 0.0023044 | 0.0023044 | 0.98747 | -0.087529 | 0.98744 | -0.087702 | 0.85347
80 | 0.0018906 | 0.00047368 | -0.0018905 | -0.00047381 | 6.3892e-08 | -1.2737e-07 | 0.0028921 | 0.0028921 | 0.0028921 | 0.97271 | -0.1921 | 0.97268 | -0.19234 | 1.0712
81 | 0.0026666 | 0.00066801 | -0.0026665 | -0.00066808 | 9.1018e-08 | -7.5979e-08 | 0.004059 | 0.004059 | 0.004059 | 0.97754 | -0.15749 | 0.97751 | -0.15773 | 1.5033
82 | 0.030812 | 0.0077386 | -0.030752 | -0.007716 | 6.017e-05 | 2.2594e-05 | 0.046908 | 0.046908 | 0.046908 | 0.97754 | -0.15749 | 0.97557 | -0.17156 | 17.3733
83 | 0.000738 | 0.00018476 | -0.00073799 | -0.00018496 | 1.2953e-08 | -2.012e-07 | 0.0011234 | 0.0011234 | 0.0011234 | 0.97751 | -0.15773 | 0.97749 | -0.15786 | 0.41608
84 | 0.029196 | 0.0073261 | -0.029183 | -0.0073214 | 1.2561e-05 | 4.7045e-06 | 0.044535 | 0.044535 | 0.044535 | 0.97557 | -0.17156 | 0.97514 | -0.17466 | 16.4945
85 | 0.0030471 | 0.00076319 | -0.0030465 | -0.00076352 | 6.2276e-07 | -3.3624e-07 | 0.0046496 | 0.0046498 | 0.0046498 | 0.97514 | -0.17466 | 0.97493 | -0.17614 | 1.7221
86 | 0.13937 | 0.035257 | -0.13915 | -0.035174 | 0.0002184 | 8.3042e-05 | 0.20752 | 0.20752 | 0.20752 | 0.99989 | -0.00073355 | 0.99828 | -0.011859 | 25.6195
87 | 0.13736 | 0.034726 | -0.13728 | -0.034695 | 8.1767e-05 | 3.1082e-05 | 0.20485 | 0.20485 | 0.20485 | 0.99828 | -0.011859 | 0.99766 | -0.016087 | 25.2901
88 | -0.13612 | -0.034396 | 0.13619 | 0.034424 | 7.3203e-05 | 2.7822e-05 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324 | 0.99711 | -0.019906 | 0.99766 | -0.016087 | 25.091
89 | 0.073885 | 0.018586 | -0.073831 | -0.018566 | 5.4204e-05 | 2.0054e-05 | 0.11178 | 0.11178 | 0.11178 | 0.98375 | -0.11336 | 0.98301 | -0.11862 | 13.8002
90 | 0.071213 | 0.01791 | -0.071138 | -0.017882 | 7.5165e-05 | 2.7729e-05 | 0.10782 | 0.10782 | 0.10782 | 0.98301 | -0.11862 | 0.98194 | -0.1262 | 13.3112
91 | 0.071138 | 0.017882 | -0.071071 | -0.017857 | 6.6903e-05 | 2.4683e-05 | 0.10782 | 0.10782 | 0.10782 | 0.98194 | -0.1262 | 0.98099 | -0.13296 | 13.3112
92 | 0.065356 | 0.016425 | -0.065339 | -0.016419 | 1.6472e-05 | 6.0304e-06 | 0.099152 | 0.099152 | 0.099152 | 0.98099 | -0.13296 | 0.98073 | -0.13477 | 12.2409
93 | 0.058778 | 0.014774 | -0.058728 | -0.014756 | 5.0171e-05 | 1.815e-05 | 0.089196 | 0.089197 | 0.089197 | 0.98073 | -0.13477 | 0.97987 | -0.1409 | 11.0119
94 | 0.058728 | 0.014756 | -0.05868 | -0.014739 | 4.7238e-05 | 1.7091e-05 | 0.089197 | 0.089197 | 0.089197 | 0.97987 | -0.1409 | 0.97906 | -0.14669 | 11.012
95 | 0.05868 | 0.014739 | -0.058655 | -0.01473 | 2.5657e-05 | 9.2834e-06 | 0.089197 | 0.089197 | 0.089197 | 0.97906 | -0.14669 | 0.97861 | -0.14984 | 11.012
96 | 0.037311 | 0.0093668 | -0.037301 | -0.009363 | 1.0684e-05 | 3.8452e-06 | 0.056912 | 0.056912 | 0.056912 | 0.97563 | -0.17116 | 0.97534 | -0.17323 | 10.5394
97 | -0.041793 | -0.01049 | 0.041813 | 0.010497 | 2.0188e-05 | 6.8694e-06 | 0.063748 | 0.063748 | 0.063748 | 0.97563 | -0.17116 | 0.97611 | -0.16769 | 7.8701
98 | 0.035148 | 0.0088235 | -0.035093 | -0.0088026 | 5.5487e-05 | 2.0956e-05 | 0.053629 | 0.053629 | 0.053629 | 0.97534 | -0.17323 | 0.97375 | -0.18461 | 19.8625
99 | -0.046804 | -0.011748 | 0.046834 | 0.011758 | 3.0058e-05 | 1.0496e-05 | 0.071356 | 0.071356 | 0.071356 | 0.97611 | -0.16769 | 0.97676 | -0.16306 | 8.8094
100 | 0.030554 | 0.0076651 | -0.030512 | -0.0076493 | 4.2055e-05 | 1.5791e-05 | 0.046693 | 0.046694 | 0.046694 | 0.97375 | -0.18461 | 0.97237 | -0.19455 | 17.2939
101 | -0.046834 | -0.011758 | 0.046853 | 0.011765 | 1.8989e-05 | 6.63e-06 | 0.071356 | 0.071356 | 0.071356 | 0.97676 | -0.16306 | 0.97717 | -0.16015 | 8.8094
102 | 0.022741 | 0.0057017 | -0.022737 | -0.0057003 | 3.8373e-06 | 1.4129e-06 | 0.034801 | 0.034802 | 0.034802 | 0.97237 | -0.19455 | 0.9722 | -0.19576 | 12.8895
103 | -0.046853 | -0.011765 | 0.046888 | 0.011777 | 3.4469e-05 | 1.2033e-05 | 0.071356 | 0.071355 | 0.071356 | 0.97717 | -0.16015 | 0.97791 | -0.15486 | 8.8093
104 | -0.054074 | -0.013582 | 0.054075 | 0.013582 | 1.0734e-06 | 3.8409e-07 | 0.082233 | 0.082233 | 0.082233 | 0.97859 | -0.14998 | 0.97861 | -0.14984 | 10.1522
105 | 0.051723 | 0.012992 | -0.051688 | -0.01298 | 3.5064e-05 | 1.246e-05 | 0.078658 | 0.078659 | 0.078659 | 0.97859 | -0.14998 | 0.97791 | -0.15486 | 9.7109
106 | 0.017608 | 0.0044148 | -0.017596 | -0.0044105 | 1.1951e-05 | 4.2698e-06 | 0.026951 | 0.026951 | 0.026951 | 0.9722 | -0.19576 | 0.97152 | -0.20067 | 9.9817

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24704 | 0.062267

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021481 | 0.00053837
1 | 0.0038329 | 0.00096061
2 | 0.0097775 | 0.0024505
3 | 0.014588 | 0.0036561
4 | 0.0016795 | 0.00042091
5 | 0.0010114 | 0.00025347
6 | 0.00093584 | 0.00023454
7 | 0.0024867 | 0.00062322
8 | 0.006836 | 0.0017133
9 | 0.0052609 | 0.0013185
10 | 0.0027278 | 0.00068366
11 | 0.0036513 | 0.0009151
12 | 0.0016157 | 0.00040494
13 | 0.003635 | 0.00091101
14 | 0.0031334 | 0.0007853
15 | 0.0046587 | 0.0011676
16 | 0.0019436 | 0.00048711
17 | 0.0013458 | 0.00033728
18 | 0.00034343 | 8.6073e-05
19 | 0.00033838 | 8.4807e-05
20 | 0.0023733 | 0.0005948
21 | 0.00309 | 0.00077443
22 | 0.00033578 | 8.4155e-05
23 | 0.0025333 | 0.00063489
24 | 0.0032188 | 0.00080672
25 | 0.0027238 | 0.00068264
26 | 0.00398 | 0.00099749
27 | 0.0026871 | 0.00067345
28 | 0.0021017 | 0.00052673
29 | 0.0022239 | 0.00055736
30 | 0.0022556 | 0.00056531
31 | 0.0023803 | 0.00059657
32 | 0.0014644 | 0.00036702
33 | 0.0028677 | 0.00071872
34 | 0.00033047 | 8.2824e-05
35 | 0.0018466 | 0.00046281
36 | 0.00053403 | 0.00013384
37 | 0.0025476 | 0.00063848
38 | 0.0025582 | 0.00064115
39 | 0.0014093 | 0.00035321
40 | 0.0016471 | 0.00041279
41 | 0.0026404 | 0.00066174
42 | 0.0014331 | 0.00035917
43 | 0.0020973 | 0.00052562
44 | 0.0022559 | 0.00056538
45 | 0.0035336 | 0.0008856
46 | 0.0036709 | 0.00092001
47 | 0.002787 | 0.0006985
48 | 0.0023845 | 0.00059762
49 | 0.0027487 | 0.00068889
50 | 0.0018221 | 0.00045665
51 | 0.001808 | 0.00045313
52 | 0.0027714 | 0.00069458
53 | 0.0029264 | 0.00073343
54 | 0.0019483 | 0.00048829
55 | 0.0016725 | 0.00041917
56 | 0.0018484 | 0.00046324
57 | 0.0017688 | 0.00044331
58 | 0.0017857 | 0.00044754
59 | 0.0018905 | 0.00047381
60 | 0.0011791 | 0.0002955
61 | 0.0019285 | 0.00048333
62 | 0.0015557 | 0.00038989
63 | 0.00073799 | 0.00018496
64 | 0.0030465 | 0.00076352
65 | 0.0013763 | 0.00034493
66 | 0.0015292 | 0.00038325
67 | 0.0024288 | 0.00060871
68 | 0.0017898 | 0.00044856
69 | 0.00081867 | 0.00020518
70 | 0.0010818 | 0.00027113
71 | 0.0077497 | 0.0019423
72 | 0.0026174 | 0.00065599
73 | 0.0057152 | 0.0014324
74 | 0.0065615 | 0.0016445
75 | 0.0044818 | 0.0011232
76 | 0.0021525 | 0.00053946
77 | 0.0049911 | 0.0012509
78 | 0.0045384 | 0.0011374
79 | 0.007771 | 0.0019476
80 | 0.002351 | 0.00058921
81 | 0.00458 | 0.0011479
82 | 0.0047998 | 0.0012029
83 | 0.0051294 | 0.0012856

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1