## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1140-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1140-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1140-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1140-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1140-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1140-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1140-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1140-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1140-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1140-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1140-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1140-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1140-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1140-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1140-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1140-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1140-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1140-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1140-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1140-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1140-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1140-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1140-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1140-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1140-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1140-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1140-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1140-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1140-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1140-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1140-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1140-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1140-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1140-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1140-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1140-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1140-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1140-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1140-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1140-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1140-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1140-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1140-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1140-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1140-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1140-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1140-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1140-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1140-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1140-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1140-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1140-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1140-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1140-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1140-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1140-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1140-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1140-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1140-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1140-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1140-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1140-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1140-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1140-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1140-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1140-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1140-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1140-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1140-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1140-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1140-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1140-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1140-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1140-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1140-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1140-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1140-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1140-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1140-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1140-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1140-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1140-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1140-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1140-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1140-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1140-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1140-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1140-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1140-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1140-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1140-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1140-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1140-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1140-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1140-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1140-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_475_0_node_279 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1140-7_0_4_load_0 | 0 | 0.00065318 | 0.0001637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1140-7_0_4_load_1 | 1 | 0.00045894 | 0.00011502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1140-7_0_4_load_2 | 2 | 0.00035474 | 8.8906e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1140-7_0_4_load_4 | 4 | 0.00067745 | 0.00016979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1140-7_0_4_load_5 | 5 | 0.00052278 | 0.00013102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1140-7_0_4_load_6 | 6 | 0.00054568 | 0.00013676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1140-7_0_4_load_40 | 7 | 0.0004534 | 0.00011363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1140-7_0_4_load_31 | 8 | 0.0010456 | 0.00026206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1140-7_0_4_load_33 | 9 | 0.0007188 | 0.00018015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1140-7_0_4_load_7 | 10 | 0.0066992 | 0.001679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1140-7_0_4_load_10 | 13 | 0.007358 | 0.0018441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1140-7_0_4_load_11 | 14 | 0.0032699 | 0.00081952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1140-7_0_4_load_14 | 16 | 0.0050158 | 0.0012571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1140-7_0_4_load_15 | 17 | 0.0081598 | 0.002045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1140-7_0_4_load_39 | 18 | 0.0038845 | 0.00097355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1140-7_0_4_load_26 | 23 | 0.011285 | 0.0028283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1140-7_0_4_load_34 | 25 | 0.0011331 | 0.00028399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1140-7_0_4_load_38 | 26 | 0.014279 | 0.0035786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1140-7_0_4_load_35 | 27 | 0.026964 | 0.0067578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1140-7_0_4_load_101 | 28 | 0.01353 | 0.0033909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1140-7_0_4_load_78 | 29 | 0.002824 | 0.00070776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1140-7_0_4_load_73 | 32 | 0.002392 | 0.0005995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1140-7_0_4_load_72 | 34 | 0.0010649 | 0.0002669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1140-7_0_4_load_32 | 36 | 0.0056355 | 0.0014124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1140-7_0_4_load_16 | 38 | 0.00024895 | 6.2393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1140-7_0_4_load_17 | 39 | 0.00024017 | 6.0193e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1140-7_0_4_load_20 | 41 | 0.00033702 | 8.4464e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1140-7_0_4_load_23 | 43 | 0.0012083 | 0.00030284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1140-7_0_4_load_29 | 44 | 0.0013656 | 0.00034224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1140-7_0_4_load_25 | 45 | 0.00018973 | 4.755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1140-7_0_4_load_27 | 46 | 0.00021489 | 5.3856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1140-7_0_4_load_28 | 47 | 0.00038878 | 9.7437e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1140-7_0_4_load_30 | 48 | 0.0016434 | 0.00041188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1140-7_0_4_load_51 | 49 | 0.0011858 | 0.00029718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1140-7_0_4_load_62 | 53 | 0.00086556 | 0.00021693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1140-7_0_4_load_65 | 54 | 0.0037363 | 0.00093641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1140-7_0_4_load_71 | 55 | 0.0013562 | 0.00033989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1140-7_0_4_load_45 | 56 | 0.00056739 | 0.0001422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1140-7_0_4_load_47 | 57 | 0.0024929 | 0.00062479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1140-7_0_4_load_48 | 58 | 0.00097951 | 0.00024549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1140-7_0_4_load_50 | 59 | 0.00071788 | 0.00017992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1140-7_0_4_load_57 | 60 | 0.00095456 | 0.00023924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1140-7_0_4_load_76 | 61 | 0.0089343 | 0.0022391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1140-7_0_4_load_55 | 62 | 0.0016572 | 0.00041533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1140-7_0_4_load_74 | 63 | 0.0012213 | 0.0003061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1140-7_0_4_load_52 | 64 | 0.00035878 | 8.9919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1140-7_0_4_load_53 | 65 | 0.0057116 | 0.0014315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1140-7_0_4_load_59 | 67 | 0.0008815 | 0.00022092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1140-7_0_4_load_60 | 68 | 0.0005105 | 0.00012794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1140-7_0_4_load_61 | 69 | 0.0011294 | 0.00028306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1140-7_0_4_load_79 | 70 | 0.0018398 | 0.0004611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1140-7_0_4_load_66 | 71 | 0.0010145 | 0.00025425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1140-7_0_4_load_67 | 72 | 0.0017124 | 0.00042917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1140-7_0_4_load_69 | 74 | 0.0029468 | 0.00073853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1140-7_0_4_load_70 | 75 | 0.00044807 | 0.0001123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1140-7_0_4_load_75 | 77 | 0.011954 | 0.0029961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1140-7_0_4_load_82 | 78 | 0.0018405 | 0.00046128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1140-7_0_4_load_95 | 80 | 0.00063229 | 0.00015847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1140-7_0_4_load_94 | 82 | 0.00048927 | 0.00012262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1140-7_0_4_load_100 | 83 | 0.00068096 | 0.00017067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1140-7_0_4_load_92 | 85 | 0.00029067 | 7.285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1140-7_0_4_load_83 | 86 | 0.00056509 | 0.00014162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1140-7_0_4_load_84 | 87 | 0.0010106 | 0.00025329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1140-7_0_4_load_85 | 88 | 0.001005 | 0.00025188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1140-7_0_4_load_86 | 89 | 0.0015206 | 0.0003811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1140-7_0_4_load_87 | 90 | 0.0028059 | 0.00070323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1140-7_0_4_load_89 | 91 | 0.0010996 | 0.00027559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1140-7_0_4_load_91 | 92 | 0.001152 | 0.00028872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1140-7_0_4_load_96 | 93 | 0.0015295 | 0.00038333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1140-7_0_4_load_97 | 94 | 0.00025925 | 6.4975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1140-7_0_4_load_93 | 95 | 0.00029676 | 7.4374e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1140-7_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.024809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1140-7_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.020681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1140-7_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.021318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1140-7_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.016864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1140-7_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.025173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1140-7_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.019712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1140-7_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.03489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1140-7_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.010357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1140-7_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.021865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1140-7_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 36 | 0.025963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1140-7_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.0083428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1140-7_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.019618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1140-7_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.014432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1140-7_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.017784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1140-7_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.012888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1140-7_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.020221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1140-7_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.00063896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1140-7_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.034456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1140-7_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.023509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1140-7_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.019438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1140-7_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 25 | 0.027289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1140-7_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 26 | 0.0054792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1140-7_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 27 | 0.030194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1140-7_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.052126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1140-7_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.18463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1140-7_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.20228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1140-7_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 28 | 0.040948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1140-7_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.05671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1140-7_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 30 | 0.1345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1140-7_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 31 | 0.034271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1140-7_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 35 | 0.019991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1140-7_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 36 | 0.020699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1140-7_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 24 | 37 | 0.034942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1140-7_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.081965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1140-7_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.095213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1140-7_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.043736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1140-7_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 49 | 0.091673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1140-7_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 50 | 0.028746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1140-7_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 51 | 0.023625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1140-7_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 54 | 0.004259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1140-7_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 52 | 0.033145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1140-7_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 55 | 0.043582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1140-7_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 45 | 0.029572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1140-7_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 41 | 0.037256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1140-7_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 43 | 0.075189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1140-7_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.015898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1140-7_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.043837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1140-7_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.015097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1140-7_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.005534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1140-7_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.13435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1140-7_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.06762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1140-7_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.015706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1140-7_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.012201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1140-7_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.025851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1140-7_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 61 | 0.0079405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1140-7_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 58 | 0.01877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1140-7_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.014821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1140-7_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 76 | 0.054881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1140-7_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0054288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1140-7_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 69 | 0.0016497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1140-7_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 70 | 0.018252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1140-7_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 75 | 0.017439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1140-7_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.012692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1140-7_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.033425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1140-7_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.025717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1140-7_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0073958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1140-7_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.027882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1140-7_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.030021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1140-7_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 77 | 0.080227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1140-7_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1140-7_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.030402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1140-7_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.027467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1140-7_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.015144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1140-7_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.027423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1140-7_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.012572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1140-7_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.041992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1140-7_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.025556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1140-7_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.08832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1140-7_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.25063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_1140-7_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1140-7_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.17275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1140-7_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.019107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1140-7_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.039613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1140-7_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.053063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1140-7_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.019994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1140-7_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 89 | 0.053259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1140-7_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 95 | 0.018234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1140-7_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.029679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1140-7_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.10443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1140-7_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.1575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1140-7_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.041577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1140-7_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0066123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1140-7_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0076059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1140-7_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.019513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1140-7_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.087898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1140-7_0_4_trafo_41 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 21 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2639617.6391 | 1233185.3546 | 2639640.0479 | 1233196
1 | 2639617.6391 | 1233185.3546 | 2639610.2423 | 1233181.8407 | 2639607.0162 | 1233178.5838 | 2639605.8203 | 1233175.1293 | 2639606.053 | 1233170.8837 | 2639606.053 | 1233170.8837
2 | 2639658.9191 | 1233199.198 | 2639656.754 | 1233201.4516 | 2639654.0988 | 1233202.2789 | 2639651.7341 | 1233201.5516 | 2639640.0479 | 1233196
3 | 2639612.6497 | 1233155.3635 | 2639606.053 | 1233170.8837
4 | 2639658.9191 | 1233199.198 | 2639667.1367 | 1233175.4038
5 | 2639620.3605 | 1233137.2221 | 2639612.6497 | 1233155.3635
6 | 2639678.5265 | 1233142.4247 | 2639667.1367 | 1233175.4038
7 | 2639624.4119 | 1233127.6901 | 2639620.3605 | 1233137.2221
8 | 2639685.4935 | 1233121.7 | 2639680.8818 | 1233135.6047 | 2639678.5265 | 1233142.4247
9 | 2639685.4935 | 1233121.7 | 2639691.3971 | 1233103.8995 | 2639693.4587 | 1233096.9912
10 | 2639647.7297 | 1233059.5585 | 2639639.8992 | 1233056.68
11 | 2639621.4855 | 1233049.911 | 2639639.8992 | 1233056.68
12 | 2639647.7297 | 1233059.5585 | 2639661.388 | 1233064.2209
13 | 2639647.7297 | 1233059.5585 | 2639642.3473 | 1233076.5089
14 | 2639621.4855 | 1233049.911 | 2639618.5252 | 1233048.8017 | 2639620.9029 | 1233043.0473 | 2639622.0228 | 1233039.7305
15 | 2639661.388 | 1233064.2209 | 2639680.5246 | 1233070.7535
16 | 2639642.1539 | 1233077.1179 | 2639642.3473 | 1233076.5089
17 | 2639622.0228 | 1233039.7305 | 2639620.8081 | 1233033.4073 | 2639620.7733 | 1233029.5491 | 2639621.8369 | 1233025.5871 | 2639628.8762 | 1233006.806
18 | 2639631.1375 | 1233018.2222 | 2639630.2119 | 1233019.6502 | 2639628.7754 | 1233021.6308 | 2639627.8033 | 1233023.2142 | 2639626.7814 | 1233025.4755 | 2639622.0228 | 1233039.7305
19 | 2639698.9201 | 1233077.033 | 2639680.5246 | 1233070.7535
20 | 2639633.8952 | 1233103.1269 | 2639642.1539 | 1233077.1179
21 | 2639630.7992 | 1233001.6753 | 2639628.8762 | 1233006.806
22 | 2639631.1375 | 1233018.2222 | 2639659.2536 | 1233029.2309
23 | 2639498.5425 | 1232921.2912 | 2639499.8642 | 1232918.3537 | 2639500.3774 | 1232915.1773 | 2639500.0428 | 1232911.9842 | 2639498.8969 | 1232908.9747 | 2639497.0063 | 1232906.3717 | 2639517.387 | 1232887.0505 | 2639513.1313 | 1232880.3292
24 | 2639413.1108 | 1232817.5156 | 2639402.6707 | 1232831.1772 | 2639388.4402 | 1232851.2732 | 2639397.7883 | 1232858.4618 | 2639408.6927 | 1232867.2729 | 2639427.7916 | 1232881.386 | 2639444.8801 | 1232892.6952 | 2639460.017 | 1232901.4454 | 2639476.5314 | 1232910.2493 | 2639475.7465 | 1232913.2905 | 2639475.7484 | 1232916.4258 | 2639476.5534 | 1232919.4663 | 2639478.1025 | 1232922.2005 | 2639480.2906 | 1232924.4609 | 2639482.9826 | 1232926.0909 | 2639486.3983 | 1232927.0475 | 2639489.9418 | 1232927.0043 | 2639493.3254 | 1232925.9595 | 2639496.2759 | 1232924 | 2639498.5425 | 1232921.2912
25 | 2639498.5425 | 1232921.2912 | 2639542.922 | 1232940.8537 | 2639620.3879 | 1232973.7673 | 2639648.3624 | 1232985.1052 | 2639658.3763 | 1232988.8631 | 2639667.547 | 1232991.9039 | 2639676.7221 | 1232994.2888 | 2639686.0382 | 1232996.5688
26 | 2639513.1313 | 1232880.3292 | 2639514.2848 | 1232878.7803 | 2639531.729 | 1232843.8805
27 | 2639413.1108 | 1232817.5156 | 2639419.3868 | 1232821.0149 | 2639420.8182 | 1232822.0806 | 2639421.5813 | 1232823.4643 | 2639421.8129 | 1232825.0668 | 2639421.6828 | 1232826.4223 | 2639413.9164 | 1232843.3259 | 2639413.6981 | 1232845.4257 | 2639414.3045 | 1232848.7429 | 2639416.1024 | 1232851.6344 | 2639418.211 | 1232853.3383 | 2639429.7411 | 1232859.2945
28 | 2639313.0447 | 1232797.9303 | 2639320.9311 | 1232801.7848 | 2639332.4115 | 1232808.2425 | 2639343.5709 | 1232815.1761 | 2639353.5155 | 1232822.6132 | 2639388.4402 | 1232851.2732 | 2639402.6707 | 1232831.1772 | 2639413.1108 | 1232817.5156
29 | 2639432.2492 | 1232789.1691 | 2639431.7008 | 1232790.7999 | 2639429.7843 | 1232794.3783 | 2639413.1108 | 1232817.5156
30 | 2639705.7338 | 1232999.9303 | 2639696.3472 | 1232998.6113 | 2639688.211 | 1232997.1005 | 2639686.0382 | 1232996.5688
31 | 2639698.9201 | 1233077.033 | 2639696.725 | 1233086.0462 | 2639693.4587 | 1233096.9912
32 | 2639698.9201 | 1233077.033 | 2639730.9938 | 1233077.5585 | 2639733.9048 | 1233076.9887
33 | 2639313.0447 | 1232797.9303 | 2639306.3184 | 1232794.984 | 2639299.2194 | 1232792.2799 | 2639294.6262 | 1232790.7708 | 2639284.7522 | 1232787.5147 | 2639265.5603 | 1232782.8073 | 2639239.2265 | 1232779.5761 | 2639233.7278 | 1232779.4054
34 | 2639313.0447 | 1232797.9303 | 2639320.561 | 1232787.907 | 2639329.0167 | 1232781.2143 | 2639339.791 | 1232773.1249 | 2639344.7535 | 1232768.0324 | 2639348.6687 | 1232763.3109 | 2639355.9878 | 1232753.3531 | 2639361.5041 | 1232744.6619 | 2639364.0962 | 1232740.81 | 2639353.1358 | 1232726.6731
35 | 2639313.0447 | 1232797.9303 | 2639310.3489 | 1232802.5932 | 2639303.441 | 1232822.5266 | 2639294.8467 | 1232837.487
36 | 2639432.2492 | 1232789.1691 | 2639438.2452 | 1232790.3541 | 2639443.0289 | 1232791.6866 | 2639462.9114 | 1232800.6907 | 2639466.8504 | 1232801.5396 | 2639470.347 | 1232801.7184 | 2639473.3185 | 1232801.1712 | 2639476.0835 | 1232799.7998 | 2639478.4821 | 1232797.7366 | 2639482.9747 | 1232791.5848 | 2639498.2304 | 1232760.8091
37 | 2639432.2492 | 1232789.1691 | 2639432.3011 | 1232787.0571 | 2639431.7702 | 1232784.9078 | 2639430.5755 | 1232782.3983 | 2639428.4752 | 1232779.427 | 2639423.4922 | 1232773.9016 | 2639419.9307 | 1232768.6636 | 2639418.1543 | 1232764.805
38 | 2639210.114 | 1232778.6725 | 2639233.7278 | 1232779.4054
39 | 2639353.1358 | 1232726.6731 | 2639349.8538 | 1232723.959
40 | 2639378.4598 | 1232705.2051 | 2639353.1358 | 1232726.6731
41 | 2639259.6793 | 1232858.4164 | 2639267.5666 | 1232857.3337 | 2639276.3985 | 1232855.5686 | 2639284.4586 | 1232851.4415 | 2639289.869 | 1232846.1517 | 2639294.8467 | 1232837.487
42 | 2639705.7338 | 1232999.9303 | 2639703.5142 | 1233029.4186
43 | 2639705.7338 | 1232999.9303 | 2639742.7721 | 1233003.953
44 | 2639733.9048 | 1233076.9887 | 2639745.4725 | 1233079.3118 | 2639752.0389 | 1233080.0673 | 2639761.2009 | 1233079.8617 | 2639767.1607 | 1233078.4785 | 2639772.158 | 1233076.1215 | 2639776.0893 | 1233072.4232 | 2639779.3354 | 1233065.8964 | 2639784.2346 | 1233051.0421 | 2639786.7586 | 1233044.9441 | 2639787.4223 | 1233044.1375
45 | 2639733.9048 | 1233076.9887 | 2639736.2625 | 1233075.3812 | 2639737.4726 | 1233072.1651 | 2639738.6192 | 1233062.6255
46 | 2639744.8659 | 1233019.2575 | 2639744.4617 | 1233021.002 | 2639741.8095 | 1233036.0826 | 2639738.6192 | 1233062.6255
47 | 2639748.2738 | 1233004.5506 | 2639744.8659 | 1233019.2575
48 | 2639748.2738 | 1233004.5506 | 2639742.7721 | 1233003.953
49 | 2639748.2738 | 1233004.5506 | 2639817.9721 | 1233012.2881 | 2639818.9817 | 1233006.2355 | 2639820.7164 | 1233000.4435 | 2639838.1625 | 1232951.4186
50 | 2639838.1625 | 1232951.4186 | 2639815.7103 | 1232941.9068 | 2639811.2504 | 1232940.8652 | 2639807.0428 | 1232941.7265 | 2639777.2101 | 1232958.777
51 | 2639777.2101 | 1232958.777 | 2639774.9709 | 1232960.0568 | 2639771.1093 | 1232961.2539 | 2639767.517 | 1232960.6851 | 2639764.9523 | 1232955.8799
52 | 2639764.9523 | 1232955.8799 | 2639763.5092 | 1232953.1759 | 2639760.8435 | 1232947.6213 | 2639760.7884 | 1232944.6465
53 | 2639760.7884 | 1232944.6465 | 2639760.6933 | 1232939.5152 | 2639765.4681 | 1232919.3537
54 | 2639498.2304 | 1232760.8091 | 2639501.757 | 1232753.6947
55 | 2639418.1543 | 1232764.805 | 2639417.4308 | 1232760.8756 | 2639417.5855 | 1232756.9519 | 2639418.7339 | 1232751.6118 | 2639420.5347 | 1232746.5366
56 | 2639418.1543 | 1232764.805 | 2639411.1142 | 1232765.7812 | 2639409.1909 | 1232766.9692 | 2639407.0562 | 1232766.9106 | 2639403.7408 | 1232767.0217
57 | 2639210.114 | 1232778.6725 | 2639202.9825 | 1232783.195 | 2639194.7521 | 1232787.877 | 2639188.7424 | 1232792.2068 | 2639183.9889 | 1232797.7678 | 2639181.9931 | 1232800.7677 | 2639171.6391 | 1232816.3648
58 | 2639378.4598 | 1232705.2051 | 2639382.6998 | 1232701.8148
59 | 2639383.9882 | 1232700.7845 | 2639382.6998 | 1232701.8148
60 | 2639335.7881 | 1232712.3273 | 2639349.8538 | 1232723.959
61 | 2639259.6793 | 1232858.4164 | 2639255.8209 | 1232858.9461 | 2639242.2801 | 1232858.6526
62 | 2639394.8938 | 1232774.2458 | 2639395.1144 | 1232772.9464 | 2639395.8233 | 1232771.0722 | 2639397.0239 | 1232769.279 | 2639399.441 | 1232767.8497 | 2639402.3459 | 1232767.0684 | 2639403.7408 | 1232767.0217
63 | 2639431.7122 | 1232715.0357 | 2639420.5347 | 1232746.5366
64 | 2639431.7122 | 1232715.0357 | 2639434.288 | 1232707.7764 | 2639438.9094 | 1232701.6254 | 2639445.0449 | 1232693.3261
65 | 2639445.0449 | 1232693.3261 | 2639449.4415 | 1232687.379
66 | 2639514.1401 | 1232728.714 | 2639501.757 | 1232753.6947
67 | 2639449.4415 | 1232687.379 | 2639467.2878 | 1232663.2389
68 | 2639514.1401 | 1232728.714 | 2639549.7714 | 1232656.8337
69 | 2639524.7935 | 1232591.1161 | 2639517.6219 | 1232598.7725 | 2639500.5792 | 1232619.2276 | 2639474.3582 | 1232653.6751 | 2639467.2878 | 1232663.2389
70 | 2639390.0667 | 1232662.8778 | 2639417.9688 | 1232675.1368
71 | 2639417.9688 | 1232675.1368 | 2639413.5912 | 1232678.7879 | 2639400.2897 | 1232687.7498 | 2639395.8159 | 1232691.3271
72 | 2639383.9882 | 1232700.7845 | 2639395.8159 | 1232691.3271
73 | 2639176.7442 | 1232857.2396 | 2639204.1609 | 1232857.8288
74 | 2639216.7297 | 1232858.0989 | 2639204.1609 | 1232857.8288
75 | 2639216.7297 | 1232858.0989 | 2639222.3019 | 1232887.9653 | 2639225.5517 | 1232899.1117
76 | 2639216.7297 | 1232858.0989 | 2639242.2801 | 1232858.6526
77 | 2639171.6391 | 1232816.3648 | 2639146.0722 | 1232892.1882 | 2639143.4572 | 1232900.0678
78 | 2639022.0896 | 1232884.1577 | 2639022.7042 | 1232852.7978 | 2639023.3113 | 1232821.4378 | 2639055.6179 | 1232813.2335 | 2639062.9445 | 1232811.2693 | 2639074.2133 | 1232808.4971 | 2639092.4719 | 1232804.3144 | 2639102.312 | 1232801.2216 | 2639121.0858 | 1232795.8416 | 2639163.0777 | 1232786.2563 | 2639173.8509 | 1232784.0259 | 2639174.959 | 1232796.2519 | 2639174.8275 | 1232801.2764 | 2639171.6391 | 1232816.3648
79 | 2639022.0896 | 1232884.1577 | 2639021.9 | 1232903.2565
80 | 2638915.5127 | 1232842.5449 | 2638941.8109 | 1232839.6263 | 2638958.3663 | 1232836.5327 | 2638984.5033 | 1232831.6342 | 2639023.3113 | 1232821.4378 | 2639022.7042 | 1232852.7978 | 2639022.0896 | 1232884.1577
81 | 2639022.0896 | 1232884.1577 | 2639002.9845 | 1232883.9131
82 | 2638915.5127 | 1232842.5449 | 2638920.4678 | 1232848.9258 | 2638937.5384 | 1232850.405 | 2638941.0276 | 1232864.4366
83 | 2638862.5136 | 1232846.312 | 2638879.9409 | 1232846.4926 | 2638915.5127 | 1232842.5449
84 | 2638984.1823 | 1232879.2097 | 2638985.9583 | 1232881.0856 | 2638991.2379 | 1232882.9992 | 2638998.9471 | 1232883.8614 | 2639002.9845 | 1232883.9131
85 | 2638862.5136 | 1232846.312 | 2638859.7209 | 1232809.0706 | 2638858.5881 | 1232793.1983
86 | 2638984.1823 | 1232879.2097 | 2638982.5372 | 1232877.4721 | 2638975.0481 | 1232863.513
87 | 2638846.3096 | 1232607.3217 | 2638850.8431 | 1232636.6526
88 | 2638846.3096 | 1232607.3217 | 2638833.7527 | 1232526.0806 | 2638833.2051 | 1232514.8701 | 2638834.2928 | 1232504.8265 | 2638834.6725 | 1232504.0091
89 | 2638850.8431 | 1232636.6526 | 2638851.4706 | 1232640.712 | 2638855.249 | 1232654.5675 | 2638856.4163 | 1232662.4689 | 2638855.9236 | 1232674.1396 | 2638853.0276 | 1232715.2908 | 2638858.5881 | 1232793.1983
90 | 2638834.6725 | 1232504.0091 | 2638837.3876 | 1232498.1647 | 2638844.1423 | 1232489.9037 | 2638849.8706 | 1232483.4593 | 2638852.5379 | 1232477.3396 | 2638855.6531 | 1232468.7212
91 | 2638855.6531 | 1232468.7212 | 2638855.6531 | 1232468.7212 | 2638858.735 | 1232462.8711
92 | 2638864.0555 | 1232457.4358 | 2638864.0555 | 1232457.4358 | 2638858.735 | 1232462.8711 | 2638858.735 | 1232462.8711
93 | 2638864.0555 | 1232457.4358 | 2638871.797 | 1232453.4394 | 2638881.7614 | 1232451.0808 | 2638882.3173 | 1232451.0077
94 | 2638965.8358 | 1232470.6304 | 2638951.739 | 1232462.401 | 2638937.3606 | 1232456.6367 | 2638924.1892 | 1232452.7036 | 2638911.2164 | 1232449.6502 | 2638894.9775 | 1232449.3439 | 2638882.3173 | 1232451.0077

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2639617.6391 | 1233185.3546
1 | 2639640.0479 | 1233196
2 | 2639606.053 | 1233170.8837
3 | 2639658.9191 | 1233199.198
4 | 2639612.6497 | 1233155.3635
5 | 2639667.1367 | 1233175.4037
6 | 2639620.3605 | 1233137.2221
7 | 2639678.5265 | 1233142.4247
8 | 2639624.4119 | 1233127.6901
9 | 2639685.4935 | 1233121.7
10 | 2639639.8992 | 1233056.68
11 | 2639647.7297 | 1233059.5585
12 | 2639621.4855 | 1233049.911
13 | 2639661.388 | 1233064.2209
14 | 2639642.3473 | 1233076.5089
15 | 2639622.0228 | 1233039.7305
16 | 2639680.5246 | 1233070.7535
17 | 2639642.1539 | 1233077.1179
18 | 2639628.8762 | 1233006.806
19 | 2639631.1375 | 1233018.2222
20 | 2639498.5425 | 1232921.2912
21 | 2639513.1313 | 1232880.3292
22 | 2639413.1108 | 1232817.5156
23 | 2639686.0382 | 1232996.5688
24 | 2639698.9201 | 1233077.033
25 | 2639633.8952 | 1233103.1269
26 | 2639630.7992 | 1233001.6753
27 | 2639659.2536 | 1233029.2309
28 | 2639531.729 | 1232843.8805
29 | 2639429.7411 | 1232859.2945
30 | 2639313.0447 | 1232797.9303
31 | 2639432.2492 | 1232789.1691
32 | 2639233.7278 | 1232779.4054
33 | 2639353.1358 | 1232726.6731
34 | 2639294.8467 | 1232837.487
35 | 2639705.7338 | 1232999.9303
36 | 2639693.4587 | 1233096.9912
37 | 2639733.9048 | 1233076.9887
38 | 2639744.8659 | 1233019.2575
39 | 2639738.6192 | 1233062.6255
40 | 2639748.2738 | 1233004.5506
41 | 2639742.7721 | 1233003.953
42 | 2639838.1625 | 1232951.4186
43 | 2639787.4223 | 1233044.1375
44 | 2639777.2101 | 1232958.777
45 | 2639703.5142 | 1233029.4186
46 | 2639764.9523 | 1232955.8799
47 | 2639760.7884 | 1232944.6465
48 | 2639765.4681 | 1232919.3537
49 | 2639498.2304 | 1232760.8091
50 | 2639418.1543 | 1232764.805
51 | 2639210.114 | 1232778.6725
52 | 2639378.4598 | 1232705.2051
53 | 2639382.6998 | 1232701.8148
54 | 2639349.8538 | 1232723.959
55 | 2639259.6793 | 1232858.4164
56 | 2639403.7408 | 1232767.0217
57 | 2639394.8938 | 1232774.2458
58 | 2639420.5347 | 1232746.5366
59 | 2639431.7122 | 1232715.0357
60 | 2639445.0449 | 1232693.3261
61 | 2639501.757 | 1232753.6947
62 | 2639449.4415 | 1232687.379
63 | 2639514.1401 | 1232728.714
64 | 2639524.7935 | 1232591.1161
65 | 2639467.2878 | 1232663.2389
66 | 2639417.9688 | 1232675.1368
67 | 2639390.0667 | 1232662.8778
68 | 2639395.8159 | 1232691.3271
69 | 2639383.9882 | 1232700.7845
70 | 2639335.7881 | 1232712.3273
71 | 2639176.7442 | 1232857.2396
72 | 2639204.1609 | 1232857.8288
73 | 2639216.7297 | 1232858.0989
74 | 2639225.5517 | 1232899.1117
75 | 2639242.2801 | 1232858.6526
76 | 2639171.6391 | 1232816.3648
77 | 2639549.7714 | 1232656.8337
78 | 2639143.4572 | 1232900.0678
79 | 2639022.0896 | 1232884.1577
80 | 2639021.9 | 1232903.2565
81 | 2638915.5127 | 1232842.5449
82 | 2639002.9845 | 1232883.9131
83 | 2638941.0276 | 1232864.4366
84 | 2638862.5136 | 1232846.312
85 | 2638984.1823 | 1232879.2097
86 | 2638846.3096 | 1232607.3217
87 | 2638850.8431 | 1232636.6526
88 | 2638834.6725 | 1232504.0091
89 | 2638858.5881 | 1232793.1983
90 | 2638855.6531 | 1232468.7212
91 | 2638858.735 | 1232462.8711
92 | 2638864.0555 | 1232457.4358
93 | 2638882.3173 | 1232451.0077
94 | 2638965.8358 | 1232470.6304
95 | 2638975.0481 | 1232863.513
96 | 2639517.387 | 1232887.0505

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97621 | -0.16674 | 0.00065318 | 0.0001637
1 | 0.97633 | -0.16588 | 0.00045894 | 0.00011502
2 | 0.97613 | -0.1673 | 0.00035474 | 8.8906e-05
3 | 0.97644 | -0.16505 | 0 | 0
4 | 0.97607 | -0.16771 | 0.00067745 | 0.00016979
5 | 0.97658 | -0.16406 | 0.00052278 | 0.00013102
6 | 0.97603 | -0.16804 | 0.00054568 | 0.00013676
7 | 0.9768 | -0.1625 | 0.0004534 | 0.00011363
8 | 0.97601 | -0.16815 | 0.0010456 | 0.00026206
9 | 0.97695 | -0.16142 | 0.0007188 | 0.00018015
10 | 0.97528 | -0.17332 | 0.0066992 | 0.001679
11 | 0.9756 | -0.17105 | 0 | 0
12 | 0.97398 | -0.18263 | 0 | 0
13 | 0.97605 | -0.16781 | 0.007358 | 0.0018441
14 | 0.97527 | -0.1734 | 0.0032699 | 0.00081952
15 | 0.97313 | -0.18875 | 0 | 0
16 | 0.97676 | -0.16274 | 0.0050158 | 0.0012571
17 | 0.97526 | -0.17346 | 0.0081598 | 0.002045
18 | 0.97221 | -0.19535 | 0.0038845 | 0.00097355
19 | 0.9722 | -0.19544 | 0 | 0
20 | 0.99545 | -0.031384 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | -0.19776 | -0.049801
22 | 0.98879 | -0.078172 | 0 | 0
23 | 0.98511 | -0.10352 | 0.011285 | 0.0028283
24 | 0.97749 | -0.15754 | 0 | 0
25 | 0.97522 | -0.17378 | 0.0011331 | 0.00028399
26 | 0.9721 | -0.19618 | 0.014279 | 0.0035786
27 | 0.971 | -0.20405 | 0.026964 | 0.0067578
28 | 0.99921 | -0.0055344 | 0.01353 | 0.0033909
29 | 0.98856 | -0.079809 | 0.002824 | 0.00070776
30 | 0.98651 | -0.094373 | 0 | 0
31 | 0.98697 | -0.091063 | 0 | 0
32 | 0.98581 | -0.099347 | 0.002392 | 0.0005995
33 | 0.98528 | -0.10315 | 0 | 0
34 | 0.98597 | -0.098215 | 0.0010649 | 0.0002669
35 | 0.9842 | -0.10995 | 0 | 0
36 | 0.97715 | -0.15994 | 0.0056355 | 0.0014124
37 | 0.97899 | -0.14686 | 0 | 0
38 | 0.98159 | -0.1284 | 0.00024895 | 6.2393e-05
39 | 0.97968 | -0.14195 | 0.00024017 | 6.0193e-05
40 | 0.98225 | -0.12373 | 0 | 0
41 | 0.9825 | -0.12195 | 0.00033702 | 8.4464e-05
42 | 0.98154 | -0.12878 | 0 | 0
43 | 0.97885 | -0.14781 | 0.0012083 | 0.00030284
44 | 0.98119 | -0.13132 | 0.0013656 | 0.00034224
45 | 0.98419 | -0.11001 | 0.00018973 | 4.755e-05
46 | 0.98114 | -0.13168 | 0.00021489 | 5.3856e-05
47 | 0.9811 | -0.13194 | 0.00038878 | 9.7437e-05
48 | 0.98104 | -0.13238 | 0.0016434 | 0.00041188
49 | 0.98387 | -0.11303 | 0.0011858 | 0.00029718
50 | 0.98641 | -0.095031 | 0 | 0
51 | 0.98564 | -0.10059 | 0 | 0
52 | 0.98511 | -0.10431 | 0 | 0
53 | 0.98509 | -0.1045 | 0.00086556 | 0.00021693
54 | 0.98524 | -0.1034 | 0.0037363 | 0.00093641
55 | 0.9855 | -0.10157 | 0.0013562 | 0.00033989
56 | 0.98635 | -0.095496 | 0.00056739 | 0.0001422
57 | 0.9863 | -0.095821 | 0.0024929 | 0.00062479
58 | 0.98613 | -0.097033 | 0.00097951 | 0.00024549
59 | 0.98567 | -0.10027 | 0.00071788 | 0.00017992
60 | 0.98535 | -0.10256 | 0.00095456 | 0.00023924
61 | 0.98362 | -0.11484 | 0.0089343 | 0.0022391
62 | 0.98527 | -0.10315 | 0.0016572 | 0.00041533
63 | 0.98308 | -0.11863 | 0.0012213 | 0.0003061
64 | 0.98496 | -0.10537 | 0.00035878 | 8.9919e-05
65 | 0.98501 | -0.10503 | 0.0057116 | 0.0014315
66 | 0.98502 | -0.10501 | 0 | 0
67 | 0.98498 | -0.10529 | 0.0008815 | 0.00022092
68 | 0.98505 | -0.10476 | 0.0005105 | 0.00012794
69 | 0.98508 | -0.10454 | 0.0011294 | 0.00028306
70 | 0.98519 | -0.10374 | 0.0018398 | 0.0004611
71 | 0.98505 | -0.1048 | 0.0010145 | 0.00025425
72 | 0.98509 | -0.10451 | 0.0017124 | 0.00042917
73 | 0.98514 | -0.10416 | 0 | 0
74 | 0.98496 | -0.10543 | 0.0029468 | 0.00073853
75 | 0.98534 | -0.10267 | 0.00044807 | 0.0001123
76 | 0.98523 | -0.10347 | 0 | 0
77 | 0.98169 | -0.12855 | 0.011954 | 0.0029961
78 | 0.985 | -0.10514 | 0.0018405 | 0.00046128
79 | 0.98279 | -0.12083 | 0 | 0
80 | 0.98278 | -0.12095 | 0.00063229 | 0.00015847
81 | 0.97986 | -0.14176 | 0 | 0
82 | 0.98276 | -0.12104 | 0.00048927 | 0.00012262
83 | 0.97982 | -0.14204 | 0.00068096 | 0.00017067
84 | 0.97901 | -0.14783 | 0 | 0
85 | 0.98275 | -0.12116 | 0.00029067 | 7.285e-05
86 | 0.97562 | -0.17214 | 0.00056509 | 0.00014162
87 | 0.97598 | -0.16952 | 0.0010106 | 0.00025329
88 | 0.97442 | -0.18077 | 0.001005 | 0.00025188
89 | 0.97816 | -0.15394 | 0.0015206 | 0.0003811
90 | 0.974 | -0.18377 | 0.0028059 | 0.00070323
91 | 0.97396 | -0.18405 | 0.0010996 | 0.00027559
92 | 0.97393 | -0.18429 | 0.001152 | 0.00028872
93 | 0.97388 | -0.18466 | 0.0015295 | 0.00038333
94 | 0.97385 | -0.1849 | 0.00025925 | 6.4975e-05
95 | 0.98274 | -0.12122 | 0.00029676 | 7.4374e-05
96 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0032771 | -0.00082053 | 0.0032775 | 0.00082037 | 3.8623e-07 | -1.6166e-07 | 0.0049949 | 0.0049948 | 0.0049949 | 0.97621 | -0.16674 | 0.97633 | -0.16588 | 1.85
1 | 0.0026239 | 0.00065683 | -0.0026237 | -0.00065701 | 2.0641e-07 | -1.7915e-07 | 0.0039993 | 0.0039994 | 0.0039994 | 0.97621 | -0.16674 | 0.97613 | -0.1673 | 1.4813
2 | -0.0037364 | -0.00093539 | 0.0037369 | 0.00093529 | 4.3133e-07 | -1.0073e-07 | 0.0056943 | 0.0056942 | 0.0056943 | 0.97633 | -0.16588 | 0.97644 | -0.16505 | 2.109
3 | 0.002269 | 0.0005681 | -0.0022689 | -0.00056827 | 1.2588e-07 | -1.6238e-07 | 0.0034586 | 0.0034587 | 0.0034587 | 0.97613 | -0.1673 | 0.97607 | -0.16771 | 1.281
4 | -0.0037369 | -0.00093529 | 0.0037374 | 0.00093517 | 5.0931e-07 | -1.1904e-07 | 0.0056942 | 0.0056941 | 0.0056942 | 0.97644 | -0.16505 | 0.97658 | -0.16406 | 2.109
5 | 0.0015914 | 0.00039848 | -0.0015913 | -0.0003987 | 7.2393e-08 | -2.1853e-07 | 0.002426 | 0.002426 | 0.002426 | 0.97607 | -0.16771 | 0.97603 | -0.16804 | 0.89853
6 | -0.0042602 | -0.0010662 | 0.0042611 | 0.0010661 | 9.1719e-07 | -8.3883e-08 | 0.0064907 | 0.0064905 | 0.0064907 | 0.97658 | -0.16406 | 0.9768 | -0.1625 | 2.4039
7 | 0.0010457 | 0.00026194 | -0.0010456 | -0.00026206 | 1.6424e-08 | -1.2312e-07 | 0.0015941 | 0.0015942 | 0.0015942 | 0.97603 | -0.16804 | 0.97601 | -0.16815 | 0.59043
8 | -0.0047145 | -0.0011797 | 0.0047152 | 0.0011797 | 7.0359e-07 | -3.126e-09 | 0.0071812 | 0.0071811 | 0.0071812 | 0.9768 | -0.1625 | 0.97695 | -0.16142 | 2.6597
9 | -0.005434 | -0.0013599 | 0.0054351 | 0.00136 | 1.1096e-06 | 1.0161e-07 | 0.0082759 | 0.0082758 | 0.0082759 | 0.97695 | -0.16142 | 0.97715 | -0.15994 | 3.0652
10 | -0.051999 | -0.013054 | 0.052015 | 0.01306 | 1.6387e-05 | 6.0943e-06 | 0.079344 | 0.079344 | 0.079344 | 0.97528 | -0.17332 | 0.9756 | -0.17105 | 14.6934
11 | 0.0453 | 0.011375 | -0.045241 | -0.011352 | 5.8492e-05 | 2.2252e-05 | 0.069123 | 0.069123 | 0.069123 | 0.97528 | -0.17332 | 0.97398 | -0.18263 | 25.6011
12 | -0.064582 | -0.016209 | 0.064611 | 0.01622 | 2.9132e-05 | 1.0664e-05 | 0.098512 | 0.098511 | 0.098512 | 0.9756 | -0.17105 | 0.97605 | -0.16781 | 12.1619
13 | 0.012567 | 0.0031496 | -0.012563 | -0.0031482 | 4.0772e-06 | 1.3462e-06 | 0.019168 | 0.019168 | 0.019168 | 0.9756 | -0.17105 | 0.97527 | -0.1734 | 7.0992
14 | 0.045241 | 0.011352 | -0.045203 | -0.011338 | 3.8427e-05 | 1.4619e-05 | 0.069123 | 0.069123 | 0.069123 | 0.97398 | -0.18263 | 0.97313 | -0.18875 | 25.6011
15 | -0.071969 | -0.018064 | 0.07202 | 0.018083 | 5.0641e-05 | 1.8719e-05 | 0.10973 | 0.10973 | 0.10973 | 0.97605 | -0.16781 | 0.97676 | -0.16274 | 13.5468
16 | 0.009293 | 0.0023287 | -0.0092929 | -0.0023287 | 8.0155e-08 | 2.2856e-08 | 0.014179 | 0.014179 | 0.014179 | 0.97527 | -0.1734 | 0.97526 | -0.17346 | 5.2514
17 | 0.018181 | 0.0045587 | -0.018165 | -0.0045527 | 1.6619e-05 | 5.9644e-06 | 0.027802 | 0.027802 | 0.027802 | 0.97313 | -0.18875 | 0.97221 | -0.19535 | 10.2971
18 | 0.027021 | 0.0067792 | -0.026996 | -0.0067698 | 2.5047e-05 | 9.3418e-06 | 0.041321 | 0.041321 | 0.041321 | 0.97313 | -0.18875 | 0.9722 | -0.19544 | 15.3041
19 | -0.077036 | -0.01934 | 0.077092 | 0.019361 | 5.5696e-05 | 2.0691e-05 | 0.11737 | 0.11737 | 0.11737 | 0.97676 | -0.16274 | 0.97749 | -0.15754 | 14.4901
20 | 0.0011332 | 0.00028367 | -0.0011331 | -0.00028399 | 5.0899e-08 | -3.2092e-07 | 0.0017288 | 0.001729 | 0.001729 | 0.97526 | -0.17346 | 0.97522 | -0.17378 | 0.64036
21 | 0.01428 | 0.0035791 | -0.014279 | -0.0035786 | 1.6333e-06 | 5.6027e-07 | 0.021857 | 0.021857 | 0.021857 | 0.97221 | -0.19535 | 0.9721 | -0.19618 | 8.0951
22 | 0.026996 | 0.0067698 | -0.026964 | -0.0067578 | 3.217e-05 | 1.1999e-05 | 0.041321 | 0.041321 | 0.041321 | 0.9722 | -0.19544 | 0.971 | -0.20405 | 15.3041
23 | -0.18261 | -0.046097 | 0.18342 | 0.046406 | 0.00080858 | 0.00030895 | 0.27309 | 0.27309 | 0.27309 | 0.99545 | -0.031384 | 1 | 0 | 33.7148
24 | 0.075556 | 0.01901 | -0.075066 | -0.018829 | 0.00049011 | 0.00018135 | 0.11297 | 0.11297 | 0.11297 | 0.99545 | -0.031384 | 0.98879 | -0.078172 | 13.947
25 | 0.10706 | 0.027087 | -0.10598 | -0.02668 | 0.0010788 | 0.0004071 | 0.16012 | 0.16012 | 0.16012 | 0.99545 | -0.031384 | 0.98511 | -0.10352 | 19.7684
26 | 0.01354 | 0.0033943 | -0.01353 | -0.0033909 | 1.0373e-05 | 3.4527e-06 | 0.020148 | 0.020148 | 0.020148 | 1 | 0 | 0.99921 | -0.0055344 | 7.4624
27 | 0.0028246 | 0.00070728 | -0.002824 | -0.00070776 | 6.3937e-07 | -4.8134e-07 | 0.0042505 | 0.0042508 | 0.0042508 | 0.98879 | -0.078172 | 0.98856 | -0.079809 | 1.5744
28 | 0.03532 | 0.0088496 | -0.035241 | -0.0088244 | 7.9039e-05 | 2.5236e-05 | 0.053152 | 0.053153 | 0.053153 | 0.98879 | -0.078172 | 0.98651 | -0.094373 | 6.5621
29 | 0.036922 | 0.0092719 | -0.036856 | -0.0092469 | 6.6036e-05 | 2.496e-05 | 0.055569 | 0.055569 | 0.055569 | 0.98879 | -0.078172 | 0.98697 | -0.091063 | 20.5812
30 | 0.094694 | 0.023852 | -0.094609 | -0.02382 | 8.5123e-05 | 3.1977e-05 | 0.14308 | 0.14308 | 0.14308 | 0.98511 | -0.10352 | 0.9842 | -0.10995 | 17.664
31 | 0.011074 | 0.0027735 | -0.011071 | -0.0027724 | 3.6704e-06 | 1.1523e-06 | 0.016857 | 0.016858 | 0.016858 | 0.97749 | -0.15754 | 0.97715 | -0.15994 | 6.2435
32 | -0.088166 | -0.022134 | 0.088297 | 0.022183 | 0.00013095 | 4.9047e-05 | 0.13423 | 0.13423 | 0.13423 | 0.97749 | -0.15754 | 0.97899 | -0.14686 | 16.5712
33 | 0.017712 | 0.0044339 | -0.0177 | -0.0044323 | 1.2168e-05 | 1.5426e-06 | 0.026715 | 0.026716 | 0.026716 | 0.98651 | -0.094373 | 0.98581 | -0.099347 | 3.2983
34 | 0.008975 | 0.002248 | -0.0089641 | -0.002245 | 1.0888e-05 | 2.9735e-06 | 0.013537 | 0.013538 | 0.013538 | 0.98651 | -0.094373 | 0.98528 | -0.10315 | 5.0139
35 | 0.0085536 | 0.0021425 | -0.0085491 | -0.0021413 | 4.5427e-06 | 1.1891e-06 | 0.012902 | 0.012902 | 0.012902 | 0.98651 | -0.094373 | 0.98597 | -0.098215 | 4.7784
36 | 0.023396 | 0.0058743 | -0.023325 | -0.0058481 | 7.1189e-05 | 2.6213e-05 | 0.035277 | 0.035277 | 0.035277 | 0.98697 | -0.091063 | 0.98387 | -0.11303 | 13.0657
37 | 0.01346 | 0.0033726 | -0.013452 | -0.0033701 | 7.3863e-06 | 2.4737e-06 | 0.020292 | 0.020292 | 0.020292 | 0.98697 | -0.091063 | 0.98641 | -0.095031 | 7.5157
38 | 0.015308 | 0.0038328 | -0.015305 | -0.0038327 | 2.6234e-06 | 1.0552e-07 | 0.023105 | 0.023106 | 0.023106 | 0.98581 | -0.099347 | 0.98564 | -0.10059 | 2.8525
39 | 0.0055764 | 0.0013973 | -0.0055762 | -0.0013973 | 1.8849e-07 | 1.8257e-08 | 0.0084217 | 0.0084217 | 0.0084217 | 0.98528 | -0.10315 | 0.98524 | -0.1034 | 3.1192
40 | 0.0033877 | 0.0008477 | -0.0033872 | -0.00084791 | 5.4131e-07 | -2.1386e-07 | 0.0051158 | 0.005116 | 0.005116 | 0.98528 | -0.10315 | 0.98511 | -0.10431 | 1.8948
41 | 0.0074841 | 0.0018744 | -0.0074807 | -0.0018736 | 3.4693e-06 | 7.7876e-07 | 0.011295 | 0.011295 | 0.011295 | 0.98597 | -0.098215 | 0.9855 | -0.10157 | 4.1832
42 | 0.00018973 | 4.7175e-05 | -0.00018973 | -4.755e-05 | 1.5177e-09 | -3.7521e-07 | 0.00028672 | 0.00028685 | 0.00028685 | 0.9842 | -0.10995 | 0.98419 | -0.11001 | 0.10624
43 | 0.094419 | 0.023773 | -0.094261 | -0.023713 | 0.000158 | 5.9353e-05 | 0.14279 | 0.14279 | 0.14279 | 0.9842 | -0.10995 | 0.9825 | -0.12195 | 17.6287
44 | 0.0012085 | 0.00030196 | -0.0012083 | -0.00030284 | 1.5828e-07 | -8.844e-07 | 0.0018365 | 0.0018369 | 0.0018369 | 0.97899 | -0.14686 | 0.97885 | -0.14781 | 0.68033
45 | -0.089505 | -0.022485 | 0.089566 | 0.022508 | 6.1219e-05 | 2.2946e-05 | 0.13606 | 0.13606 | 0.13606 | 0.97899 | -0.14686 | 0.97968 | -0.14195 | 16.7979
46 | 0.089976 | 0.022632 | -0.089807 | -0.022568 | 0.00016971 | 6.3613e-05 | 0.13643 | 0.13643 | 0.13643 | 0.98159 | -0.1284 | 0.97968 | -0.14195 | 16.8429
47 | -0.090225 | -0.022694 | 0.090284 | 0.022716 | 5.8768e-05 | 2.203e-05 | 0.1368 | 0.1368 | 0.1368 | 0.98159 | -0.1284 | 0.98225 | -0.12373 | 16.8894
48 | -0.093901 | -0.02362 | 0.093924 | 0.023629 | 2.3303e-05 | 8.7523e-06 | 0.14228 | 0.14228 | 0.14228 | 0.98225 | -0.12373 | 0.9825 | -0.12195 | 17.5657
49 | 0.0036167 | 0.00090374 | -0.0036142 | -0.00090447 | 2.5159e-06 | -7.316e-07 | 0.005478 | 0.0054786 | 0.0054786 | 0.98225 | -0.12373 | 0.98154 | -0.12878 | 2.0291
50 | 0.0036142 | 0.00090447 | -0.0036129 | -0.00090484 | 1.2666e-06 | -3.6723e-07 | 0.0054786 | 0.0054789 | 0.0054789 | 0.98154 | -0.12878 | 0.98119 | -0.13132 | 2.0292
51 | 0.0022474 | 0.0005626 | -0.0022472 | -0.00056275 | 1.1383e-07 | -1.5458e-07 | 0.003408 | 0.0034081 | 0.0034081 | 0.98119 | -0.13132 | 0.98114 | -0.13168 | 1.2622
52 | 0.0020324 | 0.0005089 | -0.0020323 | -0.00050902 | 7.2329e-08 | -1.2627e-07 | 0.0030822 | 0.0030822 | 0.0030822 | 0.98114 | -0.13168 | 0.9811 | -0.13194 | 1.1416
53 | 0.0016435 | 0.00041159 | -0.0016434 | -0.00041188 | 1.0023e-07 | -2.8788e-07 | 0.0024926 | 0.0024927 | 0.0024927 | 0.9811 | -0.13194 | 0.98104 | -0.13238 | 0.92321
54 | 0.022139 | 0.0055509 | -0.022133 | -0.0055489 | 5.5553e-06 | 2.0358e-06 | 0.033484 | 0.033484 | 0.033484 | 0.98387 | -0.11303 | 0.98362 | -0.11484 | 12.4015
55 | 0.010392 | 0.0026034 | -0.010389 | -0.0026025 | 2.878e-06 | 8.6739e-07 | 0.015676 | 0.015676 | 0.015676 | 0.98641 | -0.095031 | 0.98613 | -0.097033 | 5.8058
56 | 0.0030606 | 0.00076676 | -0.0030604 | -0.00076687 | 1.9714e-07 | -1.1336e-07 | 0.0046169 | 0.004617 | 0.004617 | 0.98641 | -0.095031 | 0.98635 | -0.095496 | 1.71
57 | 0.015305 | 0.0038327 | -0.015299 | -0.0038325 | 6.0944e-06 | 2.4647e-07 | 0.023106 | 0.023106 | 0.023106 | 0.98564 | -0.10059 | 0.98523 | -0.10347 | 2.8526
58 | 0.0033872 | 0.00084791 | -0.0033871 | -0.00084795 | 8.8664e-08 | -3.5014e-08 | 0.005116 | 0.005116 | 0.005116 | 0.98511 | -0.10431 | 0.98509 | -0.1045 | 1.8948
59 | 0.0025215 | 0.00063102 | -0.0025215 | -0.00063103 | 1.4931e-08 | -1.5259e-08 | 0.0038085 | 0.0038085 | 0.0038085 | 0.98509 | -0.1045 | 0.98508 | -0.10454 | 1.4106
60 | 0.0018399 | 0.0004609 | -0.0018398 | -0.0004611 | 8.7945e-08 | -1.986e-07 | 0.0027787 | 0.0027788 | 0.0027788 | 0.98524 | -0.1034 | 0.98519 | -0.10374 | 1.0292
61 | 0.0061245 | 0.0015337 | -0.0061236 | -0.0015336 | 9.3048e-07 | 1.3571e-07 | 0.009247 | 0.0092471 | 0.0092471 | 0.9855 | -0.10157 | 0.98534 | -0.10267 | 3.4249
62 | 0.002493 | 0.00062467 | -0.0024929 | -0.00062479 | 1.1203e-07 | -1.189e-07 | 0.003761 | 0.0037611 | 0.0037611 | 0.98635 | -0.095496 | 0.9863 | -0.095821 | 1.393
63 | 0.0094092 | 0.002357 | -0.009405 | -0.0023558 | 4.2043e-06 | 1.1908e-06 | 0.014198 | 0.014198 | 0.014198 | 0.98613 | -0.097033 | 0.98567 | -0.10027 | 5.2584
64 | 0.0086871 | 0.0021759 | -0.0086844 | -0.0021752 | 2.7598e-06 | 7.3379e-07 | 0.013114 | 0.013114 | 0.013114 | 0.98567 | -0.10027 | 0.98535 | -0.10256 | 4.8571
65 | 0.0077298 | 0.0019359 | -0.0077292 | -0.0019358 | 6.2879e-07 | 1.4765e-07 | 0.011673 | 0.011673 | 0.011673 | 0.98535 | -0.10256 | 0.98527 | -0.10315 | 4.3232
66 | 0.013199 | 0.0033098 | -0.013192 | -0.0033075 | 6.9372e-06 | 2.3144e-06 | 0.019968 | 0.019968 | 0.019968 | 0.98362 | -0.11484 | 0.98308 | -0.11863 | 7.3957
67 | 0.006072 | 0.0015204 | -0.0060704 | -0.0015202 | 1.5752e-06 | 2.2362e-07 | 0.0091699 | 0.00917 | 0.00917 | 0.98527 | -0.10315 | 0.98501 | -0.10503 | 3.3963
68 | 0.011971 | 0.0030014 | -0.011954 | -0.0029961 | 1.6437e-05 | 5.306e-06 | 0.01812 | 0.01812 | 0.01812 | 0.98308 | -0.11863 | 0.98169 | -0.12855 | 6.7111
69 | -0.00035878 | -8.9919e-05 | 0.0003588 | 8.875e-05 | 1.6908e-08 | -1.1683e-06 | 0.00054202 | 0.00054161 | 0.00054202 | 0.98496 | -0.10537 | 0.98501 | -0.10503 | 0.20075
70 | 0.00088153 | 0.00022055 | -0.0008815 | -0.00022092 | 3.3639e-08 | -3.7404e-07 | 0.0013315 | 0.0013317 | 0.0013317 | 0.98502 | -0.10501 | 0.98498 | -0.10529 | 0.49322
71 | -0.00088153 | -0.00022055 | 0.00088156 | 0.00022021 | 3.0386e-08 | -3.3796e-07 | 0.0013315 | 0.0013314 | 0.0013315 | 0.98502 | -0.10501 | 0.98505 | -0.10476 | 0.49317
72 | -0.0013921 | -0.00034816 | 0.0013921 | 0.00034798 | 4.1775e-08 | -1.7672e-07 | 0.0021026 | 0.0021025 | 0.0021026 | 0.98505 | -0.10476 | 0.98508 | -0.10454 | 0.77874
73 | -0.0010145 | -0.00025425 | 0.0010145 | 0.00025391 | 4.0182e-08 | -3.3365e-07 | 0.0015324 | 0.0015323 | 0.0015324 | 0.98505 | -0.1048 | 0.98509 | -0.10451 | 0.56757
74 | -0.0027269 | -0.00068309 | 0.0027271 | 0.00068298 | 1.3309e-07 | -1.0887e-07 | 0.004119 | 0.004119 | 0.004119 | 0.98509 | -0.10451 | 0.98514 | -0.10416 | 1.5256
75 | 0.0029473 | 0.00073819 | -0.0029468 | -0.00073853 | 5.1929e-07 | -3.3483e-07 | 0.0044516 | 0.0044518 | 0.0044518 | 0.98514 | -0.10416 | 0.98496 | -0.10543 | 1.6488
76 | -0.0056743 | -0.0014212 | 0.0056755 | 0.0014213 | 1.1714e-06 | 1.2507e-07 | 0.0085706 | 0.0085705 | 0.0085706 | 0.98514 | -0.10416 | 0.98534 | -0.10267 | 3.1743
77 | 0.0018409 | 0.00046032 | -0.0018405 | -0.00046128 | 4.26e-07 | -9.6062e-07 | 0.00278 | 0.0027804 | 0.0027804 | 0.98523 | -0.10347 | 0.985 | -0.10514 | 1.0298
78 | 0.013458 | 0.0033722 | -0.013426 | -0.0033661 | 3.2311e-05 | 6.0597e-06 | 0.020326 | 0.020329 | 0.020329 | 0.98523 | -0.10347 | 0.98279 | -0.12083 | 3.7645
79 | 0.0006323 | 0.00015823 | -0.00063229 | -0.00015847 | 1.0922e-08 | -2.3782e-07 | 0.00095726 | 0.00095734 | 0.00095734 | 0.98279 | -0.12083 | 0.98278 | -0.12095 | 0.35457
80 | 0.011717 | 0.0029387 | -0.011683 | -0.0029279 | 3.3931e-05 | 1.0868e-05 | 0.017741 | 0.017742 | 0.017742 | 0.98279 | -0.12083 | 0.97986 | -0.14176 | 6.5711
81 | 0.0010767 | 0.00026914 | -0.0010767 | -0.00026937 | 3.1679e-08 | -2.2992e-07 | 0.00163 | 0.0016301 | 0.0016301 | 0.98279 | -0.12083 | 0.98276 | -0.12104 | 0.60374
82 | 0.00068099 | 0.00017018 | -0.00068096 | -0.00017067 | 2.6431e-08 | -4.8878e-07 | 0.001034 | 0.0010342 | 0.0010342 | 0.97986 | -0.14176 | 0.97982 | -0.14204 | 0.38302
83 | 0.011002 | 0.0027577 | -0.010993 | -0.0027548 | 9.2435e-06 | 2.8874e-06 | 0.016708 | 0.016708 | 0.016708 | 0.97986 | -0.14176 | 0.97901 | -0.14783 | 6.1883
84 | 0.00058744 | 0.00014674 | -0.00058743 | -0.00014699 | 9.8675e-09 | -2.4954e-07 | 0.00088928 | 0.00088937 | 0.00088937 | 0.98276 | -0.12104 | 0.98275 | -0.12116 | 0.3294
85 | 0.010993 | 0.0027548 | -0.010984 | -0.0027519 | 9.2778e-06 | 2.8993e-06 | 0.016708 | 0.016709 | 0.016709 | 0.97901 | -0.14783 | 0.97816 | -0.15394 | 6.1884
86 | 0.00029676 | 7.4144e-05 | -0.00029676 | -7.4374e-05 | 2.2968e-09 | -2.3015e-07 | 0.00044925 | 0.00044933 | 0.00044933 | 0.98275 | -0.12116 | 0.98274 | -0.12122 | 0.16642
87 | -0.008429 | -0.0021109 | 0.008432 | 0.0021117 | 3.0605e-06 | 8.0638e-07 | 0.012855 | 0.012855 | 0.012855 | 0.97562 | -0.17214 | 0.97598 | -0.16952 | 4.7612
88 | 0.0078639 | 0.0019692 | -0.0078545 | -0.0019669 | 9.3741e-06 | 2.3029e-06 | 0.011993 | 0.011994 | 0.011994 | 0.97562 | -0.17214 | 0.97442 | -0.18077 | 4.4422
89 | -0.0094427 | -0.0023649 | 0.009463 | 0.0023708 | 2.0367e-05 | 5.8607e-06 | 0.014396 | 0.014395 | 0.014396 | 0.97598 | -0.16952 | 0.97816 | -0.15394 | 5.3319
90 | 0.0068495 | 0.001715 | -0.0068467 | -0.0017145 | 2.8382e-06 | 5.7392e-07 | 0.010459 | 0.010459 | 0.010459 | 0.97442 | -0.18077 | 0.974 | -0.18377 | 3.8738
91 | 0.0040407 | 0.0010112 | -0.0040406 | -0.0010113 | 1.5721e-07 | -2.1828e-08 | 0.0061727 | 0.0061727 | 0.0061727 | 0.974 | -0.18377 | 0.97396 | -0.18405 | 2.2862
92 | 0.002941 | 0.00073567 | -0.0029409 | -0.00073573 | 9.5796e-08 | -5.7808e-08 | 0.0044927 | 0.0044927 | 0.0044927 | 0.97396 | -0.18405 | 0.97393 | -0.18429 | 1.664
93 | 0.0017889 | 0.00044701 | -0.0017888 | -0.00044722 | 9.0925e-08 | -2.0783e-07 | 0.0027327 | 0.0027327 | 0.0027327 | 0.97393 | -0.18429 | 0.97388 | -0.18466 | 1.0121
94 | 0.00025926 | 6.3885e-05 | -0.00025925 | -6.4975e-05 | 8.5984e-09 | -1.0904e-06 | 0.00039574 | 0.00039613 | 0.00039613 | 0.97388 | -0.18466 | 0.97385 | -0.1849 | 0.14672

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19776 | 0.049801

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00065318 | 0.0001637
1 | 0.00045894 | 0.00011502
2 | 0.00035474 | 8.8906e-05
3 | 0.00067745 | 0.00016979
4 | 0.00052278 | 0.00013102
5 | 0.00054568 | 0.00013676
6 | 0.0004534 | 0.00011363
7 | 0.0010456 | 0.00026206
8 | 0.0007188 | 0.00018015
9 | 0.0066992 | 0.001679
10 | 0.007358 | 0.0018441
11 | 0.0032699 | 0.00081952
12 | 0.0050158 | 0.0012571
13 | 0.0081598 | 0.002045
14 | 0.0038845 | 0.00097355
15 | 0.011285 | 0.0028283
16 | 0.0011331 | 0.00028399
17 | 0.014279 | 0.0035786
18 | 0.026964 | 0.0067578
19 | 0.01353 | 0.0033909
20 | 0.002824 | 0.00070776
21 | 0.002392 | 0.0005995
22 | 0.0010649 | 0.0002669
23 | 0.0056355 | 0.0014124
24 | 0.00024895 | 6.2393e-05
25 | 0.00024017 | 6.0193e-05
26 | 0.00033702 | 8.4464e-05
27 | 0.0012083 | 0.00030284
28 | 0.0013656 | 0.00034224
29 | 0.00018973 | 4.755e-05
30 | 0.00021489 | 5.3856e-05
31 | 0.00038878 | 9.7437e-05
32 | 0.0016434 | 0.00041188
33 | 0.0011858 | 0.00029718
34 | 0.00086556 | 0.00021693
35 | 0.0037363 | 0.00093641
36 | 0.0013562 | 0.00033989
37 | 0.00056739 | 0.0001422
38 | 0.0024929 | 0.00062479
39 | 0.00097951 | 0.00024549
40 | 0.00071788 | 0.00017992
41 | 0.00095456 | 0.00023924
42 | 0.0089343 | 0.0022391
43 | 0.0016572 | 0.00041533
44 | 0.0012213 | 0.0003061
45 | 0.00035878 | 8.9919e-05
46 | 0.0057116 | 0.0014315
47 | 0.0008815 | 0.00022092
48 | 0.0005105 | 0.00012794
49 | 0.0011294 | 0.00028306
50 | 0.0018398 | 0.0004611
51 | 0.0010145 | 0.00025425
52 | 0.0017124 | 0.00042917
53 | 0.0029468 | 0.00073853
54 | 0.00044807 | 0.0001123
55 | 0.011954 | 0.0029961
56 | 0.0018405 | 0.00046128
57 | 0.00063229 | 0.00015847
58 | 0.00048927 | 0.00012262
59 | 0.00068096 | 0.00017067
60 | 0.00029067 | 7.285e-05
61 | 0.00056509 | 0.00014162
62 | 0.0010106 | 0.00025329
63 | 0.001005 | 0.00025188
64 | 0.0015206 | 0.0003811
65 | 0.0028059 | 0.00070323
66 | 0.0010996 | 0.00027559
67 | 0.001152 | 0.00028872
68 | 0.0015295 | 0.00038333
69 | 0.00025925 | 6.4975e-05
70 | 0.00029676 | 7.4374e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1