## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2044-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2044-4_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2044-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2044-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2044-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2044-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2044-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2044-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2044-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2044-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2044-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2044-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2044-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2044-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2044-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2044-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2044-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2044-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2044-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2044-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2044-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2044-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2044-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2044-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2044-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2044-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2044-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2044-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2044-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2044-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2044-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2044-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2044-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2044-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2044-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2044-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2044-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2044-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2044-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2044-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2044-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2044-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2044-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2044-4_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2044-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2044-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2044-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2044-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2044-4_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2044-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2044-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2044-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2044-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2044-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2044-4_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2044-4_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2044-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2044-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2044-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2044-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_478_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2044-4_0_3_load_0 | 0 | 0.00064593 | 0.00016189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2044-4_0_3_load_1 | 1 | 0.00096732 | 0.00024243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2044-4_0_3_load_2 | 2 | 0.0015432 | 0.00038676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2044-4_0_3_load_3 | 3 | 0.0011238 | 0.00028165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2044-4_0_3_load_5 | 5 | 0.0011403 | 0.00028577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2044-4_0_3_load_6 | 7 | 0.00096485 | 0.00024181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2044-4_0_3_load_46 | 8 | 0.0075392 | 0.0018895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2044-4_0_3_load_8 | 9 | 0.0036302 | 0.00090982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2044-4_0_3_load_9 | 10 | 0.0055651 | 0.0013947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2044-4_0_3_load_12 | 12 | 0.0027395 | 0.00068658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2044-4_0_3_load_23 | 14 | 0.012163 | 0.0030483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2044-4_0_3_load_24 | 15 | 0.0031472 | 0.00078875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2044-4_0_3_load_20 | 16 | 0.0015363 | 0.00038502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2044-4_0_3_load_13 | 17 | 0.0024935 | 0.00062493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2044-4_0_3_load_14 | 18 | 0.0034192 | 0.00085692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2044-4_0_3_load_15 | 19 | 0.0035653 | 0.00089356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2044-4_0_3_load_19 | 20 | 0.0019329 | 0.00048443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2044-4_0_3_load_16 | 21 | 0.00089594 | 0.00022454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2044-4_0_3_load_17 | 22 | 0.00020301 | 5.0879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2044-4_0_3_load_18 | 23 | 0.0014669 | 0.00036764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2044-4_0_3_load_21 | 24 | 0.0016595 | 0.0004159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2044-4_0_3_load_25 | 26 | 0.0020583 | 0.00051586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2044-4_0_3_load_26 | 27 | 0.0042068 | 0.0010543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2044-4_0_3_load_30 | 28 | 0.0023064 | 0.00057805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2044-4_0_3_load_36 | 30 | 0.011428 | 0.0028642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2044-4_0_3_load_27 | 31 | 0.0021392 | 0.00053612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2044-4_0_3_load_28 | 32 | 0.0020356 | 0.00051017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2044-4_0_3_load_29 | 33 | 0.0024985 | 0.00062619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2044-4_0_3_load_32 | 34 | 0.0025527 | 0.00063976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2044-4_0_3_load_33 | 35 | 0.001938 | 0.00048571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2044-4_0_3_load_34 | 36 | 0.0021924 | 0.00054948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2044-4_0_3_load_38 | 37 | 0.0029373 | 0.00073616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2044-4_0_3_load_35 | 38 | 0.011667 | 0.002924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2044-4_0_3_load_40 | 39 | 0.00081052 | 0.00020313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2044-4_0_3_load_37 | 40 | 0.00058647 | 0.00014698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2044-4_0_3_load_41 | 41 | 0.00049744 | 0.00012467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2044-4_0_3_load_39 | 42 | 0.0048115 | 0.0012059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2044-4_0_3_load_131 | 43 | 0.001494 | 0.00037444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2044-4_0_3_load_42 | 44 | 0.0004098 | 0.00010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2044-4_0_3_load_43 | 45 | 0.00055871 | 0.00014003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2044-4_0_3_load_45 | 47 | 0.00066083 | 0.00016562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2044-4_0_3_load_130 | 48 | 0.00056859 | 0.0001425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2044-4_0_3_load_47 | 50 | 0.00053916 | 0.00013513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2044-4_0_3_load_48 | 51 | 0.0021077 | 0.00052824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2044-4_0_3_load_49 | 52 | 0.0015754 | 0.00039482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2044-4_0_3_load_50 | 53 | 0.00034802 | 8.7222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2044-4_0_3_load_52 | 55 | 0.00054751 | 0.00013722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2044-4_0_3_load_53 | 56 | 0.0011269 | 0.00028244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2044-4_0_3_load_54 | 57 | 0.0018328 | 0.00045935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2044-4_0_3_load_56 | 58 | 0.005091 | 0.0012759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2044-4_0_3_load_57 | 59 | 0.00094776 | 0.00023753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2044-4_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.00049502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2044-4_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2044-4_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.012692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2044-4_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.042919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2044-4_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0080082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2044-4_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.13174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2044-4_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.10117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2044-4_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.017972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2044-4_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.015968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2044-4_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 50 | 0.0079663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2044-4_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.060575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2044-4_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.010549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2044-4_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.057489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2044-4_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.03078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2044-4_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.0036524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2044-4_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.062981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2044-4_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.055525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2044-4_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.078814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2044-4_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 28 | 0.0057478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2044-4_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.0093015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2044-4_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.019404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2044-4_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.027413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2044-4_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0084783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2044-4_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.010298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2044-4_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0051096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2044-4_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.0066476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2044-4_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.01826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2044-4_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.047354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2044-4_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.033781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2044-4_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.010666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2044-4_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.048025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2044-4_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.030535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2044-4_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.015332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2044-4_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.022742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2044-4_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 40 | 0.032494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2044-4_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0048128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2044-4_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0083616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2044-4_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.02269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2044-4_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.058403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2044-4_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.031299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2044-4_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 42 | 0.032979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2044-4_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.037288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2044-4_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.84876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2044-4_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.044487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2044-4_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.02657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2044-4_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.026238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2044-4_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.038541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2044-4_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.021169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2044-4_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.027751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2044-4_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.27059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2044-4_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 59 | 0.080541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2044-4_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.012891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2044-4_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.014145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2044-4_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0070958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2044-4_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.10751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2044-4_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.080727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2044-4_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.063679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2044-4_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.016865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2044-4_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.033693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2044-4_0_3_trafo_22 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 60 | 25 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2554076.9765 | 1178011.6058 | 2554077.3089 | 1178011.9726
1 | 2554076.9765 | 1178011.6058 | 2554068.2346 | 1178001.9574 | 2554061.6005 | 1177999.107
2 | 2554077.3089 | 1178011.9726 | 2554079.8482 | 1178014.7752 | 2554084.4445 | 1178022.4082
3 | 2554025.2932 | 1177977.3184 | 2554030.675 | 1177983.5915 | 2554046.577 | 1177992.652 | 2554061.6005 | 1177999.107
4 | 2554084.4445 | 1178022.4082 | 2554088.5756 | 1178029.2686
5 | 2554025.2932 | 1177977.3184 | 2554021.3765 | 1177972.7572 | 2554021.9873 | 1177967.7275 | 2554022.7348 | 1177961.5852 | 2554038.2476 | 1177966.7243 | 2554052.2053 | 1177967.373 | 2554095.5921 | 1177967.4179 | 2554122.7922 | 1177972.0896 | 2554135.4956 | 1177975.5718
6 | 2554088.5756 | 1178029.2686 | 2554090.3433 | 1178032.204 | 2554110.4766 | 1178105.7891 | 2554118.378 | 1178125.7335
7 | 2554135.4956 | 1177975.5718 | 2554150.117 | 1177986.0229
8 | 2554124.2593 | 1178140.5789 | 2554118.378 | 1178125.7335
9 | 2554124.2593 | 1178140.5789 | 2554127.1934 | 1178147.9852
10 | 2554150.117 | 1177986.0229 | 2554151.8071 | 1177987.2309 | 2554178.6205 | 1178016.2411 | 2554191.3392 | 1178019.7567 | 2554197.0255 | 1178020.8882
11 | 2554207.3717 | 1178022.9468 | 2554197.0255 | 1178020.8882
12 | 2554207.3717 | 1178022.9468 | 2554222.958 | 1178045.7176 | 2554241.1975 | 1178059.7412 | 2554246.9801 | 1178063.4826
13 | 2554225.6284 | 1178000.2617 | 2554222.6976 | 1178011.6902 | 2554207.3717 | 1178022.9468
14 | 2554246.9801 | 1178063.4826 | 2554250.0466 | 1178065.4666
15 | 2554225.6284 | 1178000.2617 | 2554219.8161 | 1177990.6232 | 2554173.1167 | 1177968.0907
16 | 2554225.6284 | 1178000.2617 | 2554235.3479 | 1177967.3141 | 2554255.2402 | 1177974.5671
17 | 2554225.6284 | 1178000.2617 | 2554274.784 | 1178015.3051 | 2554296.7003 | 1178024.5204 | 2554299.7077 | 1178026.5586
18 | 2554260.6403 | 1177976.536 | 2554255.2402 | 1177974.5671
19 | 2554299.7077 | 1178026.5586 | 2554307.4075 | 1178031.777
20 | 2554264.5882 | 1178078.1252 | 2554256.379 | 1178069.5637 | 2554250.0466 | 1178065.4666
21 | 2554283.5606 | 1178097.9117 | 2554264.5882 | 1178078.1252
22 | 2554285.8686 | 1178105.5575 | 2554285.6173 | 1178100.0567 | 2554283.5606 | 1178097.9117
23 | 2554282.1009 | 1178114.847 | 2554282.1009 | 1178114.847 | 2554285.9752 | 1178107.8915 | 2554285.8686 | 1178105.5575
24 | 2554282.1009 | 1178114.847 | 2554277.6572 | 1178117.3692
25 | 2554271.8759 | 1178120.6505 | 2554277.6572 | 1178117.3692
26 | 2554322.5232 | 1178042.0215 | 2554307.4075 | 1178031.777
27 | 2554322.5232 | 1178042.0215 | 2554334.1058 | 1178034.8515 | 2554350.8918 | 1178022.6502 | 2554359.4872 | 1178012.9246
28 | 2554322.5232 | 1178042.0215 | 2554344.8582 | 1178067.3655
29 | 2554366.5507 | 1178004.9323 | 2554359.4872 | 1178012.9246
30 | 2554344.8582 | 1178067.3655 | 2554376.6106 | 1178103.3957
31 | 2554289.3278 | 1177986.9959 | 2554260.6403 | 1177976.536
32 | 2554366.5507 | 1178004.9323 | 2554369.437 | 1178001.6641 | 2554375.8673 | 1177992.7739
33 | 2554366.5507 | 1178004.9323 | 2554383.6623 | 1178019.9125
34 | 2554376.6106 | 1178103.3957 | 2554398.0945 | 1178127.7739
35 | 2554289.3278 | 1177986.9959 | 2554293.8494 | 1177988.6446
36 | 2554301.7051 | 1177991.5089 | 2554293.8494 | 1177988.6446
37 | 2554375.8673 | 1177992.7739 | 2554384.5976 | 1177980.704 | 2554390.0752 | 1177975.1595
38 | 2554383.6623 | 1178019.9125 | 2554389.5511 | 1178025.0678 | 2554403.0808 | 1178038.7498 | 2554408.448 | 1178044.1785 | 2554410.2552 | 1178045.6989 | 2554412.6725 | 1178047.059 | 2554415.139 | 1178047.8517 | 2554418.4183 | 1178048.0268 | 2554421.3835 | 1178047.0926 | 2554426.1306 | 1178044.3439 | 2554428.9938 | 1178041.415
39 | 2554390.0752 | 1177975.1595 | 2554406.5644 | 1177958.4691 | 2554413.1083 | 1177954.1567
40 | 2554450.8634 | 1178017.0854 | 2554449.2272 | 1178020.9666 | 2554430.2476 | 1178040.1325 | 2554428.9938 | 1178041.415
41 | 2554413.1083 | 1177954.1567 | 2554428.0352 | 1177944.3202 | 2554444.3456 | 1177939.8491 | 2554446.8386 | 1177939.6738
42 | 2554446.8386 | 1177939.6738 | 2554988.7277 | 1177286.4194
43 | 2554398.0945 | 1178127.7739 | 2554427.5078 | 1178161.1499
44 | 2554427.5078 | 1178161.1499 | 2554445.0752 | 1178181.0841
45 | 2554445.0752 | 1178181.0841 | 2554462.4231 | 1178200.7692
46 | 2554487.9052 | 1178229.6843 | 2554462.4231 | 1178200.7692
47 | 2554487.9052 | 1178229.6843 | 2554474.4073 | 1178245.9922
48 | 2554474.4073 | 1178245.9922 | 2554456.7128 | 1178267.3702
49 | 2554474.4073 | 1178245.9922 | 2554673.9622 | 1178428.7345
50 | 2554673.9622 | 1178428.7345 | 2554706.0357 | 1178396.252 | 2554730.5516 | 1178371.4235
51 | 2554127.1934 | 1178147.9852 | 2554131.9414 | 1178159.9699
52 | 2554137.1513 | 1178173.1205 | 2554131.9414 | 1178159.9699
53 | 2554137.1513 | 1178173.1205 | 2554139.7648 | 1178179.7174
54 | 2554135.4357 | 1178282.6261 | 2554135.2751 | 1178261.6828 | 2554138.3534 | 1178249.6082 | 2554147.9823 | 1178228.8789 | 2554150.513 | 1178221.1109 | 2554150.1457 | 1178211.075 | 2554141.3009 | 1178183.5946 | 2554139.7648 | 1178179.7174
55 | 2554135.4357 | 1178282.6261 | 2554056.5438 | 1178299.7408
56 | 2554135.4357 | 1178282.6261 | 2554139.626 | 1178302.9716 | 2554147.5237 | 1178319.5422 | 2554168.8523 | 1178331.6987
57 | 2554040.0556 | 1178303.2842 | 2554051.8172 | 1178300.7662 | 2554056.5438 | 1178299.7408
58 | 2554754.2245 | 1178347.4488 | 2554730.5516 | 1178371.4235

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2554076.9765 | 1178011.6058
1 | 2554077.3089 | 1178011.9726
2 | 2554061.6005 | 1177999.107
3 | 2554084.4445 | 1178022.4082
4 | 2554025.2932 | 1177977.3184
5 | 2554088.5756 | 1178029.2686
6 | 2554135.4956 | 1177975.5718
7 | 2554118.378 | 1178125.7335
8 | 2554124.2593 | 1178140.5789
9 | 2554150.117 | 1177986.0229
10 | 2554197.0255 | 1178020.8882
11 | 2554207.3717 | 1178022.9468
12 | 2554246.9801 | 1178063.4826
13 | 2554225.6284 | 1178000.2617
14 | 2554173.1167 | 1177968.0907
15 | 2554255.2402 | 1177974.5671
16 | 2554299.7077 | 1178026.5586
17 | 2554250.0466 | 1178065.4666
18 | 2554264.5882 | 1178078.1252
19 | 2554283.5606 | 1178097.9117
20 | 2554285.8686 | 1178105.5575
21 | 2554277.6572 | 1178117.3692
22 | 2554282.1009 | 1178114.847
23 | 2554271.8759 | 1178120.6505
24 | 2554307.4075 | 1178031.777
25 | 2554322.5232 | 1178042.0215
26 | 2554359.4872 | 1178012.9246
27 | 2554344.8582 | 1178067.3655
28 | 2554260.6403 | 1177976.536
29 | 2554366.5507 | 1178004.9323
30 | 2554376.6106 | 1178103.3957
31 | 2554293.8494 | 1177988.6446
32 | 2554289.3278 | 1177986.9959
33 | 2554301.7051 | 1177991.5089
34 | 2554375.8673 | 1177992.7739
35 | 2554383.6623 | 1178019.9125
36 | 2554390.0752 | 1177975.1595
37 | 2554428.9938 | 1178041.415
38 | 2554413.1083 | 1177954.1567
39 | 2554446.8386 | 1177939.6738
40 | 2554398.0945 | 1178127.7739
41 | 2554427.5078 | 1178161.1499
42 | 2554450.8634 | 1178017.0854
43 | 2554988.7277 | 1177286.4194
44 | 2554445.0752 | 1178181.0841
45 | 2554462.4231 | 1178200.7692
46 | 2554487.9052 | 1178229.6843
47 | 2554474.4073 | 1178245.9922
48 | 2554456.7128 | 1178267.3702
49 | 2554673.9622 | 1178428.7345
50 | 2554127.1934 | 1178147.9852
51 | 2554131.9414 | 1178159.9699
52 | 2554137.1513 | 1178173.1205
53 | 2554139.7648 | 1178179.7174
54 | 2554135.4357 | 1178282.6261
55 | 2554056.5438 | 1178299.7408
56 | 2554168.8523 | 1178331.6987
57 | 2554040.0556 | 1178303.2842
58 | 2554754.2245 | 1178347.4488
59 | 2554730.5516 | 1178371.4235
60 | 2554366.5507 | 1178004.9323

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97705 | -0.1613 | 0.00064593 | 0.00016189
1 | 0.97704 | -0.1614 | 0.00096732 | 0.00024243
2 | 0.97766 | -0.15696 | 0.0015432 | 0.00038676
3 | 0.97669 | -0.16391 | 0.0011238 | 0.00028165
4 | 0.97904 | -0.1471 | 0 | 0
5 | 0.97648 | -0.1654 | 0.0011403 | 0.00028577
6 | 0.98328 | -0.11697 | 0 | 0
7 | 0.97402 | -0.18304 | 0.00096485 | 0.00024181
8 | 0.97366 | -0.18567 | 0.0075392 | 0.0018895
9 | 0.98386 | -0.11288 | 0.0036302 | 0.00090982
10 | 0.98613 | -0.096872 | 0.0055651 | 0.0013947
11 | 0.98661 | -0.093489 | 0 | 0
12 | 0.98522 | -0.10336 | 0.0027395 | 0.00068658
13 | 0.98875 | -0.078374 | 0 | 0
14 | 0.98765 | -0.086205 | 0.012163 | 0.0030483
15 | 0.98778 | -0.085259 | 0.0031472 | 0.00078875
16 | 0.99701 | -0.020678 | 0.0015363 | 0.00038502
17 | 0.98514 | -0.10389 | 0.0024935 | 0.00062493
18 | 0.98482 | -0.10618 | 0.0034192 | 0.00085692
19 | 0.9845 | -0.10846 | 0.0035653 | 0.00089356
20 | 0.98445 | -0.10885 | 0.0019329 | 0.00048443
21 | 0.98439 | -0.10925 | 0.00089594 | 0.00022454
22 | 0.98441 | -0.10912 | 0.00020301 | 5.0879e-05
23 | 0.98438 | -0.10935 | 0.0014669 | 0.00036764
24 | 0.998 | -0.013789 | 0.0016595 | 0.0004159
25 | 1 | 0 | -0.13307 | -0.033307
26 | 0.99794 | -0.014477 | 0.0020583 | 0.00051586
27 | 0.99879 | -0.0084457 | 0.0042068 | 0.0010543
28 | 0.98771 | -0.085787 | 0.0023064 | 0.00057805
29 | 0.9975 | -0.017525 | 0 | 0
30 | 0.99737 | -0.018458 | 0.011428 | 0.0028642
31 | 0.98738 | -0.088102 | 0.0021392 | 0.00053612
32 | 0.98741 | -0.087873 | 0.0020356 | 0.00051017
33 | 0.98735 | -0.088316 | 0.0024985 | 0.00062619
34 | 0.99709 | -0.020419 | 0.0025527 | 0.00063976
35 | 0.99719 | -0.019738 | 0.001938 | 0.00048571
36 | 0.99657 | -0.024123 | 0.0021924 | 0.00054948
37 | 0.99654 | -0.024287 | 0.0029373 | 0.00073616
38 | 0.99594 | -0.028548 | 0.011667 | 0.002924
39 | 0.99582 | -0.029444 | 0.00081052 | 0.00020313
40 | 0.99693 | -0.021517 | 0.00058647 | 0.00014698
41 | 0.99638 | -0.025444 | 0.00049744 | 0.00012467
42 | 0.99631 | -0.025882 | 0.0048115 | 0.0012059
43 | 0.994 | -0.042581 | 0.001494 | 0.00037444
44 | 0.99606 | -0.027658 | 0.0004098 | 0.00010271
45 | 0.99577 | -0.029737 | 0.00055871 | 0.00014003
46 | 0.99536 | -0.032575 | 0 | 0
47 | 0.99514 | -0.034134 | 0.00066083 | 0.00016562
48 | 0.99512 | -0.034293 | 0.00056859 | 0.0001425
49 | 0.9928 | -0.050706 | 0 | 0
50 | 0.97357 | -0.18635 | 0.00053916 | 0.00013513
51 | 0.97342 | -0.18737 | 0.0021077 | 0.00052824
52 | 0.97331 | -0.18819 | 0.0015754 | 0.00039482
53 | 0.97327 | -0.18848 | 0.00034802 | 8.7222e-05
54 | 0.97272 | -0.19248 | 0 | 0
55 | 0.97244 | -0.19451 | 0.00054751 | 0.00013722
56 | 0.97261 | -0.19323 | 0.0011269 | 0.00028244
57 | 0.97239 | -0.19483 | 0.0018328 | 0.00045935
58 | 0.99185 | -0.057381 | 0.005091 | 0.0012759
59 | 0.9921 | -0.05564 | 0.00094776 | 0.00023753
60 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019875 | 0.0049839 | -0.019875 | -0.0049838 | 2.8303e-07 | 1.0266e-07 | 0.03027 | 0.03027 | 0.03027 | 0.97705 | -0.1613 | 0.97704 | -0.1614 | 11.2111
1 | -0.020521 | -0.0051458 | 0.020533 | 0.0051503 | 1.2337e-05 | 4.4912e-06 | 0.031254 | 0.031254 | 0.031254 | 0.97705 | -0.1613 | 0.97766 | -0.15696 | 11.5754
2 | 0.018907 | 0.0047414 | -0.018901 | -0.004739 | 6.5675e-06 | 2.3671e-06 | 0.028797 | 0.028797 | 0.028797 | 0.97704 | -0.1614 | 0.97669 | -0.16391 | 10.6655
3 | -0.022076 | -0.005537 | 0.022107 | 0.0055481 | 3.0239e-05 | 1.1092e-05 | 0.033602 | 0.033602 | 0.033602 | 0.97766 | -0.15696 | 0.97904 | -0.1471 | 12.4453
4 | 0.017777 | 0.0044573 | -0.017773 | -0.004456 | 3.6658e-06 | 1.3097e-06 | 0.027085 | 0.027085 | 0.027085 | 0.97669 | -0.16391 | 0.97648 | -0.1654 | 10.0314
5 | -0.022107 | -0.0055481 | 0.0222 | 0.0055822 | 9.2816e-05 | 3.4035e-05 | 0.033602 | 0.033602 | 0.033602 | 0.97904 | -0.1471 | 0.98328 | -0.11697 | 12.4452
6 | 0.016633 | 0.0041703 | -0.016593 | -0.0041559 | 4.056e-05 | 1.4338e-05 | 0.025347 | 0.025348 | 0.025348 | 0.97648 | -0.1654 | 0.97402 | -0.18304 | 9.388
7 | -0.0222 | -0.0055822 | 0.022212 | 0.0055868 | 1.2662e-05 | 4.642e-06 | 0.033602 | 0.033601 | 0.033602 | 0.98328 | -0.11697 | 0.98386 | -0.11288 | 12.445
8 | 0.015628 | 0.0039141 | -0.015622 | -0.0039121 | 5.679e-06 | 1.9855e-06 | 0.023874 | 0.023874 | 0.023874 | 0.97402 | -0.18304 | 0.97366 | -0.18567 | 8.8421
9 | 0.0080829 | 0.0020226 | -0.0080821 | -0.0020224 | 7.584e-07 | 1.9262e-07 | 0.012352 | 0.012352 | 0.012352 | 0.97366 | -0.18567 | 0.97357 | -0.18635 | 4.5747
10 | -0.025842 | -0.0064966 | 0.0259 | 0.0065181 | 5.7763e-05 | 2.1445e-05 | 0.039092 | 0.039092 | 0.039092 | 0.98386 | -0.11288 | 0.98613 | -0.096872 | 14.4785
11 | -0.031465 | -0.0079128 | 0.03148 | 0.0079184 | 1.4845e-05 | 5.575e-06 | 0.047489 | 0.047489 | 0.047489 | 0.98613 | -0.096872 | 0.98661 | -0.093489 | 17.5885
12 | 0.016747 | 0.0041994 | -0.016724 | -0.0041914 | 2.2887e-05 | 8.0695e-06 | 0.025258 | 0.025259 | 0.025259 | 0.98661 | -0.093489 | 0.98522 | -0.10336 | 9.3551
13 | -0.048227 | -0.012118 | 0.048328 | 0.012157 | 0.00010165 | 3.87e-05 | 0.072747 | 0.072747 | 0.072747 | 0.98661 | -0.093489 | 0.98875 | -0.078374 | 26.9435
14 | 0.013984 | 0.0035048 | -0.013983 | -0.0035045 | 1.0167e-06 | 3.4453e-07 | 0.021121 | 0.021121 | 0.021121 | 0.98522 | -0.10336 | 0.98514 | -0.10389 | 7.8227
15 | 0.012176 | 0.0030526 | -0.012163 | -0.0030483 | 1.3197e-05 | 4.2689e-06 | 0.018325 | 0.018325 | 0.018325 | 0.98875 | -0.078374 | 0.98765 | -0.086205 | 6.7871
16 | 0.012141 | 0.0030435 | -0.01213 | -0.0030397 | 1.1568e-05 | 3.7377e-06 | 0.018272 | 0.018272 | 0.018272 | 0.98875 | -0.078374 | 0.98778 | -0.085259 | 6.7675
17 | -0.072646 | -0.018253 | 0.073234 | 0.018478 | 0.000588 | 0.00022513 | 0.10934 | 0.10934 | 0.10934 | 0.98875 | -0.078374 | 0.99701 | -0.020678 | 40.4978
18 | 0.0089825 | 0.002251 | -0.0089819 | -0.0022508 | 6.5671e-07 | 1.7901e-07 | 0.013531 | 0.013531 | 0.013531 | 0.98778 | -0.085259 | 0.98771 | -0.085787 | 5.0116
19 | -0.07477 | -0.018863 | 0.074843 | 0.01889 | 7.2336e-05 | 2.77e-05 | 0.11164 | 0.11164 | 0.11164 | 0.99701 | -0.020678 | 0.998 | -0.013789 | 41.3469
20 | 0.01149 | 0.0028795 | -0.011486 | -0.0028784 | 3.6468e-06 | 1.1556e-06 | 0.017355 | 0.017355 | 0.017355 | 0.98514 | -0.10389 | 0.98482 | -0.10618 | 6.4278
21 | 0.008067 | 0.0020214 | -0.0080645 | -0.0020208 | 2.5413e-06 | 6.2875e-07 | 0.012189 | 0.012189 | 0.012189 | 0.98482 | -0.10618 | 0.9845 | -0.10846 | 4.5144
22 | 0.0044992 | 0.0011273 | -0.0044989 | -0.0011273 | 2.4464e-07 | -1.371e-08 | 0.0068001 | 0.0068001 | 0.0068001 | 0.9845 | -0.10846 | 0.98445 | -0.10885 | 2.5186
23 | 0.002566 | 0.00064284 | -0.0025659 | -0.00064293 | 9.6666e-08 | -9.375e-08 | 0.0038785 | 0.0038785 | 0.0038785 | 0.98445 | -0.10885 | 0.98441 | -0.10912 | 1.4365
24 | -0.0023628 | -0.0005921 | 0.0023629 | 0.00059205 | 4.0674e-08 | -4.9316e-08 | 0.0035717 | 0.0035717 | 0.0035717 | 0.98439 | -0.10925 | 0.98441 | -0.10912 | 1.3228
25 | 0.0014669 | 0.00036756 | -0.0014669 | -0.00036764 | 2.0395e-08 | -7.6664e-08 | 0.0022174 | 0.0022174 | 0.0022174 | 0.98439 | -0.10925 | 0.98438 | -0.10935 | 0.82126
26 | -0.076502 | -0.019306 | 0.07665 | 0.019363 | 0.00014837 | 5.6826e-05 | 0.11411 | 0.11411 | 0.11411 | 0.998 | -0.013789 | 1 | 0 | 42.2633
27 | 0.030571 | 0.0076617 | -0.03051 | -0.0076388 | 6.1146e-05 | 2.2898e-05 | 0.04549 | 0.04549 | 0.04549 | 1 | 0 | 0.99794 | -0.014477 | 16.8482
28 | 0.025051 | 0.0062822 | -0.025022 | -0.0062714 | 2.9293e-05 | 1.0824e-05 | 0.037278 | 0.037278 | 0.037278 | 1 | 0 | 0.99879 | -0.0084457 | 13.8066
29 | 0.028451 | 0.007123 | -0.028439 | -0.0071185 | 1.1977e-05 | 4.4674e-06 | 0.042421 | 0.042421 | 0.042421 | 0.99794 | -0.014477 | 0.9975 | -0.017525 | 15.7115
30 | 0.020815 | 0.0052171 | -0.020786 | -0.0052067 | 2.8819e-05 | 1.0456e-05 | 0.031011 | 0.031011 | 0.031011 | 0.99879 | -0.0084457 | 0.99737 | -0.018458 | 11.4855
31 | 0.0066754 | 0.0016728 | -0.0066735 | -0.0016724 | 1.9271e-06 | 3.5049e-07 | 0.010057 | 0.010057 | 0.010057 | 0.98771 | -0.085787 | 0.98741 | -0.087873 | 3.7248
32 | 0.018744 | 0.0046888 | -0.018736 | -0.0046862 | 7.4781e-06 | 2.6761e-06 | 0.027958 | 0.027958 | 0.027958 | 0.9975 | -0.017525 | 0.99709 | -0.020419 | 10.3547
33 | 0.0096957 | 0.0024297 | -0.0096927 | -0.0024288 | 2.9687e-06 | 8.4501e-07 | 0.014463 | 0.014463 | 0.014463 | 0.9975 | -0.017525 | 0.99719 | -0.019738 | 5.3568
34 | 0.0093577 | 0.0023424 | -0.0093538 | -0.0023413 | 3.9516e-06 | 1.096e-06 | 0.01396 | 0.01396 | 0.01396 | 0.99737 | -0.018458 | 0.99693 | -0.021517 | 5.1705
35 | -0.0046377 | -0.0011622 | 0.0046379 | 0.0011622 | 1.467e-07 | -5.1349e-09 | 0.0069892 | 0.0069892 | 0.0069892 | 0.98738 | -0.088102 | 0.98741 | -0.087873 | 2.5886
36 | 0.0024986 | 0.00062611 | -0.0024985 | -0.00062619 | 7.3979e-08 | -7.849e-08 | 0.0037654 | 0.0037655 | 0.0037655 | 0.98738 | -0.088102 | 0.98735 | -0.088316 | 1.3946
37 | 0.016184 | 0.0040464 | -0.016175 | -0.0040435 | 8.2565e-06 | 2.8798e-06 | 0.024148 | 0.024148 | 0.024148 | 0.99709 | -0.020419 | 0.99657 | -0.024123 | 8.9438
38 | 0.0077547 | 0.0019431 | -0.0077498 | -0.001942 | 4.8799e-06 | 1.1155e-06 | 0.011572 | 0.011572 | 0.011572 | 0.99719 | -0.019738 | 0.99654 | -0.024287 | 4.2859
39 | 0.013983 | 0.0034941 | -0.013974 | -0.0034912 | 8.5106e-06 | 2.8658e-06 | 0.020875 | 0.020875 | 0.020875 | 0.99657 | -0.024123 | 0.99594 | -0.028548 | 7.7314
40 | 0.0048125 | 0.0012058 | -0.0048115 | -0.0012059 | 1.0626e-06 | -2.0862e-08 | 0.0071859 | 0.007186 | 0.007186 | 0.99654 | -0.024287 | 0.99631 | -0.025882 | 2.6615
41 | 0.0023075 | 0.0005672 | -0.0023072 | -0.00056757 | 2.7594e-07 | -3.7904e-07 | 0.0034437 | 0.0034439 | 0.0034439 | 0.99594 | -0.028548 | 0.99582 | -0.029444 | 1.2755
42 | 0.0014967 | 0.00036444 | -0.001494 | -0.00037444 | 2.6448e-06 | -1.0005e-05 | 0.0022327 | 0.0022366 | 0.0022366 | 0.99582 | -0.029444 | 0.994 | -0.042581 | 0.82836
43 | 0.0087673 | 0.0021944 | -0.0087626 | -0.0021931 | 4.7531e-06 | 1.2484e-06 | 0.013085 | 0.013085 | 0.013085 | 0.99693 | -0.021517 | 0.99638 | -0.025444 | 4.8464
44 | 0.0082651 | 0.0020684 | -0.0082626 | -0.0020678 | 2.5257e-06 | 6.2547e-07 | 0.012342 | 0.012342 | 0.012342 | 0.99638 | -0.025444 | 0.99606 | -0.027658 | 4.5713
45 | 0.0078528 | 0.0019651 | -0.0078505 | -0.0019646 | 2.2529e-06 | 5.2507e-07 | 0.01173 | 0.01173 | 0.01173 | 0.99606 | -0.027658 | 0.99577 | -0.029737 | 4.3446
46 | 0.0072918 | 0.0018246 | -0.007289 | -0.001824 | 2.855e-06 | 5.9692e-07 | 0.010895 | 0.010896 | 0.010896 | 0.99577 | -0.029737 | 0.99536 | -0.032575 | 4.0354
47 | 0.007289 | 0.001824 | -0.0072874 | -0.0018236 | 1.5682e-06 | 3.2806e-07 | 0.010896 | 0.010896 | 0.010896 | 0.99536 | -0.032575 | 0.99514 | -0.034134 | 4.0355
48 | 0.0005686 | 0.00014215 | -0.00056859 | -0.0001425 | 1.2516e-08 | -3.5572e-07 | 0.00085009 | 0.00085022 | 0.00085022 | 0.99514 | -0.034134 | 0.99512 | -0.034293 | 0.3149
49 | 0.006058 | 0.0015159 | -0.0060441 | -0.001514 | 1.3854e-05 | 1.8211e-06 | 0.0090575 | 0.0090587 | 0.0090587 | 0.99514 | -0.034134 | 0.9928 | -0.050706 | 3.3551
50 | 0.0060441 | 0.001514 | -0.00604 | -0.0015135 | 4.1244e-06 | 5.4555e-07 | 0.0090587 | 0.0090591 | 0.0090591 | 0.9928 | -0.050706 | 0.9921 | -0.05564 | 3.3552
51 | 0.007543 | 0.0018873 | -0.0075419 | -0.0018871 | 1.069e-06 | 2.5086e-07 | 0.011528 | 0.011528 | 0.011528 | 0.97357 | -0.18635 | 0.97342 | -0.18737 | 4.2695
52 | 0.0054342 | 0.0013588 | -0.0054336 | -0.0013588 | 6.0892e-07 | 5.838e-08 | 0.0083058 | 0.0083059 | 0.0083059 | 0.97342 | -0.18737 | 0.97331 | -0.18819 | 3.0763
53 | 0.0038582 | 0.00096394 | -0.0038581 | -0.00096397 | 1.54e-07 | -2.8955e-08 | 0.0058975 | 0.0058975 | 0.0058975 | 0.97331 | -0.18819 | 0.97327 | -0.18848 | 2.1843
54 | 0.0035101 | 0.00087675 | -0.0035081 | -0.00087734 | 1.9315e-06 | -5.9246e-07 | 0.0053654 | 0.0053659 | 0.0053659 | 0.97327 | -0.18848 | 0.97272 | -0.19248 | 1.9874
55 | 0.0023811 | 0.00059564 | -0.0023804 | -0.00059639 | 6.6825e-07 | -7.4477e-07 | 0.0036421 | 0.0036424 | 0.0036424 | 0.97272 | -0.19248 | 0.97244 | -0.19451 | 1.349
56 | 0.0011271 | 0.00028169 | -0.0011269 | -0.00028244 | 1.181e-07 | -7.4495e-07 | 0.0017239 | 0.0017241 | 0.0017241 | 0.97272 | -0.19248 | 0.97261 | -0.19323 | 0.63857
57 | 0.0018329 | 0.00045917 | -0.0018328 | -0.00045935 | 8.2779e-08 | -1.7738e-07 | 0.0028046 | 0.0028047 | 0.0028047 | 0.97244 | -0.19451 | 0.97239 | -0.19483 | 1.0388
58 | -0.005091 | -0.0012759 | 0.0050922 | 0.001276 | 1.2264e-06 | 3.6747e-08 | 0.0076378 | 0.0076376 | 0.0076378 | 0.99185 | -0.057381 | 0.9921 | -0.05564 | 2.8288

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13307 | 0.033307

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00064593 | 0.00016189
1 | 0.00096732 | 0.00024243
2 | 0.0015432 | 0.00038676
3 | 0.0011238 | 0.00028165
4 | 0.0011403 | 0.00028577
5 | 0.00096485 | 0.00024181
6 | 0.0075392 | 0.0018895
7 | 0.0036302 | 0.00090982
8 | 0.0055651 | 0.0013947
9 | 0.0027395 | 0.00068658
10 | 0.012163 | 0.0030483
11 | 0.0031472 | 0.00078875
12 | 0.0015363 | 0.00038502
13 | 0.0024935 | 0.00062493
14 | 0.0034192 | 0.00085692
15 | 0.0035653 | 0.00089356
16 | 0.0019329 | 0.00048443
17 | 0.00089594 | 0.00022454
18 | 0.00020301 | 5.0879e-05
19 | 0.0014669 | 0.00036764
20 | 0.0016595 | 0.0004159
21 | 0.0020583 | 0.00051586
22 | 0.0042068 | 0.0010543
23 | 0.0023064 | 0.00057805
24 | 0.011428 | 0.0028642
25 | 0.0021392 | 0.00053612
26 | 0.0020356 | 0.00051017
27 | 0.0024985 | 0.00062619
28 | 0.0025527 | 0.00063976
29 | 0.001938 | 0.00048571
30 | 0.0021924 | 0.00054948
31 | 0.0029373 | 0.00073616
32 | 0.011667 | 0.002924
33 | 0.00081052 | 0.00020313
34 | 0.00058647 | 0.00014698
35 | 0.00049744 | 0.00012467
36 | 0.0048115 | 0.0012059
37 | 0.001494 | 0.00037444
38 | 0.0004098 | 0.00010271
39 | 0.00055871 | 0.00014003
40 | 0.00066083 | 0.00016562
41 | 0.00056859 | 0.0001425
42 | 0.00053916 | 0.00013513
43 | 0.0021077 | 0.00052824
44 | 0.0015754 | 0.00039482
45 | 0.00034802 | 8.7222e-05
46 | 0.00054751 | 0.00013722
47 | 0.0011269 | 0.00028244
48 | 0.0018328 | 0.00045935
49 | 0.005091 | 0.0012759
50 | 0.00094776 | 0.00023753

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1