## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2050-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2050-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2050-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2050-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2050-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2050-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2050-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2050-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2050-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2050-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2050-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2050-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2050-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2050-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2050-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2050-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2050-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2050-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2050-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2050-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2050-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2050-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2050-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2050-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2050-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2050-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2050-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2050-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2050-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2050-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2050-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2050-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2050-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2050-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2050-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2050-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2050-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2050-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2050-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2050-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2050-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2050-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2050-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2050-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2050-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2050-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2050-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2050-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2050-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2050-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2050-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2050-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2050-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2050-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2050-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2050-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2050-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2050-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2050-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2050-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2050-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2050-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2050-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2050-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2050-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2050-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2050-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2050-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2050-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2050-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2050-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2050-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2050-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2050-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2050-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2050-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2050-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2050-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2050-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2050-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2050-2_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2050-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2050-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2050-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2050-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2050-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2050-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2050-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2050-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2050-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2050-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2050-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2050-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2050-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2050-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2050-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2050-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2050-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2050-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2050-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2050-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2050-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2050-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2050-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2050-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2050-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_454_2_node_59 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2050-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0051331 | 0.0012865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2050-2_0_3_load_3 | 3 | 0.0071874 | 0.0018013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2050-2_0_3_load_22 | 6 | 0.0103 | 0.0025814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2050-2_0_3_load_18 | 7 | 0.0027482 | 0.00068877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2050-2_0_3_load_14 | 8 | 0.0039669 | 0.00099419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2050-2_0_3_load_19 | 9 | 0.0018207 | 0.0004563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2050-2_0_3_load_13 | 10 | 0.0016935 | 0.00042442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2050-2_0_3_load_7 | 11 | 0.0024155 | 0.00060537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2050-2_0_3_load_8 | 12 | 0.002025 | 0.0005075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2050-2_0_3_load_10 | 14 | 0.0024408 | 0.00061172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2050-2_0_3_load_12 | 16 | 0.0016824 | 0.00042166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2050-2_0_3_load_24 | 19 | 0.002266 | 0.0005679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2050-2_0_3_load_132 | 20 | 0.0017148 | 0.00042976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2050-2_0_3_load_17 | 21 | 0.0061013 | 0.0015291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2050-2_0_3_load_15 | 22 | 0.0026161 | 0.00065566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2050-2_0_3_load_110 | 24 | 0.0044492 | 0.0011151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2050-2_0_3_load_21 | 25 | 0.0022145 | 0.00055501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2050-2_0_3_load_37 | 26 | 0.0011204 | 0.00028079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2050-2_0_3_load_129 | 29 | 0.00069283 | 0.00017364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2050-2_0_3_load_107 | 30 | 0.0015195 | 0.00038083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2050-2_0_3_load_109 | 32 | 0.0013095 | 0.0003282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2050-2_0_3_load_26 | 33 | 0.00078943 | 0.00019785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2050-2_0_3_load_27 | 34 | 0.00043245 | 0.00010838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2050-2_0_3_load_28 | 35 | 0.00067886 | 0.00017014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2050-2_0_3_load_29 | 36 | 0.0011348 | 0.00028441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2050-2_0_3_load_30 | 37 | 0.00076179 | 0.00019092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2050-2_0_3_load_41 | 38 | 0.00058677 | 0.00014706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2050-2_0_3_load_42 | 39 | 0.000425 | 0.00010652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2050-2_0_3_load_43 | 40 | 0.00041259 | 0.00010341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2050-2_0_3_load_44 | 41 | 0.00045386 | 0.00011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2050-2_0_3_load_53 | 44 | 0.0003623 | 9.08e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2050-2_0_3_load_56 | 46 | 0.00033737 | 8.4554e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2050-2_0_3_load_57 | 47 | 0.00045726 | 0.0001146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2050-2_0_3_load_32 | 49 | 0.0025465 | 0.0006382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2050-2_0_3_load_85 | 51 | 0.0030372 | 0.0007612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2050-2_0_3_load_33 | 53 | 0.0024396 | 0.00061143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2050-2_0_3_load_35 | 55 | 0.0076242 | 0.0019108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2050-2_0_3_load_36 | 56 | 0.00072568 | 0.00018187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2050-2_0_3_load_92 | 57 | 0.00043599 | 0.00010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2050-2_0_3_load_93 | 59 | 0.001435 | 0.00035964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2050-2_0_3_load_97 | 60 | 0.00039036 | 9.7832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2050-2_0_3_load_95 | 61 | 0.0012481 | 0.0003128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2050-2_0_3_load_39 | 62 | 0.003573 | 0.00089548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2050-2_0_3_load_116 | 63 | 0.002466 | 0.00061803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2050-2_0_3_load_114 | 64 | 0.00032285 | 8.0914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2050-2_0_3_load_46 | 66 | 0.0060519 | 0.0015167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2050-2_0_3_load_49 | 68 | 0.0013274 | 0.00033267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2050-2_0_3_load_51 | 69 | 0.00089596 | 0.00022455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2050-2_0_3_load_52 | 70 | 0.00059946 | 0.00015024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2050-2_0_3_load_103 | 71 | 0.00051476 | 0.00012901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2050-2_0_3_load_105 | 72 | 0.0018183 | 0.0004557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2050-2_0_3_load_106 | 74 | 0.0018283 | 0.00045821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2050-2_0_3_load_131 | 75 | 0.0045531 | 0.0011411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2050-2_0_3_load_80 | 76 | 0.0010149 | 0.00025435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2050-2_0_3_load_82 | 77 | 0.0024585 | 0.00061615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2050-2_0_3_load_100 | 79 | 0.00080769 | 0.00020243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2050-2_0_3_load_104 | 80 | 0.00064493 | 0.00016163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2050-2_0_3_load_101 | 81 | 0.0012473 | 0.0003126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2050-2_0_3_load_86 | 82 | 0.0010992 | 0.00027549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2050-2_0_3_load_91 | 84 | 0.0014397 | 0.00036082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2050-2_0_3_load_88 | 85 | 0.0030147 | 0.00075556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2050-2_0_3_load_94 | 86 | 0.0014676 | 0.00036781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2050-2_0_3_load_89 | 87 | 0.0064913 | 0.0016269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2050-2_0_3_load_90 | 88 | 0.0030282 | 0.00075895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2050-2_0_3_load_98 | 89 | 0.0011982 | 0.00030029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2050-2_0_3_load_99 | 90 | 0.0027131 | 0.00067996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2050-2_0_3_load_128 | 91 | 0.0038487 | 0.00096458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2050-2_0_3_load_111 | 92 | 0.0037325 | 0.00093546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2050-2_0_3_load_112 | 93 | 0.00057058 | 0.000143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2050-2_0_3_load_113 | 94 | 0.00077805 | 0.000195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2050-2_0_3_load_115 | 95 | 0.00081097 | 0.00020325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2050-2_0_3_load_117 | 96 | 0.00075804 | 0.00018998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2050-2_0_3_load_118 | 97 | 0.00093713 | 0.00023487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2050-2_0_3_load_119 | 98 | 0.0030773 | 0.00077124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2050-2_0_3_load_120 | 99 | 0.0037626 | 0.00094299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2050-2_0_3_load_121 | 100 | 0.0028681 | 0.00071883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2050-2_0_3_load_122 | 101 | 0.0035355 | 0.00088607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2050-2_0_3_load_123 | 102 | 0.00090724 | 0.00022738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2050-2_0_3_load_124 | 103 | 0.0018631 | 0.00046694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2050-2_0_3_load_125 | 104 | 0.0064836 | 0.0016249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2050-2_0_3_load_126 | 105 | 0.0054591 | 0.0013682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2050-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2050-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.028614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2050-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.010809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2050-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.017132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2050-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.021013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2050-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.017584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2050-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.012729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2050-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0025446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2050-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.03171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2050-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.032663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2050-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 22 | 0.041176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2050-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.030998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2050-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.007928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2050-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2050-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.041885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2050-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.031261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2050-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.010483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2050-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.022612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2050-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.12573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2050-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.013682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2050-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.032015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2050-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 22 | 0.019357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2050-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 23 | 0.064223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2050-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.016139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2050-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.010954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2050-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.023059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2050-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.027589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2050-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.01073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2050-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.052148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2050-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.013231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2050-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 62 | 0.013036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2050-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.045858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2050-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.006017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2050-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 65 | 0.025261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2050-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 74 | 0.010388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2050-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 68 | 0.024657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2050-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 66 | 0.02317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2050-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 92 | 0.0015048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2050-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.010618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2050-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.018438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2050-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.019785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2050-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0058623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2050-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 48 | 0.011208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2050-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.012999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2050-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0020141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2050-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0016729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2050-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.041321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2050-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.12023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2050-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.052324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2050-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.034968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2050-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.037678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2050-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.05338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2050-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 75 | 0.14269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2050-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.029987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2050-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.045912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2050-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.01393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2050-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.011118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2050-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 82 | 0.023838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2050-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 76 | 0.06009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2050-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.027283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2050-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0089394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2050-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.070826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2050-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.01757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2050-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.016075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2050-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0053114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2050-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.011194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2050-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.019668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2050-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 75 | 0.042421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2050-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 89 | 0.024351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2050-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 86 | 0.010776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2050-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.026564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_2050-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.03541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2050-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 93 | 0.027586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2050-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 91 | 0.0016157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2050-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 105 | 0.029795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2050-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.014361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2050-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.012426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2050-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.026804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2050-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.023412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2050-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0020121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2050-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2050-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 80 | 0.061495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2050-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.018248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2050-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.011149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2050-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.020088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2050-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.012067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2050-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0089318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2050-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.023462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2050-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.025818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2050-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.0087396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2050-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.015712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2050-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.016837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2050-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.022995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2050-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.035586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2050-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.00081302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2050-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.028887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2050-2_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0016452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2050-2_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.027777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2050-2_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0029309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2050-2_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.034653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2050-2_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.031631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2050-2_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.028749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2050-2_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.0072373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2050-2_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.024585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2050-2_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.024549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2050-2_0_3_trafo_116 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 106 | 63 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2556135.5028 | 1186647.3429 | 2556146.7893 | 1186636.7611
1 | 2556167.6634 | 1186617.1905 | 2556146.7893 | 1186636.7611
2 | 2556135.5028 | 1186647.3429 | 2556128.0883 | 1186655.2076
3 | 2556167.6634 | 1186617.1905 | 2556179.7286 | 1186604.9953
4 | 2556115.2708 | 1186671.6158 | 2556118.309 | 1186665.5791 | 2556122.5109 | 1186661.1236 | 2556128.0883 | 1186655.2076
5 | 2556179.7286 | 1186604.9953 | 2556192.2133 | 1186592.6129
6 | 2556179.7286 | 1186604.9953 | 2556171.0213 | 1186595.7109
7 | 2556115.2708 | 1186671.6158 | 2556114.1591 | 1186673.9047
8 | 2556192.2133 | 1186592.6129 | 2556214.7275 | 1186570.2832
9 | 2556148.6953 | 1186571.8702 | 2556149.5134 | 1186572.7772 | 2556171.0213 | 1186595.7109
10 | 2556148.6953 | 1186571.8702 | 2556142.1514 | 1186564.6157 | 2556137.7367 | 1186555.6877 | 2556136.3926 | 1186546.1813 | 2556138.027 | 1186534.4493
11 | 2556144.9086 | 1186472.189 | 2556145.7028 | 1186476.7529 | 2556142.3062 | 1186502.8984
12 | 2556142.9735 | 1186464.5997 | 2556143.8227 | 1186465.9497 | 2556144.9086 | 1186472.189
13 | 2556142.0485 | 1186504.8817 | 2556142.3062 | 1186502.8984
14 | 2556111.6324 | 1186439.1938 | 2556122.9151 | 1186441.968 | 2556126.4303 | 1186444.7659 | 2556142.3018 | 1186463.5263 | 2556142.9735 | 1186464.5997
15 | 2556142.9735 | 1186464.5997 | 2556144.9311 | 1186463.0956 | 2556147.9157 | 1186460.1388 | 2556148.9176 | 1186457.341 | 2556150.4348 | 1186451.9825 | 2556152.1106 | 1186439.1188 | 2556151.0847 | 1186436.2174
16 | 2556140.698 | 1186515.2773 | 2556142.0485 | 1186504.8817
17 | 2556111.6324 | 1186439.1938 | 2556113.9852 | 1186416.7087
18 | 2556111.6324 | 1186439.1938 | 2556093.802 | 1186556.6887 | 2556092.8157 | 1186563.5125
19 | 2556146.5237 | 1186423.3178 | 2556151.0847 | 1186436.2174
20 | 2556140.698 | 1186515.2773 | 2556166.2262 | 1186534.6894
21 | 2556140.698 | 1186515.2773 | 2556138.027 | 1186534.4493
22 | 2556113.9852 | 1186416.7087 | 2556114.1348 | 1186415.2623 | 2556114.7734 | 1186398.3373 | 2556113.5609 | 1186356.8904 | 2556117.907 | 1186356.4582
23 | 2556113.9852 | 1186416.7087 | 2556102.6979 | 1186416.4359 | 2556098.4818 | 1186415.8665 | 2556097.9796 | 1186415.5498
24 | 2556113.0548 | 1186350.3238 | 2556113.5609 | 1186356.8904 | 2556117.907 | 1186356.4582
25 | 2556117.907 | 1186356.4582 | 2556130.7659 | 1186337.318
26 | 2556117.907 | 1186356.4582 | 2556128.1271 | 1186371.4024 | 2556135.8668 | 1186376.9375
27 | 2556090.7091 | 1186407.9992 | 2556093.9512 | 1186413.0094 | 2556097.9796 | 1186415.5498
28 | 2556142.1321 | 1186388.495 | 2556147.9157 | 1186395.7148 | 2556162.399 | 1186409.3493 | 2556180.6493 | 1186420.5771 | 2556182.0258 | 1186421.3491
29 | 2556135.8668 | 1186376.9375 | 2556139.7527 | 1186385.5247 | 2556142.1321 | 1186388.495
30 | 2556135.8668 | 1186376.9375 | 2556145.4886 | 1186373.7985 | 2556148.353 | 1186373.2551
31 | 2556113.0548 | 1186350.3238 | 2556107.2705 | 1186354.4241 | 2556075.6481 | 1186376.8505
32 | 2556112.8885 | 1186344.3107 | 2556113.0548 | 1186350.3238
33 | 2556144.8531 | 1186316.3497 | 2556130.7659 | 1186337.318
34 | 2556067.1747 | 1186382.8599 | 2556075.6481 | 1186376.8505
35 | 2556112.8885 | 1186344.3107 | 2556112.3952 | 1186325.9821 | 2556112.2247 | 1186319.6624
36 | 2556112.8885 | 1186344.3107 | 2556095.4654 | 1186329.0376
37 | 2556089.8916 | 1186406.7358 | 2556090.7091 | 1186407.9992
38 | 2556092.5029 | 1186087.8994 | 2556091.9001 | 1186089.3706 | 2556096.9959 | 1186093.3131 | 2556099.4803 | 1186094.0274
39 | 2556099.4938 | 1186070.8381 | 2556092.5029 | 1186087.8994
40 | 2556099.4803 | 1186094.0274 | 2556110.0415 | 1186097.0638 | 2556118.7508 | 1186095.8323
41 | 2556124.5554 | 1186095.0116 | 2556124.5554 | 1186095.0116 | 2556118.7508 | 1186095.8323
42 | 2556134.5206 | 1186100.1413 | 2556124.5554 | 1186095.0116
43 | 2556054.4339 | 1185888.3812 | 2556047.3006 | 1185899.2485
44 | 2556054.4339 | 1185888.3812 | 2556055.5391 | 1185886.6974
45 | 2556046.3826 | 1185900.6471 | 2556047.3006 | 1185899.2485
46 | 2556078.2136 | 1185852.1533 | 2556055.5391 | 1185886.6974
47 | 2556195.9082 | 1185878.2926 | 2556191.7348 | 1185877.356 | 2556078.2136 | 1185852.1533
48 | 2556195.9082 | 1185878.2926 | 2556199.2164 | 1185879.8692 | 2556247.1742 | 1185888.1035
49 | 2556195.9082 | 1185878.2926 | 2556195.9125 | 1185883.0396 | 2556194.6501 | 1185910.675 | 2556194.3855 | 1185913.2176
50 | 2556189.6011 | 1185950.5781 | 2556192.2549 | 1185933.6939 | 2556194.3855 | 1185913.2176
51 | 2556189.6011 | 1185950.5781 | 2556229.1207 | 1185959.8269 | 2556233.6083 | 1185958.8602 | 2556241.8037 | 1185958.5386
52 | 2556274.663 | 1186097.3915 | 2556241.8037 | 1185958.5386
53 | 2556134.5206 | 1186100.1413 | 2556125.0649 | 1186128.5982
54 | 2556114.4007 | 1186173.1509 | 2556115.084 | 1186166.4534 | 2556121.5154 | 1186139.2802 | 2556125.0649 | 1186128.5982
55 | 2556114.4007 | 1186173.1509 | 2556122.8415 | 1186175.4013 | 2556127.0791 | 1186178.4045
56 | 2556114.4007 | 1186173.1509 | 2556112.4437 | 1186184.0935
57 | 2556127.0791 | 1186178.4045 | 2556146.5278 | 1186192.188
58 | 2556112.4437 | 1186184.0935 | 2556086.9139 | 1186189.5951 | 2556071.0073 | 1186172.4027 | 2556069.0125 | 1186165.7359 | 2556069.9255 | 1186162.2607
59 | 2556244.9885 | 1186165.4447 | 2556270.7852 | 1186174.3267
60 | 2556244.9885 | 1186165.4447 | 2556248.5397 | 1186157.2409
61 | 2556244.9885 | 1186165.4447 | 2556216.1599 | 1186225.822 | 2556213.1628 | 1186228.3481
62 | 2556248.5397 | 1186157.2409 | 2556255.5192 | 1186141.1169
63 | 2556200.8712 | 1186238.7077 | 2556213.1628 | 1186228.3481
64 | 2556255.5192 | 1186141.1169 | 2556257.3471 | 1186136.8942 | 2556257.6322 | 1186136.2439
65 | 2556200.8712 | 1186238.7077 | 2556194.3217 | 1186247.7854
66 | 2556200.8712 | 1186238.7077 | 2556186.0978 | 1186225.7241
67 | 2556274.663 | 1186097.3915 | 2556257.6322 | 1186136.2439
68 | 2556194.3217 | 1186247.7854 | 2556180.074 | 1186267.5329
69 | 2556186.0978 | 1186225.7241 | 2556178.0035 | 1186218.6104
70 | 2556174.5544 | 1186374.0276 | 2556172.1467 | 1186373.4694 | 2556157.6193 | 1186371.4971 | 2556148.353 | 1186373.2551
71 | 2556209.0496 | 1186382.0251 | 2556174.5544 | 1186374.0276
72 | 2556235.923 | 1186388.2555 | 2556209.0496 | 1186382.0251
73 | 2556144.8531 | 1186316.3497 | 2556145.7984 | 1186315.0394
74 | 2556144.8531 | 1186316.3497 | 2556157.7256 | 1186324.6597 | 2556165.0879 | 1186327.6296 | 2556171.5379 | 1186328.6761
75 | 2556086.6981 | 1186317.9888 | 2556089.8103 | 1186324.0803 | 2556095.4654 | 1186329.0376
76 | 2556086.6981 | 1186317.9888 | 2556078.2375 | 1186308.8682
77 | 2556086.6981 | 1186317.9888 | 2556075.2452 | 1186319.0846 | 2556060.0396 | 1186317.3985
78 | 2556111.5935 | 1186296.2585 | 2556112.2247 | 1186319.6624
79 | 2556058.0398 | 1186317.1768 | 2556060.0396 | 1186317.3985
80 | 2556111.2835 | 1186284.7678 | 2556111.5935 | 1186296.2585
81 | 2556058.9329 | 1186252.9241 | 2556072.1087 | 1186264.0444 | 2556078.6824 | 1186267.6759 | 2556089.9652 | 1186272.4956 | 2556111.2835 | 1186284.7678
82 | 2556111.3097 | 1186266.5244 | 2556111.2835 | 1186284.7678
83 | 2556080.5516 | 1186159.7256 | 2556075.6377 | 1186159.7618 | 2556069.9255 | 1186162.2607
84 | 2556111.3097 | 1186266.5244 | 2556103.9327 | 1186264.6776 | 2556093.841 | 1186257.3295
85 | 2556084.0862 | 1186250.2266 | 2556093.841 | 1186257.3295
86 | 2556153.8151 | 1186197.3525 | 2556146.5278 | 1186192.188
87 | 2556153.8151 | 1186197.3525 | 2556171.4388 | 1186212.8411
88 | 2556153.8151 | 1186197.3525 | 2556171.786 | 1186178.8161
89 | 2556171.4388 | 1186212.8411 | 2556178.0035 | 1186218.6104
90 | 2556171.786 | 1186178.8161 | 2556182.7224 | 1186167.5354
91 | 2556184.6753 | 1186150.812 | 2556182.7224 | 1186167.5354 | 2556182.7224 | 1186167.5354
92 | 2556166.6196 | 1186286.1809 | 2556180.074 | 1186267.5329
93 | 2556145.7984 | 1186315.0394 | 2556166.6196 | 1186286.1809
94 | 2556236.715 | 1186388.4391 | 2556235.923 | 1186388.2555
95 | 2556264.856 | 1186394.9635 | 2556236.715 | 1186388.4391
96 | 2556264.856 | 1186394.9635 | 2556266.4586 | 1186395.335
97 | 2556293.3796 | 1186402.0687 | 2556289.885 | 1186400.7663 | 2556266.4586 | 1186395.335
98 | 2556296.1259 | 1186403.0923 | 2556293.3796 | 1186402.0687
99 | 2556296.1259 | 1186403.0923 | 2556302.1423 | 1186405.3347 | 2556325.87 | 1186420.6345
100 | 2556325.87 | 1186420.6345 | 2556352.4538 | 1186437.776
101 | 2556352.4538 | 1186437.776 | 2556376.615 | 1186453.3553
102 | 2556203.023 | 1186332.8202 | 2556195.8026 | 1186332.3266
103 | 2556225.4419 | 1186325.1525 | 2556217.5042 | 1186331.125 | 2556206.2633 | 1186333.0417 | 2556203.023 | 1186332.8202
104 | 2556195.8026 | 1186332.3266 | 2556192.7507 | 1186332.118 | 2556171.5379 | 1186328.6761

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2556146.7893 | 1186636.7611
1 | 2556135.5028 | 1186647.3429
2 | 2556167.6634 | 1186617.1905
3 | 2556128.0883 | 1186655.2076
4 | 2556179.7286 | 1186604.9953
5 | 2556115.2708 | 1186671.6158
6 | 2556114.1591 | 1186673.9047
7 | 2556192.2133 | 1186592.6129
8 | 2556171.0213 | 1186595.7109
9 | 2556214.7275 | 1186570.2832
10 | 2556148.6953 | 1186571.8702
11 | 2556144.9086 | 1186472.189
12 | 2556142.3062 | 1186502.8984
13 | 2556142.9735 | 1186464.5997
14 | 2556142.0485 | 1186504.8817
15 | 2556111.6324 | 1186439.1938
16 | 2556151.0847 | 1186436.2174
17 | 2556140.698 | 1186515.2773
18 | 2556113.9852 | 1186416.7087
19 | 2556092.8157 | 1186563.5125
20 | 2556146.5237 | 1186423.3178
21 | 2556166.2262 | 1186534.6894
22 | 2556138.027 | 1186534.4493
23 | 2556117.907 | 1186356.4582
24 | 2556097.9796 | 1186415.5498
25 | 2556182.0258 | 1186421.3491
26 | 2556142.1321 | 1186388.495
27 | 2556135.8668 | 1186376.9375
28 | 2556113.0548 | 1186350.3238
29 | 2556130.7659 | 1186337.318
30 | 2556075.6481 | 1186376.8505
31 | 2556112.8885 | 1186344.3107
32 | 2556090.7091 | 1186407.9992
33 | 2556092.5029 | 1186087.8994
34 | 2556099.4803 | 1186094.0274
35 | 2556099.4938 | 1186070.8381
36 | 2556118.7508 | 1186095.8323
37 | 2556124.5554 | 1186095.0116
38 | 2556054.4339 | 1185888.3812
39 | 2556047.3006 | 1185899.2485
40 | 2556055.5391 | 1185886.6974
41 | 2556046.3826 | 1185900.6471
42 | 2556078.2136 | 1185852.1533
43 | 2556195.9082 | 1185878.2926
44 | 2556194.3855 | 1185913.2176
45 | 2556189.6011 | 1185950.5781
46 | 2556247.1742 | 1185888.1035
47 | 2556241.8037 | 1185958.5386
48 | 2556134.5206 | 1186100.1413
49 | 2556125.0649 | 1186128.5982
50 | 2556114.4007 | 1186173.1509
51 | 2556127.0791 | 1186178.4045
52 | 2556112.4437 | 1186184.0935
53 | 2556270.7852 | 1186174.3267
54 | 2556244.9885 | 1186165.4447
55 | 2556248.5397 | 1186157.2409
56 | 2556213.1628 | 1186228.3481
57 | 2556255.5192 | 1186141.1169
58 | 2556200.8712 | 1186238.7077
59 | 2556257.6322 | 1186136.2439
60 | 2556194.3217 | 1186247.7854
61 | 2556186.0978 | 1186225.7241
62 | 2556148.353 | 1186373.2551
63 | 2556174.5544 | 1186374.0276
64 | 2556209.0496 | 1186382.0251
65 | 2556144.8531 | 1186316.3497
66 | 2556095.4654 | 1186329.0376
67 | 2556086.6981 | 1186317.9888
68 | 2556112.2247 | 1186319.6624
69 | 2556078.2375 | 1186308.8682
70 | 2556060.0396 | 1186317.3985
71 | 2556111.5935 | 1186296.2585
72 | 2556058.0398 | 1186317.1768
73 | 2556111.2835 | 1186284.7678
74 | 2556067.1747 | 1186382.8599
75 | 2556274.663 | 1186097.3915
76 | 2556069.9255 | 1186162.2607
77 | 2556080.5516 | 1186159.7256
78 | 2556111.3097 | 1186266.5244
79 | 2556093.841 | 1186257.3295
80 | 2556058.9329 | 1186252.9241
81 | 2556084.0862 | 1186250.2266
82 | 2556146.5278 | 1186192.188
83 | 2556153.8151 | 1186197.3525
84 | 2556171.4388 | 1186212.8411
85 | 2556171.786 | 1186178.8161
86 | 2556178.0035 | 1186218.6104
87 | 2556182.7224 | 1186167.5354
88 | 2556184.6753 | 1186150.812
89 | 2556180.074 | 1186267.5329
90 | 2556166.6196 | 1186286.1809
91 | 2556145.7984 | 1186315.0394
92 | 2556089.8916 | 1186406.7358
93 | 2556235.923 | 1186388.2555
94 | 2556236.715 | 1186388.4391
95 | 2556264.856 | 1186394.9635
96 | 2556266.4586 | 1186395.335
97 | 2556293.3796 | 1186402.0687
98 | 2556296.1259 | 1186403.0923
99 | 2556325.87 | 1186420.6345
100 | 2556352.4538 | 1186437.776
101 | 2556376.615 | 1186453.3553
102 | 2556203.023 | 1186332.8202
103 | 2556195.8026 | 1186332.3266
104 | 2556225.4419 | 1186325.1525
105 | 2556171.5379 | 1186328.6761
106 | 2556135.8668 | 1186376.9375

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97138 | -0.20138 | 0.0051331 | 0.0012865
1 | 0.97098 | -0.20424 | 0 | 0
2 | 0.97233 | -0.19454 | 0 | 0
3 | 0.97071 | -0.20624 | 0.0071874 | 0.0018013
4 | 0.9729 | -0.19045 | 0 | 0
5 | 0.97039 | -0.20854 | 0 | 0
6 | 0.97035 | -0.20881 | 0.0103 | 0.0025814
7 | 0.97278 | -0.19129 | 0.0027482 | 0.00068877
8 | 0.97341 | -0.1868 | 0.0039669 | 0.00099419
9 | 0.9727 | -0.1919 | 0.0018207 | 0.0004563
10 | 0.9749 | -0.17609 | 0.0016935 | 0.00042442
11 | 0.98075 | -0.13442 | 0.0024155 | 0.00060537
12 | 0.97866 | -0.14926 | 0.002025 | 0.0005075
13 | 0.98131 | -0.13043 | 0 | 0
14 | 0.97853 | -0.15018 | 0.0024408 | 0.00061172
15 | 0.98449 | -0.10798 | 0 | 0
16 | 0.98116 | -0.13153 | 0.0016824 | 0.00042166
17 | 0.97789 | -0.15473 | 0 | 0
18 | 0.98628 | -0.095393 | 0 | 0
19 | 0.98408 | -0.11092 | 0.002266 | 0.0005679
20 | 0.98112 | -0.13178 | 0.0017148 | 0.00042976
21 | 0.97761 | -0.15677 | 0.0061013 | 0.0015291
22 | 0.97689 | -0.16191 | 0.0026161 | 0.00065566
23 | 0.99224 | -0.053697 | 0 | 0
24 | 0.98606 | -0.096965 | 0.0044492 | 0.0011151
25 | 0.99513 | -0.033627 | 0.0022145 | 0.00055501
26 | 0.9953 | -0.032462 | 0.0011204 | 0.00028079
27 | 0.99536 | -0.032017 | 0 | 0
28 | 0.99197 | -0.055617 | 0 | 0
29 | 0.98974 | -0.071171 | 0.00069283 | 0.00017364
30 | 0.99175 | -0.057175 | 0.0015195 | 0.00038083
31 | 0.99185 | -0.056467 | 0 | 0
32 | 0.98598 | -0.097521 | 0.0013095 | 0.0003282
33 | 0.97542 | -0.17286 | 0.00078943 | 0.00019785
34 | 0.97544 | -0.17269 | 0.00043245 | 0.00010838
35 | 0.9754 | -0.17299 | 0.00067886 | 0.00017014
36 | 0.9755 | -0.1723 | 0.0011348 | 0.00028441
37 | 0.97552 | -0.17211 | 0.00076179 | 0.00019092
38 | 0.97458 | -0.17908 | 0.00058677 | 0.00014706
39 | 0.97456 | -0.1792 | 0.000425 | 0.00010652
40 | 0.97458 | -0.17905 | 0.00041259 | 0.00010341
41 | 0.97456 | -0.17921 | 0.00045386 | 0.00011375
42 | 0.97469 | -0.17823 | 0 | 0
43 | 0.97502 | -0.17585 | 0 | 0
44 | 0.97514 | -0.17502 | 0.0003623 | 9.08e-05
45 | 0.97528 | -0.17399 | 0 | 0
46 | 0.975 | -0.17603 | 0.00033737 | 8.4554e-05
47 | 0.97548 | -0.17253 | 0.00045726 | 0.0001146
48 | 0.97559 | -0.17167 | 0 | 0
49 | 0.97575 | -0.17047 | 0.0025465 | 0.0006382
50 | 0.97618 | -0.16741 | 0 | 0
51 | 0.97638 | -0.16598 | 0.0030372 | 0.0007612
52 | 0.97612 | -0.16782 | 0 | 0
53 | 0.97702 | -0.16139 | 0.0024396 | 0.00061143
54 | 0.97712 | -0.16069 | 0 | 0
55 | 0.9769 | -0.16229 | 0.0076242 | 0.0019108
56 | 0.97914 | -0.14622 | 0.00072568 | 0.00018187
57 | 0.97665 | -0.16404 | 0.00043599 | 0.00010927
58 | 0.97961 | -0.14282 | 0 | 0
59 | 0.97658 | -0.16454 | 0.001435 | 0.00035964
60 | 0.98044 | -0.13689 | 0.00039036 | 9.7832e-05
61 | 0.97873 | -0.1491 | 0.0012481 | 0.0003128
62 | 0.99687 | -0.021601 | 0.003573 | 0.00089548
63 | 1 | 0 | -0.18368 | -0.046233
64 | 0.99912 | -0.0061691 | 0.00032285 | 8.0914e-05
65 | 0.98703 | -0.090236 | 0 | 0
66 | 0.99154 | -0.058671 | 0.0060519 | 0.0015167
67 | 0.99147 | -0.059154 | 0 | 0
68 | 0.99169 | -0.057607 | 0.0013274 | 0.00033267
69 | 0.99146 | -0.059267 | 0.00089596 | 0.00022455
70 | 0.99138 | -0.059813 | 0.00059946 | 0.00015024
71 | 0.99158 | -0.058374 | 0.00051476 | 0.00012901
72 | 0.99137 | -0.05985 | 0.0018183 | 0.0004557
73 | 0.99154 | -0.05869 | 0 | 0
74 | 0.99172 | -0.057368 | 0.0018283 | 0.00045821
75 | 0.97611 | -0.16793 | 0.0045531 | 0.0011411
76 | 0.97582 | -0.17001 | 0.0010149 | 0.00025435
77 | 0.97578 | -0.17029 | 0.0024585 | 0.00061615
78 | 0.99148 | -0.059072 | 0 | 0
79 | 0.99142 | -0.059491 | 0.00080769 | 0.00020243
80 | 0.99148 | -0.059095 | 0.00064493 | 0.00016163
81 | 0.9914 | -0.059644 | 0.0012473 | 0.0003126
82 | 0.97682 | -0.16276 | 0.0010992 | 0.00027549
83 | 0.97701 | -0.16146 | 0 | 0
84 | 0.97791 | -0.15496 | 0.0014397 | 0.00036082
85 | 0.97653 | -0.16485 | 0.0030147 | 0.00075556
86 | 0.97827 | -0.15241 | 0.0014676 | 0.00036781
87 | 0.97632 | -0.16641 | 0.0064913 | 0.0016269
88 | 0.97624 | -0.16695 | 0.0030282 | 0.00075895
89 | 0.98227 | -0.12392 | 0.0011982 | 0.00030029
90 | 0.98403 | -0.11144 | 0.0027131 | 0.00067996
91 | 0.98689 | -0.091215 | 0.0038487 | 0.00096458
92 | 0.98597 | -0.097578 | 0.0037325 | 0.00093546
93 | 0.99844 | -0.010893 | 0.00057058 | 0.000143
94 | 0.99842 | -0.011027 | 0.00077805 | 0.000195
95 | 0.99777 | -0.015589 | 0.00081097 | 0.00020325
96 | 0.99774 | -0.015836 | 0.00075804 | 0.00018998
97 | 0.99718 | -0.01979 | 0.00093713 | 0.00023487
98 | 0.99712 | -0.02018 | 0.0030773 | 0.00077124
99 | 0.99662 | -0.023721 | 0.0037626 | 0.00094299
100 | 0.99633 | -0.025758 | 0.0028681 | 0.00071883
101 | 0.99618 | -0.026781 | 0.0035355 | 0.00088607
102 | 0.98599 | -0.097613 | 0.00090724 | 0.00022738
103 | 0.98607 | -0.097064 | 0.0018631 | 0.00046694
104 | 0.98576 | -0.09925 | 0.0064836 | 0.0016249
105 | 0.9864 | -0.094732 | 0.0054591 | 0.0013682
106 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.017503 | 0.004388 | -0.017496 | -0.0043855 | 6.9401e-06 | 2.4778e-06 | 0.026812 | 0.026812 | 0.026812 | 0.97138 | -0.20138 | 0.97098 | -0.20424 | 9.9304
1 | -0.022636 | -0.0056745 | 0.022657 | 0.0056824 | 2.1468e-05 | 7.9024e-06 | 0.034675 | 0.034675 | 0.034675 | 0.97138 | -0.20138 | 0.97233 | -0.19454 | 12.8427
2 | 0.017496 | 0.0043855 | -0.017491 | -0.0043838 | 4.8486e-06 | 1.7312e-06 | 0.026812 | 0.026812 | 0.026812 | 0.97098 | -0.20424 | 0.97071 | -0.20624 | 9.9304
3 | -0.022657 | -0.0056824 | 0.02267 | 0.0056871 | 1.2854e-05 | 4.7311e-06 | 0.034675 | 0.034675 | 0.034675 | 0.97233 | -0.19454 | 0.9729 | -0.19045 | 12.8426
4 | 0.010303 | 0.0025825 | -0.0103 | -0.0025815 | 3.271e-06 | 9.9841e-07 | 0.015794 | 0.015795 | 0.015795 | 0.97071 | -0.20624 | 0.97039 | -0.20854 | 5.8498
5 | 0.0045696 | 0.0011447 | -0.004569 | -0.0011447 | 5.3593e-07 | -1.2199e-08 | 0.0069888 | 0.0069889 | 0.0069889 | 0.9729 | -0.19045 | 0.97278 | -0.19129 | 2.5885
6 | -0.02724 | -0.0068319 | 0.027253 | 0.006837 | 1.3787e-05 | 5.1447e-06 | 0.041664 | 0.041664 | 0.041664 | 0.9729 | -0.19045 | 0.97341 | -0.1868 | 15.4311
7 | 0.0103 | 0.0025815 | -0.0103 | -0.0025814 | 3.9611e-07 | 1.2092e-07 | 0.015795 | 0.015795 | 0.015795 | 0.97039 | -0.20854 | 0.97035 | -0.20881 | 5.8498
8 | 0.0018208 | 0.00045597 | -0.0018207 | -0.0004563 | 1.5349e-07 | -3.346e-07 | 0.0027851 | 0.0027852 | 0.0027852 | 0.97278 | -0.19129 | 0.9727 | -0.1919 | 1.0316
9 | -0.03122 | -0.0078312 | 0.031267 | 0.0078487 | 4.6428e-05 | 1.745e-05 | 0.047728 | 0.047728 | 0.047728 | 0.97341 | -0.1868 | 0.9749 | -0.17609 | 17.677
10 | -0.03296 | -0.0082731 | 0.033025 | 0.0082976 | 6.504e-05 | 2.4501e-05 | 0.050312 | 0.050312 | 0.050312 | 0.9749 | -0.17609 | 0.97689 | -0.16191 | 18.6343
11 | 0.046374 | 0.011664 | -0.046278 | -0.011628 | 9.5795e-05 | 3.6454e-05 | 0.070374 | 0.070374 | 0.070374 | 0.98075 | -0.13442 | 0.97866 | -0.14926 | 26.0646
12 | -0.048789 | -0.012269 | 0.048816 | 0.01228 | 2.7119e-05 | 1.033e-05 | 0.074039 | 0.074039 | 0.074039 | 0.98075 | -0.13442 | 0.98131 | -0.13043 | 27.4218
13 | 0.044253 | 0.01112 | -0.044247 | -0.011118 | 5.6517e-06 | 2.1486e-06 | 0.067295 | 0.067295 | 0.067295 | 0.97866 | -0.14926 | 0.97853 | -0.15018 | 24.9242
14 | -0.052214 | -0.013131 | 0.052378 | 0.013193 | 0.00016391 | 6.251e-05 | 0.079191 | 0.079191 | 0.079191 | 0.98131 | -0.13043 | 0.98449 | -0.10798 | 29.33
15 | 0.0033978 | 0.00085107 | -0.0033972 | -0.00085127 | 5.1779e-07 | -1.9572e-07 | 0.005152 | 0.0051522 | 0.0051522 | 0.98131 | -0.13043 | 0.98116 | -0.13153 | 1.9082
16 | 0.041806 | 0.010506 | -0.04178 | -0.010496 | 2.6446e-05 | 1.004e-05 | 0.063584 | 0.063584 | 0.063584 | 0.97853 | -0.15018 | 0.97789 | -0.15473 | 23.5496
17 | -0.054645 | -0.01376 | 0.054741 | 0.013797 | 9.6307e-05 | 3.6753e-05 | 0.082617 | 0.082616 | 0.082617 | 0.98449 | -0.10798 | 0.98628 | -0.095393 | 30.5987
18 | 0.0022669 | 0.00056666 | -0.002266 | -0.0005679 | 9.2094e-07 | -1.2439e-06 | 0.0034258 | 0.0034263 | 0.0034263 | 0.98449 | -0.10798 | 0.98408 | -0.11092 | 1.269
19 | 0.0017148 | 0.00042961 | -0.0017148 | -0.00042976 | 5.7744e-08 | -1.5058e-07 | 0.0026006 | 0.0026007 | 0.0026007 | 0.98116 | -0.13153 | 0.98112 | -0.13178 | 0.96322
20 | 0.0061031 | 0.0015294 | -0.0061013 | -0.0015291 | 1.7229e-06 | 2.6113e-07 | 0.0092867 | 0.0092868 | 0.0092868 | 0.97789 | -0.15473 | 0.97761 | -0.15677 | 3.4396
21 | 0.035677 | 0.0089667 | -0.035641 | -0.0089532 | 3.5611e-05 | 1.3454e-05 | 0.054297 | 0.054297 | 0.054297 | 0.97789 | -0.15473 | 0.97689 | -0.16191 | 20.1101
22 | -0.064235 | -0.016176 | 0.064611 | 0.01632 | 0.0003766 | 0.00014402 | 0.09694 | 0.09694 | 0.09694 | 0.98628 | -0.095393 | 0.99224 | -0.053697 | 35.9036
23 | 0.0094938 | 0.0023793 | -0.0094917 | -0.0023787 | 2.0661e-06 | 5.8873e-07 | 0.014323 | 0.014323 | 0.014323 | 0.98628 | -0.095393 | 0.98606 | -0.096965 | 5.305
24 | 0.017267 | 0.004325 | -0.017263 | -0.0043233 | 4.5828e-06 | 1.6212e-06 | 0.025894 | 0.025894 | 0.025894 | 0.99224 | -0.053697 | 0.99197 | -0.055617 | 9.5903
25 | 0.075396 | 0.019007 | -0.075212 | -0.018936 | 0.00018408 | 7.0502e-05 | 0.11311 | 0.11311 | 0.11311 | 0.99224 | -0.053697 | 0.98974 | -0.071171 | 41.8917
26 | -0.15728 | -0.039652 | 0.15775 | 0.039835 | 0.00047918 | 0.00018358 | 0.23594 | 0.23594 | 0.23594 | 0.99224 | -0.053697 | 0.99536 | -0.032017 | 43.6927
27 | 0.0050424 | 0.0012637 | -0.0050421 | -0.0012636 | 3.8769e-07 | 1.2248e-08 | 0.0076093 | 0.0076093 | 0.0076093 | 0.98606 | -0.096965 | 0.98598 | -0.097521 | 2.8183
28 | -0.0022145 | -0.00055501 | 0.0022149 | 0.00055447 | 3.5678e-07 | -5.4039e-07 | 0.0033113 | 0.0033111 | 0.0033113 | 0.99513 | -0.033627 | 0.9953 | -0.032462 | 1.2264
29 | -0.0033352 | -0.00083526 | 0.0033354 | 0.00083517 | 2.0526e-07 | -9.3021e-08 | 0.0049861 | 0.004986 | 0.0049861 | 0.9953 | -0.032462 | 0.99536 | -0.032017 | 1.8467
30 | -0.16109 | -0.04067 | 0.16133 | 0.040761 | 0.00023609 | 9.0465e-05 | 0.24093 | 0.24093 | 0.24093 | 0.99536 | -0.032017 | 0.99687 | -0.021601 | 44.616
31 | 0.0033486 | 0.00083861 | -0.0033478 | -0.00083892 | 7.2196e-07 | -3.1419e-07 | 0.0050228 | 0.005023 | 0.005023 | 0.99197 | -0.055617 | 0.99175 | -0.057175 | 1.8604
32 | 0.013914 | 0.0034847 | -0.013912 | -0.0034842 | 1.6355e-06 | 5.5137e-07 | 0.020871 | 0.020871 | 0.020871 | 0.99197 | -0.055617 | 0.99185 | -0.056467 | 7.73
33 | 0.07452 | 0.018763 | -0.074322 | -0.018687 | 0.00019796 | 7.5816e-05 | 0.11207 | 0.11207 | 0.11207 | 0.98974 | -0.071171 | 0.98703 | -0.090236 | 41.5059
34 | 0.0018283 | 0.00045809 | -0.0018283 | -0.00045821 | 4.8778e-08 | -1.1528e-07 | 0.0027432 | 0.0027432 | 0.0027432 | 0.99175 | -0.057175 | 0.99172 | -0.057368 | 1.016
35 | 0.0045435 | 0.0011367 | -0.0045428 | -0.0011367 | 7.1473e-07 | -4.3285e-08 | 0.0068156 | 0.0068157 | 0.0068157 | 0.99185 | -0.056467 | 0.99169 | -0.057607 | 2.5243
36 | 0.0093689 | 0.0023475 | -0.009366 | -0.0023467 | 2.8562e-06 | 7.996e-07 | 0.014055 | 0.014055 | 0.014055 | 0.99185 | -0.056467 | 0.99154 | -0.058671 | 5.2057
37 | 0.0037325 | 0.00093545 | -0.0037325 | -0.00093546 | 2.9796e-08 | -7.7323e-09 | 0.0056331 | 0.0056331 | 0.0056331 | 0.98598 | -0.097521 | 0.98597 | -0.097578 | 2.0863
38 | -0.0014683 | -0.00036776 | 0.0014683 | 0.00036764 | 3.3238e-08 | -1.1975e-07 | 0.0022398 | 0.0022398 | 0.0022398 | 0.97542 | -0.17286 | 0.97544 | -0.17269 | 0.82957
39 | 0.00067887 | 0.00016991 | -0.00067886 | -0.00017014 | 1.2339e-08 | -2.254e-07 | 0.0010355 | 0.0010356 | 0.0010356 | 0.97542 | -0.17286 | 0.9754 | -0.17299 | 0.38357
40 | -0.0019008 | -0.00047603 | 0.0019009 | 0.00047582 | 1.0379e-07 | -2.0707e-07 | 0.0028995 | 0.0028994 | 0.0028995 | 0.97544 | -0.17269 | 0.9755 | -0.1723 | 1.0739
41 | -0.0030357 | -0.00076023 | 0.0030358 | 0.00076019 | 7.8432e-08 | -4.3022e-08 | 0.0046304 | 0.0046304 | 0.0046304 | 0.9755 | -0.1723 | 0.97552 | -0.17211 | 1.715
42 | -0.0037976 | -0.00095111 | 0.0037978 | 0.00095106 | 2.3465e-07 | -4.9689e-08 | 0.0057924 | 0.0057924 | 0.0057924 | 0.97552 | -0.17211 | 0.97559 | -0.17167 | 2.1453
43 | 0.00087888 | 0.00022009 | -0.00087886 | -0.00022024 | 1.4606e-08 | -1.5636e-07 | 0.0013418 | 0.0013419 | 0.0013419 | 0.97458 | -0.17908 | 0.97456 | -0.1792 | 0.497
44 | -0.0014657 | -0.00036715 | 0.0014657 | 0.00036712 | 6.2933e-09 | -2.2676e-08 | 0.0022377 | 0.0022377 | 0.0022377 | 0.97458 | -0.17908 | 0.97458 | -0.17905 | 0.82879
45 | 0.00045386 | 0.00011373 | -0.00045386 | -0.00011375 | 5.0125e-10 | -2.0652e-08 | 0.00069297 | 0.00069298 | 0.00069298 | 0.97456 | -0.1792 | 0.97456 | -0.17921 | 0.25666
46 | -0.0018783 | -0.00047053 | 0.0018785 | 0.0004701 | 2.1203e-07 | -4.334e-07 | 0.0028677 | 0.0028675 | 0.0028677 | 0.97458 | -0.17905 | 0.97469 | -0.17823 | 1.0621
47 | -0.0018785 | -0.0004701 | 0.0018791 | 0.00046883 | 6.1677e-07 | -1.2618e-06 | 0.0028675 | 0.002867 | 0.0028675 | 0.97469 | -0.17823 | 0.97502 | -0.17585 | 1.062
48 | 0.00033738 | 8.3904e-05 | -0.00033737 | -8.4554e-05 | 8.652e-09 | -6.4925e-07 | 0.00051465 | 0.00051489 | 0.00051489 | 0.97502 | -0.17585 | 0.975 | -0.17603 | 0.1907
49 | -0.0022165 | -0.00055274 | 0.0022167 | 0.0005524 | 2.4951e-07 | -3.4021e-07 | 0.0033816 | 0.0033815 | 0.0033816 | 0.97502 | -0.17585 | 0.97514 | -0.17502 | 1.2525
50 | -0.002579 | -0.0006432 | 0.0025794 | 0.00064287 | 3.6391e-07 | -3.3014e-07 | 0.0039343 | 0.0039342 | 0.0039343 | 0.97514 | -0.17502 | 0.97528 | -0.17399 | 1.4572
51 | -0.0025794 | -0.00064287 | 0.0025799 | 0.0006424 | 5.1551e-07 | -4.6797e-07 | 0.0039342 | 0.0039339 | 0.0039342 | 0.97528 | -0.17399 | 0.97548 | -0.17253 | 1.4571
52 | -0.0030372 | -0.000757 | 0.0030391 | 0.00075595 | 1.9096e-06 | -1.048e-06 | 0.0046314 | 0.0046308 | 0.0046314 | 0.97548 | -0.17253 | 0.97611 | -0.16793 | 1.7153
53 | -0.0037978 | -0.00095106 | 0.0037984 | 0.00095093 | 6.2779e-07 | -1.3304e-07 | 0.0057924 | 0.0057922 | 0.0057924 | 0.97559 | -0.17167 | 0.97575 | -0.17047 | 2.1453
54 | -0.0063449 | -0.0015891 | 0.0063476 | 0.0015896 | 2.682e-06 | 4.5781e-07 | 0.0096756 | 0.0096754 | 0.0096756 | 0.97575 | -0.17047 | 0.97618 | -0.16741 | 3.5835
55 | -0.0098223 | -0.0024596 | 0.0098242 | 0.0024602 | 1.9483e-06 | 5.7517e-07 | 0.014972 | 0.014972 | 0.014972 | 0.97618 | -0.16741 | 0.97638 | -0.16598 | 5.545
56 | 0.0034747 | 0.00086999 | -0.0034745 | -0.00087005 | 1.9461e-07 | -6.4137e-08 | 0.0052963 | 0.0052963 | 0.0052963 | 0.97618 | -0.16741 | 0.97612 | -0.16782 | 1.9616
57 | -0.012861 | -0.0032214 | 0.012867 | 0.0032233 | 5.7145e-06 | 1.8996e-06 | 0.0196 | 0.0196 | 0.0196 | 0.97638 | -0.16598 | 0.97682 | -0.16276 | 7.2594
58 | 0.0034745 | 0.00087005 | -0.0034734 | -0.0008704 | 1.0519e-06 | -3.4634e-07 | 0.0052963 | 0.0052966 | 0.0052966 | 0.97612 | -0.16782 | 0.97582 | -0.17001 | 1.9617
59 | -0.0024396 | -0.00061143 | 0.0024399 | 0.00061118 | 2.3503e-07 | -2.5131e-07 | 0.0037156 | 0.0037155 | 0.0037156 | 0.97702 | -0.16139 | 0.97712 | -0.16069 | 1.3761
60 | 0.017098 | 0.0042798 | -0.017094 | -0.0042785 | 3.7811e-06 | 1.3423e-06 | 0.026035 | 0.026035 | 0.026035 | 0.97712 | -0.16069 | 0.9769 | -0.16229 | 9.6427
61 | -0.019537 | -0.004891 | 0.019577 | 0.0049051 | 3.9118e-05 | 1.4156e-05 | 0.029751 | 0.02975 | 0.029751 | 0.97712 | -0.16069 | 0.97914 | -0.14622 | 11.0188
62 | 0.0094696 | 0.0023676 | -0.0094673 | -0.002367 | 2.2804e-06 | 6.5716e-07 | 0.014422 | 0.014422 | 0.014422 | 0.9769 | -0.16229 | 0.97665 | -0.16404 | 5.3416
63 | -0.020302 | -0.005087 | 0.020312 | 0.0050905 | 9.5486e-06 | 3.4702e-06 | 0.030853 | 0.030853 | 0.030853 | 0.97914 | -0.14622 | 0.97961 | -0.14282 | 11.4272
64 | 0.0090313 | 0.0022577 | -0.0090307 | -0.0022575 | 6.2734e-07 | 1.7482e-07 | 0.013758 | 0.013758 | 0.013758 | 0.97665 | -0.16404 | 0.97658 | -0.16454 | 5.0955
65 | -0.051052 | -0.012803 | 0.051094 | 0.012819 | 4.2008e-05 | 1.6016e-05 | 0.077551 | 0.077551 | 0.077551 | 0.97961 | -0.14282 | 0.98044 | -0.13689 | 28.7225
66 | 0.030741 | 0.0077125 | -0.030714 | -0.0077024 | 2.6763e-05 | 1.0046e-05 | 0.046697 | 0.046698 | 0.046698 | 0.97961 | -0.14282 | 0.97873 | -0.1491 | 17.2954
67 | 0.0075957 | 0.0018979 | -0.0075922 | -0.0018971 | 3.5445e-06 | 8.3274e-07 | 0.011572 | 0.011572 | 0.011572 | 0.97658 | -0.16454 | 0.97611 | -0.16793 | 4.2858
68 | -0.051485 | -0.012917 | 0.051578 | 0.012952 | 9.2785e-05 | 3.5379e-05 | 0.078143 | 0.078143 | 0.078143 | 0.98044 | -0.13689 | 0.98227 | -0.12392 | 28.9419
69 | 0.029466 | 0.0073896 | -0.029452 | -0.0073846 | 1.3496e-05 | 5.0554e-06 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.97873 | -0.1491 | 0.97827 | -0.15241 | 16.5926
70 | -0.1649 | -0.041656 | 0.1654 | 0.041849 | 0.00050261 | 0.00019262 | 0.24626 | 0.24626 | 0.24626 | 0.99687 | -0.021601 | 1 | 0 | 45.6036
71 | 0.017474 | 0.0043835 | -0.017459 | -0.0043783 | 1.494e-05 | 5.282e-06 | 0.026003 | 0.026003 | 0.026003 | 1 | 0 | 0.99912 | -0.0061691 | 9.6307
72 | 0.017136 | 0.0042973 | -0.017125 | -0.0042934 | 1.1213e-05 | 3.9516e-06 | 0.025522 | 0.025522 | 0.025522 | 0.99912 | -0.0061691 | 0.99844 | -0.010893 | 9.4527
73 | 0.059594 | 0.014995 | -0.059586 | -0.014992 | 8.1417e-06 | 3.1108e-06 | 0.089863 | 0.089863 | 0.089863 | 0.98703 | -0.090236 | 0.98689 | -0.091215 | 33.2828
74 | 0.014727 | 0.0036918 | -0.014718 | -0.0036887 | 9.1651e-06 | 3.1445e-06 | 0.022203 | 0.022203 | 0.022203 | 0.98703 | -0.090236 | 0.9864 | -0.094732 | 8.2232
75 | 0.0033142 | 0.00082995 | -0.0033139 | -0.00083005 | 2.2165e-07 | -9.9966e-08 | 0.0049734 | 0.0049734 | 0.0049734 | 0.99154 | -0.058671 | 0.99147 | -0.059154 | 1.842
76 | 0.00089597 | 0.00022439 | -0.00089596 | -0.00022455 | 1.402e-08 | -1.5486e-07 | 0.0013446 | 0.0013447 | 0.0013447 | 0.99147 | -0.059154 | 0.99146 | -0.059267 | 0.49803
77 | 0.002418 | 0.00060566 | -0.0024177 | -0.00060592 | 2.2025e-07 | -2.6093e-07 | 0.0036288 | 0.0036289 | 0.0036289 | 0.99147 | -0.059154 | 0.99138 | -0.059813 | 1.344
78 | 0.0032154 | 0.00080407 | -0.0032151 | -0.00080424 | 3.3999e-07 | -1.7127e-07 | 0.0048241 | 0.0048242 | 0.0048242 | 0.99169 | -0.057607 | 0.99158 | -0.058374 | 1.7867
79 | 0.0018183 | 0.00045568 | -0.0018183 | -0.0004557 | 9.3517e-09 | -2.2347e-08 | 0.0027291 | 0.0027292 | 0.0027292 | 0.99138 | -0.059813 | 0.99137 | -0.05985 | 1.0108
80 | 0.0027003 | 0.00067523 | -0.0027002 | -0.00067533 | 1.1775e-07 | -1.0298e-07 | 0.0040517 | 0.0040517 | 0.0040517 | 0.99158 | -0.058374 | 0.99154 | -0.05869 | 1.5006
81 | 0.00064496 | 0.00016085 | -0.00064493 | -0.00016163 | 3.5939e-08 | -7.7931e-07 | 0.00096762 | 0.0009679 | 0.0009679 | 0.99154 | -0.05869 | 0.99148 | -0.059095 | 0.35848
82 | 0.0020552 | 0.00051447 | -0.0020551 | -0.00051467 | 1.0831e-07 | -1.937e-07 | 0.0030841 | 0.0030842 | 0.0030842 | 0.99154 | -0.05869 | 0.99148 | -0.059072 | 1.1423
83 | 0.0024586 | 0.00061605 | -0.0024585 | -0.00061615 | 9.7781e-08 | -1.0166e-07 | 0.003749 | 0.003749 | 0.003749 | 0.97582 | -0.17001 | 0.97578 | -0.17029 | 1.3885
84 | 0.0020551 | 0.00051467 | -0.002055 | -0.00051488 | 1.1924e-07 | -2.132e-07 | 0.0030842 | 0.0030843 | 0.0030843 | 0.99148 | -0.059072 | 0.99142 | -0.059491 | 1.1423
85 | 0.0012473 | 0.00031245 | -0.0012473 | -0.0003126 | 2.6388e-08 | -1.4545e-07 | 0.001872 | 0.0018721 | 0.0018721 | 0.99142 | -0.059491 | 0.9914 | -0.059644 | 0.69336
86 | -0.013966 | -0.0034987 | 0.013969 | 0.0034996 | 2.5226e-06 | 8.584e-07 | 0.021275 | 0.021275 | 0.021275 | 0.97682 | -0.16276 | 0.97701 | -0.16146 | 7.8795
87 | -0.026511 | -0.0066434 | 0.026535 | 0.0066523 | 2.3869e-05 | 8.8862e-06 | 0.040377 | 0.040377 | 0.040377 | 0.97701 | -0.16146 | 0.97791 | -0.15496 | 14.9545
88 | 0.012542 | 0.0031438 | -0.012537 | -0.0031418 | 5.8788e-06 | 1.9379e-06 | 0.019103 | 0.019103 | 0.019103 | 0.97701 | -0.16146 | 0.97653 | -0.16485 | 7.0751
89 | -0.027975 | -0.0070131 | 0.027985 | 0.0070168 | 9.8819e-06 | 3.691e-06 | 0.042568 | 0.042568 | 0.042568 | 0.97791 | -0.15496 | 0.97827 | -0.15241 | 15.7659
90 | 0.0095218 | 0.0023863 | -0.0095197 | -0.0023857 | 2.0639e-06 | 5.9728e-07 | 0.014509 | 0.014509 | 0.014509 | 0.97653 | -0.16485 | 0.97632 | -0.16641 | 5.3737
91 | 0.0030285 | 0.00075882 | -0.0030282 | -0.00075895 | 2.2383e-07 | -1.2445e-07 | 0.0046157 | 0.0046157 | 0.0046157 | 0.97632 | -0.16641 | 0.97624 | -0.16695 | 1.7095
92 | -0.052776 | -0.013252 | 0.052868 | 0.013287 | 9.1736e-05 | 3.4992e-05 | 0.079958 | 0.079958 | 0.079958 | 0.98227 | -0.12392 | 0.98403 | -0.11144 | 29.6141
93 | -0.055581 | -0.013967 | 0.055737 | 0.014027 | 0.00015691 | 5.9896e-05 | 0.084061 | 0.08406 | 0.084061 | 0.98403 | -0.11144 | 0.98689 | -0.091215 | 31.1335
94 | 0.016554 | 0.0041504 | -0.016554 | -0.0041503 | 3.0881e-07 | 1.0814e-07 | 0.024672 | 0.024672 | 0.024672 | 0.99844 | -0.010893 | 0.99842 | -0.011027 | 9.1377
95 | 0.015776 | 0.0039553 | -0.015766 | -0.0039518 | 9.9652e-06 | 3.4552e-06 | 0.023512 | 0.023512 | 0.023512 | 0.99842 | -0.011027 | 0.99777 | -0.015589 | 8.7083
96 | 0.014955 | 0.0037486 | -0.014954 | -0.0037484 | 5.1066e-07 | 1.7492e-07 | 0.022303 | 0.022303 | 0.022303 | 0.99777 | -0.015589 | 0.99774 | -0.015836 | 8.2604
97 | 0.014196 | 0.0035584 | -0.014189 | -0.0035558 | 7.7699e-06 | 2.6259e-06 | 0.021172 | 0.021173 | 0.021173 | 0.99774 | -0.015836 | 0.99718 | -0.01979 | 7.8417
98 | 0.013251 | 0.0033209 | -0.013251 | -0.0033207 | 7.1513e-07 | 2.3682e-07 | 0.019774 | 0.019774 | 0.019774 | 0.99718 | -0.01979 | 0.99712 | -0.02018 | 7.3238
99 | 0.010173 | 0.0025494 | -0.010168 | -0.002548 | 4.9841e-06 | 1.4652e-06 | 0.015182 | 0.015182 | 0.015182 | 0.99712 | -0.02018 | 0.99662 | -0.023721 | 5.623
100 | 0.0064059 | 0.001605 | -0.0064041 | -0.0016047 | 1.8056e-06 | 2.8239e-07 | 0.0095643 | 0.0095645 | 0.0095645 | 0.99662 | -0.023721 | 0.99633 | -0.025758 | 3.5424
101 | 0.003536 | 0.00088589 | -0.0035355 | -0.00088607 | 5.0029e-07 | -1.8192e-07 | 0.0052809 | 0.005281 | 0.005281 | 0.99633 | -0.025758 | 0.99618 | -0.026781 | 1.9559
102 | -0.0073923 | -0.0018526 | 0.0073929 | 0.0018527 | 5.6206e-07 | 1.2386e-07 | 0.011156 | 0.011156 | 0.011156 | 0.98599 | -0.097613 | 0.98607 | -0.097064 | 4.1319
103 | 0.0064851 | 0.0016252 | -0.0064836 | -0.0016249 | 1.4694e-06 | 2.5168e-07 | 0.0097869 | 0.0097871 | 0.0097871 | 0.98599 | -0.097613 | 0.98576 | -0.09925 | 3.6248
104 | -0.009256 | -0.0023196 | 0.009259 | 0.0023205 | 2.9886e-06 | 8.3619e-07 | 0.013968 | 0.013967 | 0.013968 | 0.98607 | -0.097064 | 0.9864 | -0.094732 | 5.1732

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18614 | 0.046851

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0051331 | 0.0012865
1 | 0.0071874 | 0.0018013
2 | 0.0103 | 0.0025814
3 | 0.0027482 | 0.00068877
4 | 0.0039669 | 0.00099419
5 | 0.0018207 | 0.0004563
6 | 0.0016935 | 0.00042442
7 | 0.0024155 | 0.00060537
8 | 0.002025 | 0.0005075
9 | 0.0024408 | 0.00061172
10 | 0.0016824 | 0.00042166
11 | 0.002266 | 0.0005679
12 | 0.0017148 | 0.00042976
13 | 0.0061013 | 0.0015291
14 | 0.0026161 | 0.00065566
15 | 0.0044492 | 0.0011151
16 | 0.0022145 | 0.00055501
17 | 0.0011204 | 0.00028079
18 | 0.00069283 | 0.00017364
19 | 0.0015195 | 0.00038083
20 | 0.0013095 | 0.0003282
21 | 0.00078943 | 0.00019785
22 | 0.00043245 | 0.00010838
23 | 0.00067886 | 0.00017014
24 | 0.0011348 | 0.00028441
25 | 0.00076179 | 0.00019092
26 | 0.00058677 | 0.00014706
27 | 0.000425 | 0.00010652
28 | 0.00041259 | 0.00010341
29 | 0.00045386 | 0.00011375
30 | 0.0003623 | 9.08e-05
31 | 0.00033737 | 8.4554e-05
32 | 0.00045726 | 0.0001146
33 | 0.0025465 | 0.0006382
34 | 0.0030372 | 0.0007612
35 | 0.0024396 | 0.00061143
36 | 0.0076242 | 0.0019108
37 | 0.00072568 | 0.00018187
38 | 0.00043599 | 0.00010927
39 | 0.001435 | 0.00035964
40 | 0.00039036 | 9.7832e-05
41 | 0.0012481 | 0.0003128
42 | 0.003573 | 0.00089548
43 | 0.002466 | 0.00061803
44 | 0.00032285 | 8.0914e-05
45 | 0.0060519 | 0.0015167
46 | 0.0013274 | 0.00033267
47 | 0.00089596 | 0.00022455
48 | 0.00059946 | 0.00015024
49 | 0.00051476 | 0.00012901
50 | 0.0018183 | 0.0004557
51 | 0.0018283 | 0.00045821
52 | 0.0045531 | 0.0011411
53 | 0.0010149 | 0.00025435
54 | 0.0024585 | 0.00061615
55 | 0.00080769 | 0.00020243
56 | 0.00064493 | 0.00016163
57 | 0.0012473 | 0.0003126
58 | 0.0010992 | 0.00027549
59 | 0.0014397 | 0.00036082
60 | 0.0030147 | 0.00075556
61 | 0.0014676 | 0.00036781
62 | 0.0064913 | 0.0016269
63 | 0.0030282 | 0.00075895
64 | 0.0011982 | 0.00030029
65 | 0.0027131 | 0.00067996
66 | 0.0038487 | 0.00096458
67 | 0.0037325 | 0.00093546
68 | 0.00057058 | 0.000143
69 | 0.00077805 | 0.000195
70 | 0.00081097 | 0.00020325
71 | 0.00075804 | 0.00018998
72 | 0.00093713 | 0.00023487
73 | 0.0030773 | 0.00077124
74 | 0.0037626 | 0.00094299
75 | 0.0028681 | 0.00071883
76 | 0.0035355 | 0.00088607
77 | 0.00090724 | 0.00022738
78 | 0.0018631 | 0.00046694
79 | 0.0064836 | 0.0016249
80 | 0.0054591 | 0.0013682

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1