## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2050-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2050-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2050-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2050-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2050-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2050-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2050-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2050-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2050-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2050-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2050-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2050-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2050-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2050-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2050-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2050-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2050-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2050-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2050-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2050-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2050-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2050-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2050-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2050-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2050-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2050-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2050-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2050-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2050-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2050-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2050-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2050-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2050-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2050-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2050-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2050-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2050-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2050-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2050-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2050-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2050-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2050-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2050-8_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2050-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2050-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2050-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2050-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2050-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2050-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2050-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2050-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2050-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2050-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2050-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2050-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2050-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2050-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2050-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2050-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2050-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2050-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2050-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2050-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2050-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2050-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2050-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2050-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2050-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2050-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2050-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2050-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2050-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2050-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2050-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2050-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2050-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2050-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2050-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2050-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2050-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2050-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2050-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2050-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2050-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2050-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2050-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2050-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2050-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2050-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2050-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2050-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2050-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2050-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2050-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2050-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2050-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2050-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2050-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2050-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2050-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2050-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2050-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2050-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2050-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2050-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2050-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2050-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_454_2_node_74 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2050-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0010249 | 0.00025687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2050-8_0_3_load_1 | 1 | 0.00057649 | 0.00014448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2050-8_0_3_load_2 | 2 | 0.0011513 | 0.00028855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2050-8_0_3_load_3 | 3 | 0.0018384 | 0.00046075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2050-8_0_3_load_5 | 5 | 0.0016725 | 0.00041916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2050-8_0_3_load_6 | 6 | 0.0007448 | 0.00018666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2050-8_0_3_load_7 | 7 | 0.000541 | 0.00013559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2050-8_0_3_load_32 | 11 | 0.0010503 | 0.00026322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2050-8_0_3_load_25 | 12 | 0.00062406 | 0.0001564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2050-8_0_3_load_23 | 13 | 0.0042573 | 0.001067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2050-8_0_3_load_10 | 15 | 0.00072847 | 0.00018257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2050-8_0_3_load_11 | 16 | 0.0023628 | 0.00059218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2050-8_0_3_load_12 | 17 | 0.00046297 | 0.00011603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2050-8_0_3_load_39 | 19 | 0.0020196 | 0.00050615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2050-8_0_3_load_35 | 20 | 0.00087673 | 0.00021973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2050-8_0_3_load_13 | 21 | 0.00067553 | 0.0001693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2050-8_0_3_load_15 | 23 | 0.0054672 | 0.0013702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2050-8_0_3_load_19 | 24 | 0.002725 | 0.00068296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2050-8_0_3_load_20 | 25 | 0.00089608 | 0.00022458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2050-8_0_3_load_18 | 27 | 0.001168 | 0.00029273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2050-8_0_3_load_24 | 28 | 0.0020332 | 0.00050958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2050-8_0_3_load_26 | 29 | 0.0014226 | 0.00035654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2050-8_0_3_load_17 | 30 | 0.0017778 | 0.00044556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2050-8_0_3_load_30 | 32 | 0.0014134 | 0.00035422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2050-8_0_3_load_28 | 33 | 0.0012 | 0.00030075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2050-8_0_3_load_27 | 34 | 0.00067847 | 0.00017004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2050-8_0_3_load_36 | 35 | 0.0013414 | 0.00033619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2050-8_0_3_load_37 | 36 | 0.0012725 | 0.00031892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2050-8_0_3_load_40 | 37 | 0.00049567 | 0.00012423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2050-8_0_3_load_47 | 38 | 0.00093128 | 0.0002334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2050-8_0_3_load_33 | 40 | 0.0005817 | 0.00014579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2050-8_0_3_load_42 | 43 | 0.0037379 | 0.00093682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2050-8_0_3_load_46 | 46 | 0.0041511 | 0.0010404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2050-8_0_3_load_52 | 47 | 0.0037714 | 0.00094521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2050-8_0_3_load_51 | 48 | 0.0011243 | 0.00028178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2050-8_0_3_load_48 | 49 | 0.0021866 | 0.00054802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2050-8_0_3_load_81 | 50 | 0.0020157 | 0.00050519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2050-8_0_3_load_53 | 51 | 0.0061153 | 0.0015326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2050-8_0_3_load_50 | 52 | 0.0011515 | 0.0002886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2050-8_0_3_load_49 | 53 | 0.0043219 | 0.0010832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2050-8_0_3_load_82 | 54 | 0.0042918 | 0.0010756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2050-8_0_3_load_56 | 55 | 0.0054544 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2050-8_0_3_load_57 | 56 | 0.005585 | 0.0013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2050-8_0_3_load_54 | 57 | 0.00089783 | 0.00022502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2050-8_0_3_load_55 | 58 | 0.0038459 | 0.00096388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2050-8_0_3_load_59 | 59 | 0.0038906 | 0.00097508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2050-8_0_3_load_60 | 60 | 0.0013589 | 0.00034056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2050-8_0_3_load_58 | 61 | 0.0015693 | 0.00039331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2050-8_0_3_load_61 | 62 | 0.0011939 | 0.00029922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2050-8_0_3_load_62 | 63 | 0.002938 | 0.00073632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2050-8_0_3_load_63 | 64 | 0.0010024 | 0.00025122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2050-8_0_3_load_64 | 65 | 0.0026998 | 0.00067664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2050-8_0_3_load_66 | 67 | 0.0027007 | 0.00067685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2050-8_0_3_load_67 | 68 | 0.0046356 | 0.0011618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2050-8_0_3_load_68 | 69 | 0.0012749 | 0.00031953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2050-8_0_3_load_69 | 70 | 0.0021415 | 0.00053671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2050-8_0_3_load_70 | 71 | 0.0017165 | 0.00043021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2050-8_0_3_load_92 | 72 | 0.00070184 | 0.0001759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2050-8_0_3_load_71 | 73 | 0.0023333 | 0.00058479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2050-8_0_3_load_72 | 75 | 0.0035389 | 0.00088693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2050-8_0_3_load_79 | 77 | 0.0022105 | 0.00055401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2050-8_0_3_load_98 | 79 | 0.0038202 | 0.00095744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2050-8_0_3_load_78 | 80 | 0.0019697 | 0.00049366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2050-8_0_3_load_74 | 81 | 0.0015169 | 0.00038016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2050-8_0_3_load_75 | 82 | 0.0013936 | 0.00034927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2050-8_0_3_load_77 | 83 | 0.00059512 | 0.00014915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2050-8_0_3_load_80 | 84 | 0.0022432 | 0.00056221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2050-8_0_3_load_99 | 85 | 0.0020744 | 0.00051989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2050-8_0_3_load_83 | 86 | 0.0037636 | 0.00094323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2050-8_0_3_load_84 | 87 | 0.0036218 | 0.00090771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2050-8_0_3_load_86 | 88 | 0.0010992 | 0.00027548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2050-8_0_3_load_95 | 91 | 0.0017876 | 0.00044802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2050-8_0_3_load_91 | 93 | 0.0061475 | 0.0015407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2050-8_0_3_load_93 | 94 | 0.0004181 | 0.00010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2050-8_0_3_load_88 | 95 | 0.0012655 | 0.00031717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2050-8_0_3_load_104 | 96 | 0.0022035 | 0.00055225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2050-8_0_3_load_96 | 97 | 0.00078257 | 0.00019613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2050-8_0_3_load_97 | 99 | 0.0015659 | 0.00039244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2050-8_0_3_load_106 | 100 | 0.0011386 | 0.00028536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2050-8_0_3_load_105 | 101 | 0.0013855 | 0.00034723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2050-8_0_3_load_100 | 102 | 0.00058204 | 0.00014587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2050-8_0_3_load_101 | 103 | 0.0021027 | 0.00052698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2050-8_0_3_load_102 | 104 | 0.00086441 | 0.00021664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2050-8_0_3_load_108 | 106 | 0.0011492 | 0.00028802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2050-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0060087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2050-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.014319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2050-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.038984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2050-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.00060146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2050-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.036552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2050-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.023819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2050-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0023893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2050-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.0042714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2050-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.027059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2050-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.016427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2050-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.025966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2050-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.017196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2050-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.0051514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2050-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 18 | 0.016459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2050-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 19 | 0.011526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2050-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 20 | 0.0041376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2050-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 29 | 0.0049978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2050-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 26 | 0.020179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2050-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.011447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2050-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.010333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2050-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.016204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2050-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.015664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2050-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.017026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2050-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.00098392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2050-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 37 | 0.018962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2050-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 38 | 0.015617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2050-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 39 | 0.0073546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2050-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.0086064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2050-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.022396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2050-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.030773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2050-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.025197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2050-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.014865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2050-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.047004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2050-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.0068442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2050-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.014324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2050-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.019629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2050-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.019866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2050-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.018098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2050-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0033533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2050-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.014216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2050-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.029138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2050-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 41 | 49 | 0.0098717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2050-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.010007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2050-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0052823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2050-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.011803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2050-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.020456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2050-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.039001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2050-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.022741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2050-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.029262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2050-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.013684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2050-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.0084059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2050-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.0061495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2050-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.0084985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2050-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.020432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2050-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.014404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2050-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.022741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2050-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 86 | 0.0051238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2050-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.016049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2050-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 61 | 0.001138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2050-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0096573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2050-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0024303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2050-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0026723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2050-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.00062966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2050-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.028707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2050-8_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.017788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2050-8_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0026958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2050-8_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.015015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2050-8_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.019148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2050-8_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.036487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2050-8_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.013337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2050-8_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.0040156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2050-8_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.011242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2050-8_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.060776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2050-8_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.03905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2050-8_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.055739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2050-8_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0043793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2050-8_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 93 | 0.029025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2050-8_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 89 | 0.035025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2050-8_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0070219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2050-8_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.028549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2050-8_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.01662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2050-8_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.041367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2050-8_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.019036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2050-8_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.0092384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2050-8_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 85 | 0.0035849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2050-8_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.013964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2050-8_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.021035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2050-8_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.001043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2050-8_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 102 | 0.00092288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2050-8_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.028484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2050-8_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.028953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2050-8_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.048464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2050-8_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.023759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2050-8_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.028909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2050-8_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.096409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2050-8_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.07328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2050-8_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.11757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2050-8_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.031396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2050-8_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.013156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2050-8_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 104 | 0.021668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2050-8_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.028346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2050-8_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.031308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2050-8_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 105 | 0.0094535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2050-8_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.020137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2050-8_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.063982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2050-8_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.01612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2050-8_0_3_trafo_61 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 107 | 62 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2555105.8706 | 1183357.734 | 2555100.6143 | 1183360.031 | 2555100.3493 | 1183360.0941
1 | 2555105.8706 | 1183357.734 | 2555116.6623 | 1183353.0178 | 2555118.8066 | 1183351.6533
2 | 2555100.3493 | 1183360.0941 | 2555062.4235 | 1183369.1169
3 | 2555118.8066 | 1183351.6533 | 2555119.314 | 1183351.3304
4 | 2555062.4235 | 1183369.1169 | 2555037.2566 | 1183375.1042 | 2555030.5087 | 1183374.1878 | 2555026.904 | 1183372.7717
5 | 2555119.314 | 1183351.3304 | 2555109.0846 | 1183339.2006 | 2555104.3101 | 1183332.8415
6 | 2555119.314 | 1183351.3304 | 2555121.3282 | 1183350.0452
7 | 2555022.9283 | 1183371.2099 | 2555026.904 | 1183372.7717
8 | 2555090.0241 | 1183310.0502 | 2555091.9098 | 1183315.1388 | 2555096.3606 | 1183322.2536 | 2555104.3101 | 1183332.8415
9 | 2555010.1547 | 1183360.8671 | 2555016.3033 | 1183366.3349 | 2555022.9283 | 1183371.2099
10 | 2555022.9283 | 1183371.2099 | 2555022.259 | 1183379.6528 | 2555023.3341 | 1183386.5818 | 2555028.3314 | 1183395.7994
11 | 2555090.0241 | 1183310.0502 | 2555080.1342 | 1183312.637 | 2555073.9187 | 1183315.7986
12 | 2555090.0241 | 1183310.0502 | 2555094.6887 | 1183307.8642
13 | 2555019.1509 | 1183347.0697 | 2555010.1547 | 1183360.8671
14 | 2555010.1547 | 1183360.8671 | 2554999.4615 | 1183356.5651
15 | 2555028.3314 | 1183395.7994 | 2555030.3034 | 1183399.4369
16 | 2555073.9187 | 1183315.7986 | 2555069.464 | 1183318.0645 | 2555069.464 | 1183318.0645
17 | 2555110.0386 | 1183295.4697 | 2555106.8458 | 1183300.3297 | 2555099.7161 | 1183305.5082 | 2555094.6887 | 1183307.8642
18 | 2555143.6842 | 1183329.1799 | 2555153.273 | 1183335.4316
19 | 2555143.6842 | 1183329.1799 | 2555148.9082 | 1183320.2646
20 | 2555143.6842 | 1183329.1799 | 2555136.3896 | 1183321.5416 | 2555132.6971 | 1183317.2759
21 | 2555166.3751 | 1183344.0162 | 2555158.6366 | 1183338.9286 | 2555153.273 | 1183335.4316
22 | 2555157.516 | 1183305.5745 | 2555148.9082 | 1183320.2646
23 | 2555132.0532 | 1183316.5319 | 2555132.6971 | 1183317.2759
24 | 2555019.1509 | 1183347.0697 | 2555014.2653 | 1183340.0137 | 2555006.2602 | 1183335.3826 | 2555005.2004 | 1183334.9856
25 | 2554984.9732 | 1183350.7364 | 2554999.4615 | 1183356.5651
26 | 2555033.8086 | 1183405.9024 | 2555030.3034 | 1183399.4369
27 | 2555166.3751 | 1183344.0162 | 2555173.5666 | 1183348.7442 | 2555173.5666 | 1183348.7442
28 | 2555157.516 | 1183305.5745 | 2555168.3791 | 1183285.9891
29 | 2555110.0386 | 1183295.4697 | 2555119.8593 | 1183301.9662 | 2555127.1251 | 1183310.8387 | 2555132.0532 | 1183316.5319
30 | 2555182.2968 | 1183371.4355 | 2555182.5034 | 1183365.6641 | 2555180.3782 | 1183358.1538 | 2555173.5666 | 1183348.7442
31 | 2555110.0386 | 1183295.4697 | 2555114.5274 | 1183287.3094 | 2555117.8208 | 1183282.8406
32 | 2555193.1498 | 1183409.9094 | 2555198.8179 | 1183405.3856 | 2555198.207 | 1183400.2763 | 2555181.9795 | 1183380.2982 | 2555182.2968 | 1183371.4355
33 | 2555121.8813 | 1183277.331 | 2555117.8208 | 1183282.8406
34 | 2555069.464 | 1183318.0645 | 2555057.7059 | 1183326.2449
35 | 2555132.6834 | 1183235.6674 | 2555147.1286 | 1183248.9995
36 | 2555147.1286 | 1183248.9995 | 2555133.7878 | 1183263.719
37 | 2555121.8813 | 1183277.331 | 2555123.7549 | 1183274.7889 | 2555133.7878 | 1183263.719
38 | 2555054.9532 | 1183328.16 | 2555057.7059 | 1183326.2449
39 | 2554972.0083 | 1183344.9122 | 2554981.9982 | 1183349.5395 | 2554984.9732 | 1183350.7364
40 | 2555033.8086 | 1183405.9024 | 2555057.8743 | 1183422.3295
41 | 2554972.0083 | 1183344.9122 | 2554965.5602 | 1183352.3871
42 | 2554975.1354 | 1183335.4058 | 2554972.0083 | 1183344.9122
43 | 2554979.6797 | 1183324.5101 | 2554981.1381 | 1183319.4331
44 | 2554975.1354 | 1183335.4058 | 2554979.6797 | 1183324.5101
45 | 2554984.3757 | 1183299.2944 | 2554982.7521 | 1183313.8145 | 2554981.1381 | 1183319.4331
46 | 2554975.1354 | 1183335.4058 | 2554964.0586 | 1183332.432 | 2554943.0263 | 1183337.5155 | 2554937.2469 | 1183336.361
47 | 2554984.3757 | 1183299.2944 | 2554982.9606 | 1183286.7649 | 2554980.033 | 1183277.0648
48 | 2554984.3757 | 1183299.2944 | 2554998.9353 | 1183300.4299 | 2555009.1185 | 1183307.3903 | 2555010.7315 | 1183309.0622
49 | 2554923.8276 | 1183333.6803 | 2554937.2469 | 1183336.361
50 | 2554980.033 | 1183277.0648 | 2554977.6042 | 1183269.0174
51 | 2555015.0013 | 1183313.4877 | 2555010.7315 | 1183309.0622
52 | 2554961.1045 | 1183359.6239 | 2554965.5602 | 1183352.3871 | 2554965.5602 | 1183352.3871
53 | 2554923.8276 | 1183333.6803 | 2554923.8276 | 1183333.6803 | 2554914.7741 | 1183327.7009 | 2554905.4068 | 1183325.6816
54 | 2554977.6042 | 1183269.0174 | 2554973.4423 | 1183255.2277
55 | 2554961.1045 | 1183359.6239 | 2554958.154 | 1183364.4161 | 2554954.8183 | 1183378.6489 | 2554954.7562 | 1183381.1431
56 | 2554901.0527 | 1183328.3825 | 2554905.4068 | 1183325.6816 | 2554905.4068 | 1183325.6816
57 | 2554954.7562 | 1183381.1431 | 2554954.3567 | 1183397.1872
58 | 2554954.3567 | 1183397.1872 | 2554954.3284 | 1183398.3248
59 | 2554973.4423 | 1183255.2277 | 2554970.652 | 1183245.9823
60 | 2554969.9498 | 1183243.6557 | 2554970.652 | 1183245.9823
61 | 2554969.1776 | 1183241.0974 | 2554969.9498 | 1183243.6557
62 | 2554969.1776 | 1183241.0974 | 2554968.9957 | 1183240.4946
63 | 2554968.9957 | 1183240.4946 | 2554966.5805 | 1183232.4922 | 2554960.894 | 1183212.9545
64 | 2554960.894 | 1183212.9545 | 2554955.9229 | 1183195.8748
65 | 2554955.1695 | 1183193.2864 | 2554955.9229 | 1183195.8748
66 | 2554953.9058 | 1183178.6029 | 2554953.1237 | 1183186.2574 | 2554955.1695 | 1183193.2864
67 | 2554953.9058 | 1183178.6029 | 2554946.9028 | 1183175.2761 | 2554938.2335 | 1183167.8809
68 | 2554953.9058 | 1183178.6029 | 2554957.9031 | 1183168.056 | 2554971.4033 | 1183146.7674
69 | 2554938.2335 | 1183167.8809 | 2554932.6798 | 1183163.1434 | 2554928.7799 | 1183158.535
70 | 2554971.4033 | 1183146.7674 | 2554973.5538 | 1183143.3763
71 | 2554921.5179 | 1183149.9538 | 2554921.5179 | 1183149.9538 | 2554928.7799 | 1183158.535
72 | 2555007.7886 | 1183093.2014 | 2554989.7802 | 1183117.7887 | 2554973.5538 | 1183143.3763
73 | 2554921.5179 | 1183149.9538 | 2554915.5299 | 1183136.4583 | 2554910.3373 | 1183112.7345
74 | 2555048.8964 | 1183056.1106 | 2555015.776 | 1183082.2961 | 2555007.7886 | 1183093.2014
75 | 2554909.4009 | 1183108.4565 | 2554910.3373 | 1183112.7345
76 | 2555048.8964 | 1183056.1106 | 2555069.1551 | 1183076.9474
77 | 2555078.8315 | 1183037.7868 | 2555048.8964 | 1183056.1106
78 | 2554907.8995 | 1183101.5969 | 2554909.4009 | 1183108.4565
79 | 2554907.8995 | 1183101.5969 | 2554900.8121 | 1183073.9412
80 | 2554907.8995 | 1183101.5969 | 2554896.5625 | 1183113.7779
81 | 2554900.8121 | 1183073.9412 | 2554894.0942 | 1183047.7274 | 2554887.5611 | 1183035.0004
82 | 2554896.5625 | 1183113.7779 | 2554899.1439 | 1183098.7281 | 2554897.9913 | 1183095.1424
83 | 2554896.5625 | 1183113.7779 | 2554891.0599 | 1183121.1987
84 | 2554885.9239 | 1183031.8111 | 2554887.5611 | 1183035.0004
85 | 2554893.7181 | 1183081.8487 | 2554897.9913 | 1183095.1424
86 | 2554891.0599 | 1183121.1987 | 2554878.5307 | 1183138.0956
87 | 2554878.5307 | 1183138.0956 | 2554877.9095 | 1183138.9334
88 | 2554885.9239 | 1183031.8111 | 2554885.5025 | 1183030.9901
89 | 2554894.5898 | 1183356.1241 | 2554901.0527 | 1183328.3825
90 | 2555078.8315 | 1183037.7868 | 2555058.538 | 1183017.1366
91 | 2555078.8315 | 1183037.7868 | 2555084.0875 | 1183042.2942 | 2555090.5761 | 1183049.2937 | 2555109.0082 | 1183023.1411
92 | 2555109.0082 | 1183023.1411 | 2555095.6829 | 1183003.471
93 | 2555016.3015 | 1182921.8831 | 2555030.4759 | 1182920.409 | 2555045.1876 | 1182921.3433
94 | 2555095.6829 | 1183003.471 | 2555045.1876 | 1182921.3433
95 | 2554839.1758 | 1182930.9053 | 2554896.6337 | 1182885.4235
96 | 2554969.9528 | 1182793.5136 | 2554896.6337 | 1182885.4235
97 | 2554815.6935 | 1182951.7452 | 2554839.1758 | 1182930.9053
98 | 2554961.9303 | 1182783.087 | 2554969.9528 | 1182793.5136
99 | 2554815.6935 | 1182951.7452 | 2554830.2352 | 1182967.8084
100 | 2554944.6448 | 1182760.6218 | 2554961.9303 | 1182783.087
101 | 2554925.5528 | 1182735.8086 | 2554944.6448 | 1182760.6218
102 | 2554919.788 | 1182728.3163 | 2554925.5528 | 1182735.8086
103 | 2554885.5025 | 1183030.9901 | 2554882.975 | 1183026.0662 | 2554873.1751 | 1183015.241
104 | 2554873.1751 | 1183015.241 | 2554830.2352 | 1182967.8084
105 | 2554919.788 | 1182728.3163 | 2554932.1849 | 1182718.0127

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2555105.8706 | 1183357.734
1 | 2555100.3493 | 1183360.0941
2 | 2555118.8066 | 1183351.6533
3 | 2555062.4235 | 1183369.1169
4 | 2555119.314 | 1183351.3304
5 | 2555026.904 | 1183372.7717
6 | 2555104.3101 | 1183332.8415
7 | 2555121.3282 | 1183350.0452
8 | 2555022.9283 | 1183371.2099
9 | 2555090.0241 | 1183310.0502
10 | 2555010.1547 | 1183360.8671
11 | 2555028.3314 | 1183395.7994
12 | 2555073.9187 | 1183315.7986
13 | 2555094.6887 | 1183307.8642
14 | 2555143.6842 | 1183329.1799
15 | 2555153.273 | 1183335.4316
16 | 2555148.9082 | 1183320.2646
17 | 2555132.6971 | 1183317.2759
18 | 2555019.1509 | 1183347.0697
19 | 2554999.4615 | 1183356.5651
20 | 2555030.3034 | 1183399.4369
21 | 2555166.3751 | 1183344.0162
22 | 2555157.516 | 1183305.5745
23 | 2555132.0532 | 1183316.5319
24 | 2555173.5666 | 1183348.7442
25 | 2555168.3791 | 1183285.9891
26 | 2555110.0386 | 1183295.4697
27 | 2555182.2968 | 1183371.4355
28 | 2555117.8208 | 1183282.8406
29 | 2555069.464 | 1183318.0645
30 | 2555193.1498 | 1183409.9094
31 | 2555147.1286 | 1183248.9995
32 | 2555132.6834 | 1183235.6674
33 | 2555133.7878 | 1183263.719
34 | 2555121.8814 | 1183277.331
35 | 2555057.7059 | 1183326.2449
36 | 2555054.9532 | 1183328.16
37 | 2555005.2004 | 1183334.9856
38 | 2554984.9732 | 1183350.7364
39 | 2555033.8086 | 1183405.9024
40 | 2555057.8743 | 1183422.3295
41 | 2554972.0083 | 1183344.9122
42 | 2554979.6797 | 1183324.5101
43 | 2554981.1381 | 1183319.4331
44 | 2554975.1354 | 1183335.4058
45 | 2554984.3757 | 1183299.2944
46 | 2554937.2469 | 1183336.361
47 | 2554980.033 | 1183277.0648
48 | 2555010.7315 | 1183309.0622
49 | 2554965.5602 | 1183352.3871
50 | 2554923.8276 | 1183333.6803
51 | 2554977.6042 | 1183269.0174
52 | 2555015.0013 | 1183313.4877
53 | 2554961.1045 | 1183359.6239
54 | 2554905.4068 | 1183325.6816
55 | 2554954.7562 | 1183381.1431
56 | 2554954.3567 | 1183397.1872
57 | 2554973.4423 | 1183255.2277
58 | 2554970.652 | 1183245.9823
59 | 2554969.9498 | 1183243.6557
60 | 2554969.1776 | 1183241.0974
61 | 2554954.3284 | 1183398.3248
62 | 2554968.9957 | 1183240.4946
63 | 2554960.894 | 1183212.9545
64 | 2554955.9229 | 1183195.8748
65 | 2554955.1695 | 1183193.2864
66 | 2554953.9058 | 1183178.6029
67 | 2554938.2335 | 1183167.8809
68 | 2554971.4033 | 1183146.7674
69 | 2554928.7799 | 1183158.535
70 | 2554973.5538 | 1183143.3763
71 | 2554921.5179 | 1183149.9538
72 | 2555007.7886 | 1183093.2014
73 | 2554910.3373 | 1183112.7345
74 | 2555048.8964 | 1183056.1106
75 | 2554909.4009 | 1183108.4565
76 | 2554907.8995 | 1183101.5969
77 | 2554900.8121 | 1183073.9412
78 | 2554896.5625 | 1183113.7779
79 | 2554887.5611 | 1183035.0004
80 | 2554897.9913 | 1183095.1424
81 | 2554891.0599 | 1183121.1987
82 | 2554878.5307 | 1183138.0956
83 | 2554877.9095 | 1183138.9334
84 | 2554893.7181 | 1183081.8487
85 | 2554885.9239 | 1183031.8111
86 | 2554901.0527 | 1183328.3825
87 | 2554894.5898 | 1183356.1241
88 | 2555058.538 | 1183017.1366
89 | 2555078.8315 | 1183037.7868
90 | 2555109.0082 | 1183023.1411
91 | 2555016.3015 | 1182921.8831
92 | 2555045.1876 | 1182921.3433
93 | 2555069.1551 | 1183076.9474
94 | 2555095.6829 | 1183003.471
95 | 2554896.6337 | 1182885.4235
96 | 2554839.1758 | 1182930.9053
97 | 2554969.9528 | 1182793.5136
98 | 2554815.6935 | 1182951.7452
99 | 2554961.9303 | 1182783.087
100 | 2554944.6448 | 1182760.6218
101 | 2554925.5528 | 1182735.8086
102 | 2554885.5025 | 1183030.9901
103 | 2554873.1751 | 1183015.241
104 | 2554830.2352 | 1182967.8084
105 | 2554919.788 | 1182728.3163
106 | 2554932.1849 | 1182718.0127
107 | 2554984.3757 | 1183299.2944

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97856 | -0.15041 | 0.0010249 | 0.00025687
1 | 0.97886 | -0.14828 | 0.00057649 | 0.00014448
2 | 0.97787 | -0.15533 | 0.0011513 | 0.00028855
3 | 0.98083 | -0.13426 | 0.0018384 | 0.00046075
4 | 0.97784 | -0.15553 | 0 | 0
5 | 0.98277 | -0.12047 | 0.0016725 | 0.00041916
6 | 0.97675 | -0.16332 | 0.0007448 | 0.00018666
7 | 0.97784 | -0.15555 | 0.000541 | 0.00013559
8 | 0.98301 | -0.11879 | 0 | 0
9 | 0.97554 | -0.17198 | 0 | 0
10 | 0.98398 | -0.11191 | 0 | 0
11 | 0.98291 | -0.11947 | 0.0010503 | 0.00026322
12 | 0.97543 | -0.17282 | 0.00062406 | 0.0001564
13 | 0.97535 | -0.17337 | 0.0042573 | 0.001067
14 | 0.97372 | -0.1851 | 0 | 0
15 | 0.9736 | -0.18595 | 0.00072847 | 0.00018257
16 | 0.97367 | -0.18545 | 0.0023628 | 0.00059218
17 | 0.97396 | -0.18333 | 0.00046297 | 0.00011603
18 | 0.98397 | -0.11199 | 0 | 0
19 | 0.98467 | -0.10703 | 0.0020196 | 0.00050615
20 | 0.9829 | -0.11953 | 0.00087673 | 0.00021973
21 | 0.97345 | -0.187 | 0.00067553 | 0.0001693
22 | 0.97365 | -0.18561 | 0 | 0
23 | 0.97398 | -0.18322 | 0.0054672 | 0.0013702
24 | 0.97338 | -0.18751 | 0.002725 | 0.00068296
25 | 0.97362 | -0.18582 | 0.00089608 | 0.00022458
26 | 0.97471 | -0.17795 | 0 | 0
27 | 0.97327 | -0.1883 | 0.001168 | 0.00029273
28 | 0.9746 | -0.17879 | 0.0020332 | 0.00050958
29 | 0.9754 | -0.17303 | 0.0014226 | 0.00035654
30 | 0.97315 | -0.18918 | 0.0017778 | 0.00044556
31 | 0.97445 | -0.17982 | 0 | 0
32 | 0.97441 | -0.18011 | 0.0014134 | 0.00035422
33 | 0.97449 | -0.17952 | 0.0012 | 0.00030075
34 | 0.97456 | -0.17902 | 0.00067847 | 0.00017004
35 | 0.97534 | -0.17342 | 0.0013414 | 0.00033619
36 | 0.97534 | -0.17347 | 0.0012725 | 0.00031892
37 | 0.98396 | -0.11209 | 0.00049567 | 0.00012423
38 | 0.98565 | -0.1001 | 0.00093128 | 0.0002334
39 | 0.9829 | -0.11957 | 0 | 0
40 | 0.98287 | -0.11975 | 0.0005817 | 0.00014579
41 | 0.98657 | -0.093668 | 0 | 0
42 | 0.98888 | -0.077412 | 0 | 0
43 | 0.9895 | -0.073045 | 0.0037379 | 0.00093682
44 | 0.98749 | -0.087189 | 0 | 0
45 | 0.99202 | -0.055409 | 0 | 0
46 | 0.98648 | -0.094322 | 0.0041511 | 0.0010404
47 | 0.99489 | -0.035385 | 0.0037714 | 0.00094521
48 | 0.99192 | -0.056085 | 0.0011243 | 0.00028178
49 | 0.98629 | -0.095604 | 0.0021866 | 0.00054802
50 | 0.98621 | -0.096245 | 0.0020157 | 0.00050519
51 | 0.996 | -0.027693 | 0.0061153 | 0.0015326
52 | 0.99191 | -0.056157 | 0.0011515 | 0.0002886
53 | 0.98609 | -0.097081 | 0.0043219 | 0.0010832
54 | 0.98587 | -0.098695 | 0.0042918 | 0.0010756
55 | 0.98567 | -0.10003 | 0.0054544 | 0.001367
56 | 0.98551 | -0.10121 | 0.005585 | 0.0013997
57 | 0.99802 | -0.01367 | 0.00089783 | 0.00022502
58 | 0.99939 | -0.0042138 | 0.0038459 | 0.00096388
59 | 0.99975 | -0.0017447 | 0.0038906 | 0.00097508
60 | 0.99995 | -0.00033609 | 0.0013589 | 0.00034056
61 | 0.9855 | -0.10122 | 0.0015693 | 0.00039331
62 | 1 | 0 | -0.17394 | -0.043669
63 | 0.99735 | -0.018417 | 0.002938 | 0.00073632
64 | 0.99579 | -0.029352 | 0.0010024 | 0.00025122
65 | 0.99556 | -0.030985 | 0.0026998 | 0.00067664
66 | 0.99432 | -0.039685 | 0 | 0
67 | 0.9932 | -0.04752 | 0.0027007 | 0.00067685
68 | 0.99343 | -0.045942 | 0.0046356 | 0.0011618
69 | 0.99247 | -0.052623 | 0.0012749 | 0.00031953
70 | 0.99336 | -0.046443 | 0.0021415 | 0.00053671
71 | 0.99188 | -0.056785 | 0.0017165 | 0.00043021
72 | 0.99247 | -0.052712 | 0.00070184 | 0.0001759
73 | 0.98992 | -0.070595 | 0.0023333 | 0.00058479
74 | 0.99171 | -0.058072 | 0 | 0
75 | 0.98972 | -0.072043 | 0.0035389 | 0.00088693
76 | 0.98943 | -0.074113 | 0 | 0
77 | 0.98855 | -0.080286 | 0.0022105 | 0.00055401
78 | 0.98924 | -0.075422 | 0 | 0
79 | 0.98742 | -0.088312 | 0.0038202 | 0.00095744
80 | 0.98913 | -0.07624 | 0.0019697 | 0.00049366
81 | 0.98919 | -0.075752 | 0.0015169 | 0.00038016
82 | 0.98913 | -0.076179 | 0.0013936 | 0.00034927
83 | 0.98913 | -0.076186 | 0.00059512 | 0.00014915
84 | 0.98908 | -0.07656 | 0.0022432 | 0.00056221
85 | 0.98734 | -0.088869 | 0.0020744 | 0.00051989
86 | 0.98581 | -0.099084 | 0.0037636 | 0.00094323
87 | 0.98566 | -0.10014 | 0.0036218 | 0.00090771
88 | 0.9915 | -0.059579 | 0.0010992 | 0.00027548
89 | 0.99155 | -0.059255 | 0 | 0
90 | 0.99139 | -0.060349 | 0 | 0
91 | 0.991 | -0.063168 | 0.0017876 | 0.00044802
92 | 0.99107 | -0.062642 | 0 | 0
93 | 0.99146 | -0.059884 | 0.0061475 | 0.0015407
94 | 0.99132 | -0.060884 | 0.0004181 | 0.00010479
95 | 0.9845 | -0.10909 | 0.0012655 | 0.00031717
96 | 0.98527 | -0.10358 | 0.0022035 | 0.00055225
97 | 0.98347 | -0.11641 | 0.00078257 | 0.00019613
98 | 0.9857 | -0.10051 | 0 | 0
99 | 0.98337 | -0.11712 | 0.0015659 | 0.00039244
100 | 0.98322 | -0.1182 | 0.0011386 | 0.00028536
101 | 0.98311 | -0.11902 | 0.0013855 | 0.00034723
102 | 0.98732 | -0.088992 | 0.00058204 | 0.00014587
103 | 0.98696 | -0.09157 | 0.0021027 | 0.00052698
104 | 0.986 | -0.098388 | 0.00086441 | 0.00021664
105 | 0.98309 | -0.11913 | 0 | 0
106 | 0.98306 | -0.11932 | 0.0011492 | 0.00028802
107 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.034101 | -0.008559 | 0.034111 | 0.0085628 | 1.0084e-05 | 3.8028e-06 | 0.051859 | 0.051859 | 0.051859 | 0.97856 | -0.15041 | 0.97886 | -0.14828 | 19.2071
1 | 0.033076 | 0.0083021 | -0.033053 | -0.0082936 | 2.2607e-05 | 8.5152e-06 | 0.050301 | 0.050301 | 0.050301 | 0.97856 | -0.15041 | 0.97787 | -0.15533 | 18.6299
2 | -0.034688 | -0.0087073 | 0.034755 | 0.0087328 | 6.7652e-05 | 2.5529e-05 | 0.052735 | 0.052735 | 0.052735 | 0.97886 | -0.14828 | 0.98083 | -0.13426 | 19.5317
3 | 0.031902 | 0.008005 | -0.031901 | -0.0080047 | 8.846e-07 | 3.3268e-07 | 0.048549 | 0.048549 | 0.048549 | 0.97787 | -0.15533 | 0.97784 | -0.15553 | 17.981
4 | -0.036594 | -0.0091935 | 0.036664 | 0.0092201 | 7.0317e-05 | 2.6583e-05 | 0.055524 | 0.055524 | 0.055524 | 0.98083 | -0.13426 | 0.98277 | -0.12047 | 20.5646
5 | 0.03136 | 0.0078692 | -0.031326 | -0.0078564 | 3.3854e-05 | 1.2722e-05 | 0.047725 | 0.047726 | 0.047726 | 0.97784 | -0.15553 | 0.97675 | -0.16332 | 17.6761
6 | 0.000541 | 0.00013556 | -0.000541 | -0.00013559 | 1.0105e-09 | -2.9583e-08 | 0.00082325 | 0.00082326 | 0.00082326 | 0.97784 | -0.15553 | 0.97784 | -0.15555 | 0.30491
7 | -0.038336 | -0.0096393 | 0.038345 | 0.0096427 | 8.9837e-06 | 3.4011e-06 | 0.058056 | 0.058056 | 0.058056 | 0.98277 | -0.12047 | 0.98301 | -0.11879 | 21.5024
8 | 0.030582 | 0.0076698 | -0.030545 | -0.007656 | 3.6652e-05 | 1.3759e-05 | 0.046591 | 0.046591 | 0.046591 | 0.97675 | -0.16332 | 0.97554 | -0.17198 | 17.256
9 | -0.040854 | -0.010271 | 0.040894 | 0.010286 | 3.9217e-05 | 1.4875e-05 | 0.061854 | 0.061854 | 0.061854 | 0.98301 | -0.11879 | 0.98398 | -0.11191 | 22.9089
10 | 0.002509 | 0.000628 | -0.0025087 | -0.00062824 | 2.3369e-07 | -2.3927e-07 | 0.0037976 | 0.0037977 | 0.0037977 | 0.98301 | -0.11879 | 0.98291 | -0.11947 | 1.4066
11 | 0.0046614 | 0.0011679 | -0.0046609 | -0.0011679 | 5.4245e-07 | -6.0406e-09 | 0.00711 | 0.0071101 | 0.0071101 | 0.97554 | -0.17198 | 0.97543 | -0.17282 | 2.6334
12 | 0.025884 | 0.0064881 | -0.025879 | -0.0064863 | 5.0106e-06 | 1.8629e-06 | 0.039481 | 0.039481 | 0.039481 | 0.97554 | -0.17198 | 0.97535 | -0.17337 | 14.6226
13 | 0.00049568 | 0.00012378 | -0.00049568 | -0.00012399 | 5.7689e-09 | -2.0685e-07 | 0.00074943 | 0.0007495 | 0.0007495 | 0.98398 | -0.11191 | 0.98397 | -0.11199 | 0.27759
14 | -0.041389 | -0.010409 | 0.041417 | 0.01042 | 2.8188e-05 | 1.0695e-05 | 0.062603 | 0.062603 | 0.062603 | 0.98398 | -0.11191 | 0.98467 | -0.10703 | 23.1865
15 | 0.0014585 | 0.00036501 | -0.0014584 | -0.00036506 | 1.2585e-08 | -4.7603e-08 | 0.0022078 | 0.0022078 | 0.0022078 | 0.98291 | -0.11947 | 0.9829 | -0.11953 | 0.81769
16 | 0.0040368 | 0.0010115 | -0.0040367 | -0.0010115 | 1.1827e-07 | -1.6896e-08 | 0.0061581 | 0.0061581 | 0.0061581 | 0.97543 | -0.17282 | 0.9754 | -0.17303 | 2.2808
17 | 0.021621 | 0.0054193 | -0.021607 | -0.0054143 | 1.3701e-05 | 5.0178e-06 | 0.032986 | 0.032986 | 0.032986 | 0.97535 | -0.17337 | 0.97471 | -0.17795 | 12.2171
18 | 0.0070775 | 0.0017728 | -0.0070767 | -0.0017726 | 8.3551e-07 | 1.7898e-07 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.97372 | -0.1851 | 0.9736 | -0.18595 | 4.0057
19 | 0.0032591 | 0.00081622 | -0.0032589 | -0.00081628 | 1.5993e-07 | -6.7013e-08 | 0.0049803 | 0.0049803 | 0.0049803 | 0.97372 | -0.1851 | 0.97367 | -0.18545 | 1.8446
20 | -0.010337 | -0.002589 | 0.010339 | 0.0025898 | 2.5228e-06 | 7.6869e-07 | 0.015796 | 0.015796 | 0.015796 | 0.97372 | -0.1851 | 0.97396 | -0.18333 | 5.8502
21 | 0.0063482 | 0.0015901 | -0.0063473 | -0.0015899 | 9.2007e-07 | 1.5911e-07 | 0.0097021 | 0.0097021 | 0.0097021 | 0.9736 | -0.18595 | 0.97345 | -0.187 | 3.5934
22 | 0.00089613 | 0.00022411 | -0.00089611 | -0.00022431 | 1.9923e-08 | -2.041e-07 | 0.0013693 | 0.0013694 | 0.0013694 | 0.97367 | -0.18545 | 0.97365 | -0.18561 | 0.50719
23 | -0.010802 | -0.0027058 | 0.010802 | 0.0027059 | 1.6721e-07 | 5.2067e-08 | 0.016503 | 0.016503 | 0.016503 | 0.97396 | -0.18333 | 0.97398 | -0.18322 | 6.1122
24 | 0.00049568 | 0.00012399 | -0.00049567 | -0.00012423 | 6.6477e-09 | -2.383e-07 | 0.0007495 | 0.00074959 | 0.00074959 | 0.98397 | -0.11199 | 0.98396 | -0.11209 | 0.27763
25 | -0.043437 | -0.010926 | 0.043479 | 0.010942 | 4.2007e-05 | 1.5958e-05 | 0.065655 | 0.065655 | 0.065655 | 0.98467 | -0.10703 | 0.98565 | -0.1001 | 24.3168
26 | 0.00058172 | 0.00014533 | -0.00058172 | -0.00014542 | 3.5581e-09 | -9.1847e-08 | 0.0008805 | 0.00088053 | 0.00088053 | 0.9829 | -0.11953 | 0.9829 | -0.11957 | 0.32612
27 | 0.0056718 | 0.0014206 | -0.0056714 | -0.0014206 | 4.0364e-07 | 4.8261e-08 | 0.0086695 | 0.0086696 | 0.0086696 | 0.97345 | -0.187 | 0.97338 | -0.18751 | 3.2109
28 | 0.00089611 | 0.00022431 | -0.00089608 | -0.00022458 | 2.621e-08 | -2.6845e-07 | 0.0013694 | 0.0013695 | 0.0013695 | 0.97365 | -0.18561 | 0.97362 | -0.18582 | 0.50723
29 | -0.01627 | -0.0040761 | 0.016281 | 0.0040803 | 1.1863e-05 | 4.1794e-06 | 0.024856 | 0.024855 | 0.024856 | 0.97398 | -0.18322 | 0.97471 | -0.17795 | 9.2058
30 | 0.0029463 | 0.0007376 | -0.002946 | -0.00073779 | 3.1893e-07 | -1.905e-07 | 0.0045038 | 0.0045039 | 0.0045039 | 0.97338 | -0.18751 | 0.97327 | -0.1883 | 1.6681
31 | 0.0053261 | 0.001334 | -0.0053255 | -0.0013339 | 6.1319e-07 | 5.0588e-08 | 0.0081306 | 0.0081307 | 0.0081307 | 0.97471 | -0.17795 | 0.9746 | -0.17879 | 3.0114
32 | 0.001778 | 0.00044506 | -0.0017778 | -0.00044556 | 2.1672e-07 | -5.0071e-07 | 0.0027182 | 0.0027184 | 0.0027184 | 0.97327 | -0.1883 | 0.97315 | -0.18918 | 1.0068
33 | 0.0032923 | 0.00082437 | -0.0032921 | -0.00082441 | 1.079e-07 | -4.3784e-08 | 0.0050264 | 0.0050264 | 0.0050264 | 0.9746 | -0.17879 | 0.97456 | -0.17902 | 1.8616
34 | 0.0026141 | 0.00065495 | -0.0026139 | -0.00065508 | 1.4214e-07 | -1.241e-07 | 0.0039879 | 0.0039879 | 0.0039879 | 0.9754 | -0.17303 | 0.97534 | -0.17342 | 1.477
35 | 0.0014134 | 0.000354 | -0.0014134 | -0.00035422 | 5.7056e-08 | -2.2257e-07 | 0.0021582 | 0.0021583 | 0.0021583 | 0.97445 | -0.17982 | 0.97441 | -0.18011 | 0.79938
36 | -0.0014134 | -0.000354 | 0.0014135 | 0.00035377 | 5.7739e-08 | -2.2528e-07 | 0.0021582 | 0.0021582 | 0.0021582 | 0.97445 | -0.17982 | 0.97449 | -0.17952 | 0.79935
37 | -0.0026135 | -0.00065453 | 0.0026137 | 0.00065437 | 1.7983e-07 | -1.5632e-07 | 0.0039905 | 0.0039905 | 0.0039905 | 0.97449 | -0.17952 | 0.97456 | -0.17902 | 1.478
38 | 0.0012725 | 0.00031888 | -0.0012725 | -0.00031892 | 7.8865e-09 | -3.8817e-08 | 0.0019414 | 0.0019414 | 0.0019414 | 0.97534 | -0.17342 | 0.97534 | -0.17347 | 0.71904
39 | -0.04441 | -0.011176 | 0.04445 | 0.011191 | 3.9894e-05 | 1.5163e-05 | 0.067061 | 0.067061 | 0.067061 | 0.98565 | -0.1001 | 0.98657 | -0.093668 | 24.8375
40 | 0.00058172 | 0.00014542 | -0.0005817 | -0.00014579 | 1.4099e-08 | -3.6387e-07 | 0.00088053 | 0.00088066 | 0.00088066 | 0.9829 | -0.11957 | 0.98287 | -0.11975 | 0.32617
41 | 0.019132 | 0.0047962 | -0.019127 | -0.0047943 | 5.1295e-06 | 1.8469e-06 | 0.028857 | 0.028857 | 0.028857 | 0.98657 | -0.093668 | 0.98629 | -0.095604 | 10.6877
42 | -0.063582 | -0.015987 | 0.06364 | 0.016009 | 5.745e-05 | 2.1968e-05 | 0.095918 | 0.095918 | 0.095918 | 0.98657 | -0.093668 | 0.98749 | -0.087189 | 35.5252
43 | -0.081621 | -0.020532 | 0.081671 | 0.020551 | 4.9743e-05 | 1.9064e-05 | 0.12285 | 0.12285 | 0.12285 | 0.98888 | -0.077412 | 0.9895 | -0.073045 | 45.4987
44 | 0.081621 | 0.020532 | -0.08151 | -0.02049 | 0.00011115 | 4.2598e-05 | 0.12285 | 0.12285 | 0.12285 | 0.98888 | -0.077412 | 0.98749 | -0.087189 | 45.4988
45 | -0.085409 | -0.021488 | 0.085619 | 0.021569 | 0.00021067 | 8.0763e-05 | 0.12847 | 0.12847 | 0.12847 | 0.9895 | -0.073045 | 0.99202 | -0.055409 | 47.5806
46 | 0.01787 | 0.0044808 | -0.017852 | -0.0044745 | 1.7648e-05 | 6.2892e-06 | 0.026929 | 0.026929 | 0.026929 | 0.98749 | -0.087189 | 0.98648 | -0.094322 | 9.9737
47 | -0.087895 | -0.022139 | 0.088142 | 0.022234 | 0.00024681 | 9.4634e-05 | 0.13188 | 0.13188 | 0.13188 | 0.99202 | -0.055409 | 0.99489 | -0.035385 | 48.845
48 | 0.002276 | 0.00057 | -0.0022758 | -0.0005703 | 2.1282e-07 | -2.959e-07 | 0.0034139 | 0.003414 | 0.003414 | 0.99202 | -0.055409 | 0.99192 | -0.056085 | 1.2645
49 | 0.013701 | 0.0034342 | -0.013698 | -0.0034329 | 3.6474e-06 | 1.2282e-06 | 0.020667 | 0.020667 | 0.020667 | 0.98648 | -0.094322 | 0.98621 | -0.096245 | 7.6546
50 | -0.091914 | -0.023179 | 0.092013 | 0.023217 | 9.9201e-05 | 3.8045e-05 | 0.13752 | 0.13752 | 0.13752 | 0.99489 | -0.035385 | 0.996 | -0.027693 | 50.9342
51 | 0.0011515 | 0.00028852 | -0.0011515 | -0.0002886 | 1.1451e-08 | -7.4973e-08 | 0.0017274 | 0.0017275 | 0.0017275 | 0.99192 | -0.056085 | 0.99191 | -0.056157 | 0.6398
52 | 0.01694 | 0.0042463 | -0.016937 | -0.0042451 | 3.464e-06 | 1.2239e-06 | 0.025558 | 0.025558 | 0.025558 | 0.98629 | -0.095604 | 0.98609 | -0.097081 | 9.4659
53 | 0.011682 | 0.0029278 | -0.011678 | -0.0029265 | 3.9611e-06 | 1.2629e-06 | 0.017626 | 0.017626 | 0.017626 | 0.98621 | -0.096245 | 0.98587 | -0.098695 | 6.5282
54 | -0.098128 | -0.024749 | 0.098321 | 0.024824 | 0.00019332 | 7.4167e-05 | 0.14666 | 0.14666 | 0.14666 | 0.996 | -0.027693 | 0.99802 | -0.01367 | 54.3179
55 | 0.012615 | 0.0031619 | -0.01261 | -0.0031603 | 5.1423e-06 | 1.6878e-06 | 0.019036 | 0.019036 | 0.019036 | 0.98609 | -0.097081 | 0.98567 | -0.10003 | 7.0505
56 | 0.0073863 | 0.0018509 | -0.0073859 | -0.0018508 | 3.9737e-07 | 8.7507e-08 | 0.011148 | 0.011148 | 0.011148 | 0.98587 | -0.098695 | 0.98581 | -0.099084 | 4.129
57 | 0.0071555 | 0.0017933 | -0.0071543 | -0.001793 | 1.1686e-06 | 2.4493e-07 | 0.010802 | 0.010802 | 0.010802 | 0.98567 | -0.10003 | 0.98551 | -0.10121 | 4.0008
58 | 0.0015693 | 0.0003933 | -0.0015693 | -0.00039331 | 3.9871e-09 | -1.2967e-08 | 0.0023695 | 0.0023696 | 0.0023696 | 0.98551 | -0.10121 | 0.9855 | -0.10122 | 0.87761
59 | -0.099219 | -0.025049 | 0.099351 | 0.025099 | 0.00013199 | 5.0639e-05 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.99802 | -0.01367 | 0.99939 | -0.0042138 | 54.8137
60 | -0.1032 | -0.026063 | 0.10323 | 0.026077 | 3.5836e-05 | 1.3751e-05 | 0.15372 | 0.15372 | 0.15372 | 0.99939 | -0.0042138 | 0.99975 | -0.0017447 | 56.9345
61 | -0.10712 | -0.027052 | 0.10714 | 0.02706 | 2.1214e-05 | 8.0893e-06 | 0.15951 | 0.15951 | 0.15951 | 0.99975 | -0.0017447 | 0.99995 | -0.00033609 | 29.5396
62 | -0.1085 | -0.027401 | 0.10851 | 0.027403 | 5.1262e-06 | 1.9551e-06 | 0.16154 | 0.16154 | 0.16154 | 0.99995 | -0.00033609 | 1 | 0 | 29.9141
63 | 0.064628 | 0.016266 | -0.064462 | -0.016203 | 0.00016575 | 6.3374e-05 | 0.096191 | 0.096191 | 0.096191 | 1 | 0 | 0.99735 | -0.018417 | 35.6265
64 | 0.061524 | 0.015466 | -0.06143 | -0.015431 | 9.3559e-05 | 3.5752e-05 | 0.091808 | 0.091808 | 0.091808 | 0.99735 | -0.018417 | 0.99579 | -0.029352 | 34.003
65 | 0.060428 | 0.015179 | -0.060414 | -0.015174 | 1.372e-05 | 5.2418e-06 | 0.09031 | 0.09031 | 0.09031 | 0.99579 | -0.029352 | 0.99556 | -0.030985 | 33.4483
66 | 0.057715 | 0.014498 | -0.057645 | -0.014471 | 6.974e-05 | 2.6628e-05 | 0.086275 | 0.086275 | 0.086275 | 0.99556 | -0.030985 | 0.99432 | -0.039685 | 31.9537
67 | 0.040679 | 0.01022 | -0.040635 | -0.010203 | 4.4294e-05 | 1.6788e-05 | 0.060886 | 0.060886 | 0.060886 | 0.99432 | -0.039685 | 0.9932 | -0.04752 | 22.5503
68 | 0.016966 | 0.0042509 | -0.016951 | -0.0042457 | 1.4677e-05 | 5.1721e-06 | 0.025389 | 0.02539 | 0.02539 | 0.99432 | -0.039685 | 0.99343 | -0.045942 | 9.4036
69 | 0.037934 | 0.0095264 | -0.037907 | -0.0095163 | 2.6887e-05 | 1.0169e-05 | 0.05684 | 0.05684 | 0.05684 | 0.9932 | -0.04752 | 0.99247 | -0.052623 | 21.0517
70 | 0.012316 | 0.0030839 | -0.012315 | -0.0030837 | 8.5259e-07 | 2.7593e-07 | 0.018446 | 0.018446 | 0.018446 | 0.99343 | -0.045942 | 0.99336 | -0.046443 | 6.8319
71 | 0.036632 | 0.0091967 | -0.036611 | -0.0091887 | 2.1164e-05 | 7.995e-06 | 0.054928 | 0.054928 | 0.054928 | 0.99247 | -0.052623 | 0.99188 | -0.056785 | 20.3438
72 | 0.010173 | 0.0025469 | -0.010164 | -0.0025443 | 8.8062e-06 | 2.6009e-06 | 0.015238 | 0.015238 | 0.015238 | 0.99336 | -0.046443 | 0.99247 | -0.052712 | 5.6439
73 | 0.034894 | 0.0087585 | -0.034828 | -0.0087334 | 6.6786e-05 | 2.5184e-05 | 0.052353 | 0.052353 | 0.052353 | 0.99188 | -0.056785 | 0.98992 | -0.070595 | 19.3901
74 | 0.0094626 | 0.0023684 | -0.0094556 | -0.0023665 | 6.9998e-06 | 1.9725e-06 | 0.014186 | 0.014186 | 0.014186 | 0.99247 | -0.052712 | 0.99171 | -0.058072 | 5.2542
75 | 0.032494 | 0.0081486 | -0.032488 | -0.0081461 | 6.52e-06 | 2.4514e-06 | 0.048846 | 0.048846 | 0.048846 | 0.98992 | -0.070595 | 0.98972 | -0.072043 | 18.0911
76 | 0.006149 | 0.0015409 | -0.0061475 | -0.0015407 | 1.5418e-06 | 2.1858e-07 | 0.0092263 | 0.0092264 | 0.0092264 | 0.99171 | -0.058072 | 0.99146 | -0.059884 | 3.4172
77 | 0.0033065 | 0.00082555 | -0.003306 | -0.00082579 | 5.3774e-07 | -2.4502e-07 | 0.0049602 | 0.0049603 | 0.0049603 | 0.99171 | -0.058072 | 0.99155 | -0.059255 | 1.8372
78 | 0.028949 | 0.0072592 | -0.028941 | -0.0072561 | 8.3009e-06 | 3.1024e-06 | 0.043525 | 0.043525 | 0.043525 | 0.98972 | -0.072043 | 0.98943 | -0.074113 | 16.1205
79 | 0.02122 | 0.0053218 | -0.021202 | -0.0053152 | 1.8145e-05 | 6.6124e-06 | 0.031914 | 0.031914 | 0.031914 | 0.98943 | -0.074113 | 0.98855 | -0.080286 | 11.8201
80 | 0.0077208 | 0.0019343 | -0.0077194 | -0.001934 | 1.3982e-06 | 3.2436e-07 | 0.011611 | 0.011611 | 0.011611 | 0.98943 | -0.074113 | 0.98924 | -0.075422 | 4.3005
81 | 0.018991 | 0.0047612 | -0.01897 | -0.0047536 | 2.1094e-05 | 7.5835e-06 | 0.028587 | 0.028587 | 0.028587 | 0.98855 | -0.080286 | 0.98742 | -0.088312 | 10.5878
82 | 0.0042135 | 0.0010557 | -0.0042131 | -0.0010557 | 4.7715e-07 | -6.0846e-08 | 0.0063379 | 0.006338 | 0.006338 | 0.98924 | -0.075422 | 0.98913 | -0.07624 | 2.3474
83 | 0.0035059 | 0.00087829 | -0.0035057 | -0.00087834 | 1.6031e-07 | -5.6943e-08 | 0.0052734 | 0.0052734 | 0.0052734 | 0.98924 | -0.075422 | 0.98919 | -0.075752 | 1.9531
84 | 0.01515 | 0.0037962 | -0.015149 | -0.0037958 | 1.1659e-06 | 4.0259e-07 | 0.02283 | 0.02283 | 0.02283 | 0.98742 | -0.088312 | 0.98734 | -0.088869 | 8.4556
85 | 0.0022433 | 0.00056207 | -0.0022432 | -0.00056221 | 9.9238e-08 | -1.4105e-07 | 0.0033748 | 0.0033748 | 0.0033748 | 0.98913 | -0.07624 | 0.98908 | -0.07656 | 1.2499
86 | 0.0019888 | 0.00049818 | -0.0019887 | -0.00049841 | 1.1748e-07 | -2.2483e-07 | 0.0029917 | 0.0029918 | 0.0029918 | 0.98919 | -0.075752 | 0.98913 | -0.076179 | 1.1081
87 | 0.00059512 | 0.00014914 | -0.00059512 | -0.00014915 | 5.2159e-10 | -1.3187e-08 | 0.00089527 | 0.00089527 | 0.00089527 | 0.98913 | -0.076179 | 0.98913 | -0.076186 | 0.33158
88 | 0.013074 | 0.0032759 | -0.013074 | -0.0032758 | 2.2358e-07 | 7.4188e-08 | 0.019704 | 0.019704 | 0.019704 | 0.98734 | -0.088869 | 0.98732 | -0.088992 | 7.2977
89 | 0.0036223 | 0.00090755 | -0.0036218 | -0.00090771 | 5.3136e-07 | -1.5874e-07 | 0.0054676 | 0.0054677 | 0.0054677 | 0.98581 | -0.099084 | 0.98566 | -0.10014 | 2.0251
90 | -0.0010992 | -0.00027548 | 0.0010992 | 0.00027512 | 4.9159e-08 | -3.5452e-07 | 0.0016496 | 0.0016495 | 0.0016496 | 0.9915 | -0.059579 | 0.99155 | -0.059255 | 0.61097
91 | 0.0022068 | 0.00055067 | -0.0022065 | -0.00055116 | 3.3152e-07 | -4.975e-07 | 0.0033109 | 0.0033111 | 0.0033111 | 0.99155 | -0.059255 | 0.99139 | -0.060349 | 1.2263
92 | 0.0022065 | 0.00055116 | -0.0022063 | -0.00055141 | 1.6254e-07 | -2.4382e-07 | 0.0033111 | 0.0033112 | 0.0033112 | 0.99139 | -0.060349 | 0.99132 | -0.060884 | 1.2264
93 | -0.0017876 | -0.00044802 | 0.0017878 | 0.0004477 | 1.2996e-07 | -3.2251e-07 | 0.0026842 | 0.002684 | 0.0026842 | 0.991 | -0.063168 | 0.99107 | -0.062642 | 0.99414
94 | -0.0017878 | -0.0004477 | 0.0017882 | 0.00044662 | 4.3332e-07 | -1.076e-06 | 0.002684 | 0.0026836 | 0.002684 | 0.99107 | -0.062642 | 0.99132 | -0.060884 | 0.99409
95 | -0.0072947 | -0.0018265 | 0.0073003 | 0.0018277 | 5.5579e-06 | 1.2051e-06 | 0.011025 | 0.011025 | 0.011025 | 0.9845 | -0.10909 | 0.98527 | -0.10358 | 4.0833
96 | 0.0060292 | 0.0015093 | -0.0060231 | -0.0015085 | 6.092e-06 | 8.4961e-07 | 0.0091122 | 0.0091127 | 0.0091127 | 0.9845 | -0.10909 | 0.98347 | -0.11641 | 3.3751
97 | -0.0095038 | -0.0023799 | 0.0095078 | 0.0023811 | 4.0356e-06 | 1.1521e-06 | 0.014352 | 0.014352 | 0.014352 | 0.98527 | -0.10358 | 0.9857 | -0.10051 | 5.3157
98 | 0.0052405 | 0.0013123 | -0.00524 | -0.0013123 | 5.1606e-07 | 3.1567e-08 | 0.0079287 | 0.0079287 | 0.0079287 | 0.98347 | -0.11641 | 0.98337 | -0.11712 | 2.9366
99 | -0.0095078 | -0.0023811 | 0.0095106 | 0.0023819 | 2.7851e-06 | 7.9491e-07 | 0.014352 | 0.014352 | 0.014352 | 0.9857 | -0.10051 | 0.986 | -0.098388 | 5.3157
100 | 0.0036742 | 0.00091987 | -0.0036736 | -0.00092002 | 5.4666e-07 | -1.493e-07 | 0.0055593 | 0.0055594 | 0.0055594 | 0.98337 | -0.11712 | 0.98322 | -0.1182 | 2.059
101 | 0.002535 | 0.00063466 | -0.0025347 | -0.00063494 | 2.8752e-07 | -2.8644e-07 | 0.0038363 | 0.0038364 | 0.0038364 | 0.98322 | -0.1182 | 0.98311 | -0.11902 | 1.4209
102 | 0.0011493 | 0.00028771 | -0.0011492 | -0.00028782 | 1.7847e-08 | -1.13e-07 | 0.0017394 | 0.0017394 | 0.0017394 | 0.98311 | -0.11902 | 0.98309 | -0.11913 | 0.64423
103 | 0.012492 | 0.0031299 | -0.012487 | -0.0031285 | 4.4537e-06 | 1.4555e-06 | 0.018827 | 0.018827 | 0.018827 | 0.98732 | -0.088992 | 0.98696 | -0.09157 | 6.9728
104 | 0.010385 | 0.0026015 | -0.010375 | -0.0025985 | 9.7867e-06 | 2.9473e-06 | 0.015656 | 0.015657 | 0.015657 | 0.98696 | -0.09157 | 0.986 | -0.098388 | 5.7988
105 | 0.0011492 | 0.00028782 | -0.0011492 | -0.00028802 | 3.0435e-08 | -1.9268e-07 | 0.0017394 | 0.0017395 | 0.0017395 | 0.98309 | -0.11913 | 0.98306 | -0.11932 | 0.64426

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17513 | 0.043968

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010249 | 0.00025687
1 | 0.00057649 | 0.00014448
2 | 0.0011513 | 0.00028855
3 | 0.0018384 | 0.00046075
4 | 0.0016725 | 0.00041916
5 | 0.0007448 | 0.00018666
6 | 0.000541 | 0.00013559
7 | 0.0010503 | 0.00026322
8 | 0.00062406 | 0.0001564
9 | 0.0042573 | 0.001067
10 | 0.00072847 | 0.00018257
11 | 0.0023628 | 0.00059218
12 | 0.00046297 | 0.00011603
13 | 0.0020196 | 0.00050615
14 | 0.00087673 | 0.00021973
15 | 0.00067553 | 0.0001693
16 | 0.0054672 | 0.0013702
17 | 0.002725 | 0.00068296
18 | 0.00089608 | 0.00022458
19 | 0.001168 | 0.00029273
20 | 0.0020332 | 0.00050958
21 | 0.0014226 | 0.00035654
22 | 0.0017778 | 0.00044556
23 | 0.0014134 | 0.00035422
24 | 0.0012 | 0.00030075
25 | 0.00067847 | 0.00017004
26 | 0.0013414 | 0.00033619
27 | 0.0012725 | 0.00031892
28 | 0.00049567 | 0.00012423
29 | 0.00093128 | 0.0002334
30 | 0.0005817 | 0.00014579
31 | 0.0037379 | 0.00093682
32 | 0.0041511 | 0.0010404
33 | 0.0037714 | 0.00094521
34 | 0.0011243 | 0.00028178
35 | 0.0021866 | 0.00054802
36 | 0.0020157 | 0.00050519
37 | 0.0061153 | 0.0015326
38 | 0.0011515 | 0.0002886
39 | 0.0043219 | 0.0010832
40 | 0.0042918 | 0.0010756
41 | 0.0054544 | 0.001367
42 | 0.005585 | 0.0013997
43 | 0.00089783 | 0.00022502
44 | 0.0038459 | 0.00096388
45 | 0.0038906 | 0.00097508
46 | 0.0013589 | 0.00034056
47 | 0.0015693 | 0.00039331
48 | 0.0011939 | 0.00029922
49 | 0.002938 | 0.00073632
50 | 0.0010024 | 0.00025122
51 | 0.0026998 | 0.00067664
52 | 0.0027007 | 0.00067685
53 | 0.0046356 | 0.0011618
54 | 0.0012749 | 0.00031953
55 | 0.0021415 | 0.00053671
56 | 0.0017165 | 0.00043021
57 | 0.00070184 | 0.0001759
58 | 0.0023333 | 0.00058479
59 | 0.0035389 | 0.00088693
60 | 0.0022105 | 0.00055401
61 | 0.0038202 | 0.00095744
62 | 0.0019697 | 0.00049366
63 | 0.0015169 | 0.00038016
64 | 0.0013936 | 0.00034927
65 | 0.00059512 | 0.00014915
66 | 0.0022432 | 0.00056221
67 | 0.0020744 | 0.00051989
68 | 0.0037636 | 0.00094323
69 | 0.0036218 | 0.00090771
70 | 0.0010992 | 0.00027548
71 | 0.0017876 | 0.00044802
72 | 0.0061475 | 0.0015407
73 | 0.0004181 | 0.00010479
74 | 0.0012655 | 0.00031717
75 | 0.0022035 | 0.00055225
76 | 0.00078257 | 0.00019613
77 | 0.0015659 | 0.00039244
78 | 0.0011386 | 0.00028536
79 | 0.0013855 | 0.00034723
80 | 0.00058204 | 0.00014587
81 | 0.0021027 | 0.00052698
82 | 0.00086441 | 0.00021664
83 | 0.0011492 | 0.00028802

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1