## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2051-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2051-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2051-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2051-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2051-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2051-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2051-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2051-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2051-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2051-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2051-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2051-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2051-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2051-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2051-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2051-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2051-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2051-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2051-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2051-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2051-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2051-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2051-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2051-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2051-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2051-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2051-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2051-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2051-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2051-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2051-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2051-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2051-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2051-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2051-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2051-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2051-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2051-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2051-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2051-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2051-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2051-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2051-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2051-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2051-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2051-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2051-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2051-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2051-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2051-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2051-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2051-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2051-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2051-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2051-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2051-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2051-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2051-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2051-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2051-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2051-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2051-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2051-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2051-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2051-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2051-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2051-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2051-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2051-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2051-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2051-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2051-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2051-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2051-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2051-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2051-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2051-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2051-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2051-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2051-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2051-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2051-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2051-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2051-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2051-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2051-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2051-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2051-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2051-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2051-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2051-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2051-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2051-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2051-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2051-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2051-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2051-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2051-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2051-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2051-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2051-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_377_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2051-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0016352 | 0.00040982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2051-6_0_4_load_1 | 1 | 0.003494 | 0.00087568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2051-6_0_4_load_3 | 3 | 0.0014049 | 0.00035211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2051-6_0_4_load_4 | 4 | 0.0041015 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2051-6_0_4_load_5 | 9 | 0.00052348 | 0.0001312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2051-6_0_4_load_6 | 10 | 0.00041783 | 0.00010472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2051-6_0_4_load_7 | 11 | 0.0011187 | 0.00028038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2051-6_0_4_load_9 | 13 | 0.001216 | 0.00030476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2051-6_0_4_load_10 | 14 | 0.0021042 | 0.00052736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2051-6_0_4_load_103 | 15 | 0.00095358 | 0.00023899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2051-6_0_4_load_36 | 17 | 0.0035886 | 0.00089939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2051-6_0_4_load_91 | 18 | 0.0050277 | 0.0012601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2051-6_0_4_load_90 | 19 | 0.0061573 | 0.0015432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2051-6_0_4_load_15 | 20 | 0.005876 | 0.0014727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2051-6_0_4_load_24 | 23 | 0.0041992 | 0.0010524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2051-6_0_4_load_21 | 24 | 0.0023192 | 0.00058126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2051-6_0_4_load_83 | 26 | 0.0071347 | 0.0017881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2051-6_0_4_load_82 | 27 | 0.0039225 | 0.00098308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2051-6_0_4_load_29 | 30 | 0.0038927 | 0.00097559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2051-6_0_4_load_22 | 31 | 0.0028927 | 0.00072499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2051-6_0_4_load_86 | 32 | 0.0024328 | 0.00060972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2051-6_0_4_load_81 | 33 | 0.0025387 | 0.00063625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2051-6_0_4_load_28 | 34 | 0.0052692 | 0.0013206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2051-6_0_4_load_25 | 35 | 0.0032847 | 0.00082322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2051-6_0_4_load_30 | 36 | 0.0034768 | 0.00087138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2051-6_0_4_load_26 | 38 | 0.00080697 | 0.00020225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2051-6_0_4_load_37 | 39 | 0.0034583 | 0.00086672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2051-6_0_4_load_38 | 40 | 0.0077566 | 0.001944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2051-6_0_4_load_34 | 41 | 0.0056196 | 0.0014084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2051-6_0_4_load_35 | 42 | 0.0038919 | 0.00097541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2051-6_0_4_load_33 | 45 | 0.0022859 | 0.0005729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2051-6_0_4_load_47 | 47 | 0.00079109 | 0.00019827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2051-6_0_4_load_51 | 48 | 0.0017242 | 0.00043212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2051-6_0_4_load_44 | 49 | 0.0012577 | 0.00031521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2051-6_0_4_load_48 | 50 | 0.0022667 | 0.00056808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2051-6_0_4_load_52 | 51 | 0.0030957 | 0.00077586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2051-6_0_4_load_39 | 52 | 0.0040256 | 0.0010089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2051-6_0_4_load_40 | 53 | 0.0015007 | 0.00037611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2051-6_0_4_load_41 | 54 | 0.0048181 | 0.0012075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2051-6_0_4_load_42 | 55 | 0.0014679 | 0.0003679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2051-6_0_4_load_43 | 56 | 0.01099 | 0.0027543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2051-6_0_4_load_45 | 57 | 0.0032819 | 0.00082253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2051-6_0_4_load_65 | 58 | 0.0022251 | 0.00055767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2051-6_0_4_load_66 | 59 | 0.0020834 | 0.00052214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2051-6_0_4_load_68 | 60 | 0.0020158 | 0.00050521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2051-6_0_4_load_69 | 61 | 0.0020322 | 0.0005093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2051-6_0_4_load_70 | 62 | 0.003413 | 0.00085539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2051-6_0_4_load_49 | 63 | 0.0014272 | 0.00035769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2051-6_0_4_load_50 | 64 | 0.0014894 | 0.00037327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2051-6_0_4_load_53 | 65 | 0.0012786 | 0.00032046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2051-6_0_4_load_54 | 66 | 0.0023983 | 0.00060106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2051-6_0_4_load_55 | 67 | 0.0021474 | 0.00053819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2051-6_0_4_load_56 | 68 | 0.0021222 | 0.00053188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2051-6_0_4_load_57 | 69 | 0.0023604 | 0.00059157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2051-6_0_4_load_58 | 70 | 0.0013417 | 0.00033626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2051-6_0_4_load_64 | 71 | 0.0021264 | 0.00053292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2051-6_0_4_load_63 | 72 | 0.0024059 | 0.00060297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2051-6_0_4_load_59 | 73 | 0.0015537 | 0.0003894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2051-6_0_4_load_60 | 74 | 0.0033834 | 0.00084797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2051-6_0_4_load_62 | 76 | 0.0024537 | 0.00061495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2051-6_0_4_load_71 | 77 | 0.0020591 | 0.00051606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2051-6_0_4_load_101 | 79 | 0.00060924 | 0.00015269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2051-6_0_4_load_102 | 80 | 0.00083304 | 0.00020878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2051-6_0_4_load_100 | 81 | 0.00062625 | 0.00015695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2051-6_0_4_load_97 | 84 | 0.00080807 | 0.00020252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2051-6_0_4_load_96 | 85 | 0.0024049 | 0.00060271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2051-6_0_4_load_92 | 86 | 0.0012571 | 0.00031506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2051-6_0_4_load_93 | 87 | 0.00096271 | 0.00024128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2051-6_0_4_load_94 | 88 | 0.00097737 | 0.00024495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2051-6_0_4_load_95 | 89 | 0.0018442 | 0.00046219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2051-6_0_4_load_98 | 90 | 0.00066952 | 0.0001678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2051-6_0_4_load_99 | 91 | 0.00067381 | 0.00016887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2051-6_0_4_load_75 | 92 | 0.0024966 | 0.00062572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2051-6_0_4_load_76 | 93 | 0.0023277 | 0.00058337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2051-6_0_4_load_78 | 95 | 0.0025869 | 0.00064833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2051-6_0_4_load_79 | 96 | 0.0038208 | 0.00095759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2051-6_0_4_load_80 | 97 | 0.003597 | 0.00090148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2051-6_0_4_load_87 | 98 | 0.0019416 | 0.00048661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2051-6_0_4_load_88 | 100 | 0.0011637 | 0.00029166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2051-6_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0020732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2051-6_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.068035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2051-6_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0020656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2051-6_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0060749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2051-6_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0062152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2051-6_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.020918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2051-6_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.009845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2051-6_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.011404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2051-6_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 20 | 0.025386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2051-6_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 16 | 0.024403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2051-6_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 18 | 0.021449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2051-6_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 19 | 0.030597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2051-6_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.019225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2051-6_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.072484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2051-6_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.014398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2051-6_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.051367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2051-6_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.017076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2051-6_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.063595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2051-6_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.030272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2051-6_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0070742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2051-6_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.0017658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2051-6_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.011767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2051-6_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 100 | 0.010753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2051-6_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0052964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2051-6_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.021496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2051-6_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 31 | 0.0085604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2051-6_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0068476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2051-6_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0094464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2051-6_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 32 | 0.035676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2051-6_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 33 | 0.034153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2051-6_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.002931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2051-6_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.017412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2051-6_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.026139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2051-6_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.010392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2051-6_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.0082204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2051-6_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.0041501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2051-6_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 98 | 0.0027746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2051-6_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 95 | 0.00095325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2051-6_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.016424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2051-6_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.011236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2051-6_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 43 | 0.020807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2051-6_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.035863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2051-6_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0051548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2051-6_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.021513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2051-6_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 52 | 0.014884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2051-6_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0034925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2051-6_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.049833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2051-6_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.017915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2051-6_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.025674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2051-6_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.017609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2051-6_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.019269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2051-6_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.012451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2051-6_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.0034189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2051-6_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.0025398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2051-6_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 57 | 0.030638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2051-6_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 63 | 0.020985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2051-6_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 67 | 0.027327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2051-6_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0064503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2051-6_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0065501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2051-6_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.012684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2051-6_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.011447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2051-6_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.10158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2051-6_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.018597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2051-6_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.019406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2051-6_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0099222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2051-6_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0061989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2051-6_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.013515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2051-6_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.012075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2051-6_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0011779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2051-6_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.007787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2051-6_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.0057915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2051-6_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.012303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2051-6_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.006297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2051-6_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0053548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2051-6_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0021271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2051-6_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0075563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2051-6_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.069172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2051-6_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0082704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2051-6_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0096887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2051-6_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.23181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2051-6_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.027548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2051-6_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.054977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2051-6_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.03327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2051-6_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 91 | 0.012627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2051-6_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.025091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2051-6_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0089167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2051-6_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.012994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2051-6_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 90 | 0.12587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2051-6_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 89 | 0.010894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2051-6_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.013722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2051-6_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.048386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2051-6_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.022556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2051-6_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.019894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2051-6_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0044528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2051-6_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.031681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2051-6_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.012276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2051-6_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.010653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2051-6_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 97 | 0.005845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2051-6_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.017672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2051-6_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.01486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2051-6_0_4_trafo_31 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 101 | 43 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2563308.3002 | 1196381.1212 | 2563309.1179 | 1196380.0754 | 2563309.5774 | 1196379.4881
1 | 2563266.5919 | 1196434.8673 | 2563270.1809 | 1196430.1204 | 2563271.7968 | 1196427.8092 | 2563308.3002 | 1196381.1212
2 | 2563266.5919 | 1196434.8673 | 2563264.8364 | 1196435.9559
3 | 2563266.5919 | 1196434.8673 | 2563266.3305 | 1196440.9366
4 | 2563264.4563 | 1196446.7982 | 2563266.272 | 1196442.2956 | 2563266.3305 | 1196440.9366
5 | 2563267.6689 | 1196465.0217 | 2563261.344 | 1196452.2648 | 2563262.7323 | 1196451.3335 | 2563263.7678 | 1196450.0264 | 2563264.36 | 1196448.4663 | 2563264.4563 | 1196446.7982
6 | 2563257.1839 | 1196442.2071 | 2563258.774 | 1196441.8971 | 2563260.3823 | 1196442.0651 | 2563261.8716 | 1196442.6896 | 2563263.1503 | 1196443.7712 | 2563264.0351 | 1196445.1888 | 2563264.4563 | 1196446.7982
7 | 2563246.176 | 1196443.3311 | 2563252.1942 | 1196442.16 | 2563255.7565 | 1196442.9719 | 2563257.1839 | 1196442.2071
8 | 2563246.176 | 1196443.3311 | 2563229.7504 | 1196462.6875
9 | 2563235.617 | 1196423.363 | 2563236.7839 | 1196424.8344 | 2563237.427 | 1196426.5869 | 2563237.4919 | 1196428.4653 | 2563236.9621 | 1196430.2585 | 2563238.5783 | 1196432.95 | 2563240.033 | 1196439.0777 | 2563246.176 | 1196443.3311
10 | 2563267.6689 | 1196465.0217 | 2563278.5838 | 1196463.6426 | 2563286.8484 | 1196463.5917 | 2563289.0144 | 1196463.857
11 | 2563267.6689 | 1196465.0217 | 2563269.9837 | 1196472.2892 | 2563270.9654 | 1196478.3087 | 2563270.9367 | 1196484.7902 | 2563269.3488 | 1196490.4031 | 2563267.1663 | 1196494.4025
12 | 2563285.5047 | 1196361.2614 | 2563282.2225 | 1196369.2683 | 2563277.6513 | 1196378.8001
13 | 2563285.5047 | 1196361.2614 | 2563288.564 | 1196353.7986 | 2563293.0136 | 1196336.6395 | 2563294.023 | 1196318.7123 | 2563290.8807 | 1196290.1483
14 | 2563269.9013 | 1196390.9228 | 2563277.1158 | 1196379.9168 | 2563277.6513 | 1196378.8001
15 | 2563269.9013 | 1196390.9228 | 2563267.9945 | 1196386.8323 | 2563261.2247 | 1196372.3549 | 2563255.7582 | 1196365.407 | 2563249.1635 | 1196358.3215 | 2563243.4872 | 1196353.1759 | 2563239.7709 | 1196350.3143
16 | 2563269.9013 | 1196390.9228 | 2563258.6877 | 1196403.8008
17 | 2563239.7709 | 1196350.3143 | 2563225.9094 | 1196288.2481
18 | 2563235.617 | 1196423.363 | 2563257.3754 | 1196405.3079 | 2563258.6877 | 1196403.8008
19 | 2563235.617 | 1196423.363 | 2563234.156 | 1196422.3826 | 2563232.4618 | 1196421.8705 | 2563230.6869 | 1196421.8703 | 2563228.9991 | 1196422.4033
20 | 2563227.5427 | 1196423.4017 | 2563228.9991 | 1196422.4033
21 | 2563259.7325 | 1196503.4807 | 2563266.366 | 1196495.8689 | 2563267.1663 | 1196494.4025
22 | 2563259.7325 | 1196503.4807 | 2563252.4033 | 1196511.3489
23 | 2563225.6831 | 1196428.1936 | 2563225.8094 | 1196426.4363 | 2563226.4467 | 1196424.787 | 2563227.5427 | 1196423.4017
24 | 2563225.6831 | 1196428.1936 | 2563204.1928 | 1196428.7035
25 | 2563204.1928 | 1196428.7035 | 2563195.6348 | 1196428.9065
26 | 2563186.5096 | 1196507.6011 | 2563187.9508 | 1196510.316 | 2563190.5516 | 1196513.0507
27 | 2563186.5096 | 1196507.6011 | 2563179.2219 | 1196513.6115
28 | 2563190.5516 | 1196513.0507 | 2563192.5127 | 1196515.1127 | 2563198.4391 | 1196518.8337 | 2563206.5455 | 1196521.5518 | 2563223.7993 | 1196522.5555
29 | 2563156.2754 | 1196538.847 | 2563176.2556 | 1196516.058 | 2563179.2219 | 1196513.6115
30 | 2563168.6648 | 1196437.7618 | 2563171.3231 | 1196436.5114
31 | 2563168.6648 | 1196437.7618 | 2563152.8889 | 1196445.13
32 | 2563171.3231 | 1196436.5114 | 2563158.5061 | 1196413.73
33 | 2563171.3231 | 1196436.5114 | 2563180.8149 | 1196432.2796
34 | 2563152.8889 | 1196445.13 | 2563152.8889 | 1196445.13 | 2563147.5206 | 1196446.6751 | 2563144.9035 | 1196446.9749
35 | 2563191.4858 | 1196429.005 | 2563195.6348 | 1196428.9065
36 | 2563226.5691 | 1196522.7167 | 2563223.7993 | 1196522.5555
37 | 2563155.6469 | 1196539.5638 | 2563156.2754 | 1196538.847
38 | 2563158.5061 | 1196413.73 | 2563150.4527 | 1196399.4157
39 | 2563191.4858 | 1196429.005 | 2563185.635 | 1196430.1306 | 2563180.8149 | 1196432.2796
40 | 2563126.4093 | 1196439.9686 | 2563129.6517 | 1196443.2392 | 2563133.0636 | 1196445.5861 | 2563137.1391 | 1196446.8505 | 2563142.5956 | 1196447.2392 | 2563144.9035 | 1196446.9749
41 | 2563191.4858 | 1196429.005 | 2563186.8126 | 1196419.7621 | 2563175.2453 | 1196397.03
42 | 2563172.9075 | 1196392.4358 | 2563175.2453 | 1196397.03
43 | 2563172.9075 | 1196392.4358 | 2563169.6014 | 1196385.9386 | 2563162.0086 | 1196373.9122 | 2563162.0086 | 1196373.9122
44 | 2563162.0086 | 1196373.9122 | 2563151.1949 | 1196363.6848
45 | 2563150.4527 | 1196399.4157 | 2563148.7403 | 1196396.3719
46 | 2563126.4093 | 1196439.9686 | 2563124.4485 | 1196437.0013 | 2563122.3145 | 1196433.1235 | 2563112.8187 | 1196395.4837 | 2563111.5828 | 1196392.7121
47 | 2563126.4093 | 1196439.9686 | 2563111.0528 | 1196449.195
48 | 2563101.1083 | 1196369.264 | 2563111.5828 | 1196392.7121
49 | 2563111.5828 | 1196392.7121 | 2563097.1677 | 1196402.8254
50 | 2563111.0528 | 1196449.195 | 2563108.218 | 1196450.8982 | 2563096.1035 | 1196461.2909
51 | 2563101.1083 | 1196369.264 | 2563090.9478 | 1196376.4599
52 | 2563097.1677 | 1196402.8254 | 2563094.3689 | 1196404.789
53 | 2563096.1035 | 1196461.2909 | 2563094.1759 | 1196462.9446
54 | 2563090.9478 | 1196376.4599 | 2563065.9449 | 1196394.1678
55 | 2563094.3689 | 1196404.789 | 2563077.1904 | 1196416.8412
56 | 2563094.1759 | 1196462.9446 | 2563073.6662 | 1196480.5395 | 2563073.4273 | 1196480.7282
57 | 2563151.1949 | 1196363.6848 | 2563146.5085 | 1196359.2526
58 | 2563141.7497 | 1196354.7518 | 2563146.5085 | 1196359.2526
59 | 2563141.7497 | 1196354.7518 | 2563132.5342 | 1196346.0359
60 | 2563124.2179 | 1196338.1706 | 2563132.5342 | 1196346.0359
61 | 2563065.9449 | 1196394.1678 | 2562997.343 | 1196319.2492
62 | 2562997.343 | 1196319.2492 | 2562982.8578 | 1196330.9125
63 | 2562982.8578 | 1196330.9125 | 2562967.7429 | 1196343.0827
64 | 2562967.7429 | 1196343.0827 | 2562960.0145 | 1196349.3054
65 | 2562955.1862 | 1196353.1931 | 2562960.0145 | 1196349.3054
66 | 2563077.1904 | 1196416.8412 | 2563066.963 | 1196424.0165 | 2563066.4276 | 1196424.887
67 | 2563071.9076 | 1196435.2444 | 2563066.8277 | 1196427.9862 | 2563066.3875 | 1196427.0218 | 2563066.2589 | 1196425.9331 | 2563066.4276 | 1196424.887 | 2563066.4276 | 1196424.887
68 | 2563071.9076 | 1196435.2444 | 2563072.583 | 1196436.2094
69 | 2563067.317 | 1196485.5554 | 2563073.4273 | 1196480.7282
70 | 2563067.317 | 1196485.5554 | 2563062.7726 | 1196489.1456
71 | 2563053.1186 | 1196496.7724 | 2563062.7726 | 1196489.1456
72 | 2563053.1186 | 1196496.7724 | 2563048.1776 | 1196500.6759
73 | 2563048.1776 | 1196500.6759 | 2563043.9758 | 1196503.9954
74 | 2563042.3067 | 1196505.314 | 2563043.9758 | 1196503.9954
75 | 2563028.3961 | 1196452.2933 | 2563022.3626 | 1196456.8424
76 | 2563042.3067 | 1196505.314 | 2563011.3909 | 1196477.5682 | 2563009.4522 | 1196474.4896 | 2563008.8084 | 1196471.4031 | 2563009.0943 | 1196468.3663 | 2563010.5406 | 1196465.7559 | 2563022.3626 | 1196456.8424
77 | 2563042.3067 | 1196505.314 | 2563040.6995 | 1196506.558 | 2563035.7725 | 1196510.3838
78 | 2563028.0833 | 1196516.2783 | 2563028.3954 | 1196516.0395 | 2563034.2482 | 1196511.5674 | 2563035.7725 | 1196510.3838
79 | 2563028.0833 | 1196516.2783 | 2562842.1169 | 1196654.6624
80 | 2562842.1169 | 1196654.6624 | 2562829.2679 | 1196662.18 | 2562823.2241 | 1196664.0854 | 2562816.908 | 1196665.0586
81 | 2562643.1503 | 1196568.0854 | 2562613.843 | 1196542.494 | 2562602.4442 | 1196531.168
82 | 2562668.8964 | 1196589.1039 | 2562659.4382 | 1196582.3081 | 2562643.1503 | 1196568.0854
83 | 2562679.1507 | 1196596.4717 | 2562668.8964 | 1196589.1039
84 | 2562816.908 | 1196665.0586 | 2562819.9417 | 1196675.1675 | 2562820.8637 | 1196676.4402 | 2562823.7294 | 1196680.369 | 2562828.2427 | 1196687.1112
85 | 2562816.908 | 1196665.0586 | 2562811.3435 | 1196664.4152 | 2562808.2602 | 1196663.1972
86 | 2562828.2427 | 1196687.1112 | 2562825.6577 | 1196689.1062 | 2562830.8902 | 1196697.3086
87 | 2562808.2602 | 1196663.1972 | 2562697.7084 | 1196603.022
88 | 2562836.7489 | 1196706.4927 | 2562830.8902 | 1196697.3086
89 | 2562901.1754 | 1196759.1998 | 2562892.6902 | 1196750.567 | 2562891.4062 | 1196749.584
90 | 2562891.4062 | 1196749.584 | 2562886.2229 | 1196745.6156 | 2562867.1526 | 1196737.4966 | 2562851.5057 | 1196723.2941
91 | 2562836.7489 | 1196706.4927 | 2562841.9115 | 1196714.5856 | 2562851.5057 | 1196723.2941
92 | 2562697.7084 | 1196603.022 | 2562682.5845 | 1196598.939 | 2562679.1507 | 1196596.4717
93 | 2563148.5314 | 1196553.4943 | 2563147.9615 | 1196551.2521 | 2563148.093 | 1196549.1168
94 | 2563176.7494 | 1196566.4049 | 2563170.6302 | 1196565.9869 | 2563149.9972 | 1196555.2529 | 2563148.5314 | 1196553.4943
95 | 2563155.6469 | 1196539.5638 | 2563148.7075 | 1196547.4788 | 2563148.093 | 1196549.1168 | 2563148.093 | 1196549.1168
96 | 2563176.7494 | 1196566.4049 | 2563171.7726 | 1196575.8297
97 | 2563176.7494 | 1196566.4049 | 2563182.0254 | 1196563.8891
98 | 2563244.2115 | 1196523.743 | 2563226.5691 | 1196522.7167
99 | 2563244.2115 | 1196523.743 | 2563252.2334 | 1196511.5313 | 2563252.4033 | 1196511.3489

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2563308.3002 | 1196381.1212
1 | 2563309.5774 | 1196379.4881
2 | 2563266.5919 | 1196434.8673
3 | 2563264.8364 | 1196435.9559
4 | 2563266.3305 | 1196440.9366
5 | 2563264.4563 | 1196446.7982
6 | 2563257.1839 | 1196442.2071
7 | 2563246.176 | 1196443.3311
8 | 2563267.6689 | 1196465.0217
9 | 2563285.5047 | 1196361.2614
10 | 2563277.6513 | 1196378.8001
11 | 2563290.8807 | 1196290.1483
12 | 2563269.9013 | 1196390.9228
13 | 2563239.7709 | 1196350.3143
14 | 2563258.6877 | 1196403.8008
15 | 2563225.9094 | 1196288.2481
16 | 2563235.617 | 1196423.363
17 | 2563228.9991 | 1196422.4033
18 | 2563289.0144 | 1196463.857
19 | 2563267.1663 | 1196494.4025
20 | 2563229.7504 | 1196462.6875
21 | 2563259.7325 | 1196503.4807
22 | 2563225.6832 | 1196428.1936
23 | 2563227.5427 | 1196423.4017
24 | 2563204.1928 | 1196428.7035
25 | 2563186.5096 | 1196507.6011
26 | 2563190.5516 | 1196513.0507
27 | 2563179.2219 | 1196513.6115
28 | 2563168.6648 | 1196437.7618
29 | 2563171.3231 | 1196436.5114
30 | 2563152.8889 | 1196445.13
31 | 2563195.6348 | 1196428.9065
32 | 2563223.7993 | 1196522.5556
33 | 2563156.2754 | 1196538.847
34 | 2563158.5061 | 1196413.73
35 | 2563180.8149 | 1196432.2796
36 | 2563144.9035 | 1196446.9749
37 | 2563191.4858 | 1196429.005
38 | 2563175.2453 | 1196397.03
39 | 2563172.9075 | 1196392.4358
40 | 2563162.0086 | 1196373.9122
41 | 2563150.4527 | 1196399.4157
42 | 2563148.7403 | 1196396.3719
43 | 2563126.4093 | 1196439.9686
44 | 2563111.5828 | 1196392.7121
45 | 2563111.0528 | 1196449.195
46 | 2563101.1083 | 1196369.264
47 | 2563097.1677 | 1196402.8254
48 | 2563096.1035 | 1196461.2909
49 | 2563090.9478 | 1196376.4599
50 | 2563094.3689 | 1196404.789
51 | 2563094.1759 | 1196462.9446
52 | 2563151.1949 | 1196363.6848
53 | 2563146.5085 | 1196359.2526
54 | 2563141.7497 | 1196354.7518
55 | 2563132.5342 | 1196346.0359
56 | 2563124.2179 | 1196338.1706
57 | 2563065.9449 | 1196394.1678
58 | 2562997.343 | 1196319.2492
59 | 2562982.8578 | 1196330.9125
60 | 2562967.7429 | 1196343.0827
61 | 2562960.0145 | 1196349.3054
62 | 2562955.1862 | 1196353.1931
63 | 2563077.1904 | 1196416.8412
64 | 2563066.4276 | 1196424.887
65 | 2563071.9076 | 1196435.2444
66 | 2563072.583 | 1196436.2094
67 | 2563073.4273 | 1196480.7282
68 | 2563067.317 | 1196485.5554
69 | 2563062.7726 | 1196489.1456
70 | 2563053.1186 | 1196496.7724
71 | 2563048.1776 | 1196500.6759
72 | 2563043.9758 | 1196503.9954
73 | 2563022.3626 | 1196456.8424
74 | 2563028.3961 | 1196452.2933
75 | 2563042.3067 | 1196505.314
76 | 2563035.7725 | 1196510.3838
77 | 2563028.0833 | 1196516.2783
78 | 2562842.1169 | 1196654.6624
79 | 2562643.1503 | 1196568.0854
80 | 2562602.4442 | 1196531.168
81 | 2562668.8964 | 1196589.1039
82 | 2562816.908 | 1196665.0586
83 | 2562828.2427 | 1196687.1112
84 | 2562808.2602 | 1196663.1972
85 | 2562830.8902 | 1196697.3086
86 | 2562901.1754 | 1196759.1998
87 | 2562891.4062 | 1196749.584
88 | 2562851.5057 | 1196723.2941
89 | 2562836.7489 | 1196706.4927
90 | 2562697.7084 | 1196603.022
91 | 2562679.1507 | 1196596.4717
92 | 2563148.5314 | 1196553.4943
93 | 2563148.093 | 1196549.1168
94 | 2563176.7494 | 1196566.4049
95 | 2563155.6469 | 1196539.5638
96 | 2563171.7726 | 1196575.8297
97 | 2563182.0254 | 1196563.8891
98 | 2563226.5691 | 1196522.7167
99 | 2563244.2115 | 1196523.743
100 | 2563252.4033 | 1196511.3489
101 | 2563168.6648 | 1196437.7618

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98338 | -0.11634 | 0.0016352 | 0.00040982
1 | 0.98337 | -0.11641 | 0.003494 | 0.00087568
2 | 0.98388 | -0.11273 | 0 | 0
3 | 0.98388 | -0.11276 | 0.0014049 | 0.00035211
4 | 0.98394 | -0.11232 | 0.0041015 | 0.0010279
5 | 0.98404 | -0.11164 | 0 | 0
6 | 0.98484 | -0.10598 | 0 | 0
7 | 0.98576 | -0.099439 | 0 | 0
8 | 0.98266 | -0.1214 | 0 | 0
9 | 0.98748 | -0.08735 | 0.00052348 | 0.0001312
10 | 0.98753 | -0.087025 | 0.00041783 | 0.00010472
11 | 0.98737 | -0.088183 | 0.0011187 | 0.00028038
12 | 0.98757 | -0.086721 | 0 | 0
13 | 0.98741 | -0.087866 | 0.001216 | 0.00030476
14 | 0.98768 | -0.085978 | 0.0021042 | 0.00052736
15 | 0.98732 | -0.088488 | 0.00095358 | 0.00023899
16 | 0.98795 | -0.084009 | 0 | 0
17 | 0.98865 | -0.079089 | 0.0035886 | 0.00089939
18 | 0.9825 | -0.12251 | 0.0050277 | 0.0012601
19 | 0.98087 | -0.13411 | 0.0061573 | 0.0015432
20 | 0.98555 | -0.10097 | 0.005876 | 0.0014727
21 | 0.98028 | -0.13826 | 0 | 0
22 | 0.98942 | -0.0737 | 0 | 0
23 | 0.98884 | -0.077798 | 0.0041992 | 0.0010524
24 | 0.99179 | -0.057117 | 0.0023192 | 0.00058126
25 | 0.97637 | -0.1662 | 0 | 0
26 | 0.97659 | -0.16467 | 0.0071347 | 0.0017881
27 | 0.97608 | -0.16831 | 0.0039225 | 0.00098308
28 | 0.99537 | -0.032122 | 0 | 0
29 | 0.99509 | -0.0341 | 0 | 0
30 | 0.99706 | -0.020392 | 0.0038927 | 0.00097559
31 | 0.99276 | -0.050334 | 0.0028927 | 0.00072499
32 | 0.97807 | -0.15407 | 0.0024328 | 0.00060972
33 | 0.97521 | -0.17453 | 0.0025387 | 0.00063625
34 | 0.99453 | -0.037997 | 0.0052692 | 0.0013206
35 | 0.99419 | -0.040348 | 0.0032847 | 0.00082322
36 | 0.99788 | -0.014708 | 0.0034768 | 0.00087138
37 | 0.99325 | -0.046929 | 0 | 0
38 | 0.99145 | -0.059589 | 0.00080697 | 0.00020225
39 | 0.9912 | -0.06137 | 0.0034583 | 0.00086672
40 | 0.99025 | -0.068056 | 0.0077566 | 0.001944
41 | 0.99431 | -0.039574 | 0.0056196 | 0.0014084
42 | 0.99429 | -0.039711 | 0.0038919 | 0.00097541
43 | 1 | 0 | -0.21101 | -0.05296
44 | 0.99815 | -0.012951 | 0 | 0
45 | 0.99895 | -0.0073038 | 0.0022859 | 0.0005729
46 | 0.99755 | -0.017153 | 0 | 0
47 | 0.99791 | -0.014655 | 0.00079109 | 0.00019827
48 | 0.99789 | -0.014735 | 0.0017242 | 0.00043212
49 | 0.99726 | -0.019193 | 0.0012577 | 0.00031521
50 | 0.99786 | -0.014958 | 0.0022667 | 0.00056808
51 | 0.99776 | -0.015671 | 0.0030957 | 0.00077586
52 | 0.98976 | -0.071513 | 0.0040256 | 0.0010089
53 | 0.98959 | -0.072747 | 0.0015007 | 0.00037611
54 | 0.98942 | -0.073901 | 0.0048181 | 0.0012075
55 | 0.9892 | -0.075512 | 0.0014679 | 0.0003679
56 | 0.98901 | -0.076796 | 0.01099 | 0.0027543
57 | 0.9966 | -0.023828 | 0.0032819 | 0.00082253
58 | 0.99488 | -0.035873 | 0.0022251 | 0.00055767
59 | 0.99463 | -0.037664 | 0.0020834 | 0.00052214
60 | 0.99442 | -0.039126 | 0.0020158 | 0.00050521
61 | 0.99434 | -0.039671 | 0.0020322 | 0.0005093
62 | 0.99431 | -0.039885 | 0.003413 | 0.00085539
63 | 0.99767 | -0.016346 | 0.0014272 | 0.00035769
64 | 0.99757 | -0.017047 | 0.0014894 | 0.00037327
65 | 0.9975 | -0.017492 | 0.0012786 | 0.00032046
66 | 0.9975 | -0.01752 | 0.0023983 | 0.00060106
67 | 0.99644 | -0.024915 | 0.0021474 | 0.00053819
68 | 0.99609 | -0.027385 | 0.0021222 | 0.00053188
69 | 0.99584 | -0.0291 | 0.0023604 | 0.00059157
70 | 0.99537 | -0.032452 | 0.0013417 | 0.00033626
71 | 0.99513 | -0.034084 | 0.0021264 | 0.00053292
72 | 0.99495 | -0.035358 | 0.0024059 | 0.00060297
73 | 0.9944 | -0.03926 | 0.0015537 | 0.0003894
74 | 0.99436 | -0.039518 | 0.0033834 | 0.00084797
75 | 0.99489 | -0.035812 | 0 | 0
76 | 0.9947 | -0.037167 | 0.0024537 | 0.00061495
77 | 0.99451 | -0.038515 | 0.0020591 | 0.00051606
78 | 0.99061 | -0.066031 | 0 | 0
79 | 0.98929 | -0.075412 | 0.00060924 | 0.00015269
80 | 0.98922 | -0.07588 | 0.00083304 | 0.00020878
81 | 0.98936 | -0.07492 | 0.00062625 | 0.00015695
82 | 0.99015 | -0.069311 | 0 | 0
83 | 0.98988 | -0.071217 | 0 | 0
84 | 0.99009 | -0.069697 | 0.00080807 | 0.00020252
85 | 0.98974 | -0.072204 | 0.0024049 | 0.00060271
86 | 0.98938 | -0.074774 | 0.0012571 | 0.00031506
87 | 0.9894 | -0.074598 | 0.00096271 | 0.00024128
88 | 0.98956 | -0.073501 | 0.00097737 | 0.00024495
89 | 0.98966 | -0.072764 | 0.0018442 | 0.00046219
90 | 0.98948 | -0.074094 | 0.00066952 | 0.0001678
91 | 0.9894 | -0.074652 | 0.00067381 | 0.00016887
92 | 0.97491 | -0.17672 | 0.0024966 | 0.00062572
93 | 0.97497 | -0.17625 | 0.0023277 | 0.00058337
94 | 0.97456 | -0.17919 | 0 | 0
95 | 0.97519 | -0.17468 | 0.0025869 | 0.00064833
96 | 0.9745 | -0.17962 | 0.0038208 | 0.00095759
97 | 0.97453 | -0.17941 | 0.003597 | 0.00090148
98 | 0.97819 | -0.15318 | 0.0019416 | 0.00048661
99 | 0.97904 | -0.14713 | 0 | 0
100 | 0.97975 | -0.14206 | 0.0011637 | 0.00029166
101 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034941 | 0.00087567 | -0.003494 | -0.00087568 | 3.6163e-08 | -1.2393e-08 | 0.0052871 | 0.0052871 | 0.0052871 | 0.98338 | -0.11634 | 0.98337 | -0.11641 | 1.9582
1 | -0.0051292 | -0.0012855 | 0.0051318 | 0.0012856 | 2.5573e-06 | 1.1998e-07 | 0.0077614 | 0.0077611 | 0.0077614 | 0.98338 | -0.11634 | 0.98388 | -0.11273 | 2.8746
2 | 0.0014049 | 0.00035208 | -0.0014049 | -0.00035211 | 5.8192e-09 | -2.3994e-08 | 0.0021248 | 0.0021248 | 0.0021248 | 0.98388 | -0.11273 | 0.98388 | -0.11276 | 0.78696
3 | -0.0065367 | -0.0016377 | 0.0065371 | 0.0016378 | 3.7047e-07 | 6.5333e-08 | 0.0098859 | 0.0098859 | 0.0098859 | 0.98388 | -0.11273 | 0.98394 | -0.11232 | 3.6614
4 | -0.010639 | -0.0026657 | 0.01064 | 0.002666 | 1.0039e-06 | 3.0715e-07 | 0.016089 | 0.016089 | 0.016089 | 0.98394 | -0.11232 | 0.98404 | -0.11164 | 5.9587
5 | 0.045448 | 0.011427 | -0.045387 | -0.011404 | 6.1672e-05 | 2.3455e-05 | 0.068738 | 0.068738 | 0.068738 | 0.98404 | -0.11164 | 0.98266 | -0.1214 | 25.4585
6 | -0.056088 | -0.014093 | 0.056132 | 0.01411 | 4.4204e-05 | 1.6876e-05 | 0.084826 | 0.084826 | 0.084826 | 0.98404 | -0.11164 | 0.98484 | -0.10598 | 31.4172
7 | -0.056132 | -0.01411 | 0.056183 | 0.014129 | 5.1204e-05 | 1.9549e-05 | 0.084826 | 0.084826 | 0.084826 | 0.98484 | -0.10598 | 0.98576 | -0.099439 | 31.4171
8 | 0.0058773 | 0.0014728 | -0.005876 | -0.0014727 | 1.2468e-06 | 1.5599e-07 | 0.0088717 | 0.0088719 | 0.0088719 | 0.98576 | -0.099439 | 0.98555 | -0.10097 | 3.2859
9 | -0.06206 | -0.015602 | 0.062194 | 0.015653 | 0.00013369 | 5.1107e-05 | 0.093698 | 0.093698 | 0.093698 | 0.98576 | -0.099439 | 0.98795 | -0.084009 | 34.703
10 | 0.0050285 | 0.0012601 | -0.0050277 | -0.0012601 | 7.7601e-07 | 2.6791e-08 | 0.0076144 | 0.0076145 | 0.0076145 | 0.98266 | -0.1214 | 0.9825 | -0.12251 | 2.8202
11 | 0.040358 | 0.010144 | -0.040287 | -0.010116 | 7.1332e-05 | 2.7048e-05 | 0.061123 | 0.061124 | 0.061124 | 0.98266 | -0.1214 | 0.98087 | -0.13411 | 22.6384
12 | -0.0016423 | -0.0004107 | 0.0016424 | 0.00041048 | 7.345e-08 | -2.177e-07 | 0.0024745 | 0.0024744 | 0.0024745 | 0.98748 | -0.08735 | 0.98753 | -0.087025 | 0.91646
13 | 0.0011188 | 0.0002795 | -0.0011187 | -0.00028038 | 1.2854e-07 | -8.7774e-07 | 0.0016856 | 0.001686 | 0.001686 | 0.98748 | -0.08735 | 0.98737 | -0.088183 | 0.62443
14 | -0.0020602 | -0.0005152 | 0.0020603 | 0.00051504 | 8.656e-08 | -1.5093e-07 | 0.003104 | 0.0031039 | 0.003104 | 0.98753 | -0.087025 | 0.98757 | -0.086721 | 1.1496
15 | 0.00217 | 0.00054244 | -0.0021697 | -0.00054297 | 3.4258e-07 | -5.2539e-07 | 0.0032691 | 0.0032694 | 0.0032694 | 0.98757 | -0.086721 | 0.98741 | -0.087866 | 1.2109
16 | -0.0042303 | -0.0010575 | 0.0042307 | 0.0010574 | 4.3277e-07 | -5.2065e-08 | 0.006373 | 0.0063729 | 0.006373 | 0.98757 | -0.086721 | 0.98768 | -0.085978 | 2.3604
17 | 0.00095366 | 0.00023821 | -0.00095358 | -0.00023899 | 8.1946e-08 | -7.8186e-07 | 0.0014369 | 0.0014372 | 0.0014372 | 0.98741 | -0.087866 | 0.98732 | -0.088488 | 0.53228
18 | -0.0063349 | -0.0015848 | 0.0063367 | 0.0015851 | 1.7203e-06 | 2.7412e-07 | 0.0095431 | 0.0095429 | 0.0095431 | 0.98768 | -0.085978 | 0.98795 | -0.084009 | 3.5345
19 | -0.068531 | -0.017238 | 0.068578 | 0.017256 | 4.705e-05 | 1.8006e-05 | 0.10324 | 0.10324 | 0.10324 | 0.98795 | -0.084009 | 0.98865 | -0.079089 | 38.2373
20 | -0.072166 | -0.018156 | 0.072179 | 0.018161 | 1.3005e-05 | 4.9793e-06 | 0.10864 | 0.10864 | 0.10864 | 0.98865 | -0.079089 | 0.98884 | -0.077798 | 40.2377
21 | 0.034129 | 0.0085733 | -0.03411 | -0.0085659 | 1.9689e-05 | 7.4243e-06 | 0.051783 | 0.051783 | 0.051783 | 0.98087 | -0.13411 | 0.98028 | -0.13826 | 19.1788
22 | 0.03411 | 0.0085659 | -0.034092 | -0.0085591 | 1.7992e-05 | 6.7846e-06 | 0.051783 | 0.051783 | 0.051783 | 0.98028 | -0.13826 | 0.97975 | -0.14206 | 19.1788
23 | 0.076422 | 0.01923 | -0.076379 | -0.019213 | 4.3678e-05 | 1.6731e-05 | 0.11496 | 0.11496 | 0.11496 | 0.98942 | -0.0737 | 0.98884 | -0.077798 | 42.5781
24 | -0.076422 | -0.01923 | 0.0766 | 0.019298 | 0.00017728 | 6.7906e-05 | 0.11496 | 0.11496 | 0.11496 | 0.98942 | -0.0737 | 0.99179 | -0.057117 | 42.5781
25 | -0.078919 | -0.019879 | 0.078994 | 0.019908 | 7.4934e-05 | 2.871e-05 | 0.11844 | 0.11844 | 0.11844 | 0.99179 | -0.057117 | 0.99276 | -0.050334 | 43.8668
26 | -0.021318 | -0.0053451 | 0.021322 | 0.0053467 | 4.5104e-06 | 1.6491e-06 | 0.03249 | 0.03249 | 0.03249 | 0.97637 | -0.1662 | 0.97659 | -0.16467 | 12.0332
27 | 0.021318 | 0.0053451 | -0.021312 | -0.0053428 | 6.2222e-06 | 2.2751e-06 | 0.03249 | 0.03249 | 0.03249 | 0.97637 | -0.1662 | 0.97608 | -0.16831 | 12.0333
28 | -0.028457 | -0.0071349 | 0.028499 | 0.0071505 | 4.1856e-05 | 1.5651e-05 | 0.043361 | 0.043361 | 0.043361 | 0.97659 | -0.16467 | 0.97807 | -0.15407 | 16.0596
29 | 0.017389 | 0.0043597 | -0.017374 | -0.0043544 | 1.4977e-05 | 5.334e-06 | 0.02651 | 0.02651 | 0.02651 | 0.97608 | -0.16831 | 0.97521 | -0.17453 | 9.8186
30 | 0.13519 | 0.034047 | -0.13516 | -0.034032 | 3.7375e-05 | 1.4299e-05 | 0.20217 | 0.20217 | 0.20217 | 0.99537 | -0.032122 | 0.99509 | -0.0341 | 37.4381
31 | -0.13519 | -0.034047 | 0.13542 | 0.034131 | 0.00022203 | 8.4942e-05 | 0.20217 | 0.20217 | 0.20217 | 0.99537 | -0.032122 | 0.99706 | -0.020392 | 37.4381
32 | 0.014791 | 0.0037077 | -0.014783 | -0.003705 | 7.9794e-06 | 2.7296e-06 | 0.022118 | 0.022118 | 0.022118 | 0.99509 | -0.0341 | 0.99453 | -0.037997 | 8.1919
33 | 0.12037 | 0.030325 | -0.12026 | -0.030284 | 0.00010511 | 4.0157e-05 | 0.18005 | 0.18005 | 0.18005 | 0.99509 | -0.0341 | 0.99419 | -0.040348 | 33.3422
34 | -0.13931 | -0.035107 | 0.13942 | 0.03515 | 0.00011094 | 4.2453e-05 | 0.20797 | 0.20797 | 0.20797 | 0.99706 | -0.020392 | 0.99788 | -0.014708 | 38.5138
35 | -0.081887 | -0.020633 | 0.081926 | 0.020648 | 3.9037e-05 | 1.496e-05 | 0.12278 | 0.12278 | 0.12278 | 0.99276 | -0.050334 | 0.99325 | -0.046929 | 45.4727
36 | -0.030932 | -0.0077602 | 0.030936 | 0.0077617 | 3.8346e-06 | 1.44e-06 | 0.047062 | 0.047062 | 0.047062 | 0.97807 | -0.15407 | 0.97819 | -0.15318 | 17.4303
37 | 0.014835 | 0.0037182 | -0.014835 | -0.0037181 | 3.048e-07 | 1.0534e-07 | 0.022637 | 0.022637 | 0.022637 | 0.97521 | -0.17453 | 0.97519 | -0.17468 | 8.3839
38 | 0.0095136 | 0.0023844 | -0.0095115 | -0.0023838 | 2.0765e-06 | 5.856e-07 | 0.014234 | 0.014234 | 0.014234 | 0.99453 | -0.037997 | 0.99431 | -0.039574 | 5.272
39 | 0.11698 | 0.029461 | -0.11687 | -0.02942 | 0.00010752 | 4.1062e-05 | 0.17513 | 0.17513 | 0.17513 | 0.99419 | -0.040348 | 0.99325 | -0.046929 | 32.4318
40 | -0.1429 | -0.036021 | 0.14319 | 0.036134 | 0.00029497 | 0.0001129 | 0.21316 | 0.21316 | 0.21316 | 0.99788 | -0.014708 | 1 | 0 | 39.4739
41 | 0.034944 | 0.0087723 | -0.034882 | -0.0087491 | 6.1342e-05 | 2.313e-05 | 0.052355 | 0.052355 | 0.052355 | 0.99325 | -0.046929 | 0.99145 | -0.059589 | 19.3909
42 | 0.034075 | 0.0085469 | -0.034067 | -0.0085437 | 8.4137e-06 | 3.1696e-06 | 0.051144 | 0.051144 | 0.051144 | 0.99145 | -0.059589 | 0.9912 | -0.06137 | 18.9424
43 | 0.030609 | 0.007677 | -0.03058 | -0.0076664 | 2.8347e-05 | 1.0626e-05 | 0.045953 | 0.045953 | 0.045953 | 0.9912 | -0.06137 | 0.99025 | -0.068056 | 17.0196
44 | 0.022824 | 0.0057224 | -0.022813 | -0.0057184 | 1.0925e-05 | 4.0106e-06 | 0.034297 | 0.034297 | 0.034297 | 0.99025 | -0.068056 | 0.98976 | -0.071513 | 12.7027
45 | 0.003892 | 0.00097539 | -0.0038919 | -0.00097541 | 7.3932e-08 | -1.6863e-08 | 0.0058245 | 0.0058245 | 0.0058245 | 0.99431 | -0.039574 | 0.99429 | -0.039711 | 2.1572
46 | 0.02606 | 0.00654 | -0.026013 | -0.0065227 | 4.6766e-05 | 1.7334e-05 | 0.03878 | 0.038781 | 0.038781 | 1 | 0 | 0.99815 | -0.012951 | 14.3632
47 | 0.040962 | 0.010287 | -0.04092 | -0.010271 | 4.1541e-05 | 1.5742e-05 | 0.060959 | 0.060959 | 0.060959 | 1 | 0 | 0.99895 | -0.0073038 | 22.5773
48 | 0.016357 | 0.004103 | -0.016348 | -0.0040996 | 9.527e-06 | 3.3289e-06 | 0.024386 | 0.024386 | 0.024386 | 0.99815 | -0.012951 | 0.99755 | -0.017153 | 9.0319
49 | 0.0096559 | 0.0024197 | -0.0096536 | -0.0024191 | 2.2768e-06 | 6.4558e-07 | 0.014395 | 0.014395 | 0.014395 | 0.99815 | -0.012951 | 0.99791 | -0.014655 | 5.3314
50 | 0.038634 | 0.0096979 | -0.038594 | -0.0096828 | 3.9828e-05 | 1.5066e-05 | 0.057554 | 0.057554 | 0.057554 | 0.99895 | -0.0073038 | 0.99789 | -0.014735 | 21.3163
51 | 0.016348 | 0.0040996 | -0.016343 | -0.004098 | 4.6202e-06 | 1.6145e-06 | 0.024386 | 0.024386 | 0.024386 | 0.99755 | -0.017153 | 0.99726 | -0.019193 | 9.0319
52 | 0.0088625 | 0.0022208 | -0.0088621 | -0.0022207 | 3.7257e-07 | 9.8634e-08 | 0.013215 | 0.013215 | 0.013215 | 0.99791 | -0.014655 | 0.99786 | -0.014958 | 4.8945
53 | 0.03687 | 0.0092507 | -0.036865 | -0.0092489 | 4.7911e-06 | 1.8096e-06 | 0.054983 | 0.054983 | 0.054983 | 0.99789 | -0.014735 | 0.99776 | -0.015671 | 20.364
54 | 0.015085 | 0.0037828 | -0.015076 | -0.0037795 | 9.6869e-06 | 3.3262e-06 | 0.022509 | 0.02251 | 0.02251 | 0.99726 | -0.019193 | 0.9966 | -0.023828 | 8.3369
55 | 0.0065955 | 0.0016526 | -0.0065942 | -0.0016524 | 1.2666e-06 | 2.1308e-07 | 0.009835 | 0.0098351 | 0.0098351 | 0.99786 | -0.014958 | 0.99767 | -0.016346 | 3.6426
56 | 0.03377 | 0.0084731 | -0.033726 | -0.0084568 | 4.3257e-05 | 1.6281e-05 | 0.050366 | 0.050366 | 0.050366 | 0.99776 | -0.015671 | 0.99644 | -0.024915 | 18.6541
57 | 0.018787 | 0.0047095 | -0.018784 | -0.0047083 | 3.2111e-06 | 1.1522e-06 | 0.028245 | 0.028245 | 0.028245 | 0.98976 | -0.071513 | 0.98959 | -0.072747 | 10.4612
58 | 0.017283 | 0.0043322 | -0.01728 | -0.0043312 | 2.7605e-06 | 9.7761e-07 | 0.025989 | 0.025989 | 0.025989 | 0.98959 | -0.072747 | 0.98942 | -0.073901 | 9.6254
59 | 0.012462 | 0.0031237 | -0.01246 | -0.0031228 | 2.7804e-06 | 9.0652e-07 | 0.018743 | 0.018743 | 0.018743 | 0.98942 | -0.073901 | 0.9892 | -0.075512 | 6.9417
60 | 0.010992 | 0.0027549 | -0.01099 | -0.0027543 | 1.9527e-06 | 6.0413e-07 | 0.016534 | 0.016534 | 0.016534 | 0.9892 | -0.075512 | 0.98901 | -0.076796 | 6.1239
61 | 0.011794 | 0.0029569 | -0.011774 | -0.0029507 | 1.9656e-05 | 6.2388e-06 | 0.017609 | 0.01761 | 0.01761 | 0.9966 | -0.023828 | 0.99488 | -0.035873 | 6.5222
62 | 0.0095488 | 0.002393 | -0.0095464 | -0.0023924 | 2.367e-06 | 6.6895e-07 | 0.014282 | 0.014282 | 0.014282 | 0.99488 | -0.035873 | 0.99463 | -0.037664 | 5.2896
63 | 0.007463 | 0.0018702 | -0.0074615 | -0.0018699 | 1.5095e-06 | 3.2877e-07 | 0.011165 | 0.011165 | 0.011165 | 0.99463 | -0.037664 | 0.99442 | -0.039126 | 4.1352
64 | 0.0054457 | 0.0013647 | -0.0054453 | -0.0013647 | 4.1112e-07 | 2.941e-08 | 0.0081487 | 0.0081488 | 0.0081488 | 0.99442 | -0.039126 | 0.99434 | -0.039671 | 3.0181
65 | 0.0034131 | 0.00085535 | -0.003413 | -0.00085539 | 1.0091e-07 | -4.1593e-08 | 0.0051077 | 0.0051077 | 0.0051077 | 0.99434 | -0.039671 | 0.99431 | -0.039885 | 1.8917
66 | 0.005167 | 0.0012947 | -0.0051665 | -0.0012947 | 5.0088e-07 | 1.6177e-08 | 0.0077065 | 0.0077066 | 0.0077066 | 0.99767 | -0.016346 | 0.99757 | -0.017047 | 2.8543
67 | 0.0036771 | 0.00092144 | -0.0036769 | -0.00092151 | 2.2669e-07 | -7.045e-08 | 0.005485 | 0.005485 | 0.005485 | 0.99757 | -0.017047 | 0.9975 | -0.017492 | 2.0315
68 | 0.0023983 | 0.00060105 | -0.0023983 | -0.00060106 | 9.4075e-09 | -1.1757e-08 | 0.0035776 | 0.0035776 | 0.0035776 | 0.9975 | -0.017492 | 0.9975 | -0.01752 | 1.325
69 | 0.031579 | 0.0079186 | -0.031568 | -0.0079145 | 1.0807e-05 | 4.055e-06 | 0.047159 | 0.047159 | 0.047159 | 0.99644 | -0.024915 | 0.99609 | -0.027385 | 17.4665
70 | 0.029446 | 0.0073827 | -0.029439 | -0.00738 | 6.9931e-06 | 2.6143e-06 | 0.043989 | 0.043989 | 0.043989 | 0.99609 | -0.027385 | 0.99584 | -0.0291 | 16.2923
71 | 0.027079 | 0.0067885 | -0.027066 | -0.0067838 | 1.2569e-05 | 4.6742e-06 | 0.040462 | 0.040462 | 0.040462 | 0.99584 | -0.0291 | 0.99537 | -0.032452 | 14.986
72 | 0.025724 | 0.0064475 | -0.025719 | -0.0064454 | 5.8111e-06 | 2.1532e-06 | 0.038457 | 0.038457 | 0.038457 | 0.99537 | -0.032452 | 0.99513 | -0.034084 | 14.2432
73 | 0.023592 | 0.0059125 | -0.023588 | -0.0059109 | 4.1583e-06 | 1.5298e-06 | 0.035277 | 0.035277 | 0.035277 | 0.99513 | -0.034084 | 0.99495 | -0.035358 | 13.0656
74 | 0.021182 | 0.005308 | -0.021181 | -0.0053075 | 1.332e-06 | 4.8469e-07 | 0.031679 | 0.031679 | 0.031679 | 0.99495 | -0.035358 | 0.99489 | -0.035812 | 11.7329
75 | 0.0033836 | 0.00084792 | -0.0033834 | -0.00084797 | 1.2087e-07 | -5.1533e-08 | 0.0050631 | 0.0050631 | 0.0050631 | 0.9944 | -0.03926 | 0.99436 | -0.039518 | 1.8752
76 | -0.0049373 | -0.0012373 | 0.0049396 | 0.0012373 | 2.3559e-06 | 8.3307e-09 | 0.0073881 | 0.0073878 | 0.0073881 | 0.9944 | -0.03926 | 0.99489 | -0.035812 | 2.7363
77 | 0.016241 | 0.0040702 | -0.016238 | -0.0040691 | 3.0451e-06 | 1.0638e-06 | 0.024291 | 0.024291 | 0.024291 | 0.99489 | -0.035812 | 0.9947 | -0.037167 | 8.9967
78 | 0.013784 | 0.0034541 | -0.013782 | -0.0034533 | 2.5707e-06 | 8.6299e-07 | 0.020621 | 0.020621 | 0.020621 | 0.9947 | -0.037167 | 0.99451 | -0.038515 | 7.6373
79 | 0.011723 | 0.0029372 | -0.011678 | -0.0029231 | 4.4502e-05 | 1.412e-05 | 0.01754 | 0.017541 | 0.017541 | 0.99451 | -0.038515 | 0.99061 | -0.066031 | 6.4966
80 | 0.011678 | 0.0029231 | -0.011673 | -0.0029214 | 5.289e-06 | 1.6797e-06 | 0.017541 | 0.017541 | 0.017541 | 0.99061 | -0.066031 | 0.99015 | -0.069311 | 6.4966
81 | 0.00083309 | 0.00020809 | -0.00083304 | -0.00020878 | 5.3856e-08 | -6.8513e-07 | 0.0012528 | 0.0012531 | 0.0012531 | 0.98929 | -0.075412 | 0.98922 | -0.07588 | 0.4641
82 | -0.0014423 | -0.00036078 | 0.0014424 | 0.00036039 | 9.768e-08 | -3.8964e-07 | 0.0021692 | 0.002169 | 0.0021692 | 0.98929 | -0.075412 | 0.98936 | -0.07492 | 0.80341
83 | -0.0020687 | -0.00051735 | 0.0020688 | 0.00051721 | 7.6252e-08 | -1.3283e-07 | 0.0031109 | 0.0031109 | 0.0031109 | 0.98936 | -0.07492 | 0.9894 | -0.074652 | 1.1522
84 | 0.0074503 | 0.001866 | -0.0074483 | -0.0018656 | 1.9626e-06 | 4.3221e-07 | 0.011196 | 0.011196 | 0.011196 | 0.99015 | -0.069311 | 0.98988 | -0.071217 | 4.1467
85 | 0.0042226 | 0.0010554 | -0.0042224 | -0.0010554 | 2.2399e-07 | -2.853e-08 | 0.0063449 | 0.0063449 | 0.0063449 | 0.99015 | -0.069311 | 0.99009 | -0.069697 | 2.35
86 | 0.0074483 | 0.0018656 | -0.0074473 | -0.0018654 | 1.0164e-06 | 2.2392e-07 | 0.011196 | 0.011196 | 0.011196 | 0.98988 | -0.071217 | 0.98974 | -0.072204 | 4.1467
87 | 0.0034144 | 0.00085289 | -0.0034123 | -0.00085371 | 2.0676e-06 | -8.2252e-07 | 0.0051304 | 0.005131 | 0.005131 | 0.99009 | -0.069697 | 0.98948 | -0.074094 | 1.9004
88 | 0.0050424 | 0.0012627 | -0.005042 | -0.0012627 | 3.9064e-07 | 1.0255e-08 | 0.0075806 | 0.0075806 | 0.0075806 | 0.98974 | -0.072204 | 0.98966 | -0.072764 | 2.8076
89 | -0.0012571 | -0.00031506 | 0.0012571 | 0.00031489 | 3.0606e-08 | -1.6445e-07 | 0.0018907 | 0.0018906 | 0.0018907 | 0.98938 | -0.074774 | 0.9894 | -0.074598 | 0.70024
90 | -0.0022198 | -0.00055617 | 0.0022202 | 0.00055568 | 3.3649e-07 | -4.9209e-07 | 0.0033385 | 0.0033382 | 0.0033385 | 0.9894 | -0.074598 | 0.98956 | -0.073501 | 1.2365
91 | -0.0031975 | -0.00080063 | 0.0031979 | 0.00080047 | 3.2536e-07 | -1.6467e-07 | 0.0048079 | 0.0048078 | 0.0048079 | 0.98956 | -0.073501 | 0.98966 | -0.072764 | 1.7807
92 | 0.0027428 | 0.00068591 | -0.0027426 | -0.00068609 | 2.1115e-07 | -1.743e-07 | 0.0041242 | 0.0041243 | 0.0041243 | 0.98948 | -0.074094 | 0.9894 | -0.074652 | 1.5275
93 | -0.0099173 | -0.0024853 | 0.0099179 | 0.0024855 | 6.3663e-07 | 1.8933e-07 | 0.015137 | 0.015137 | 0.015137 | 0.97491 | -0.17672 | 0.97497 | -0.17625 | 5.6062
94 | 0.0074206 | 0.0018596 | -0.0074181 | -0.001859 | 2.536e-06 | 5.805e-07 | 0.011326 | 0.011326 | 0.011326 | 0.97491 | -0.17672 | 0.97456 | -0.17919 | 4.1949
95 | -0.012246 | -0.0030688 | 0.012248 | 0.0030697 | 2.6756e-06 | 8.7595e-07 | 0.018689 | 0.018689 | 0.018689 | 0.97497 | -0.17625 | 0.97519 | -0.17468 | 6.922
96 | 0.003821 | 0.00095754 | -0.0038208 | -0.00095759 | 2.2626e-07 | -4.5708e-08 | 0.0058341 | 0.0058342 | 0.0058342 | 0.97456 | -0.17919 | 0.9745 | -0.17962 | 2.1608
97 | 0.0035971 | 0.00090145 | -0.003597 | -0.00090148 | 1.1002e-07 | -3.0514e-08 | 0.0054922 | 0.0054922 | 0.0054922 | 0.97456 | -0.17919 | 0.97453 | -0.17941 | 2.0341
98 | -0.032877 | -0.0082483 | 0.032905 | 0.0082587 | 2.7586e-05 | 1.0388e-05 | 0.050015 | 0.050015 | 0.050015 | 0.97819 | -0.15318 | 0.97904 | -0.14713 | 18.5242
99 | -0.032905 | -0.0082587 | 0.032928 | 0.0082674 | 2.3196e-05 | 8.7345e-06 | 0.050015 | 0.050015 | 0.050015 | 0.97904 | -0.14713 | 0.97975 | -0.14206 | 18.5242

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21101 | 0.05296

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016352 | 0.00040982
1 | 0.003494 | 0.00087568
2 | 0.0014049 | 0.00035211
3 | 0.0041015 | 0.0010279
4 | 0.00052348 | 0.0001312
5 | 0.00041783 | 0.00010472
6 | 0.0011187 | 0.00028038
7 | 0.001216 | 0.00030476
8 | 0.0021042 | 0.00052736
9 | 0.00095358 | 0.00023899
10 | 0.0035886 | 0.00089939
11 | 0.0050277 | 0.0012601
12 | 0.0061573 | 0.0015432
13 | 0.005876 | 0.0014727
14 | 0.0041992 | 0.0010524
15 | 0.0023192 | 0.00058126
16 | 0.0071347 | 0.0017881
17 | 0.0039225 | 0.00098308
18 | 0.0038927 | 0.00097559
19 | 0.0028927 | 0.00072499
20 | 0.0024328 | 0.00060972
21 | 0.0025387 | 0.00063625
22 | 0.0052692 | 0.0013206
23 | 0.0032847 | 0.00082322
24 | 0.0034768 | 0.00087138
25 | 0.00080697 | 0.00020225
26 | 0.0034583 | 0.00086672
27 | 0.0077566 | 0.001944
28 | 0.0056196 | 0.0014084
29 | 0.0038919 | 0.00097541
30 | 0.0022859 | 0.0005729
31 | 0.00079109 | 0.00019827
32 | 0.0017242 | 0.00043212
33 | 0.0012577 | 0.00031521
34 | 0.0022667 | 0.00056808
35 | 0.0030957 | 0.00077586
36 | 0.0040256 | 0.0010089
37 | 0.0015007 | 0.00037611
38 | 0.0048181 | 0.0012075
39 | 0.0014679 | 0.0003679
40 | 0.01099 | 0.0027543
41 | 0.0032819 | 0.00082253
42 | 0.0022251 | 0.00055767
43 | 0.0020834 | 0.00052214
44 | 0.0020158 | 0.00050521
45 | 0.0020322 | 0.0005093
46 | 0.003413 | 0.00085539
47 | 0.0014272 | 0.00035769
48 | 0.0014894 | 0.00037327
49 | 0.0012786 | 0.00032046
50 | 0.0023983 | 0.00060106
51 | 0.0021474 | 0.00053819
52 | 0.0021222 | 0.00053188
53 | 0.0023604 | 0.00059157
54 | 0.0013417 | 0.00033626
55 | 0.0021264 | 0.00053292
56 | 0.0024059 | 0.00060297
57 | 0.0015537 | 0.0003894
58 | 0.0033834 | 0.00084797
59 | 0.0024537 | 0.00061495
60 | 0.0020591 | 0.00051606
61 | 0.00060924 | 0.00015269
62 | 0.00083304 | 0.00020878
63 | 0.00062625 | 0.00015695
64 | 0.00080807 | 0.00020252
65 | 0.0024049 | 0.00060271
66 | 0.0012571 | 0.00031506
67 | 0.00096271 | 0.00024128
68 | 0.00097737 | 0.00024495
69 | 0.0018442 | 0.00046219
70 | 0.00066952 | 0.0001678
71 | 0.00067381 | 0.00016887
72 | 0.0024966 | 0.00062572
73 | 0.0023277 | 0.00058337
74 | 0.0025869 | 0.00064833
75 | 0.0038208 | 0.00095759
76 | 0.003597 | 0.00090148
77 | 0.0019416 | 0.00048661
78 | 0.0011637 | 0.00029166

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1