## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2053-16_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2053-16_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2053-16_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2053-16_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2053-16_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2053-16_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2053-16_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2053-16_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2053-16_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2053-16_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2053-16_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2053-16_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2053-16_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2053-16_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2053-16_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2053-16_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2053-16_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2053-16_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2053-16_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2053-16_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2053-16_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2053-16_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2053-16_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2053-16_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2053-16_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2053-16_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2053-16_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2053-16_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2053-16_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2053-16_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2053-16_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2053-16_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2053-16_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2053-16_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2053-16_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2053-16_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2053-16_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2053-16_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2053-16_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2053-16_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2053-16_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2053-16_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2053-16_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2053-16_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2053-16_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2053-16_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2053-16_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2053-16_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2053-16_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2053-16_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2053-16_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2053-16_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2053-16_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2053-16_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2053-16_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2053-16_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2053-16_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2053-16_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2053-16_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2053-16_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2053-16_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2053-16_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2053-16_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2053-16_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2053-16_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2053-16_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2053-16_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2053-16_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2053-16_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2053-16_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2053-16_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2053-16_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2053-16_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2053-16_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2053-16_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2053-16_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2053-16_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2053-16_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2053-16_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2053-16_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2053-16_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2053-16_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2053-16_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2053-16_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2053-16_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2053-16_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2053-16_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2053-16_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2053-16_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2053-16_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2053-16_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2053-16_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2053-16_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2053-16_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2053-16_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2053-16_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2053-16_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2053-16_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2053-16_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2053-16_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2053-16_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2053-16_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2053-16_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2053-16_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2053-16_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2053-16_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2053-16_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2053-16_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2053-16_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_377_1_node_250 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2053-16_0_5_load_0 | 0 | 0.001728 | 0.00043309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2053-16_0_5_load_3 | 2 | 0.0014471 | 0.00036268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2053-16_0_5_load_14 | 4 | 0.001416 | 0.00035488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2053-16_0_5_load_10 | 5 | 0.0029148 | 0.00073052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2053-16_0_5_load_4 | 6 | 0.0031769 | 0.0007962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2053-16_0_5_load_21 | 7 | 0.00161 | 0.00040349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2053-16_0_5_load_5 | 8 | 0.0016019 | 0.00040147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2053-16_0_5_load_6 | 9 | 0.0017617 | 0.00044153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2053-16_0_5_load_7 | 10 | 0.00051458 | 0.00012897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2053-16_0_5_load_8 | 11 | 0.0011997 | 0.00030068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2053-16_0_5_load_9 | 12 | 0.0011686 | 0.00029289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2053-16_0_5_load_94 | 13 | 0.0015611 | 0.00039125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2053-16_0_5_load_60 | 14 | 0.0011467 | 0.0002874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2053-16_0_5_load_35 | 15 | 0.0026408 | 0.00066186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2053-16_0_5_load_27 | 16 | 0.0032494 | 0.00081437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2053-16_0_5_load_29 | 20 | 0.0016428 | 0.00041172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2053-16_0_5_load_58 | 22 | 0.0012819 | 0.00032128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2053-16_0_5_load_11 | 23 | 0.0021967 | 0.00055055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2053-16_0_5_load_20 | 26 | 0.003199 | 0.00080175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2053-16_0_5_load_23 | 27 | 0.0015332 | 0.00038425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2053-16_0_5_load_22 | 28 | 0.0018334 | 0.0004595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2053-16_0_5_load_15 | 30 | 0.0020932 | 0.00052461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2053-16_0_5_load_16 | 31 | 0.00062702 | 0.00015715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2053-16_0_5_load_17 | 32 | 0.0021757 | 0.00054528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2053-16_0_5_load_18 | 33 | 0.002376 | 0.00059548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2053-16_0_5_load_25 | 35 | 0.0018927 | 0.00047435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2053-16_0_5_load_77 | 37 | 0.0024359 | 0.00061049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2053-16_0_5_load_69 | 38 | 0.0051563 | 0.0012923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2053-16_0_5_load_31 | 39 | 0.0015361 | 0.00038498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2053-16_0_5_load_75 | 40 | 0.0013184 | 0.00033042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2053-16_0_5_load_103 | 41 | 0.0037409 | 0.00093756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2053-16_0_5_load_101 | 42 | 0.0019005 | 0.00047631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2053-16_0_5_load_57 | 43 | 0.0020101 | 0.00050378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2053-16_0_5_load_110 | 44 | 0.00031309 | 7.8468e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2053-16_0_5_load_102 | 45 | 0.0026954 | 0.00067553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2053-16_0_5_load_33 | 46 | 0.0045438 | 0.0011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2053-16_0_5_load_36 | 47 | 0.0071456 | 0.0017909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2053-16_0_5_load_37 | 48 | 0.0016061 | 0.00040252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2053-16_0_5_load_38 | 49 | 0.004088 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2053-16_0_5_load_39 | 50 | 0.0012286 | 0.00030791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2053-16_0_5_load_53 | 52 | 0.0016091 | 0.00040328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2053-16_0_5_load_82 | 53 | 0.00075324 | 0.00018878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2053-16_0_5_load_83 | 54 | 0.00068268 | 0.0001711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2053-16_0_5_load_95 | 55 | 0.0049485 | 0.0012402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2053-16_0_5_load_79 | 56 | 0.0030484 | 0.000764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2053-16_0_5_load_108 | 58 | 0.0042153 | 0.0010565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2053-16_0_5_load_78 | 59 | 0.0051209 | 0.0012834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2053-16_0_5_load_41 | 60 | 0.0043312 | 0.0010855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2053-16_0_5_load_42 | 61 | 0.0047221 | 0.0011835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2053-16_0_5_load_43 | 62 | 0.0024079 | 0.00060348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2053-16_0_5_load_44 | 63 | 0.0027959 | 0.00070073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2053-16_0_5_load_45 | 64 | 0.0049638 | 0.001244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2053-16_0_5_load_65 | 65 | 0.0031031 | 0.00077771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2053-16_0_5_load_63 | 67 | 0.0038305 | 0.00096002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2053-16_0_5_load_46 | 68 | 0.0058279 | 0.0014606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2053-16_0_5_load_47 | 69 | 0.0036802 | 0.00092234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2053-16_0_5_load_62 | 70 | 0.0025844 | 0.00064771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2053-16_0_5_load_67 | 71 | 0.0026959 | 0.00067565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2053-16_0_5_load_85 | 72 | 0.0024004 | 0.00060158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2053-16_0_5_load_84 | 74 | 0.00352 | 0.00088219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2053-16_0_5_load_98 | 75 | 0.0013678 | 0.00034281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2053-16_0_5_load_97 | 76 | 0.0013112 | 0.00032862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2053-16_0_5_load_68 | 77 | 0.0021772 | 0.00054565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2053-16_0_5_load_48 | 78 | 0.0034677 | 0.0008691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2053-16_0_5_load_51 | 80 | 0.0016041 | 0.00040203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2053-16_0_5_load_52 | 81 | 0.0011566 | 0.00028986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2053-16_0_5_load_72 | 82 | 0.0016 | 0.000401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2053-16_0_5_load_70 | 83 | 0.0013074 | 0.00032767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2053-16_0_5_load_96 | 84 | 0.0029486 | 0.000739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2053-16_0_5_load_54 | 86 | 0.0030743 | 0.00077049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2053-16_0_5_load_81 | 87 | 0.0041796 | 0.0010475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2053-16_0_5_load_99 | 88 | 0.00085048 | 0.00021315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2053-16_0_5_load_80 | 89 | 0.0027107 | 0.00067937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2053-16_0_5_load_56 | 90 | 0.0088882 | 0.0022276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2053-16_0_5_load_109 | 91 | 0.0044128 | 0.0011059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2053-16_0_5_load_59 | 92 | 0.0010449 | 0.00026188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2053-16_0_5_load_61 | 93 | 0.0033418 | 0.00083753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2053-16_0_5_load_107 | 94 | 0.0029716 | 0.00074476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2053-16_0_5_load_64 | 95 | 0.0053051 | 0.0013296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2053-16_0_5_load_66 | 96 | 0.0046557 | 0.0011668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2053-16_0_5_load_90 | 97 | 0.0043234 | 0.0010835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2053-16_0_5_load_87 | 98 | 0.004414 | 0.0011062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2053-16_0_5_load_73 | 100 | 0.0010203 | 0.0002557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2053-16_0_5_load_74 | 101 | 0.0016449 | 0.00041226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2053-16_0_5_load_76 | 102 | 0.0017373 | 0.00043541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2053-16_0_5_load_100 | 103 | 0.0030913 | 0.00077476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2053-16_0_5_load_104 | 104 | 0.0030936 | 0.00077533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2053-16_0_5_load_93 | 105 | 0.0029102 | 0.00072937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2053-16_0_5_load_92 | 107 | 0.002365 | 0.00059272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2053-16_0_5_load_106 | 108 | 0.0030182 | 0.00075643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 85 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2053-16_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2053-16_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.018947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2053-16_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.045348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2053-16_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.030509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2053-16_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.035756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2053-16_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.031501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2053-16_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 23 | 0.030484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2053-16_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.090836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2053-16_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.048517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2053-16_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.004395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2053-16_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.029695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2053-16_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.016065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2053-16_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.033005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2053-16_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.014371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2053-16_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.017212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2053-16_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.012495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2053-16_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.027355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2053-16_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.01163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2053-16_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.043853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2053-16_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 39 | 0.021054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2053-16_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 35 | 0.013482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2053-16_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0083574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2053-16_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.009636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2053-16_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.067988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_2053-16_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 41 | 0.020826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2053-16_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 42 | 0.036866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2053-16_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 43 | 0.0078079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2053-16_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.025331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2053-16_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.015175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2053-16_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.036529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2053-16_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.018992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2053-16_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0092446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2053-16_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.02892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2053-16_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 36 | 0.0024376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2053-16_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 37 | 0.040255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2053-16_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.003684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2053-16_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0014063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2053-16_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.042091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2053-16_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0020333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2053-16_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.022314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2053-16_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.014106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2053-16_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.028113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2053-16_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.016043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2053-16_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 83 | 0.012801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2053-16_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 46 | 0.018277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2053-16_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 100 | 0.0084194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2053-16_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.39532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2053-16_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.011282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2053-16_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 92 | 0.023956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2053-16_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 77 | 0.0032365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2053-16_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0077387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2053-16_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.021068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2053-16_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.024162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2053-16_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.01385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2053-16_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0037414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2053-16_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.015723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2053-16_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 56 | 0.027112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2053-16_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.04791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2053-16_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.017701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2053-16_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.028078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2053-16_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.010706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2053-16_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.01659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2053-16_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 81 | 0.027285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2053-16_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 78 | 0.04537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2053-16_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 91 | 0.0053235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2053-16_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 89 | 0.021222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2053-16_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.002953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2053-16_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.027577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2053-16_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.025201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2053-16_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.023201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2053-16_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 68 | 0.010087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2053-16_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.0050586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2053-16_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 5.2329e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2053-16_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.026775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2053-16_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 73 | 0.02516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2053-16_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 98 | 0.019647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2053-16_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.026639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2053-16_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.0094001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2053-16_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 95 | 0.010134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2053-16_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 77 | 0.022725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_2053-16_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0099573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2053-16_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.018059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2053-16_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 85 | 0.027044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2053-16_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0069231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2053-16_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 107 | 0.011531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2053-16_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.029533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2053-16_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.025359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2053-16_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.028668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2053-16_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.017172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2053-16_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 94 | 0.019285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2053-16_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.050305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2053-16_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0043824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2053-16_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.026221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2053-16_0_5_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 105 | 0.013503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2053-16_0_5_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.047649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2053-16_0_5_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0066947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2053-16_0_5_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 106 | 0.0052725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2053-16_0_5_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.016381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2053-16_0_5_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.01248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2053-16_0_5_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.03392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2053-16_0_5_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 107 | 0.019312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2053-16_0_5_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 105 | 0.0077415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2053-16_0_5_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.025442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2053-16_0_5_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0002145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_2053-16_0_5_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.024866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_2053-16_0_5_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.018271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2053-16_0_5_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.022754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2053-16_0_5_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 108 | 0.022025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2053-16_0_5_trafo_89 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 85 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2567652.2132 | 1190232.2062 | 2567655.0502 | 1190242.1295 | 2567655.2589 | 1190243.5642
1 | 2567652.2132 | 1190232.2062 | 2567654.8404 | 1190228.7456 | 2567661.7195 | 1190215.8657
2 | 2567685.5778 | 1190178.063 | 2567672.06 | 1190192.4884 | 2567664.0347 | 1190211.531 | 2567661.7195 | 1190215.8657
3 | 2567580.9928 | 1190171.8269 | 2567597.9607 | 1190146.4714
4 | 2567580.9928 | 1190171.8269 | 2567551.0372 | 1190152.3039
5 | 2567597.9607 | 1190146.4714 | 2567615.4802 | 1190120.2916
6 | 2567551.0372 | 1190152.3039 | 2567525.4979 | 1190135.6592
7 | 2567615.4802 | 1190120.2916 | 2567685.5778 | 1190178.063
8 | 2567638.2483 | 1189960.1532 | 2567636.7549 | 1189959.199 | 2567616.184 | 1189942.9018 | 2567601.7687 | 1189928.3247
9 | 2567598.6783 | 1189925.1997 | 2567601.7687 | 1189928.3247
10 | 2567638.2483 | 1189960.1532 | 2567663.2719 | 1189976.1416
11 | 2567587.3822 | 1189913.7767 | 2567598.6783 | 1189925.1997
12 | 2567691.0849 | 1189993.9122 | 2567663.2719 | 1189976.1416
13 | 2567577.2776 | 1189903.5586 | 2567587.3822 | 1189913.7767
14 | 2567544.435 | 1189974.1698 | 2567557.4706 | 1189985.4097
15 | 2567557.4706 | 1189985.4097 | 2567566.9337 | 1189993.5692
16 | 2567523.7182 | 1189956.3068 | 2567544.435 | 1189974.1698
17 | 2567575.7415 | 1190001.1638 | 2567566.9337 | 1189993.5692
18 | 2567575.7415 | 1190001.1638 | 2567568.5937 | 1190014.6988 | 2567553.1684 | 1190038.7511
19 | 2567553.1684 | 1190038.7511 | 2567571.5916 | 1190048.9422
20 | 2567553.1684 | 1190038.7511 | 2567545.1145 | 1190049.5628
21 | 2567577.2776 | 1189903.5586 | 2567574.9197 | 1189911.5766
22 | 2567579.8122 | 1189894.2621 | 2567577.2776 | 1189903.5586
23 | 2567523.7182 | 1189956.3068 | 2567574.9197 | 1189911.5766
24 | 2567579.8122 | 1189894.2621 | 2567590.5305 | 1189876.4056
25 | 2567579.8122 | 1189894.2621 | 2567552.6994 | 1189869.2818
26 | 2567517.805 | 1189951.2081 | 2567523.7182 | 1189956.3068
27 | 2567504.2762 | 1190121.8283 | 2567525.4979 | 1190135.6592
28 | 2567491.4439 | 1190113.6716 | 2567504.2762 | 1190121.8283
29 | 2567504.2762 | 1190121.8283 | 2567520.2423 | 1190088.9734
30 | 2567491.4439 | 1190113.6716 | 2567482.0351 | 1190106.8525 | 2567476.3192 | 1190102.1968
31 | 2567491.4439 | 1190113.6716 | 2567489.382 | 1190117.3181 | 2567493.7517 | 1190119.8605
32 | 2567534.3856 | 1190063.7555 | 2567521.7561 | 1190085.8583 | 2567520.2423 | 1190088.9734
33 | 2567474.4292 | 1190100.6573 | 2567476.3192 | 1190102.1968
34 | 2567534.3856 | 1190063.7555 | 2567533.114 | 1190062.7063 | 2567527.1697 | 1190057.7693 | 2567503.3954 | 1190038.063
35 | 2567536.688 | 1190060.8748 | 2567534.3856 | 1190063.7555
36 | 2567593.4284 | 1190098.07 | 2567592.2524 | 1190097.299
37 | 2567557.0506 | 1190074.2231 | 2567592.2524 | 1190097.299
38 | 2567555.3501 | 1190073.1084 | 2567557.0506 | 1190074.2231
39 | 2567536.688 | 1190060.8748 | 2567555.3501 | 1190073.1084
40 | 2567536.688 | 1190060.8748 | 2567545.1145 | 1190049.5628
41 | 2567474.4292 | 1190100.6573 | 2567453.9457 | 1190081.4016
42 | 2567491.0442 | 1190027.8252 | 2567503.3954 | 1190038.063
43 | 2567453.9457 | 1190081.4016 | 2567444.6192 | 1190072.6341
44 | 2567584.2763 | 1190061.8166 | 2567575.0202 | 1190050.8388 | 2567571.5916 | 1190048.9422
45 | 2567484.5621 | 1190022.4522 | 2567491.0442 | 1190027.8252
46 | 2567590.5305 | 1189876.4056 | 2567881.6421 | 1189608.955
47 | 2567552.6994 | 1189869.2818 | 2567544.4023 | 1189861.6373
48 | 2567517.805 | 1189951.2081 | 2567501.93 | 1189937.52 | 2567499.662 | 1189935.5647
49 | 2567544.4023 | 1189861.6373 | 2567542.0221 | 1189859.4443
50 | 2567337.1308 | 1189886.4496 | 2567342.397 | 1189892.1201
51 | 2567337.1308 | 1189886.4496 | 2567322.7943 | 1189871.0123
52 | 2567342.397 | 1189892.1201 | 2567358.8392 | 1189909.8249
53 | 2567313.3697 | 1189860.864 | 2567322.7943 | 1189871.0123
54 | 2567361.3852 | 1189912.5664 | 2567358.8392 | 1189909.8249
55 | 2567313.3697 | 1189860.864 | 2567300.0427 | 1189869.2074
56 | 2567313.3697 | 1189860.864 | 2567297.5477 | 1189844.4419 | 2567296.1304 | 1189840.374
57 | 2567361.3852 | 1189912.5664 | 2567326.2807 | 1189945.1709
58 | 2567372.5299 | 1189926.3088 | 2567363.3229 | 1189914.6529 | 2567361.3852 | 1189912.5664
59 | 2567306.4907 | 1189925.253 | 2567326.2807 | 1189945.1709
60 | 2567300.0427 | 1189869.2074 | 2567290.9681 | 1189874.8886
61 | 2567295.7068 | 1189824.3968 | 2567293.7436 | 1189833.5235 | 2567296.1304 | 1189840.374
62 | 2567372.5299 | 1189926.3088 | 2567399.6273 | 1189929.5021
63 | 2567372.5299 | 1189926.3088 | 2567376.5139 | 1189938.0933 | 2567376.1737 | 1189946.9889 | 2567373.3939 | 1189970.8557
64 | 2567290.9681 | 1189874.8886 | 2567286.4559 | 1189877.7134
65 | 2567295.7068 | 1189824.3968 | 2567295.7068 | 1189824.3968 | 2567301.0621 | 1189817.8083 | 2567310.2869 | 1189809.0342
66 | 2567490.3886 | 1189811.6404 | 2567492.5205 | 1189813.6837
67 | 2567490.3886 | 1189811.6404 | 2567470.4796 | 1189792.5579
68 | 2567492.5205 | 1189813.6837 | 2567496.6251 | 1189817.6178 | 2567510.9777 | 1189830.8416
69 | 2567453.7297 | 1189776.5035 | 2567470.4796 | 1189792.5579
70 | 2567518.3961 | 1189837.6765 | 2567510.9777 | 1189830.8416
71 | 2567450.0777 | 1189773.0031 | 2567453.7297 | 1189776.5035
72 | 2567440.5991 | 1189875.0651 | 2567440.5632 | 1189875.0271
73 | 2567422.1759 | 1189855.5638 | 2567440.5632 | 1189875.0271
74 | 2567453.5949 | 1189896.3057 | 2567449.89 | 1189886.7541 | 2567440.5991 | 1189875.0651
75 | 2567440.5991 | 1189875.0651 | 2567426.1871 | 1189888.4179
76 | 2567403.882 | 1189836.1994 | 2567422.1759 | 1189855.5638
77 | 2567518.3961 | 1189837.6765 | 2567525.3092 | 1189844.0459
78 | 2567403.882 | 1189836.1994 | 2567396.9229 | 1189828.8331
79 | 2567525.3092 | 1189844.0459 | 2567542.0221 | 1189859.4443
80 | 2567453.5949 | 1189896.3057 | 2567463.344 | 1189898.3314
81 | 2567476.6805 | 1189910.5081 | 2567463.344 | 1189898.3314
82 | 2567453.5949 | 1189896.3057 | 2567454.2137 | 1189904.8958 | 2567452.4454 | 1189923.2375
83 | 2567374.5618 | 1189762.9303 | 2567379.4865 | 1189758.0644
84 | 2567366.3592 | 1189771.0348 | 2567374.5618 | 1189762.9303
85 | 2567371.577 | 1190000.2537 | 2567371.0915 | 1189995.1425 | 2567372.3425 | 1189979.883 | 2567373.3939 | 1189970.8557
86 | 2567371.577 | 1190000.2537 | 2567373.8803 | 1190004.5101 | 2567388.3615 | 1190019.0482
87 | 2567423.7312 | 1190052.9981 | 2567444.6192 | 1190072.6341
88 | 2567452.4454 | 1189923.2375 | 2567449.3856 | 1189922.8762 | 2567448.1189 | 1189922.7275 | 2567435.3915 | 1189921.2288
89 | 2567452.4454 | 1189923.2375 | 2567450.6279 | 1189942.4364
90 | 2567329.2864 | 1189790.9629 | 2567287.5303 | 1189762.9086
91 | 2567332.4618 | 1189787.9426 | 2567329.2864 | 1189790.9629
92 | 2567310.2869 | 1189809.0342 | 2567329.2864 | 1189790.9629
93 | 2567332.4618 | 1189787.9426 | 2567332.4618 | 1189787.9426 | 2567337.8744 | 1189784.8224 | 2567344.9813 | 1189783.3605 | 2567344.9813 | 1189783.3605
94 | 2567286.4559 | 1189877.7134 | 2567241.4444 | 1189862.0802
95 | 2567499.662 | 1189935.5647 | 2567494.5913 | 1189931.1935
96 | 2567450.131 | 1189947.6855 | 2567450.6279 | 1189942.4364
97 | 2567396.9229 | 1189828.8331 | 2567385.6739 | 1189816.9258
98 | 2567377.1037 | 1189807.8541 | 2567385.6739 | 1189816.9258
99 | 2567352.6216 | 1189784.6083 | 2567359.3721 | 1189789.0849 | 2567377.1037 | 1189807.8541
100 | 2567352.6216 | 1189784.6083 | 2567366.3592 | 1189771.0348
101 | 2567352.6216 | 1189784.6083 | 2567344.9813 | 1189783.3605
102 | 2567484.5621 | 1190022.4522 | 2567464.9745 | 1190006.2162
103 | 2567464.8093 | 1190006.0793 | 2567464.9745 | 1190006.2162
104 | 2567447.6077 | 1189988.3544 | 2567447.6077 | 1189988.3544 | 2567454.6052 | 1189997.6212 | 2567464.8093 | 1190006.0793
105 | 2567447.3002 | 1189970.2626 | 2567446.1849 | 1189979.1572 | 2567447.6077 | 1189988.3544
106 | 2567450.131 | 1189947.6855 | 2567447.3002 | 1189970.2626
107 | 2567450.131 | 1189947.6855 | 2567467.7273 | 1189960.9967

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567655.2589 | 1190243.5642
1 | 2567652.2132 | 1190232.2062
2 | 2567661.7195 | 1190215.8657
3 | 2567580.9928 | 1190171.8269
4 | 2567597.9607 | 1190146.4714
5 | 2567551.0372 | 1190152.3039
6 | 2567685.5778 | 1190178.063
7 | 2567615.4802 | 1190120.2916
8 | 2567601.7687 | 1189928.3247
9 | 2567638.2483 | 1189960.1532
10 | 2567598.6783 | 1189925.1997
11 | 2567663.2719 | 1189976.1416
12 | 2567587.3822 | 1189913.7767
13 | 2567557.4706 | 1189985.4097
14 | 2567544.435 | 1189974.1698
15 | 2567566.9337 | 1189993.5692
16 | 2567691.0849 | 1189993.9122
17 | 2567575.7415 | 1190001.1638
18 | 2567553.1684 | 1190038.7511
19 | 2567577.2776 | 1189903.5586
20 | 2567574.9197 | 1189911.5766
21 | 2567579.8122 | 1189894.2621
22 | 2567523.7182 | 1189956.3068
23 | 2567525.4979 | 1190135.6592
24 | 2567504.2762 | 1190121.8283
25 | 2567491.4439 | 1190113.6716
26 | 2567520.2423 | 1190088.9734
27 | 2567476.3192 | 1190102.1968
28 | 2567493.7517 | 1190119.8605
29 | 2567534.3856 | 1190063.7555
30 | 2567592.2524 | 1190097.299
31 | 2567593.4284 | 1190098.07
32 | 2567557.0506 | 1190074.2231
33 | 2567555.3501 | 1190073.1084
34 | 2567536.688 | 1190060.8748
35 | 2567545.1145 | 1190049.5628
36 | 2567474.4292 | 1190100.6573
37 | 2567503.3954 | 1190038.063
38 | 2567453.9457 | 1190081.4016
39 | 2567571.5916 | 1190048.9422
40 | 2567491.0442 | 1190027.8252
41 | 2567590.5305 | 1189876.4056
42 | 2567552.6994 | 1189869.2818
43 | 2567517.805 | 1189951.2081
44 | 2567881.6421 | 1189608.955
45 | 2567544.4023 | 1189861.6373
46 | 2567584.2763 | 1190061.8166
47 | 2567337.1308 | 1189886.4496
48 | 2567342.397 | 1189892.1201
49 | 2567322.7943 | 1189871.0123
50 | 2567358.8392 | 1189909.8249
51 | 2567313.3697 | 1189860.864
52 | 2567361.3852 | 1189912.5664
53 | 2567306.4907 | 1189925.253
54 | 2567326.2807 | 1189945.1709
55 | 2567300.0427 | 1189869.2074
56 | 2567296.1304 | 1189840.374
57 | 2567372.5299 | 1189926.3088
58 | 2567290.9681 | 1189874.8886
59 | 2567295.7068 | 1189824.3968
60 | 2567490.3886 | 1189811.6404
61 | 2567492.5205 | 1189813.6837
62 | 2567470.4796 | 1189792.5579
63 | 2567510.9777 | 1189830.8416
64 | 2567453.7297 | 1189776.5035
65 | 2567440.5632 | 1189875.0271
66 | 2567440.5991 | 1189875.0651
67 | 2567422.1759 | 1189855.5638
68 | 2567518.3961 | 1189837.6765
69 | 2567450.0777 | 1189773.0031
70 | 2567403.882 | 1189836.1994
71 | 2567525.3092 | 1189844.0459
72 | 2567463.344 | 1189898.3314
73 | 2567453.5949 | 1189896.3057
74 | 2567476.6805 | 1189910.5081
75 | 2567379.4865 | 1189758.0644
76 | 2567374.5618 | 1189762.9303
77 | 2567542.0221 | 1189859.4443
78 | 2567373.3939 | 1189970.8557
79 | 2567371.577 | 1190000.2537
80 | 2567388.3615 | 1190019.0482
81 | 2567399.6273 | 1189929.5021
82 | 2567423.7312 | 1190052.9981
83 | 2567444.6192 | 1190072.6341
84 | 2567435.3915 | 1189921.2288
85 | 2567452.4454 | 1189923.2375
86 | 2567287.5303 | 1189762.9086
87 | 2567329.2864 | 1189790.9629
88 | 2567332.4618 | 1189787.9426
89 | 2567310.2869 | 1189809.0342
90 | 2567241.4444 | 1189862.0802
91 | 2567286.4559 | 1189877.7134
92 | 2567499.662 | 1189935.5647
93 | 2567494.5913 | 1189931.1935
94 | 2567450.6279 | 1189942.4364
95 | 2567396.9229 | 1189828.8331
96 | 2567385.6739 | 1189816.9258
97 | 2567377.1037 | 1189807.8541
98 | 2567426.1871 | 1189888.4179
99 | 2567352.6216 | 1189784.6083
100 | 2567484.5621 | 1190022.4522
101 | 2567464.9745 | 1190006.2162
102 | 2567464.8093 | 1190006.0793
103 | 2567447.6077 | 1189988.3544
104 | 2567447.3002 | 1189970.2626
105 | 2567344.9813 | 1189783.3605
106 | 2567450.131 | 1189947.6855
107 | 2567366.3592 | 1189771.0348
108 | 2567467.7273 | 1189960.9967
109 | 2567450.131 | 1189947.6855

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97829 | -0.15226 | 0.001728 | 0.00043309
1 | 0.97832 | -0.15204 | 0 | 0
2 | 0.97836 | -0.1517 | 0.0014471 | 0.00036268
3 | 0.9802 | -0.13859 | 0 | 0
4 | 0.97978 | -0.14157 | 0.001416 | 0.00035488
5 | 0.98068 | -0.1351 | 0.0029148 | 0.00073052
6 | 0.97857 | -0.1502 | 0.0031769 | 0.0007962
7 | 0.97941 | -0.14418 | 0.00161 | 0.00040349
8 | 0.97395 | -0.18304 | 0.0016019 | 0.00040147
9 | 0.9735 | -0.18621 | 0.0017617 | 0.00044153
10 | 0.974 | -0.18267 | 0.00051458 | 0.00012897
11 | 0.97331 | -0.18761 | 0.0011997 | 0.00030068
12 | 0.97419 | -0.18127 | 0.0011686 | 0.00029289
13 | 0.97938 | -0.14419 | 0.0015611 | 0.00039125
14 | 0.97859 | -0.14978 | 0.0011467 | 0.0002874
15 | 0.97996 | -0.14004 | 0.0026408 | 0.00066186
16 | 0.97315 | -0.18874 | 0.0032494 | 0.00081437
17 | 0.98053 | -0.13602 | 0 | 0
18 | 0.98266 | -0.12091 | 0 | 0
19 | 0.97439 | -0.17983 | 0 | 0
20 | 0.97471 | -0.17755 | 0.0016428 | 0.00041172
21 | 0.97409 | -0.18197 | 0 | 0
22 | 0.97737 | -0.15851 | 0.0012819 | 0.00032128
23 | 0.98123 | -0.1312 | 0.0021967 | 0.00055055
24 | 0.98176 | -0.12739 | 0 | 0
25 | 0.98151 | -0.12919 | 0 | 0
26 | 0.98314 | -0.11759 | 0.003199 | 0.00080175
27 | 0.98125 | -0.13108 | 0.0015332 | 0.00038425
28 | 0.98149 | -0.12937 | 0.0018334 | 0.0004595
29 | 0.98436 | -0.10889 | 0 | 0
30 | 0.98373 | -0.1134 | 0.0020932 | 0.00052461
31 | 0.98373 | -0.11341 | 0.00062702 | 0.00015715
32 | 0.98389 | -0.11222 | 0.0021757 | 0.00054528
33 | 0.98391 | -0.11211 | 0.002376 | 0.00059548
34 | 0.98414 | -0.11044 | 0 | 0
35 | 0.98338 | -0.11586 | 0.0018927 | 0.00047435
36 | 0.98122 | -0.13128 | 0 | 0
37 | 0.98762 | -0.085958 | 0.0024359 | 0.00061049
38 | 0.98089 | -0.13364 | 0.0051563 | 0.0012923
39 | 0.98248 | -0.12224 | 0.0015361 | 0.00038498
40 | 0.98894 | -0.076663 | 0.0013184 | 0.00033042
41 | 0.97397 | -0.18287 | 0.0037409 | 0.00093756
42 | 0.97306 | -0.18939 | 0.0019005 | 0.00047631
43 | 0.9773 | -0.15903 | 0.0020101 | 0.00050378
44 | 0.97379 | -0.18425 | 0.00031309 | 7.8468e-05
45 | 0.97276 | -0.19155 | 0.0026954 | 0.00067553
46 | 0.98235 | -0.1231 | 0.0045438 | 0.0011388
47 | 0.97209 | -0.19622 | 0.0071456 | 0.0017909
48 | 0.97195 | -0.19721 | 0.0016061 | 0.00040252
49 | 0.97268 | -0.19193 | 0.004088 | 0.0010246
50 | 0.97158 | -0.1999 | 0.0012286 | 0.00030791
51 | 0.97316 | -0.18852 | 0 | 0
52 | 0.97153 | -0.20027 | 0.0016091 | 0.00040328
53 | 0.97139 | -0.20122 | 0.00075324 | 0.00018878
54 | 0.97143 | -0.201 | 0.00068268 | 0.0001711
55 | 0.97264 | -0.19225 | 0.0049485 | 0.0012402
56 | 0.97498 | -0.17545 | 0.0030484 | 0.000764
57 | 0.97136 | -0.20144 | 0 | 0
58 | 0.97236 | -0.19423 | 0.0042153 | 0.0010565
59 | 0.97617 | -0.16694 | 0.0051209 | 0.0012834
60 | 0.97081 | -0.20561 | 0.0043312 | 0.0010855
61 | 0.97087 | -0.20513 | 0.0047221 | 0.0011835
62 | 0.97036 | -0.20884 | 0.0024079 | 0.00060348
63 | 0.97162 | -0.19976 | 0.0027959 | 0.00070073
64 | 0.97006 | -0.21096 | 0.0049638 | 0.001244
65 | 0.99604 | -0.027253 | 0.0031031 | 0.00077771
66 | 0.99605 | -0.027228 | 0 | 0
67 | 0.99422 | -0.03987 | 0.0038305 | 0.00096002
68 | 0.97196 | -0.19732 | 0.0058279 | 0.0014606
69 | 0.97004 | -0.21116 | 0.0036802 | 0.00092234
70 | 0.99074 | -0.064074 | 0.0025844 | 0.00064771
71 | 0.97216 | -0.19589 | 0.0026959 | 0.00067565
72 | 0.99781 | -0.015056 | 0.0024004 | 0.00060158
73 | 0.9979 | -0.014465 | 0 | 0
74 | 0.99772 | -0.015694 | 0.00352 | 0.00088219
75 | 0.98228 | -0.12347 | 0.0013678 | 0.00034281
76 | 0.98229 | -0.12337 | 0.0013112 | 0.00032862
77 | 0.97268 | -0.19212 | 0.0021772 | 0.00054565
78 | 0.97103 | -0.20387 | 0.0034677 | 0.0008691
79 | 0.97096 | -0.20438 | 0 | 0
80 | 0.9709 | -0.20481 | 0.0016041 | 0.00040203
81 | 0.97132 | -0.20177 | 0.0011566 | 0.00028986
82 | 0.98077 | -0.1345 | 0.0016 | 0.000401
83 | 0.98083 | -0.13402 | 0.0013074 | 0.00032767
84 | 0.99993 | -0.00050552 | 0.0029486 | 0.000739
85 | 1 | 0 | -0.24655 | -0.062195
86 | 0.9798 | -0.14107 | 0.0030743 | 0.00077049
87 | 0.98002 | -0.13947 | 0.0041796 | 0.0010475
88 | 0.98043 | -0.13655 | 0.00085048 | 0.00021315
89 | 0.97784 | -0.15496 | 0.0027107 | 0.00067937
90 | 0.97164 | -0.19945 | 0.0088882 | 0.0022276
91 | 0.97226 | -0.19497 | 0.0044128 | 0.0011059
92 | 0.97714 | -0.16013 | 0.0010449 | 0.00026188
93 | 0.97711 | -0.16036 | 0.0033418 | 0.00083753
94 | 0.99816 | -0.012662 | 0.0029716 | 0.00074476
95 | 0.98945 | -0.073059 | 0.0053051 | 0.0013296
96 | 0.9875 | -0.086743 | 0.0046557 | 0.0011668
97 | 0.98609 | -0.096608 | 0.0043234 | 0.0010835
98 | 0.99592 | -0.0281 | 0.004414 | 0.0011062
99 | 0.98248 | -0.12205 | 0 | 0
100 | 0.98965 | -0.071738 | 0.0010203 | 0.0002557
101 | 0.99179 | -0.056765 | 0.0016449 | 0.00041226
102 | 0.99181 | -0.056638 | 0.0017373 | 0.00043541
103 | 0.99397 | -0.041642 | 0.0030913 | 0.00077476
104 | 0.99559 | -0.03038 | 0.0030936 | 0.00077533
105 | 0.98171 | -0.12747 | 0.0029102 | 0.00072937
106 | 0.99767 | -0.016053 | 0 | 0
107 | 0.98234 | -0.12305 | 0.002365 | 0.00059272
108 | 0.99757 | -0.01672 | 0.0030182 | 0.00075643
109 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.001728 | -0.00043309 | 0.0017281 | 0.00043296 | 5.0742e-08 | -1.2828e-07 | 0.0026284 | 0.0026284 | 0.0026284 | 0.97829 | -0.15226 | 0.97832 | -0.15204 | 0.97349
1 | -0.0017281 | -0.00043296 | 0.0017282 | 0.00043275 | 8.1672e-08 | -2.065e-07 | 0.0026284 | 0.0026283 | 0.0026284 | 0.97832 | -0.15204 | 0.97836 | -0.1517 | 0.97347
2 | -0.0031753 | -0.00079543 | 0.0031759 | 0.00079511 | 6.599e-07 | -3.1578e-07 | 0.0048292 | 0.004829 | 0.0048292 | 0.97836 | -0.1517 | 0.97857 | -0.1502 | 1.7886
3 | 0.0093908 | 0.0023524 | -0.0093869 | -0.0023513 | 3.8689e-06 | 1.1036e-06 | 0.014256 | 0.014256 | 0.014256 | 0.9802 | -0.13859 | 0.97978 | -0.14157 | 5.2799
4 | -0.0093908 | -0.0023524 | 0.0093953 | 0.0023537 | 4.5342e-06 | 1.293e-06 | 0.014256 | 0.014255 | 0.014256 | 0.9802 | -0.13859 | 0.98068 | -0.1351 | 5.2798
5 | 0.0079709 | 0.0019964 | -0.0079681 | -0.0019957 | 2.8804e-06 | 7.1129e-07 | 0.012105 | 0.012105 | 0.012105 | 0.97978 | -0.14157 | 0.97941 | -0.14418 | 4.4835
6 | -0.01231 | -0.0030842 | 0.012317 | 0.0030864 | 6.6363e-06 | 2.1676e-06 | 0.018678 | 0.018678 | 0.018678 | 0.98068 | -0.1351 | 0.98123 | -0.1312 | 6.9178
7 | -0.0063528 | -0.0015913 | 0.0063581 | 0.0015922 | 5.2888e-06 | 8.92e-07 | 0.0096598 | 0.0096594 | 0.0096598 | 0.97857 | -0.1502 | 0.97941 | -0.14418 | 3.5777
8 | 0.0062149 | 0.0015568 | -0.0062122 | -0.0015563 | 2.7295e-06 | 4.463e-07 | 0.009495 | 0.0094952 | 0.0094952 | 0.97395 | -0.18304 | 0.9735 | -0.18621 | 3.5167
9 | -0.0078168 | -0.0019582 | 0.0078172 | 0.0019583 | 3.9114e-07 | 9.5741e-08 | 0.011942 | 0.011942 | 0.011942 | 0.97395 | -0.18304 | 0.974 | -0.18267 | 4.4231
10 | 0.0044505 | 0.0011148 | -0.0044496 | -0.0011148 | 8.5744e-07 | -3.9351e-08 | 0.0068024 | 0.0068025 | 0.0068025 | 0.9735 | -0.18621 | 0.97331 | -0.18761 | 2.5195
11 | -0.0083318 | -0.0020873 | 0.0083334 | 0.0020877 | 1.6241e-06 | 4.2468e-07 | 0.012729 | 0.012728 | 0.012729 | 0.974 | -0.18267 | 0.97419 | -0.18127 | 4.7143
12 | 0.0032499 | 0.00081415 | -0.0032494 | -0.00081437 | 5.084e-07 | -2.146e-07 | 0.0049683 | 0.0049685 | 0.0049685 | 0.97331 | -0.18761 | 0.97315 | -0.18874 | 1.8402
13 | -0.0095021 | -0.0023806 | 0.0095039 | 0.0023812 | 1.8889e-06 | 5.4752e-07 | 0.014513 | 0.014513 | 0.014513 | 0.97419 | -0.18127 | 0.97439 | -0.17983 | 5.3754
14 | 0.062626 | 0.015737 | -0.062578 | -0.015718 | 4.8636e-05 | 1.8273e-05 | 0.095166 | 0.095166 | 0.095166 | 0.97938 | -0.14419 | 0.97859 | -0.14978 | 17.6233
15 | -0.064187 | -0.016128 | 0.064224 | 0.016142 | 3.7088e-05 | 1.395e-05 | 0.097537 | 0.097537 | 0.097537 | 0.97938 | -0.14419 | 0.97996 | -0.14004 | 18.0625
16 | 0.061431 | 0.015431 | -0.061356 | -0.015403 | 7.4488e-05 | 2.7963e-05 | 0.093422 | 0.093422 | 0.093422 | 0.97859 | -0.14978 | 0.97737 | -0.15851 | 17.3004
17 | -0.066865 | -0.016804 | 0.066903 | 0.016818 | 3.7417e-05 | 1.4098e-05 | 0.10155 | 0.10155 | 0.10155 | 0.97996 | -0.14004 | 0.98053 | -0.13602 | 18.8051
18 | -0.066903 | -0.016818 | 0.067044 | 0.016871 | 0.00014109 | 5.3156e-05 | 0.10155 | 0.10155 | 0.10155 | 0.98053 | -0.13602 | 0.98266 | -0.12091 | 18.805
19 | 0.0060815 | 0.0015239 | -0.0060804 | -0.0015237 | 1.1141e-06 | 1.6185e-07 | 0.0092089 | 0.009209 | 0.009209 | 0.98266 | -0.12091 | 0.98248 | -0.12224 | 3.4107
20 | -0.073125 | -0.018395 | 0.073177 | 0.018414 | 5.1598e-05 | 1.9504e-05 | 0.11076 | 0.11076 | 0.11076 | 0.98266 | -0.12091 | 0.98338 | -0.11586 | 20.5103
21 | -0.051876 | -0.013008 | 0.051892 | 0.013014 | 1.6365e-05 | 6.0861e-06 | 0.079223 | 0.079223 | 0.079223 | 0.97439 | -0.17983 | 0.97471 | -0.17755 | 14.6709
22 | 0.042372 | 0.010627 | -0.042359 | -0.010622 | 1.2589e-05 | 4.6019e-06 | 0.064709 | 0.064709 | 0.064709 | 0.97439 | -0.17983 | 0.97409 | -0.18197 | 11.9832
23 | -0.053535 | -0.013426 | 0.053676 | 0.013478 | 0.00014169 | 5.2798e-05 | 0.081731 | 0.08173 | 0.081731 | 0.97471 | -0.17755 | 0.97737 | -0.15851 | 15.1353
24 | 0.0040546 | 0.0010111 | -0.0040541 | -0.0010111 | 4.9825e-07 | -6.7585e-08 | 0.0061919 | 0.006192 | 0.006192 | 0.97409 | -0.18197 | 0.97397 | -0.18287 | 2.2933
25 | 0.038304 | 0.009611 | -0.038265 | -0.0095968 | 3.9387e-05 | 1.4232e-05 | 0.058518 | 0.058518 | 0.058518 | 0.97409 | -0.18197 | 0.97306 | -0.18939 | 10.8366
26 | 0.006398 | 0.0016032 | -0.0063976 | -0.0016031 | 4.6227e-07 | 7.9955e-08 | 0.0097407 | 0.0097407 | 0.0097407 | 0.97737 | -0.15851 | 0.9773 | -0.15903 | 3.6077
27 | -0.014513 | -0.0036369 | 0.014521 | 0.0036395 | 7.6567e-06 | 2.6248e-06 | 0.022009 | 0.022009 | 0.022009 | 0.98123 | -0.1312 | 0.98176 | -0.12739 | 8.1516
28 | 0.011439 | 0.0028665 | -0.011436 | -0.0028656 | 2.8463e-06 | 9.0287e-07 | 0.017337 | 0.017337 | 0.017337 | 0.98176 | -0.12739 | 0.98151 | -0.12919 | 6.4212
29 | -0.02596 | -0.0065061 | 0.025995 | 0.0065192 | 3.5288e-05 | 1.311e-05 | 0.039346 | 0.039346 | 0.039346 | 0.98176 | -0.12739 | 0.98314 | -0.11759 | 14.5727
30 | 0.0096025 | 0.0024062 | -0.0096 | -0.0024055 | 2.5116e-06 | 7.2602e-07 | 0.014558 | 0.014558 | 0.014558 | 0.98151 | -0.12919 | 0.98125 | -0.13108 | 5.3918
31 | 0.0018335 | 0.0004594 | -0.0018334 | -0.0004595 | 4.457e-08 | -9.9694e-08 | 0.0027796 | 0.0027797 | 0.0027797 | 0.98151 | -0.12919 | 0.98149 | -0.12937 | 1.0295
32 | -0.029194 | -0.0073209 | 0.029229 | 0.0073341 | 3.5236e-05 | 1.3185e-05 | 0.044188 | 0.044188 | 0.044188 | 0.98314 | -0.11759 | 0.98436 | -0.10889 | 16.3659
33 | 0.0080668 | 0.0020212 | -0.0080666 | -0.0020212 | 2.2762e-07 | 5.6754e-08 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.98125 | -0.13108 | 0.98122 | -0.13128 | 4.5307
34 | -0.11165 | -0.028073 | 0.11201 | 0.02821 | 0.00035789 | 0.00013662 | 0.16881 | 0.16881 | 0.16881 | 0.98436 | -0.10889 | 0.98762 | -0.085958 | 31.2603
35 | 0.082418 | 0.020739 | -0.0824 | -0.020733 | 1.785e-05 | 6.7717e-06 | 0.12462 | 0.12462 | 0.12462 | 0.98436 | -0.10889 | 0.98414 | -0.11044 | 23.0773
36 | 0.00062702 | 0.00015713 | -0.00062702 | -0.00015715 | 7.8936e-10 | -1.755e-08 | 0.00094845 | 0.00094845 | 0.00094845 | 0.98373 | -0.1134 | 0.98373 | -0.11341 | 0.35128
37 | -0.0027202 | -0.00068174 | 0.0027207 | 0.00068138 | 4.4467e-07 | -3.6345e-07 | 0.0041147 | 0.0041145 | 0.0041147 | 0.98373 | -0.1134 | 0.98389 | -0.11222 | 1.524
38 | -0.0048964 | -0.0012267 | 0.0048965 | 0.0012267 | 6.9572e-08 | 9.3494e-10 | 0.007405 | 0.007405 | 0.007405 | 0.98389 | -0.11222 | 0.98391 | -0.11211 | 2.7426
39 | -0.0072725 | -0.0018221 | 0.0072741 | 0.0018225 | 1.6843e-06 | 3.6434e-07 | 0.010998 | 0.010998 | 0.010998 | 0.98391 | -0.11211 | 0.98414 | -0.11044 | 4.0735
40 | 0.075126 | 0.01891 | -0.075069 | -0.018889 | 5.6813e-05 | 2.1493e-05 | 0.11362 | 0.11362 | 0.11362 | 0.98414 | -0.11044 | 0.98338 | -0.11586 | 21.0407
41 | 0.0080666 | 0.0020212 | -0.008064 | -0.0020205 | 2.6251e-06 | 6.5469e-07 | 0.012233 | 0.012233 | 0.012233 | 0.98122 | -0.13128 | 0.98089 | -0.13364 | 4.5307
42 | -0.11444 | -0.028821 | 0.11459 | 0.028877 | 0.0001489 | 5.6857e-05 | 0.17248 | 0.17248 | 0.17248 | 0.98762 | -0.085958 | 0.98894 | -0.076663 | 31.9399
43 | 0.0029077 | 0.00072825 | -0.0029075 | -0.00072835 | 1.554e-07 | -1.018e-07 | 0.0044108 | 0.0044109 | 0.0044109 | 0.98089 | -0.13364 | 0.98083 | -0.13402 | 1.6337
44 | 0.0045443 | 0.0011388 | -0.0045438 | -0.0011388 | 5.4026e-07 | -2.3635e-08 | 0.0068826 | 0.0068826 | 0.0068826 | 0.98248 | -0.12224 | 0.98235 | -0.1231 | 2.5491
45 | -0.11591 | -0.029208 | 0.11599 | 0.029238 | 7.995e-05 | 3.0534e-05 | 0.17446 | 0.17446 | 0.17446 | 0.98894 | -0.076663 | 0.98965 | -0.071738 | 32.3072
46 | 0.00031315 | 7.357e-05 | -0.00031309 | -7.8468e-05 | 5.6256e-08 | -4.8972e-06 | 0.0004767 | 0.00047842 | 0.00047842 | 0.97397 | -0.18287 | 0.97379 | -0.18425 | 0.17719
47 | 0.036365 | 0.0091205 | -0.036354 | -0.0091166 | 1.0886e-05 | 3.9067e-06 | 0.055612 | 0.055612 | 0.055612 | 0.97306 | -0.18939 | 0.97276 | -0.19155 | 10.2985
48 | 0.0043875 | 0.0010993 | -0.0043868 | -0.0010994 | 6.6708e-07 | -4.3559e-08 | 0.0066802 | 0.0066803 | 0.0066803 | 0.9773 | -0.15903 | 0.97714 | -0.16013 | 2.4742
49 | 0.033658 | 0.008441 | -0.033656 | -0.0084401 | 2.677e-06 | 9.4926e-07 | 0.051489 | 0.051489 | 0.051489 | 0.97276 | -0.19155 | 0.97268 | -0.19212 | 9.5349
50 | 0.012117 | 0.0030349 | -0.012116 | -0.0030344 | 1.6613e-06 | 5.4302e-07 | 0.018548 | 0.018548 | 0.018548 | 0.97209 | -0.19622 | 0.97195 | -0.19721 | 6.8696
51 | -0.019263 | -0.0048258 | 0.019274 | 0.0048299 | 1.143e-05 | 4.1346e-06 | 0.029486 | 0.029486 | 0.029486 | 0.97209 | -0.19622 | 0.97268 | -0.19193 | 10.9207
52 | 0.01051 | 0.0026319 | -0.010506 | -0.0026307 | 3.9028e-06 | 1.2017e-06 | 0.016089 | 0.016089 | 0.016089 | 0.97195 | -0.19721 | 0.97158 | -0.1999 | 5.9589
53 | -0.023362 | -0.0058545 | 0.023373 | 0.0058586 | 1.1039e-05 | 4.0737e-06 | 0.03574 | 0.03574 | 0.03574 | 0.97268 | -0.19193 | 0.97316 | -0.18852 | 13.2369
54 | 0.0092771 | 0.0023228 | -0.0092766 | -0.0023226 | 4.7125e-07 | 1.3492e-07 | 0.014207 | 0.014207 | 0.014207 | 0.97158 | -0.1999 | 0.97153 | -0.20027 | 5.262
55 | 0.022488 | 0.0056382 | -0.022477 | -0.0056339 | 1.1601e-05 | 4.2668e-06 | 0.034387 | 0.034387 | 0.034387 | 0.97316 | -0.18852 | 0.97264 | -0.19225 | 12.7358
56 | -0.045862 | -0.011497 | 0.045945 | 0.011528 | 8.3196e-05 | 3.1661e-05 | 0.070126 | 0.070126 | 0.070126 | 0.97316 | -0.18852 | 0.97498 | -0.17545 | 25.9726
57 | 0.0014361 | 0.000359 | -0.0014359 | -0.00035954 | 1.4461e-07 | -5.3758e-07 | 0.0021992 | 0.0021994 | 0.0021994 | 0.97153 | -0.20027 | 0.97143 | -0.201 | 0.8146
58 | 0.0062314 | 0.0015603 | -0.0062304 | -0.0015602 | 1.0061e-06 | 1.6779e-07 | 0.0095437 | 0.0095438 | 0.0095438 | 0.97153 | -0.20027 | 0.97136 | -0.20144 | 3.5347
59 | -0.00075324 | -0.00018878 | 0.00075326 | 0.00018844 | 2.3323e-08 | -3.3863e-07 | 0.0011538 | 0.0011537 | 0.0011538 | 0.97139 | -0.20122 | 0.97143 | -0.201 | 0.42735
60 | 0.017528 | 0.0043937 | -0.017523 | -0.004392 | 4.8041e-06 | 1.7149e-06 | 0.026816 | 0.026816 | 0.026816 | 0.97264 | -0.19225 | 0.97236 | -0.19423 | 9.9319
61 | -0.048993 | -0.012292 | 0.049051 | 0.012314 | 5.7887e-05 | 2.2057e-05 | 0.074779 | 0.074778 | 0.074779 | 0.97498 | -0.17545 | 0.97617 | -0.16694 | 27.6958
62 | 0.0011566 | 0.00028954 | -0.0011566 | -0.00028986 | 5.3444e-08 | -3.1718e-07 | 0.0017717 | 0.0017718 | 0.0017718 | 0.97136 | -0.20144 | 0.97132 | -0.20177 | 0.65622
63 | 0.0050738 | 0.0012706 | -0.0050721 | -0.0012705 | 1.7102e-06 | 9.6336e-08 | 0.0077721 | 0.0077723 | 0.0077723 | 0.97136 | -0.20144 | 0.97103 | -0.20387 | 2.8786
64 | 0.013308 | 0.0033355 | -0.013307 | -0.0033351 | 1.3777e-06 | 4.6387e-07 | 0.020365 | 0.020365 | 0.020365 | 0.97236 | -0.19423 | 0.97226 | -0.19497 | 7.5427
65 | -0.054172 | -0.013598 | 0.054262 | 0.013632 | 9.0315e-05 | 3.4471e-05 | 0.082585 | 0.082584 | 0.082585 | 0.97617 | -0.16694 | 0.97784 | -0.15496 | 30.5869
66 | -0.015391 | -0.0038576 | 0.015392 | 0.003858 | 1.0255e-06 | 3.579e-07 | 0.02359 | 0.02359 | 0.02359 | 0.97081 | -0.20561 | 0.97087 | -0.20513 | 8.7372
67 | 0.011059 | 0.0027721 | -0.011055 | -0.0027705 | 4.945e-06 | 1.5611e-06 | 0.016952 | 0.016952 | 0.016952 | 0.97081 | -0.20561 | 0.97036 | -0.20884 | 6.2784
68 | -0.020114 | -0.0050414 | 0.020129 | 0.0050469 | 1.4945e-05 | 5.4361e-06 | 0.030828 | 0.030828 | 0.030828 | 0.97087 | -0.20513 | 0.97162 | -0.19976 | 11.4177
69 | 0.0086466 | 0.002167 | -0.0086441 | -0.0021664 | 2.5453e-06 | 6.9245e-07 | 0.013259 | 0.013259 | 0.013259 | 0.97036 | -0.20884 | 0.97006 | -0.21096 | 4.9109
70 | -0.022925 | -0.0057476 | 0.022932 | 0.0057504 | 7.7589e-06 | 2.8592e-06 | 0.03511 | 0.035109 | 0.03511 | 0.97162 | -0.19976 | 0.97196 | -0.19732 | 13.0035
71 | 0.0036803 | 0.00092232 | -0.0036802 | -0.00092234 | 1.006e-07 | -2.3758e-08 | 0.0056453 | 0.0056453 | 0.0056453 | 0.97006 | -0.21096 | 0.97004 | -0.21116 | 2.0909
72 | -0.098236 | -0.024837 | 0.098236 | 0.024837 | 3.5201e-07 | 1.3403e-07 | 0.14683 | 0.14683 | 0.14683 | 0.99604 | -0.027253 | 0.99605 | -0.027228 | 27.1914
73 | 0.095133 | 0.02406 | -0.094964 | -0.023995 | 0.00016892 | 6.4273e-05 | 0.1422 | 0.1422 | 0.1422 | 0.99604 | -0.027253 | 0.99422 | -0.03987 | 26.333
74 | -0.10265 | -0.025944 | 0.10284 | 0.026014 | 0.00018479 | 7.0417e-05 | 0.15343 | 0.15343 | 0.15343 | 0.99605 | -0.027228 | 0.9979 | -0.014465 | 28.4127
75 | 0.0044145 | 0.0011062 | -0.004414 | -0.0011062 | 5.3321e-07 | -5.0609e-08 | 0.0065949 | 0.006595 | 0.006595 | 0.99605 | -0.027228 | 0.99592 | -0.0281 | 2.4426
76 | 0.091133 | 0.023035 | -0.090824 | -0.022917 | 0.00030956 | 0.00011872 | 0.13647 | 0.13647 | 0.13647 | 0.99422 | -0.03987 | 0.99074 | -0.064074 | 50.5427
77 | -0.02876 | -0.0072111 | 0.028766 | 0.007213 | 5.6861e-06 | 1.9539e-06 | 0.044032 | 0.044032 | 0.044032 | 0.97196 | -0.19732 | 0.97216 | -0.19589 | 8.154
78 | 0.088239 | 0.022269 | -0.088128 | -0.022226 | 0.00011116 | 4.2622e-05 | 0.13258 | 0.13258 | 0.13258 | 0.99074 | -0.064074 | 0.98945 | -0.073059 | 49.1051
79 | -0.031462 | -0.0078887 | 0.031478 | 0.0078944 | 1.6444e-05 | 5.7606e-06 | 0.048158 | 0.048158 | 0.048158 | 0.97216 | -0.19589 | 0.97268 | -0.19212 | 8.9182
80 | -0.0059206 | -0.0014837 | 0.0059211 | 0.0014837 | 4.8436e-07 | 5.622e-08 | 0.0088292 | 0.0088292 | 0.0088292 | 0.99781 | -0.015056 | 0.9979 | -0.014465 | 3.2701
81 | 0.0035203 | 0.00088207 | -0.00352 | -0.00088219 | 3.1056e-07 | -1.1642e-07 | 0.0052496 | 0.0052497 | 0.0052497 | 0.99781 | -0.015056 | 0.99772 | -0.015694 | 1.9443
82 | -0.10876 | -0.027498 | 0.10898 | 0.027583 | 0.00022214 | 8.4732e-05 | 0.16226 | 0.16226 | 0.16226 | 0.9979 | -0.014465 | 1 | 0 | 30.0477
83 | -0.0013678 | -0.00034281 | 0.0013678 | 0.00034273 | 1.8548e-08 | -8.0503e-08 | 0.0020721 | 0.002072 | 0.0020721 | 0.98228 | -0.12347 | 0.98229 | -0.12337 | 0.76743
84 | -0.0026791 | -0.00067135 | 0.0026792 | 0.00067125 | 1.1851e-07 | -1.004e-07 | 0.0040583 | 0.0040583 | 0.0040583 | 0.98229 | -0.12337 | 0.98234 | -0.12305 | 1.5031
85 | 0.0016043 | 0.00040144 | -0.0016042 | -0.00040176 | 1.1137e-07 | -3.2247e-07 | 0.0024583 | 0.0024584 | 0.0024584 | 0.97103 | -0.20387 | 0.97096 | -0.20438 | 0.91053
86 | 0.0016042 | 0.00040176 | -0.0016041 | -0.00040203 | 9.5644e-08 | -2.7685e-07 | 0.0024584 | 0.0024585 | 0.0024585 | 0.97096 | -0.20438 | 0.9709 | -0.20481 | 0.91057
87 | -0.0016 | -0.000401 | 0.0016001 | 0.00040068 | 1.0541e-07 | -3.2126e-07 | 0.0024275 | 0.0024274 | 0.0024275 | 0.98077 | -0.1345 | 0.98083 | -0.13402 | 0.89908
88 | -0.0029486 | -0.000739 | 0.0029488 | 0.00073885 | 2.0631e-07 | -1.4592e-07 | 0.0043879 | 0.0043878 | 0.0043879 | 0.99993 | -0.00050552 | 1 | 0 | 1.6252
89 | 0.13382 | 0.033873 | -0.13358 | -0.033782 | 0.00023887 | 9.1369e-05 | 0.19925 | 0.19925 | 0.19925 | 1 | 0 | 0.99816 | -0.012662 | 36.8981
90 | -0.0030743 | -0.00077049 | 0.003075 | 0.00077012 | 6.8425e-07 | -3.7055e-07 | 0.0046689 | 0.0046687 | 0.0046689 | 0.9798 | -0.14107 | 0.98002 | -0.13947 | 1.7292
91 | -0.064351 | -0.016176 | 0.064377 | 0.016186 | 2.6116e-05 | 9.9893e-06 | 0.097724 | 0.097724 | 0.097724 | 0.98002 | -0.13947 | 0.98043 | -0.13655 | 36.1941
92 | 0.057096 | 0.014359 | -0.056973 | -0.014312 | 0.00012302 | 4.6985e-05 | 0.086709 | 0.086709 | 0.086709 | 0.98002 | -0.13947 | 0.97784 | -0.15496 | 32.1146
93 | -0.065227 | -0.016399 | 0.06531 | 0.016431 | 8.2608e-05 | 3.1602e-05 | 0.099015 | 0.099015 | 0.099015 | 0.98043 | -0.13655 | 0.98171 | -0.12747 | 36.6722
94 | -0.0088882 | -0.0022276 | 0.0088938 | 0.0022291 | 5.509e-06 | 1.5283e-06 | 0.013612 | 0.013612 | 0.013612 | 0.97164 | -0.19945 | 0.97226 | -0.19497 | 5.0415
95 | 0.0033419 | 0.00083748 | -0.0033418 | -0.00083753 | 1.0819e-07 | -4.2246e-08 | 0.0050891 | 0.0050891 | 0.0050891 | 0.97714 | -0.16013 | 0.97711 | -0.16036 | 1.8848
96 | 0.13061 | 0.033037 | -0.13055 | -0.033013 | 6.2436e-05 | 2.3876e-05 | 0.19482 | 0.19482 | 0.19482 | 0.99816 | -0.012662 | 0.99767 | -0.016053 | 36.0778
97 | 0.082823 | 0.020897 | -0.082664 | -0.020836 | 0.0001587 | 6.083e-05 | 0.12461 | 0.12461 | 0.12461 | 0.98945 | -0.073059 | 0.9875 | -0.086743 | 46.1503
98 | 0.078009 | 0.019669 | -0.077901 | -0.019628 | 0.00010768 | 4.1256e-05 | 0.11759 | 0.11759 | 0.11759 | 0.9875 | -0.086743 | 0.98609 | -0.096608 | 43.552
99 | 0.073578 | 0.018544 | -0.073317 | -0.018444 | 0.0002611 | 9.9993e-05 | 0.11107 | 0.11107 | 0.11107 | 0.98609 | -0.096608 | 0.98248 | -0.12205 | 41.1357
100 | 0.0050449 | 0.001264 | -0.0050442 | -0.001264 | 7.0352e-07 | 2.6056e-08 | 0.0076406 | 0.0076407 | 0.0076407 | 0.98248 | -0.12205 | 0.98234 | -0.12305 | 2.8299
101 | 0.068272 | 0.01718 | -0.06822 | -0.01716 | 5.1674e-05 | 1.9777e-05 | 0.10343 | 0.10343 | 0.10343 | 0.98248 | -0.12205 | 0.98171 | -0.12747 | 38.3059
102 | -0.11701 | -0.029494 | 0.11725 | 0.029588 | 0.00024586 | 9.3907e-05 | 0.17599 | 0.17599 | 0.17599 | 0.98965 | -0.071738 | 0.99179 | -0.056765 | 32.5913
103 | -0.1189 | -0.03 | 0.1189 | 0.030001 | 2.1314e-06 | 8.1425e-07 | 0.17846 | 0.17846 | 0.17846 | 0.99179 | -0.056765 | 0.99181 | -0.056638 | 33.0482
104 | -0.12064 | -0.030437 | 0.12089 | 0.030534 | 0.00025435 | 9.7185e-05 | 0.18107 | 0.18107 | 0.18107 | 0.99181 | -0.056638 | 0.99397 | -0.041642 | 33.5309
105 | -0.12398 | -0.031308 | 0.12418 | 0.031384 | 0.00019657 | 7.5128e-05 | 0.18569 | 0.18569 | 0.18569 | 0.99397 | -0.041642 | 0.99559 | -0.03038 | 34.3879
106 | -0.12728 | -0.032159 | 0.12753 | 0.032257 | 0.00025714 | 9.8307e-05 | 0.19032 | 0.19032 | 0.19032 | 0.99559 | -0.03038 | 0.99767 | -0.016053 | 35.2441
107 | 0.0030185 | 0.00075625 | -0.0030182 | -0.00075643 | 2.7856e-07 | -1.8044e-07 | 0.004502 | 0.0045021 | 0.0045021 | 0.99767 | -0.016053 | 0.99757 | -0.01672 | 1.6674

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24655 | 0.062195

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001728 | 0.00043309
1 | 0.0014471 | 0.00036268
2 | 0.001416 | 0.00035488
3 | 0.0029148 | 0.00073052
4 | 0.0031769 | 0.0007962
5 | 0.00161 | 0.00040349
6 | 0.0016019 | 0.00040147
7 | 0.0017617 | 0.00044153
8 | 0.00051458 | 0.00012897
9 | 0.0011997 | 0.00030068
10 | 0.0011686 | 0.00029289
11 | 0.0015611 | 0.00039125
12 | 0.0011467 | 0.0002874
13 | 0.0026408 | 0.00066186
14 | 0.0032494 | 0.00081437
15 | 0.0016428 | 0.00041172
16 | 0.0012819 | 0.00032128
17 | 0.0021967 | 0.00055055
18 | 0.003199 | 0.00080175
19 | 0.0015332 | 0.00038425
20 | 0.0018334 | 0.0004595
21 | 0.0020932 | 0.00052461
22 | 0.00062702 | 0.00015715
23 | 0.0021757 | 0.00054528
24 | 0.002376 | 0.00059548
25 | 0.0018927 | 0.00047435
26 | 0.0024359 | 0.00061049
27 | 0.0051563 | 0.0012923
28 | 0.0015361 | 0.00038498
29 | 0.0013184 | 0.00033042
30 | 0.0037409 | 0.00093756
31 | 0.0019005 | 0.00047631
32 | 0.0020101 | 0.00050378
33 | 0.00031309 | 7.8468e-05
34 | 0.0026954 | 0.00067553
35 | 0.0045438 | 0.0011388
36 | 0.0071456 | 0.0017909
37 | 0.0016061 | 0.00040252
38 | 0.004088 | 0.0010246
39 | 0.0012286 | 0.00030791
40 | 0.0016091 | 0.00040328
41 | 0.00075324 | 0.00018878
42 | 0.00068268 | 0.0001711
43 | 0.0049485 | 0.0012402
44 | 0.0030484 | 0.000764
45 | 0.0042153 | 0.0010565
46 | 0.0051209 | 0.0012834
47 | 0.0043312 | 0.0010855
48 | 0.0047221 | 0.0011835
49 | 0.0024079 | 0.00060348
50 | 0.0027959 | 0.00070073
51 | 0.0049638 | 0.001244
52 | 0.0031031 | 0.00077771
53 | 0.0038305 | 0.00096002
54 | 0.0058279 | 0.0014606
55 | 0.0036802 | 0.00092234
56 | 0.0025844 | 0.00064771
57 | 0.0026959 | 0.00067565
58 | 0.0024004 | 0.00060158
59 | 0.00352 | 0.00088219
60 | 0.0013678 | 0.00034281
61 | 0.0013112 | 0.00032862
62 | 0.0021772 | 0.00054565
63 | 0.0034677 | 0.0008691
64 | 0.0016041 | 0.00040203
65 | 0.0011566 | 0.00028986
66 | 0.0016 | 0.000401
67 | 0.0013074 | 0.00032767
68 | 0.0029486 | 0.000739
69 | 0.0030743 | 0.00077049
70 | 0.0041796 | 0.0010475
71 | 0.00085048 | 0.00021315
72 | 0.0027107 | 0.00067937
73 | 0.0088882 | 0.0022276
74 | 0.0044128 | 0.0011059
75 | 0.0010449 | 0.00026188
76 | 0.0033418 | 0.00083753
77 | 0.0029716 | 0.00074476
78 | 0.0053051 | 0.0013296
79 | 0.0046557 | 0.0011668
80 | 0.0043234 | 0.0010835
81 | 0.004414 | 0.0011062
82 | 0.0010203 | 0.0002557
83 | 0.0016449 | 0.00041226
84 | 0.0017373 | 0.00043541
85 | 0.0030913 | 0.00077476
86 | 0.0030936 | 0.00077533
87 | 0.0029102 | 0.00072937
88 | 0.002365 | 0.00059272
89 | 0.0030182 | 0.00075643

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1