## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2053-29_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2053-29_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2053-29_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2053-29_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2053-29_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2053-29_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2053-29_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2053-29_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2053-29_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2053-29_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2053-29_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2053-29_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2053-29_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2053-29_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2053-29_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2053-29_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2053-29_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2053-29_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2053-29_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2053-29_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2053-29_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2053-29_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2053-29_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2053-29_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2053-29_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2053-29_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2053-29_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2053-29_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2053-29_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2053-29_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2053-29_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2053-29_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2053-29_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2053-29_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2053-29_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2053-29_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2053-29_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2053-29_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2053-29_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2053-29_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2053-29_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2053-29_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2053-29_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2053-29_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2053-29_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2053-29_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2053-29_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2053-29_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2053-29_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2053-29_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2053-29_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2053-29_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2053-29_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2053-29_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2053-29_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2053-29_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2053-29_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2053-29_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2053-29_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2053-29_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2053-29_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2053-29_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2053-29_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2053-29_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2053-29_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2053-29_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2053-29_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2053-29_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2053-29_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2053-29_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2053-29_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2053-29_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2053-29_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2053-29_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2053-29_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2053-29_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2053-29_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2053-29_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2053-29_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2053-29_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2053-29_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2053-29_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2053-29_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2053-29_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2053-29_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2053-29_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2053-29_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2053-29_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2053-29_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2053-29_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2053-29_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2053-29_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2053-29_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2053-29_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2053-29_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2053-29_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2053-29_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2053-29_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2053-29_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2053-29_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2053-29_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2053-29_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2053-29_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2053-29_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2053-29_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2053-29_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2053-29_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_377_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2053-29_0_3_load_0 | 0 | 0.0010208 | 0.00025584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2053-29_0_3_load_1 | 1 | 0.001892 | 0.00047419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2053-29_0_3_load_3 | 3 | 0.0029216 | 0.00073221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2053-29_0_3_load_4 | 4 | 0.00070626 | 0.000177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2053-29_0_3_load_108 | 5 | 0.0012316 | 0.00030867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2053-29_0_3_load_44 | 6 | 0.0017677 | 0.00044304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2053-29_0_3_load_6 | 7 | 0.0091824 | 0.0023013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2053-29_0_3_load_10 | 10 | 0.0020984 | 0.00052591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2053-29_0_3_load_11 | 12 | 0.0043296 | 0.0010851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2053-29_0_3_load_31 | 13 | 0.0080085 | 0.0020071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2053-29_0_3_load_36 | 15 | 0.0048375 | 0.0012124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2053-29_0_3_load_32 | 16 | 0.003626 | 0.00090877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2053-29_0_3_load_12 | 17 | 0.0041177 | 0.001032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2053-29_0_3_load_15 | 20 | 0.0032909 | 0.00082479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2053-29_0_3_load_19 | 21 | 0.0046095 | 0.0011552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2053-29_0_3_load_17 | 22 | 0.0019772 | 0.00049552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2053-29_0_3_load_20 | 23 | 0.00084312 | 0.00021131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2053-29_0_3_load_16 | 24 | 0.0028127 | 0.00070494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2053-29_0_3_load_18 | 25 | 0.0037237 | 0.00093326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2053-29_0_3_load_58 | 27 | 0.0023409 | 0.00058669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2053-29_0_3_load_25 | 28 | 0.0014417 | 0.00036133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2053-29_0_3_load_59 | 29 | 0.00067958 | 0.00017032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2053-29_0_3_load_23 | 30 | 0.00019091 | 4.7846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2053-29_0_3_load_22 | 31 | 0.00056005 | 0.00014036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2053-29_0_3_load_26 | 32 | 0.0013821 | 0.00034639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2053-29_0_3_load_27 | 33 | 0.00056148 | 0.00014072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2053-29_0_3_load_28 | 34 | 0.0027904 | 0.00069933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2053-29_0_3_load_29 | 35 | 0.0016614 | 0.00041638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2053-29_0_3_load_30 | 36 | 0.0073367 | 0.0018388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2053-29_0_3_load_57 | 37 | 0.00079465 | 0.00019916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2053-29_0_3_load_56 | 38 | 0.00134 | 0.00033584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2053-29_0_3_load_33 | 39 | 0.0010007 | 0.00025081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2053-29_0_3_load_34 | 40 | 0.0013671 | 0.00034264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2053-29_0_3_load_35 | 41 | 0.0016132 | 0.00040431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2053-29_0_3_load_37 | 42 | 0.0016372 | 0.00041031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2053-29_0_3_load_39 | 43 | 0.010863 | 0.0027226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2053-29_0_3_load_109 | 44 | 0.003 | 0.00075187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2053-29_0_3_load_45 | 45 | 0.0013077 | 0.00032775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2053-29_0_3_load_40 | 46 | 0.0042973 | 0.001077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2053-29_0_3_load_43 | 48 | 0.0013102 | 0.00032838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2053-29_0_3_load_46 | 49 | 0.0017942 | 0.00044968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2053-29_0_3_load_52 | 51 | 0.00057232 | 0.00014344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2053-29_0_3_load_51 | 52 | 0.0043564 | 0.0010918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2053-29_0_3_load_53 | 53 | 0.0029574 | 0.00074121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2053-29_0_3_load_48 | 55 | 0.013626 | 0.003415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2053-29_0_3_load_50 | 56 | 0.011969 | 0.0029998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2053-29_0_3_load_66 | 59 | 0.0025529 | 0.00063981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2053-29_0_3_load_64 | 60 | 0.0025933 | 0.00064993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2053-29_0_3_load_67 | 61 | 0.0059298 | 0.0014862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2053-29_0_3_load_65 | 62 | 0.0012506 | 0.00031343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2053-29_0_3_load_60 | 63 | 0.0020946 | 0.00052495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2053-29_0_3_load_62 | 65 | 0.002787 | 0.00069849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2053-29_0_3_load_63 | 66 | 0.0019286 | 0.00048336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2053-29_0_3_load_105 | 67 | 0.0026993 | 0.00067651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2053-29_0_3_load_106 | 69 | 0.00048401 | 0.0001213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2053-29_0_3_load_76 | 70 | 0.001015 | 0.00025439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2053-29_0_3_load_72 | 71 | 0.00117 | 0.00029323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2053-29_0_3_load_69 | 73 | 0.00080829 | 0.00020258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2053-29_0_3_load_70 | 74 | 0.00051724 | 0.00012963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2053-29_0_3_load_77 | 75 | 0.00074073 | 0.00018564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2053-29_0_3_load_90 | 76 | 0.00065918 | 0.0001652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2053-29_0_3_load_78 | 77 | 0.00012689 | 3.1802e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2053-29_0_3_load_91 | 78 | 0.00027703 | 6.9429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2053-29_0_3_load_71 | 79 | 0.00058304 | 0.00014612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2053-29_0_3_load_73 | 80 | 0.00086769 | 0.00021746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2053-29_0_3_load_75 | 81 | 0.00069369 | 0.00017385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2053-29_0_3_load_80 | 82 | 0.00065766 | 0.00016482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2053-29_0_3_load_83 | 83 | 0.00065268 | 0.00016358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2053-29_0_3_load_81 | 84 | 0.00056583 | 0.00014181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2053-29_0_3_load_84 | 85 | 0.00074889 | 0.00018769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2053-29_0_3_load_79 | 86 | 0.00010116 | 2.5354e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2053-29_0_3_load_88 | 87 | 0.00043153 | 0.00010815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2053-29_0_3_load_82 | 89 | 0.00033449 | 8.3832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2053-29_0_3_load_86 | 90 | 0.00089931 | 0.00022539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2053-29_0_3_load_85 | 91 | 0.00038731 | 9.7068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2053-29_0_3_load_93 | 92 | 0.0001682 | 4.2156e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2053-29_0_3_load_94 | 93 | 0.00069521 | 0.00017424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2053-29_0_3_load_97 | 95 | 0.00050731 | 0.00012714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2053-29_0_3_load_98 | 96 | 0.00018867 | 4.7285e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2053-29_0_3_load_92 | 97 | 0.00019393 | 4.8603e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2053-29_0_3_load_95 | 98 | 0.00022625 | 5.6704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2053-29_0_3_load_99 | 100 | 0.00030305 | 7.5952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2053-29_0_3_load_104 | 102 | 0.00051041 | 0.00012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2053-29_0_3_load_101 | 103 | 0.00089222 | 0.00022361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2053-29_0_3_load_102 | 104 | 0.00061418 | 0.00015393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2053-29_0_3_load_103 | 105 | 0.002542 | 0.00063709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2053-29_0_3_load_107 | 106 | 0.00054459 | 0.00013649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 51 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2053-29_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0074994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2053-29_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.047563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2053-29_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.010276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2053-29_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.013552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2053-29_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0098486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2053-29_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0044176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2053-29_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 47 | 0.025538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2053-29_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.022031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2053-29_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.036241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2053-29_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.017925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2053-29_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.025136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2053-29_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.022082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2053-29_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.0048423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2053-29_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.025085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2053-29_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.031004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2053-29_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.0069605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2053-29_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 45 | 0.014482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2053-29_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 46 | 0.027005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2053-29_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 41 | 0.0079619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2053-29_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 39 | 0.0066285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2053-29_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.033288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2053-29_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.005706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2053-29_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.011997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2053-29_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.040459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2053-29_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.039571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2053-29_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.035495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2053-29_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0059773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2053-29_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.02622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2053-29_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.014097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2053-29_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.01618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2053-29_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.025148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2053-29_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0073045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2053-29_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.012421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2053-29_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 63 | 0.017413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2053-29_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0057182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2053-29_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0074598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2053-29_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.032282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2053-29_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.024496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2053-29_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.017561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2053-29_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.00072406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2053-29_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.024226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2053-29_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 57 | 0.019105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2053-29_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.046332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2053-29_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0033174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2053-29_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.045874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2053-29_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.032126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2053-29_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.032806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2053-29_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.017549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2053-29_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.00906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2053-29_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0066209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2053-29_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0093098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2053-29_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.01973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2053-29_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.036261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2053-29_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.013292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2053-29_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 57 | 0.028248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2053-29_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.042437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2053-29_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.017815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2053-29_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.035076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_2053-29_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.035051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2053-29_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.020319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2053-29_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0071035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2053-29_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.01974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2053-29_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 72 | 0.027273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2053-29_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0043153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2053-29_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.044656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2053-29_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.016358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2053-29_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0018491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2053-29_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.013843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2053-29_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.06999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2053-29_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2053-29_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.029578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2053-29_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 106 | 0.025325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2053-29_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 83 | 0.011087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2053-29_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 79 | 0.021779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2053-29_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.013699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_2053-29_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.030257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2053-29_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.030689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2053-29_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.015141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2053-29_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.02451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2053-29_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.012505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2053-29_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 86 | 0.027696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2053-29_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 97 | 0.0005266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2053-29_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0010475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2053-29_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.020154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2053-29_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0076964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2053-29_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.018121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2053-29_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.065749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2053-29_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 89 | 0.019094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2053-29_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 91 | 0.0084957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2053-29_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0087847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2053-29_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.013215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2053-29_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 94 | 0.031824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2053-29_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.056327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2053-29_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.00334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2053-29_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0031316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2053-29_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.0215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2053-29_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.02145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2053-29_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.02013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2053-29_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 100 | 0.10304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2053-29_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.093433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2053-29_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.055537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2053-29_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.015008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2053-29_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.02638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2053-29_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.027443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2053-29_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 103 | 104 | 0.045372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2053-29_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.047803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2053-29_0_3_trafo_52 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 107 | 51 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2565865.1965 | 1188963.4878 | 2565859.1292 | 1188959.0801
1 | 2565840.5045 | 1189004.1397 | 2565865.1965 | 1188963.4878 | 2565865.1965 | 1188963.4878
2 | 2565859.1292 | 1188959.0801 | 2565850.8157 | 1188953.0406
3 | 2565840.5045 | 1189004.1397 | 2565829.7868 | 1188995.8077
4 | 2565850.8157 | 1188953.0406 | 2565849.588 | 1188952.1487 | 2565847.3912 | 1188944.1125 | 2565847.3912 | 1188944.1125
5 | 2565843.7472 | 1188941.6151 | 2565847.3912 | 1188944.1125
6 | 2565822.682 | 1188927.1782 | 2565843.7472 | 1188941.6151
7 | 2565737.1658 | 1188989.146 | 2565752.9505 | 1189004.5148
8 | 2565737.1658 | 1188989.146 | 2565743.4475 | 1188980.6832 | 2565758.8576 | 1188960.0726
9 | 2565737.1658 | 1188989.146 | 2565724.3305 | 1188976.6343
10 | 2565758.8576 | 1188960.0726 | 2565772.1662 | 1188938.7293
11 | 2565758.8576 | 1188960.0726 | 2565771.9988 | 1188977.8184
12 | 2565720.863 | 1188973.2543 | 2565724.3305 | 1188976.6343
13 | 2565772.1662 | 1188938.7293 | 2565786.8381 | 1188918.3565
14 | 2565772.1662 | 1188938.7293 | 2565749.9646 | 1188917.0878
15 | 2565720.863 | 1188973.2543 | 2565715.8788 | 1188968.3957
16 | 2565786.8381 | 1188918.3565 | 2565795.3043 | 1188906.6071
17 | 2565786.8381 | 1188918.3565 | 2565809.9761 | 1188932.281
18 | 2565744.2632 | 1188911.5303 | 2565744.2632 | 1188911.5303 | 2565749.9646 | 1188917.0878
19 | 2565711.1323 | 1188963.7689 | 2565715.8788 | 1188968.3957
20 | 2565953.5778 | 1188966.2512 | 2565945.4686 | 1188972.612 | 2565924.1005 | 1188981.0718
21 | 2565953.5778 | 1188966.2512 | 2565957.3746 | 1188961.9828
22 | 2565953.5778 | 1188966.2512 | 2565944.1246 | 1188958.8647
23 | 2565957.3746 | 1188961.9828 | 2565984.2706 | 1188931.7583
24 | 2565944.1246 | 1188958.8647 | 2565918.4363 | 1188938.7926 | 2565922.1337 | 1188932.8831
25 | 2566009.5308 | 1188906.8411 | 2565987.9003 | 1188927.6793 | 2565984.2706 | 1188931.7583
26 | 2565925.3041 | 1188927.8159 | 2565922.1337 | 1188932.8831
27 | 2566028.4137 | 1188888.6499 | 2566009.5308 | 1188906.8411
28 | 2565932.7814 | 1188915.865 | 2565925.3041 | 1188927.8159
29 | 2566028.4137 | 1188888.6499 | 2566032.4432 | 1188872.98
30 | 2566028.4137 | 1188888.6499 | 2566027.5879 | 1188905.6971 | 2566027.0378 | 1188913.7596
31 | 2566032.4432 | 1188872.98 | 2566034.2624 | 1188865.9056
32 | 2566027.0378 | 1188913.7596 | 2566026.1923 | 1188926.1514
33 | 2566038.599 | 1188849.0417 | 2566034.2624 | 1188865.9056
34 | 2566026.1923 | 1188926.1514 | 2566025.8031 | 1188931.8563
35 | 2565948.1723 | 1188878.6963 | 2565941.8436 | 1188874.7472
36 | 2565915.3444 | 1188856.3808 | 2565927.7371 | 1188865.9448 | 2565941.8436 | 1188874.7472
37 | 2565948.1723 | 1188878.6963 | 2565968.9547 | 1188891.6644
38 | 2565901.4419 | 1188845.6516 | 2565915.3444 | 1188856.3808
39 | 2565901.4419 | 1188845.6516 | 2565900.8687 | 1188845.2092
40 | 2565900.8687 | 1188845.2092 | 2565881.6898 | 1188830.408
41 | 2565866.5651 | 1188818.7356 | 2565881.6898 | 1188830.408
42 | 2565711.1323 | 1188963.7689 | 2565709.5696 | 1188962.2456 | 2565678.4594 | 1188930.9186
43 | 2565744.2632 | 1188911.5303 | 2565742.6432 | 1188908.6354
44 | 2565742.6432 | 1188908.6354 | 2565720.2405 | 1188868.6033
45 | 2565720.2405 | 1188868.6033 | 2565712.5679 | 1188854.893 | 2565697.3841 | 1188861.129
46 | 2565795.3043 | 1188906.6071 | 2565814.4832 | 1188879.9908
47 | 2565822.682 | 1188927.1782 | 2565815.5305 | 1188935.6236 | 2565809.9761 | 1188932.281
48 | 2565822.682 | 1188927.1782 | 2565828.538 | 1188920.252
49 | 2565818.3539 | 1188874.6192 | 2565814.4832 | 1188879.9908
50 | 2565818.3539 | 1188874.6192 | 2565820.2456 | 1188871.9847 | 2565824.227 | 1188867.4075
51 | 2565818.3539 | 1188874.6192 | 2565801.3174 | 1188864.6671
52 | 2565824.227 | 1188867.4075 | 2565841.7041 | 1188847.3153 | 2565848.0255 | 1188840.0483
53 | 2565789.8401 | 1188857.9624 | 2565801.3174 | 1188864.6671
54 | 2565866.5651 | 1188818.7356 | 2565848.0255 | 1188840.0483
55 | 2565789.8401 | 1188857.9624 | 2565775.7648 | 1188850.7392 | 2565769.7752 | 1188847.6719 | 2565762.6362 | 1188847.6573 | 2565751.029 | 1188853.1713
56 | 2565789.8401 | 1188857.9624 | 2565776.4006 | 1188869.6563
57 | 2565866.5651 | 1188818.7356 | 2565889.8069 | 1188792.4108
58 | 2565889.8069 | 1188792.4108 | 2565898.6021 | 1188781.9216 | 2565912.9375 | 1188766.0836
59 | 2565889.8069 | 1188792.4108 | 2565905.1645 | 1188805.7157
60 | 2565917.7044 | 1188760.8171 | 2565912.9375 | 1188766.0836
61 | 2565920.0839 | 1188818.6409 | 2565905.1645 | 1188805.7157
62 | 2565936.0062 | 1188740.597 | 2565917.7044 | 1188760.8171
63 | 2566039.6737 | 1188844.8624 | 2566038.599 | 1188849.0417
64 | 2566039.6737 | 1188844.8624 | 2566057.8771 | 1188849.806 | 2566082.5655 | 1188857.2727
65 | 2566039.6737 | 1188844.8624 | 2566041.6186 | 1188828.6205
66 | 2566084.3355 | 1188857.808 | 2566082.5655 | 1188857.2727
67 | 2566041.1424 | 1188814.7935 | 2566041.6905 | 1188828.0197 | 2566041.6186 | 1188828.6205
68 | 2566084.3355 | 1188857.808 | 2566154.2939 | 1188855.7165
69 | 2566041.1424 | 1188814.7935 | 2566044.1021 | 1188813.5204 | 2566051.3962 | 1188800.6679
70 | 2566041.1424 | 1188814.7935 | 2566037.7506 | 1188805.819 | 2566029.7349 | 1188787.5135
71 | 2566154.2939 | 1188855.7165 | 2566167.86 | 1188852.5943 | 2566178.8828 | 1188849.6695
72 | 2566056.8684 | 1188791.0258 | 2566051.3962 | 1188800.6679
73 | 2566021.1318 | 1188767.5066 | 2566023.5859 | 1188773.4712 | 2566029.7349 | 1188787.5135
74 | 2565936.0062 | 1188740.597 | 2565945.3463 | 1188730.5757
75 | 2565936.0062 | 1188740.597 | 2565911.8473 | 1188722.3808
76 | 2565945.3463 | 1188730.5757 | 2565948.8708 | 1188726.794 | 2565964.9707 | 1188706.994
77 | 2565899.7579 | 1188713.2652 | 2565911.8473 | 1188722.3808
78 | 2565964.9707 | 1188706.994 | 2565971.684 | 1188698.7378 | 2565979.3244 | 1188687.1636
79 | 2565899.7579 | 1188713.2652 | 2565889.7731 | 1188705.7365
80 | 2565979.3244 | 1188687.1636 | 2565991.0502 | 1188669.4006 | 2565994.8141 | 1188664.2096
81 | 2565889.3526 | 1188705.4195 | 2565889.7731 | 1188705.7365
82 | 2566021.1318 | 1188767.5066 | 2566020.7332 | 1188766.5378
83 | 2566020.7332 | 1188766.5378 | 2566018.6438 | 1188761.4595 | 2566015.2679 | 1188749.9392 | 2566015.2044 | 1188747.2816
84 | 2566015.0204 | 1188739.5873 | 2566015.2044 | 1188747.2816
85 | 2566015.0204 | 1188739.5873 | 2566014.9075 | 1188734.8665 | 2566015.6279 | 1188721.4866
86 | 2566056.8684 | 1188791.0258 | 2566089.3207 | 1188733.8438
87 | 2566015.6279 | 1188721.4866 | 2566016.1008 | 1188712.7034 | 2566016.7458 | 1188702.426
88 | 2566089.3207 | 1188733.8438 | 2566093.514 | 1188726.4551
89 | 2565994.8141 | 1188664.2096 | 2565999.9709 | 1188657.0977
90 | 2566007.1249 | 1188645.9965 | 2566002.2203 | 1188653.9954 | 2565999.9709 | 1188657.0977
91 | 2566014.6998 | 1188615.3703 | 2566013.2644 | 1188629.8418 | 2566007.1249 | 1188645.9965
92 | 2566007.1249 | 1188645.9965 | 2566012.0292 | 1188650.0041 | 2566015.4663 | 1188657.533 | 2566017.9819 | 1188682.7322 | 2566016.9551 | 1188699.0925
93 | 2566016.9551 | 1188699.0925 | 2566016.7458 | 1188702.426
94 | 2566093.514 | 1188726.4551 | 2566095.0597 | 1188723.7316
95 | 2566105.6274 | 1188705.0078 | 2566100.7083 | 1188713.7785 | 2566095.0597 | 1188723.7316
96 | 2566014.6998 | 1188615.3703 | 2566009.6431 | 1188596.6668 | 2566008.7623 | 1188594.7876
97 | 2566008.7623 | 1188594.7876 | 2566001.5667 | 1188579.4369 | 2565999.952 | 1188576.7019
98 | 2565999.952 | 1188576.7019 | 2565947.3851 | 1188488.0834
99 | 2565999.952 | 1188576.7019 | 2566073.6162 | 1188519.2281
100 | 2566073.6162 | 1188519.2281 | 2566078.6507 | 1188524.658 | 2566111.4993 | 1188557.7114 | 2566112.5504 | 1188558.8269
101 | 2565939.4651 | 1188475.335 | 2565947.3851 | 1188488.0834
102 | 2565939.4651 | 1188475.335 | 2565918.5107 | 1188459.3102
103 | 2565918.5107 | 1188459.3102 | 2565917.0566 | 1188458.1982 | 2565897.1108 | 1188442.1303
104 | 2565861.7778 | 1188413.6669 | 2565897.1108 | 1188442.1303
105 | 2565861.7778 | 1188413.6669 | 2565844.2667 | 1188399.5605 | 2565838.4725 | 1188396.0473 | 2565832.071 | 1188394.383 | 2565824.8499 | 1188397.4482 | 2565822.4152 | 1188400.7247

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2565865.1965 | 1188963.4878
1 | 2565859.1292 | 1188959.0801
2 | 2565840.5045 | 1189004.1397
3 | 2565850.8157 | 1188953.0406
4 | 2565829.7868 | 1188995.8077
5 | 2565847.3912 | 1188944.1125
6 | 2565843.7472 | 1188941.6151
7 | 2565752.9505 | 1189004.5148
8 | 2565737.1658 | 1188989.146
9 | 2565758.8576 | 1188960.0726
10 | 2565724.3305 | 1188976.6343
11 | 2565772.1662 | 1188938.7293
12 | 2565771.9988 | 1188977.8184
13 | 2565720.863 | 1188973.2543
14 | 2565786.8381 | 1188918.3565
15 | 2565749.9646 | 1188917.0878
16 | 2565715.8788 | 1188968.3957
17 | 2565924.1005 | 1188981.0718
18 | 2565953.5778 | 1188966.2512
19 | 2565957.3746 | 1188961.9828
20 | 2565944.1246 | 1188958.8647
21 | 2565984.2706 | 1188931.7583
22 | 2565922.1337 | 1188932.8831
23 | 2566009.5308 | 1188906.8411
24 | 2565925.3041 | 1188927.8159
25 | 2565932.7814 | 1188915.865
26 | 2566028.4137 | 1188888.6499
27 | 2566032.4432 | 1188872.98
28 | 2566027.0378 | 1188913.7596
29 | 2566034.2624 | 1188865.9056
30 | 2566026.1923 | 1188926.1514
31 | 2566025.8031 | 1188931.8563
32 | 2565941.8436 | 1188874.7472
33 | 2565948.1723 | 1188878.6963
34 | 2565915.3444 | 1188856.3808
35 | 2565968.9547 | 1188891.6644
36 | 2565901.4419 | 1188845.6516
37 | 2565900.8687 | 1188845.2092
38 | 2565881.6898 | 1188830.408
39 | 2565711.1323 | 1188963.7689
40 | 2565678.4594 | 1188930.9186
41 | 2565744.2632 | 1188911.5303
42 | 2565742.6432 | 1188908.6354
43 | 2565720.2405 | 1188868.6033
44 | 2565697.3841 | 1188861.129
45 | 2565795.3043 | 1188906.6071
46 | 2565809.9761 | 1188932.281
47 | 2565822.682 | 1188927.1782
48 | 2565828.538 | 1188920.252
49 | 2565814.4832 | 1188879.9908
50 | 2565818.3539 | 1188874.6192
51 | 2565824.227 | 1188867.4075
52 | 2565801.3174 | 1188864.6671
53 | 2565848.0255 | 1188840.0483
54 | 2565789.8401 | 1188857.9624
55 | 2565776.4006 | 1188869.6563
56 | 2565751.029 | 1188853.1713
57 | 2565866.5651 | 1188818.7356
58 | 2565889.8069 | 1188792.4108
59 | 2565912.9375 | 1188766.0836
60 | 2565905.1645 | 1188805.7157
61 | 2565917.7044 | 1188760.8171
62 | 2565920.0839 | 1188818.6409
63 | 2566038.599 | 1188849.0417
64 | 2566039.6737 | 1188844.8624
65 | 2566082.5655 | 1188857.2727
66 | 2566041.6186 | 1188828.6205
67 | 2566084.3355 | 1188857.808
68 | 2566041.1424 | 1188814.7935
69 | 2566154.2939 | 1188855.7165
70 | 2566051.3962 | 1188800.6679
71 | 2566029.7349 | 1188787.5135
72 | 2565936.0062 | 1188740.597
73 | 2565945.3463 | 1188730.5757
74 | 2565911.8473 | 1188722.3808
75 | 2565964.9707 | 1188706.994
76 | 2565899.7579 | 1188713.2652
77 | 2565979.3244 | 1188687.1636
78 | 2565889.7731 | 1188705.7365
79 | 2566021.1318 | 1188767.5066
80 | 2566020.7332 | 1188766.5378
81 | 2566015.2044 | 1188747.2816
82 | 2566015.0204 | 1188739.5873
83 | 2566056.8684 | 1188791.0258
84 | 2566015.6279 | 1188721.4866
85 | 2566089.3207 | 1188733.8438
86 | 2565994.8141 | 1188664.2096
87 | 2565999.9709 | 1188657.0977
88 | 2566007.1249 | 1188645.9965
89 | 2566016.7458 | 1188702.426
90 | 2566016.9551 | 1188699.0925
91 | 2566093.514 | 1188726.4551
92 | 2566095.0597 | 1188723.7316
93 | 2566105.6274 | 1188705.0078
94 | 2566014.6998 | 1188615.3703
95 | 2566008.7623 | 1188594.7876
96 | 2565999.952 | 1188576.7019
97 | 2565889.3526 | 1188705.4195
98 | 2566112.5504 | 1188558.8269
99 | 2566073.6162 | 1188519.2281
100 | 2565947.3851 | 1188488.0834
101 | 2565939.4651 | 1188475.335
102 | 2565918.5107 | 1188459.3102
103 | 2565861.7778 | 1188413.6669
104 | 2565897.1108 | 1188442.1303
105 | 2565822.4152 | 1188400.7247
106 | 2566178.8828 | 1188849.6695
107 | 2565824.227 | 1188867.4075

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99197 | -0.056192 | 0.0010208 | 0.00025584
1 | 0.99199 | -0.05606 | 0.001892 | 0.00047419
2 | 0.99192 | -0.056534 | 0 | 0
3 | 0.99204 | -0.055682 | 0.0029216 | 0.00073221
4 | 0.99191 | -0.056632 | 0.00070626 | 0.000177
5 | 0.99214 | -0.055028 | 0.0012316 | 0.00030867
6 | 0.99219 | -0.05468 | 0.0017677 | 0.00044304
7 | 0.98885 | -0.078219 | 0.0091824 | 0.0023013
8 | 0.98914 | -0.076155 | 0 | 0
9 | 0.99046 | -0.066816 | 0 | 0
10 | 0.98872 | -0.079101 | 0.0020984 | 0.00052591
11 | 0.99153 | -0.059247 | 0 | 0
12 | 0.99032 | -0.067789 | 0.0043296 | 0.0010851
13 | 0.98863 | -0.079794 | 0.0080085 | 0.0020071
14 | 0.9934 | -0.046134 | 0 | 0
15 | 0.99055 | -0.066166 | 0.0048375 | 0.0012124
16 | 0.98857 | -0.08022 | 0.003626 | 0.00090877
17 | 0.97126 | -0.20254 | 0.0041177 | 0.001032
18 | 0.97146 | -0.20109 | 0 | 0
19 | 0.97159 | -0.20013 | 0 | 0
20 | 0.97125 | -0.20259 | 0.0032909 | 0.00082479
21 | 0.97254 | -0.19332 | 0.0046095 | 0.0011552
22 | 0.97076 | -0.20616 | 0.0019772 | 0.00049552
23 | 0.97361 | -0.18564 | 0.00084312 | 0.00021131
24 | 0.9707 | -0.20657 | 0.0028127 | 0.00070494
25 | 0.97062 | -0.20713 | 0.0037237 | 0.00093326
26 | 0.97443 | -0.17974 | 0 | 0
27 | 0.97499 | -0.17573 | 0.0023409 | 0.00058669
28 | 0.97435 | -0.18032 | 0.0014417 | 0.00036133
29 | 0.97527 | -0.17374 | 0.00067958 | 0.00017032
30 | 0.97434 | -0.18041 | 0.00019091 | 4.7846e-05
31 | 0.97433 | -0.18045 | 0.00056005 | 0.00014036
32 | 0.99469 | -0.03689 | 0.0013821 | 0.00034639
33 | 0.99467 | -0.037058 | 0.00056148 | 0.00014072
34 | 0.99486 | -0.035715 | 0.0027904 | 0.00069933
35 | 0.99461 | -0.037469 | 0.0016614 | 0.00041638
36 | 0.99502 | -0.034582 | 0.0073367 | 0.0018388
37 | 0.99503 | -0.034481 | 0.00079465 | 0.00019916
38 | 0.99554 | -0.030933 | 0.00134 | 0.00033584
39 | 0.98854 | -0.080381 | 0.0010007 | 0.00025081
40 | 0.98845 | -0.081029 | 0.0013671 | 0.00034264
41 | 0.99036 | -0.067553 | 0.0016132 | 0.00040431
42 | 0.99028 | -0.068077 | 0.0016372 | 0.00041031
43 | 0.98937 | -0.074557 | 0.010863 | 0.0027226
44 | 0.98923 | -0.075541 | 0.003 | 0.00075187
45 | 0.99479 | -0.036369 | 0.0013077 | 0.00032775
46 | 0.99281 | -0.050277 | 0.0042973 | 0.001077
47 | 0.99254 | -0.052208 | 0 | 0
48 | 0.99252 | -0.052328 | 0.0013102 | 0.00032838
49 | 0.998 | -0.01392 | 0.0017942 | 0.00044968
50 | 0.99867 | -0.0092879 | 0 | 0
51 | 1 | 0 | -0.19015 | -0.047717
52 | 0.99782 | -0.015208 | 0.0043564 | 0.0010918
53 | 0.9977 | -0.01588 | 0.0029574 | 0.00074121
54 | 0.99733 | -0.018621 | 0 | 0
55 | 0.99699 | -0.021058 | 0.013626 | 0.003415
56 | 0.99661 | -0.023722 | 0.011969 | 0.0029998
57 | 0.99597 | -0.02788 | 0 | 0
58 | 0.99422 | -0.040025 | 0 | 0
59 | 0.99257 | -0.051519 | 0.0025529 | 0.00063981
60 | 0.99411 | -0.040814 | 0.0025933 | 0.00064993
61 | 0.99225 | -0.053762 | 0.0059298 | 0.0014862
62 | 0.99408 | -0.041064 | 0.0012506 | 0.00031343
63 | 0.97595 | -0.16888 | 0.0020946 | 0.00052495
64 | 0.97613 | -0.16758 | 0 | 0
65 | 0.9757 | -0.17063 | 0.002787 | 0.00069849
66 | 0.97697 | -0.16155 | 0.0019286 | 0.00048336
67 | 0.97569 | -0.17071 | 0.0026993 | 0.00067651
68 | 0.97772 | -0.15617 | 0 | 0
69 | 0.97559 | -0.17146 | 0.00048401 | 0.0001213
70 | 0.97763 | -0.15686 | 0.001015 | 0.00025439
71 | 0.97949 | -0.14358 | 0.00117 | 0.00029323
72 | 0.99113 | -0.061561 | 0 | 0
73 | 0.99059 | -0.06537 | 0.00080829 | 0.00020258
74 | 0.99106 | -0.062069 | 0.00051724 | 0.00012963
75 | 0.98938 | -0.073792 | 0.00074073 | 0.00018564
76 | 0.99104 | -0.062243 | 0.00065918 | 0.0001652
77 | 0.98843 | -0.080439 | 0.00012689 | 3.1802e-05
78 | 0.99103 | -0.062303 | 0.00027703 | 6.9429e-05
79 | 0.98083 | -0.13407 | 0.00058304 | 0.00014612
80 | 0.98089 | -0.13361 | 0.00086769 | 0.00021746
81 | 0.98217 | -0.12453 | 0.00069369 | 0.00017385
82 | 0.98267 | -0.12102 | 0.00065766 | 0.00016482
83 | 0.97758 | -0.15717 | 0.00065268 | 0.00016358
84 | 0.98386 | -0.11263 | 0.00056583 | 0.00014181
85 | 0.97739 | -0.15855 | 0.00074889 | 0.00018769
86 | 0.98736 | -0.087946 | 0.00010116 | 2.5354e-05
87 | 0.98703 | -0.090326 | 0.00043153 | 0.00010815
88 | 0.98652 | -0.09388 | 0 | 0
89 | 0.98449 | -0.10816 | 0.00033449 | 8.3832e-05
90 | 0.9846 | -0.10738 | 0.00089931 | 0.00022539
91 | 0.97738 | -0.15866 | 0.00038731 | 9.7068e-05
92 | 0.97737 | -0.15869 | 0.0001682 | 4.2156e-05
93 | 0.97735 | -0.15884 | 0.00069521 | 0.00017424
94 | 0.98625 | -0.095783 | 0 | 0
95 | 0.98607 | -0.097066 | 0.00050731 | 0.00012714
96 | 0.98592 | -0.098165 | 0.00018867 | 4.7285e-05
97 | 0.99103 | -0.062304 | 0.00019393 | 4.8603e-05
98 | 0.98587 | -0.098521 | 0.00022625 | 5.6704e-05
99 | 0.98589 | -0.098391 | 0 | 0
100 | 0.9852 | -0.10333 | 0.00030305 | 7.5952e-05
101 | 0.9851 | -0.10404 | 0 | 0
102 | 0.98492 | -0.10528 | 0.00051041 | 0.00012792
103 | 0.98454 | -0.10803 | 0.00089222 | 0.00022361
104 | 0.98476 | -0.10643 | 0.00061418 | 0.00015393
105 | 0.98436 | -0.10929 | 0.002542 | 0.00063709
106 | 0.97557 | -0.17161 | 0.00054459 | 0.00013649
107 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0017271 | -0.00043207 | 0.0017272 | 0.00043199 | 3.1403e-08 | -8.4737e-08 | 0.0025905 | 0.0025905 | 0.0025905 | 0.99197 | -0.056192 | 0.99199 | -0.05606 | 0.95945
1 | 0.0007063 | 0.00017623 | -0.00070627 | -0.00017683 | 3.3305e-08 | -6.0118e-07 | 0.0010592 | 0.0010594 | 0.0010594 | 0.99197 | -0.056192 | 0.99192 | -0.056534 | 0.39238
2 | -0.0036192 | -0.00090618 | 0.0036194 | 0.00090612 | 1.8896e-07 | -5.999e-08 | 0.0054286 | 0.0054285 | 0.0054286 | 0.99199 | -0.05606 | 0.99204 | -0.055682 | 2.0106
3 | 0.00070627 | 0.00017683 | -0.00070626 | -0.000177 | 9.492e-09 | -1.7128e-07 | 0.0010594 | 0.0010595 | 0.0010595 | 0.99192 | -0.056534 | 0.99191 | -0.056632 | 0.3924
4 | -0.0065409 | -0.0016383 | 0.0065415 | 0.0016384 | 5.915e-07 | 1.0033e-07 | 0.0098107 | 0.0098107 | 0.0098107 | 0.99204 | -0.055682 | 0.99214 | -0.055028 | 3.6336
5 | -0.0077731 | -0.0019471 | 0.0077735 | 0.0019472 | 3.7464e-07 | 8.704e-08 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.99214 | -0.055028 | 0.99219 | -0.05468 | 4.3177
6 | -0.0095413 | -0.0023902 | 0.0095445 | 0.0023912 | 3.2627e-06 | 9.2496e-07 | 0.014309 | 0.014309 | 0.014309 | 0.99219 | -0.05468 | 0.99254 | -0.052208 | 5.2996
7 | -0.0091824 | -0.0023013 | 0.009185 | 0.002302 | 2.6247e-06 | 7.2679e-07 | 0.013818 | 0.013817 | 0.013818 | 0.98885 | -0.078219 | 0.98914 | -0.076155 | 5.1176
8 | -0.025294 | -0.0063395 | 0.025327 | 0.0063516 | 3.2744e-05 | 1.2128e-05 | 0.038052 | 0.038051 | 0.038052 | 0.98914 | -0.076155 | 0.99046 | -0.066816 | 14.0932
9 | 0.016109 | 0.0040374 | -0.016103 | -0.0040351 | 6.5688e-06 | 2.2965e-06 | 0.024234 | 0.024234 | 0.024234 | 0.98914 | -0.076155 | 0.98872 | -0.079101 | 8.9756
10 | -0.029657 | -0.0074366 | 0.029688 | 0.0074483 | 3.1139e-05 | 1.1653e-05 | 0.044557 | 0.044557 | 0.044557 | 0.99046 | -0.066816 | 0.99153 | -0.059247 | 16.5025
11 | 0.0043301 | 0.001085 | -0.0043296 | -0.0010851 | 5.8312e-07 | -5.9879e-08 | 0.0065053 | 0.0065054 | 0.0065054 | 0.99046 | -0.066816 | 0.99032 | -0.067789 | 2.4094
12 | 0.014004 | 0.0035092 | -0.014003 | -0.0035088 | 1.3422e-06 | 4.5413e-07 | 0.021076 | 0.021076 | 0.021076 | 0.98872 | -0.079101 | 0.98863 | -0.079794 | 7.806
13 | -0.051678 | -0.012963 | 0.051772 | 0.012999 | 9.4156e-05 | 3.589e-05 | 0.077558 | 0.077558 | 0.077558 | 0.99153 | -0.059247 | 0.9934 | -0.046134 | 28.7251
14 | 0.021989 | 0.0055146 | -0.021968 | -0.0055069 | 2.107e-05 | 7.7044e-06 | 0.033001 | 0.033001 | 0.033001 | 0.99153 | -0.059247 | 0.99055 | -0.066166 | 12.2227
15 | 0.0059944 | 0.0015017 | -0.0059941 | -0.0015016 | 3.5355e-07 | 4.6735e-08 | 0.0090222 | 0.0090222 | 0.0090222 | 0.98863 | -0.079794 | 0.98857 | -0.08022 | 3.3416
16 | -0.066935 | -0.016799 | 0.067026 | 0.016834 | 9.0858e-05 | 3.4758e-05 | 0.10027 | 0.10027 | 0.10027 | 0.9934 | -0.046134 | 0.99479 | -0.036369 | 37.1375
17 | 0.015164 | 0.0038003 | -0.015155 | -0.0037973 | 8.6938e-06 | 2.9943e-06 | 0.022714 | 0.022714 | 0.022714 | 0.9934 | -0.046134 | 0.99281 | -0.050277 | 8.4126
18 | 0.017131 | 0.0042945 | -0.017127 | -0.0042934 | 3.2902e-06 | 1.163e-06 | 0.025734 | 0.025734 | 0.025734 | 0.99055 | -0.066166 | 0.99036 | -0.067553 | 9.5313
19 | 0.0023681 | 0.00059283 | -0.002368 | -0.0005929 | 5.2545e-08 | -6.4772e-08 | 0.0035642 | 0.0035643 | 0.0035643 | 0.98857 | -0.08022 | 0.98854 | -0.080381 | 1.3201
20 | -0.0041177 | -0.001032 | 0.0041185 | 0.0010319 | 8.2665e-07 | -9.4116e-08 | 0.0063085 | 0.0063084 | 0.0063085 | 0.97126 | -0.20254 | 0.97146 | -0.20109 | 2.3365
21 | -0.01593 | -0.0039923 | 0.015933 | 0.0039931 | 2.12e-06 | 7.4472e-07 | 0.024401 | 0.024401 | 0.024401 | 0.97146 | -0.20109 | 0.97159 | -0.20013 | 9.0374
22 | 0.011812 | 0.0029604 | -0.011809 | -0.0029596 | 2.4505e-06 | 7.9401e-07 | 0.018093 | 0.018093 | 0.018093 | 0.97146 | -0.20109 | 0.97125 | -0.20259 | 6.701
23 | -0.015933 | -0.0039931 | 0.015948 | 0.0039984 | 1.5032e-05 | 5.2799e-06 | 0.024401 | 0.024401 | 0.024401 | 0.97159 | -0.20013 | 0.97254 | -0.19332 | 9.0374
24 | 0.0085185 | 0.0021348 | -0.0085143 | -0.0021337 | 4.2057e-06 | 1.1281e-06 | 0.013051 | 0.013051 | 0.013051 | 0.97125 | -0.20259 | 0.97076 | -0.20616 | 4.8337
25 | -0.020557 | -0.0051536 | 0.020579 | 0.0051616 | 2.1912e-05 | 7.9869e-06 | 0.031454 | 0.031453 | 0.031454 | 0.97254 | -0.19332 | 0.97361 | -0.18564 | 11.6495
26 | 0.0065371 | 0.0016382 | -0.0065368 | -0.0016381 | 3.7451e-07 | 7.0146e-08 | 0.01002 | 0.01002 | 0.01002 | 0.97076 | -0.20616 | 0.9707 | -0.20657 | 3.7112
27 | -0.021422 | -0.0053729 | 0.02144 | 0.0053793 | 1.754e-05 | 6.4197e-06 | 0.032742 | 0.032742 | 0.032742 | 0.97361 | -0.18564 | 0.97443 | -0.17974 | 12.1267
28 | 0.003724 | 0.00093319 | -0.0037237 | -0.00093326 | 2.8667e-07 | -6.3994e-08 | 0.0057086 | 0.0057087 | 0.0057087 | 0.9707 | -0.20657 | 0.97062 | -0.20713 | 2.1143
29 | -0.023633 | -0.0059284 | 0.023646 | 0.0059332 | 1.315e-05 | 4.8561e-06 | 0.03609 | 0.03609 | 0.03609 | 0.97443 | -0.17974 | 0.97499 | -0.17573 | 13.3668
30 | 0.0021929 | 0.00054907 | -0.0021927 | -0.00054932 | 1.7596e-07 | -2.4557e-07 | 0.0033485 | 0.0033486 | 0.0033486 | 0.97443 | -0.17974 | 0.97435 | -0.18032 | 1.2402
31 | -0.025987 | -0.0065199 | 0.025994 | 0.0065226 | 7.1705e-06 | 2.6667e-06 | 0.039663 | 0.039663 | 0.039663 | 0.97499 | -0.17573 | 0.97527 | -0.17374 | 14.69
32 | 0.00075097 | 0.00018799 | -0.00075096 | -0.00018814 | 1.0193e-08 | -1.5077e-07 | 0.0011468 | 0.0011469 | 0.0011469 | 0.97435 | -0.18032 | 0.97434 | -0.18041 | 0.42476
33 | -0.026673 | -0.0066929 | 0.026691 | 0.0066996 | 1.7998e-05 | 6.705e-06 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0407 | 0.97527 | -0.17374 | 0.97595 | -0.16888 | 15.074
34 | 0.00056005 | 0.00014029 | -0.00056005 | -0.00014036 | 2.6103e-09 | -7.0213e-08 | 0.0008553 | 0.00085532 | 0.00085532 | 0.97434 | -0.18041 | 0.97433 | -0.18045 | 0.31679
35 | 0.002223 | 0.00055675 | -0.002223 | -0.00055682 | 5.1476e-08 | -7.703e-08 | 0.0033254 | 0.0033254 | 0.0033254 | 0.99469 | -0.03689 | 0.99467 | -0.037058 | 1.2316
36 | -0.0036051 | -0.00090314 | 0.0036057 | 0.00090294 | 5.8585e-07 | -1.9377e-07 | 0.005393 | 0.0053928 | 0.005393 | 0.99469 | -0.03689 | 0.99486 | -0.035715 | 1.9974
37 | 0.0016615 | 0.0004161 | -0.0016614 | -0.00041638 | 9.4433e-08 | -2.8162e-07 | 0.0024855 | 0.0024856 | 0.0024856 | 0.99467 | -0.037058 | 0.99461 | -0.037469 | 0.92058
38 | -0.0063961 | -0.0016023 | 0.0063971 | 0.0016024 | 1.0028e-06 | 1.5764e-07 | 0.0095664 | 0.0095663 | 0.0095664 | 0.99486 | -0.035715 | 0.99502 | -0.034582 | 3.5431
39 | -0.013734 | -0.0034412 | 0.013734 | 0.0034413 | 1.9058e-07 | 6.3895e-08 | 0.020538 | 0.020538 | 0.020538 | 0.99502 | -0.034582 | 0.99503 | -0.034481 | 7.6067
40 | -0.014529 | -0.0036404 | 0.014536 | 0.0036428 | 7.1359e-06 | 2.4297e-06 | 0.021726 | 0.021726 | 0.021726 | 0.99503 | -0.034481 | 0.99554 | -0.030933 | 8.0468
41 | -0.015876 | -0.0039787 | 0.015883 | 0.003981 | 6.7127e-06 | 2.3333e-06 | 0.023729 | 0.023729 | 0.023729 | 0.99554 | -0.030933 | 0.99597 | -0.02788 | 8.7886
42 | 0.0013673 | 0.00034209 | -0.0013671 | -0.00034264 | 1.2245e-07 | -5.4685e-07 | 0.0020579 | 0.0020581 | 0.0020581 | 0.98854 | -0.080381 | 0.98845 | -0.081029 | 0.76226
43 | 0.015514 | 0.0038891 | -0.015513 | -0.0038887 | 1.1248e-06 | 3.8994e-07 | 0.023311 | 0.023311 | 0.023311 | 0.99036 | -0.067553 | 0.99028 | -0.068077 | 8.6335
44 | 0.013876 | 0.0034784 | -0.013864 | -0.0034742 | 1.2445e-05 | 4.1969e-06 | 0.020851 | 0.020851 | 0.020851 | 0.99028 | -0.068077 | 0.98937 | -0.074557 | 7.7225
45 | 0.0030004 | 0.00075161 | -0.003 | -0.00075187 | 4.0821e-07 | -2.5549e-07 | 0.0045125 | 0.0045126 | 0.0045126 | 0.98937 | -0.074557 | 0.98923 | -0.075541 | 1.6714
46 | -0.068334 | -0.017162 | 0.068548 | 0.017243 | 0.00021393 | 8.1854e-05 | 0.10223 | 0.10223 | 0.10223 | 0.99479 | -0.036369 | 0.998 | -0.01392 | 37.862
47 | 0.010858 | 0.0027203 | -0.010855 | -0.0027194 | 2.8999e-06 | 8.8849e-07 | 0.016273 | 0.016273 | 0.016273 | 0.99281 | -0.050277 | 0.99254 | -0.052208 | 6.0271
48 | 0.0013103 | 0.00032827 | -0.0013102 | -0.00032838 | 2.1814e-08 | -1.087e-07 | 0.0019643 | 0.0019643 | 0.0019643 | 0.99254 | -0.052208 | 0.99252 | -0.052328 | 0.72753
49 | -0.070342 | -0.017693 | 0.070388 | 0.017711 | 4.5465e-05 | 1.74e-05 | 0.1049 | 0.1049 | 0.1049 | 0.998 | -0.01392 | 0.99867 | -0.0092879 | 38.8528
50 | -0.10039 | -0.025235 | 0.10052 | 0.025285 | 0.00013003 | 4.9888e-05 | 0.14961 | 0.14961 | 0.14961 | 0.99867 | -0.0092879 | 1 | 0 | 55.41
51 | 0.030002 | 0.0075246 | -0.029977 | -0.0075154 | 2.4605e-05 | 9.2055e-06 | 0.044705 | 0.044705 | 0.044705 | 0.99867 | -0.0092879 | 0.99782 | -0.015208 | 16.5573
52 | 0.088827 | 0.022432 | -0.088629 | -0.022357 | 0.00019783 | 7.5141e-05 | 0.13224 | 0.13224 | 0.13224 | 1 | 0 | 0.9977 | -0.01588 | 24.4882
53 | 0.025621 | 0.0064236 | -0.025609 | -0.0064191 | 1.2109e-05 | 4.4836e-06 | 0.038208 | 0.038208 | 0.038208 | 0.99782 | -0.015208 | 0.99733 | -0.018621 | 14.1512
54 | 0.085672 | 0.021616 | -0.085528 | -0.021561 | 0.00014401 | 5.465e-05 | 0.12783 | 0.12783 | 0.12783 | 0.9977 | -0.01588 | 0.99597 | -0.02788 | 23.6715
55 | 0.011978 | 0.0030025 | -0.011969 | -0.0029998 | 8.4574e-06 | 2.6995e-06 | 0.017871 | 0.017871 | 0.017871 | 0.99733 | -0.018621 | 0.99661 | -0.023722 | 6.619
56 | 0.013631 | 0.0034166 | -0.013626 | -0.003415 | 4.5977e-06 | 1.536e-06 | 0.020337 | 0.020337 | 0.020337 | 0.99733 | -0.018621 | 0.99699 | -0.021058 | 7.5323
57 | 0.069645 | 0.01758 | -0.069527 | -0.017535 | 0.00011859 | 4.4699e-05 | 0.1041 | 0.1041 | 0.1041 | 0.99597 | -0.02788 | 0.99422 | -0.040025 | 19.2772
58 | 0.065682 | 0.016572 | -0.065577 | -0.016533 | 0.00010577 | 3.9772e-05 | 0.098344 | 0.098344 | 0.098344 | 0.99422 | -0.040025 | 0.99257 | -0.051519 | 18.2118
59 | 0.0038443 | 0.00096303 | -0.0038439 | -0.00096313 | 4.1973e-07 | -1.0204e-07 | 0.0057535 | 0.0057536 | 0.0057536 | 0.99422 | -0.040025 | 0.99411 | -0.040814 | 2.131
60 | 0.063024 | 0.015893 | -0.063004 | -0.015885 | 1.9799e-05 | 7.4315e-06 | 0.094517 | 0.094517 | 0.094517 | 0.99257 | -0.051519 | 0.99225 | -0.053762 | 17.5031
61 | 0.0012507 | 0.00031319 | -0.0012506 | -0.00031343 | 4.3164e-08 | -2.3932e-07 | 0.0018719 | 0.001872 | 0.001872 | 0.99411 | -0.040814 | 0.99408 | -0.041064 | 0.69334
62 | 0.057074 | 0.014399 | -0.057012 | -0.014376 | 6.2385e-05 | 2.329e-05 | 0.085624 | 0.085625 | 0.085625 | 0.99225 | -0.053762 | 0.99113 | -0.061561 | 15.8564
63 | -0.028786 | -0.0072246 | 0.028791 | 0.0072265 | 5.1878e-06 | 1.9414e-06 | 0.043893 | 0.043893 | 0.043893 | 0.97595 | -0.16888 | 0.97613 | -0.16758 | 16.2568
64 | 0.0065178 | 0.0016321 | -0.0065151 | -0.0016316 | 2.7506e-06 | 4.9997e-07 | 0.0099353 | 0.0099355 | 0.0099355 | 0.97613 | -0.16758 | 0.9757 | -0.17063 | 3.6798
65 | -0.035309 | -0.0088587 | 0.035339 | 0.0088698 | 2.9576e-05 | 1.1171e-05 | 0.053829 | 0.053829 | 0.053829 | 0.97613 | -0.16758 | 0.97697 | -0.16155 | 19.9365
66 | 0.0037281 | 0.00093315 | -0.003728 | -0.00093315 | 3.7294e-08 | -8.751e-09 | 0.0056851 | 0.0056851 | 0.0056851 | 0.9757 | -0.17063 | 0.97569 | -0.17071 | 2.1056
67 | -0.037267 | -0.0093532 | 0.037295 | 0.0093637 | 2.7834e-05 | 1.0532e-05 | 0.056766 | 0.056766 | 0.056766 | 0.97697 | -0.16155 | 0.97772 | -0.15617 | 21.0244
68 | 0.0010287 | 0.00025665 | -0.0010286 | -0.00025748 | 1.0746e-07 | -8.3269e-07 | 0.0015685 | 0.0015688 | 0.0015688 | 0.97569 | -0.17071 | 0.97559 | -0.17146 | 0.58103
69 | 0.0036682 | 0.00091785 | -0.0036679 | -0.00091794 | 3.5e-07 | -9.1105e-08 | 0.0055822 | 0.0055823 | 0.0055823 | 0.97772 | -0.15617 | 0.97763 | -0.15686 | 2.0675
70 | -0.040963 | -0.010282 | 0.041035 | 0.010309 | 7.1745e-05 | 2.7223e-05 | 0.062348 | 0.062348 | 0.062348 | 0.97772 | -0.15617 | 0.97949 | -0.14358 | 23.0919
71 | 0.0005446 | 0.00013618 | -0.00054459 | -0.00013649 | 1.0902e-08 | -3.1202e-07 | 0.00083055 | 0.00083066 | 0.00083066 | 0.97559 | -0.17146 | 0.97557 | -0.17161 | 0.30765
72 | 0.0026528 | 0.00066355 | -0.0026527 | -0.00066365 | 1.1277e-07 | -9.5637e-08 | 0.0040373 | 0.0040374 | 0.0040374 | 0.97763 | -0.15686 | 0.97758 | -0.15717 | 1.4953
73 | -0.042205 | -0.010602 | 0.042261 | 0.010623 | 5.5884e-05 | 2.1219e-05 | 0.064125 | 0.064125 | 0.064125 | 0.97949 | -0.14358 | 0.98083 | -0.13407 | 23.7502
74 | 0.055364 | 0.013964 | -0.055335 | -0.013953 | 2.9552e-05 | 1.1013e-05 | 0.083151 | 0.083151 | 0.083151 | 0.99113 | -0.061561 | 0.99059 | -0.06537 | 15.3984
75 | 0.0016475 | 0.00041217 | -0.0016474 | -0.00041252 | 1.1549e-07 | -3.4549e-07 | 0.0024732 | 0.0024733 | 0.0024733 | 0.99113 | -0.061561 | 0.99106 | -0.062069 | 0.91605
76 | 0.054526 | 0.01375 | -0.054462 | -0.013726 | 6.4284e-05 | 2.3935e-05 | 0.081937 | 0.081938 | 0.081938 | 0.99059 | -0.06537 | 0.98938 | -0.073792 | 15.1736
77 | 0.0011302 | 0.00028289 | -0.0011301 | -0.00028307 | 2.7201e-08 | -1.8464e-07 | 0.0016967 | 0.0016968 | 0.0016968 | 0.99106 | -0.062069 | 0.99104 | -0.062243 | 0.62845
78 | 0.053721 | 0.01354 | -0.053672 | -0.013522 | 4.9954e-05 | 1.8584e-05 | 0.080824 | 0.080824 | 0.080824 | 0.98938 | -0.073792 | 0.98843 | -0.080439 | 14.9674
79 | 0.00047096 | 0.00011787 | -0.00047095 | -0.00011803 | 3.9015e-09 | -1.5963e-07 | 0.00070707 | 0.00070713 | 0.00070713 | 0.99104 | -0.062243 | 0.99103 | -0.062303 | 0.2619
80 | 0.053545 | 0.01349 | -0.053488 | -0.013469 | 5.6182e-05 | 2.0899e-05 | 0.080633 | 0.080633 | 0.080633 | 0.98843 | -0.080439 | 0.98736 | -0.087946 | 14.932
81 | 0.00019393 | 4.8596e-05 | -0.00019393 | -4.8603e-05 | 2.7693e-11 | -6.7745e-09 | 0.00029118 | 0.00029118 | 0.00029118 | 0.99103 | -0.062303 | 0.99103 | -0.062304 | 0.10784
82 | -0.042844 | -0.010769 | 0.042847 | 0.01077 | 2.7626e-06 | 1.0493e-06 | 0.06501 | 0.06501 | 0.06501 | 0.98083 | -0.13407 | 0.98089 | -0.13361 | 24.0777
83 | -0.043714 | -0.010988 | 0.04377 | 0.011009 | 5.5326e-05 | 2.1024e-05 | 0.066326 | 0.066326 | 0.066326 | 0.98089 | -0.13361 | 0.98217 | -0.12453 | 24.5652
84 | -0.044463 | -0.011183 | 0.044485 | 0.011191 | 2.1802e-05 | 8.288e-06 | 0.067377 | 0.067377 | 0.067377 | 0.98217 | -0.12453 | 0.98267 | -0.12102 | 24.9544
85 | -0.045143 | -0.011356 | 0.045196 | 0.011376 | 5.2862e-05 | 2.0102e-05 | 0.068373 | 0.068373 | 0.068373 | 0.98267 | -0.12102 | 0.98386 | -0.11263 | 25.3233
86 | 0.002 | 0.00050007 | -0.0019996 | -0.00050075 | 3.8017e-07 | -6.7796e-07 | 0.0030439 | 0.0030442 | 0.0030442 | 0.97758 | -0.15717 | 0.97739 | -0.15855 | 1.1275
87 | -0.045761 | -0.011518 | 0.04579 | 0.011528 | 2.855e-05 | 1.0496e-05 | 0.069229 | 0.069228 | 0.069229 | 0.98386 | -0.11263 | 0.98449 | -0.10816 | 12.8201
88 | 0.0012508 | 0.00031306 | -0.0012507 | -0.00031316 | 1.922e-08 | -9.9081e-08 | 0.0019041 | 0.0019041 | 0.0019041 | 0.97739 | -0.15855 | 0.97738 | -0.15866 | 0.70522
89 | 0.053387 | 0.013444 | -0.05337 | -0.013437 | 1.7753e-05 | 6.6033e-06 | 0.080481 | 0.080481 | 0.080481 | 0.98736 | -0.087946 | 0.98703 | -0.090326 | 14.9038
90 | 0.052938 | 0.013329 | -0.052912 | -0.013319 | 2.6275e-05 | 9.7683e-06 | 0.07983 | 0.07983 | 0.07983 | 0.98703 | -0.090326 | 0.98652 | -0.09388 | 14.7834
91 | 0.005794 | 0.0014472 | -0.0057925 | -0.0014471 | 1.5161e-06 | 1.7691e-07 | 0.0087376 | 0.0087378 | 0.0087378 | 0.98652 | -0.09388 | 0.98625 | -0.095783 | 3.2362
92 | 0.047118 | 0.011872 | -0.047029 | -0.011839 | 8.8822e-05 | 3.2727e-05 | 0.071093 | 0.071093 | 0.071093 | 0.98652 | -0.09388 | 0.9846 | -0.10738 | 13.1654
93 | -0.046125 | -0.011612 | 0.04613 | 0.011614 | 5.0675e-06 | 1.8641e-06 | 0.069734 | 0.069734 | 0.069734 | 0.98449 | -0.10816 | 0.9846 | -0.10738 | 12.9137
94 | 0.00086343 | 0.00021609 | -0.00086343 | -0.00021613 | 3.3762e-09 | -3.7948e-08 | 0.0013144 | 0.0013144 | 0.0013144 | 0.97738 | -0.15866 | 0.97737 | -0.15869 | 0.48683
95 | 0.00069523 | 0.00017397 | -0.00069521 | -0.00017424 | 1.5029e-08 | -2.6366e-07 | 0.0010584 | 0.0010585 | 0.0010585 | 0.97737 | -0.15869 | 0.97735 | -0.15884 | 0.39202
96 | 0.0057925 | 0.0014471 | -0.0057915 | -0.0014469 | 1.0219e-06 | 1.1937e-07 | 0.0087378 | 0.0087379 | 0.0087379 | 0.98625 | -0.095783 | 0.98607 | -0.097066 | 3.2363
97 | 0.0052842 | 0.0013198 | -0.0052834 | -0.0013197 | 7.9836e-07 | 5.0318e-08 | 0.0079723 | 0.0079724 | 0.0079724 | 0.98607 | -0.097066 | 0.98592 | -0.098165 | 2.9528
98 | 0.0048684 | 0.0012176 | -0.004865 | -0.0012176 | 3.4706e-06 | 2.1851e-08 | 0.0073469 | 0.0073473 | 0.0073473 | 0.98592 | -0.098165 | 0.9852 | -0.10333 | 2.7212
99 | 0.00022626 | 5.4808e-05 | -0.00022626 | -5.5997e-05 | 6.7806e-09 | -1.1889e-06 | 0.00034082 | 0.00034124 | 0.00034124 | 0.98592 | -0.098165 | 0.98589 | -0.098391 | 0.12639
100 | -0.00022625 | -5.6704e-05 | 0.00022626 | 5.5997e-05 | 4.0384e-09 | -7.0663e-07 | 0.00034149 | 0.00034124 | 0.00034149 | 0.98587 | -0.098521 | 0.98589 | -0.098391 | 0.12648
101 | 0.0045619 | 0.0011417 | -0.0045615 | -0.0011417 | 4.4454e-07 | -2.0116e-08 | 0.0068896 | 0.0068897 | 0.0068897 | 0.9852 | -0.10333 | 0.9851 | -0.10404 | 2.5517
102 | 0.0045615 | 0.0011417 | -0.0045607 | -0.0011417 | 7.8137e-07 | -3.5256e-08 | 0.0068897 | 0.0068898 | 0.0068898 | 0.9851 | -0.10404 | 0.98492 | -0.10528 | 2.5518
103 | 0.0040503 | 0.0010138 | -0.0040496 | -0.0010139 | 6.4113e-07 | -1.0262e-07 | 0.0061187 | 0.0061188 | 0.0061188 | 0.98492 | -0.10528 | 0.98476 | -0.10643 | 2.2662
104 | -0.0034347 | -0.00086026 | 0.0034354 | 0.00085998 | 7.6286e-07 | -2.837e-07 | 0.0051909 | 0.0051907 | 0.0051909 | 0.98454 | -0.10803 | 0.98476 | -0.10643 | 1.9226
105 | 0.0025425 | 0.00063665 | -0.002542 | -0.00063709 | 4.4044e-07 | -4.3839e-07 | 0.0038425 | 0.0038427 | 0.0038427 | 0.98454 | -0.10803 | 0.98436 | -0.10929 | 1.4232

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19072 | 0.047861

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010208 | 0.00025584
1 | 0.001892 | 0.00047419
2 | 0.0029216 | 0.00073221
3 | 0.00070626 | 0.000177
4 | 0.0012316 | 0.00030867
5 | 0.0017677 | 0.00044304
6 | 0.0091824 | 0.0023013
7 | 0.0020984 | 0.00052591
8 | 0.0043296 | 0.0010851
9 | 0.0080085 | 0.0020071
10 | 0.0048375 | 0.0012124
11 | 0.003626 | 0.00090877
12 | 0.0041177 | 0.001032
13 | 0.0032909 | 0.00082479
14 | 0.0046095 | 0.0011552
15 | 0.0019772 | 0.00049552
16 | 0.00084312 | 0.00021131
17 | 0.0028127 | 0.00070494
18 | 0.0037237 | 0.00093326
19 | 0.0023409 | 0.00058669
20 | 0.0014417 | 0.00036133
21 | 0.00067958 | 0.00017032
22 | 0.00019091 | 4.7846e-05
23 | 0.00056005 | 0.00014036
24 | 0.0013821 | 0.00034639
25 | 0.00056148 | 0.00014072
26 | 0.0027904 | 0.00069933
27 | 0.0016614 | 0.00041638
28 | 0.0073367 | 0.0018388
29 | 0.00079465 | 0.00019916
30 | 0.00134 | 0.00033584
31 | 0.0010007 | 0.00025081
32 | 0.0013671 | 0.00034264
33 | 0.0016132 | 0.00040431
34 | 0.0016372 | 0.00041031
35 | 0.010863 | 0.0027226
36 | 0.003 | 0.00075187
37 | 0.0013077 | 0.00032775
38 | 0.0042973 | 0.001077
39 | 0.0013102 | 0.00032838
40 | 0.0017942 | 0.00044968
41 | 0.00057232 | 0.00014344
42 | 0.0043564 | 0.0010918
43 | 0.0029574 | 0.00074121
44 | 0.013626 | 0.003415
45 | 0.011969 | 0.0029998
46 | 0.0025529 | 0.00063981
47 | 0.0025933 | 0.00064993
48 | 0.0059298 | 0.0014862
49 | 0.0012506 | 0.00031343
50 | 0.0020946 | 0.00052495
51 | 0.002787 | 0.00069849
52 | 0.0019286 | 0.00048336
53 | 0.0026993 | 0.00067651
54 | 0.00048401 | 0.0001213
55 | 0.001015 | 0.00025439
56 | 0.00117 | 0.00029323
57 | 0.00080829 | 0.00020258
58 | 0.00051724 | 0.00012963
59 | 0.00074073 | 0.00018564
60 | 0.00065918 | 0.0001652
61 | 0.00012689 | 3.1802e-05
62 | 0.00027703 | 6.9429e-05
63 | 0.00058304 | 0.00014612
64 | 0.00086769 | 0.00021746
65 | 0.00069369 | 0.00017385
66 | 0.00065766 | 0.00016482
67 | 0.00065268 | 0.00016358
68 | 0.00056583 | 0.00014181
69 | 0.00074889 | 0.00018769
70 | 0.00010116 | 2.5354e-05
71 | 0.00043153 | 0.00010815
72 | 0.00033449 | 8.3832e-05
73 | 0.00089931 | 0.00022539
74 | 0.00038731 | 9.7068e-05
75 | 0.0001682 | 4.2156e-05
76 | 0.00069521 | 0.00017424
77 | 0.00050731 | 0.00012714
78 | 0.00018867 | 4.7285e-05
79 | 0.00019393 | 4.8603e-05
80 | 0.00022625 | 5.6704e-05
81 | 0.00030305 | 7.5952e-05
82 | 0.00051041 | 0.00012792
83 | 0.00089222 | 0.00022361
84 | 0.00061418 | 0.00015393
85 | 0.002542 | 0.00063709
86 | 0.00054459 | 0.00013649

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1