## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2053-6_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2053-6_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2053-6_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2053-6_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2053-6_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2053-6_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2053-6_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2053-6_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2053-6_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2053-6_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2053-6_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2053-6_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2053-6_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2053-6_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2053-6_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2053-6_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2053-6_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2053-6_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2053-6_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2053-6_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2053-6_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2053-6_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2053-6_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2053-6_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2053-6_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2053-6_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2053-6_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2053-6_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2053-6_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2053-6_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2053-6_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2053-6_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2053-6_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2053-6_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2053-6_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2053-6_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2053-6_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2053-6_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2053-6_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2053-6_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2053-6_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2053-6_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2053-6_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2053-6_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2053-6_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2053-6_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2053-6_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2053-6_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2053-6_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2053-6_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2053-6_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2053-6_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2053-6_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2053-6_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2053-6_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2053-6_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2053-6_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2053-6_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2053-6_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2053-6_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2053-6_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2053-6_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2053-6_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2053-6_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2053-6_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2053-6_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2053-6_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2053-6_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2053-6_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2053-6_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2053-6_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2053-6_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2053-6_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2053-6_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2053-6_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2053-6_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2053-6_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2053-6_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2053-6_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2053-6_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2053-6_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2053-6_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2053-6_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2053-6_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2053-6_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2053-6_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2053-6_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2053-6_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2053-6_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2053-6_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2053-6_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2053-6_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2053-6_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2053-6_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2053-6_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2053-6_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_377_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2053-6_0_2_load_0 | 0 | 0.0012815 | 0.00032117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2053-6_0_2_load_1 | 1 | 0.0014416 | 0.0003613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2053-6_0_2_load_2 | 2 | 0.001264 | 0.00031678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2053-6_0_2_load_3 | 3 | 0.0013114 | 0.00032868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2053-6_0_2_load_19 | 4 | 0.0024696 | 0.00061895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2053-6_0_2_load_20 | 5 | 0.0029776 | 0.00074625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2053-6_0_2_load_22 | 7 | 0.0029769 | 0.00074607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2053-6_0_2_load_28 | 8 | 0.0043406 | 0.0010879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2053-6_0_2_load_84 | 9 | 0.0023462 | 0.000588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2053-6_0_2_load_120 | 10 | 0.00098177 | 0.00024606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2053-6_0_2_load_31 | 11 | 0.0015902 | 0.00039854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2053-6_0_2_load_4 | 13 | 0.0015622 | 0.00039153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2053-6_0_2_load_5 | 14 | 0.0017639 | 0.00044208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2053-6_0_2_load_6 | 15 | 0.0009382 | 0.00023513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2053-6_0_2_load_7 | 16 | 0.0016273 | 0.00040784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2053-6_0_2_load_8 | 17 | 0.0018425 | 0.00046178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2053-6_0_2_load_26 | 18 | 0.0021454 | 0.00053769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2053-6_0_2_load_16 | 19 | 0.0036987 | 0.00092699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2053-6_0_2_load_27 | 20 | 0.0026328 | 0.00065983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2053-6_0_2_load_15 | 21 | 0.0019753 | 0.00049507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2053-6_0_2_load_9 | 22 | 0.0025668 | 0.0006433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2053-6_0_2_load_10 | 23 | 0.0036285 | 0.00090938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2053-6_0_2_load_11 | 24 | 0.0020143 | 0.00050483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2053-6_0_2_load_12 | 25 | 0.0023109 | 0.00057917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2053-6_0_2_load_13 | 26 | 0.0022527 | 0.00056459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2053-6_0_2_load_14 | 27 | 0.0006862 | 0.00017198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2053-6_0_2_load_17 | 28 | 0.0019183 | 0.00048078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2053-6_0_2_load_18 | 29 | 0.0024254 | 0.00060786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2053-6_0_2_load_35 | 30 | 0.0020884 | 0.00052339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2053-6_0_2_load_33 | 31 | 0.0034702 | 0.00086971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2053-6_0_2_load_23 | 32 | 0.0022179 | 0.00055586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2053-6_0_2_load_24 | 33 | 0.0020815 | 0.00052169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2053-6_0_2_load_25 | 34 | 0.0016745 | 0.00041967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2053-6_0_2_load_43 | 35 | 0.0028738 | 0.00072025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2053-6_0_2_load_42 | 36 | 0.0025569 | 0.00064081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2053-6_0_2_load_38 | 37 | 0.0023684 | 0.00059357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2053-6_0_2_load_37 | 38 | 0.0022738 | 0.00056986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2053-6_0_2_load_29 | 39 | 0.0025228 | 0.00063228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2053-6_0_2_load_32 | 40 | 0.0024911 | 0.00062433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2053-6_0_2_load_36 | 41 | 0.0025094 | 0.00062891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2053-6_0_2_load_34 | 42 | 0.0021448 | 0.00053753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2053-6_0_2_load_73 | 44 | 0.0010405 | 0.00026077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2053-6_0_2_load_39 | 46 | 0.00096672 | 0.00024228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2053-6_0_2_load_119 | 49 | 0.00087168 | 0.00021846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2053-6_0_2_load_87 | 50 | 0.00049701 | 0.00012456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2053-6_0_2_load_85 | 51 | 0.0021062 | 0.00052786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2053-6_0_2_load_86 | 52 | 0.0023429 | 0.00058718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2053-6_0_2_load_88 | 53 | 0.0028246 | 0.00070792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2053-6_0_2_load_89 | 54 | 0.0015097 | 0.00037838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2053-6_0_2_load_115 | 55 | 0.0015185 | 0.00038057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2053-6_0_2_load_116 | 56 | 0.00065907 | 0.00016518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2053-6_0_2_load_118 | 57 | 0.0038738 | 0.00097086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2053-6_0_2_load_71 | 58 | 0.0020565 | 0.00051541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2053-6_0_2_load_44 | 59 | 0.0026397 | 0.00066157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2053-6_0_2_load_45 | 60 | 0.0029339 | 0.0007353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2053-6_0_2_load_48 | 63 | 0.00044417 | 0.00011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2053-6_0_2_load_49 | 64 | 0.00098319 | 0.00024641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2053-6_0_2_load_50 | 65 | 0.00026575 | 6.6602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2053-6_0_2_load_53 | 66 | 0.0024281 | 0.00060854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2053-6_0_2_load_52 | 67 | 0.0023892 | 0.0005988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2053-6_0_2_load_75 | 68 | 0.0010452 | 0.00026195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2053-6_0_2_load_54 | 70 | 0.0017941 | 0.00044963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2053-6_0_2_load_51 | 71 | 0.0020242 | 0.00050732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2053-6_0_2_load_76 | 72 | 0.00047277 | 0.00011849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2053-6_0_2_load_58 | 73 | 0.0011029 | 0.00027642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2053-6_0_2_load_55 | 74 | 0.00056795 | 0.00014234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2053-6_0_2_load_59 | 76 | 0.00092015 | 0.00023061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2053-6_0_2_load_60 | 77 | 0.0011965 | 0.00029988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2053-6_0_2_load_77 | 78 | 0.00070446 | 0.00017655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2053-6_0_2_load_61 | 79 | 0.0019691 | 0.00049352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2053-6_0_2_load_78 | 80 | 0.0012998 | 0.00032575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2053-6_0_2_load_62 | 81 | 0.002555 | 0.00064033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2053-6_0_2_load_63 | 82 | 0.0027938 | 0.0007002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2053-6_0_2_load_64 | 83 | 0.0021594 | 0.00054119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2053-6_0_2_load_70 | 85 | 0.0019851 | 0.0004975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2053-6_0_2_load_117 | 86 | 0.0016051 | 0.00040228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2053-6_0_2_load_69 | 87 | 0.0024223 | 0.0006071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2053-6_0_2_load_66 | 88 | 0.0023838 | 0.00059743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2053-6_0_2_load_67 | 89 | 0.0028317 | 0.0007097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2053-6_0_2_load_68 | 90 | 0.0020598 | 0.00051624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2053-6_0_2_load_81 | 92 | 0.00048795 | 0.00012229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2053-6_0_2_load_79 | 93 | 0.0018217 | 0.00045656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2053-6_0_2_load_83 | 95 | 0.0014856 | 0.00037234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2053-6_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0076523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2053-6_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0071592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2053-6_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0070422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2053-6_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 11 | 0.0077043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2053-6_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.025566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2053-6_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.040051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2053-6_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0071369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2053-6_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 32 | 0.022581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2053-6_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 33 | 0.044497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2053-6_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 34 | 0.047428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2053-6_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.031866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2053-6_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.022638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2053-6_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.12872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2053-6_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.014642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2053-6_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 40 | 0.014821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2053-6_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 39 | 0.012628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2053-6_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.00026761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2053-6_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.014521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2053-6_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0017526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2053-6_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0051749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2053-6_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.018868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2053-6_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0085988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2053-6_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.017985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2053-6_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0060049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2053-6_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 37 | 0.011845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2053-6_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.007699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2053-6_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.043054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2053-6_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0056911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2053-6_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0089058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2053-6_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.00025204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2053-6_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.011539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2053-6_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.025973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2053-6_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.00015328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2053-6_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0038673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2053-6_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.043023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2053-6_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 42 | 0.0072355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2053-6_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 43 | 0.092375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2053-6_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.039734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2053-6_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.013383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2053-6_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.01624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2053-6_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.024276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2053-6_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 58 | 0.047527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2053-6_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.031991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2053-6_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0012546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2053-6_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.088909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2053-6_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.024172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2053-6_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.010556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2053-6_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.022745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2053-6_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.053168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2053-6_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.070659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2053-6_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 57 | 0.02935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2053-6_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0038341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2053-6_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0083605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2053-6_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.020433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2053-6_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.024125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2053-6_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.13172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2053-6_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.019336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2053-6_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.015118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2053-6_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 86 | 0.02872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2053-6_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 84 | 0.040568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2053-6_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0028344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2053-6_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.01726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2053-6_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.038562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2053-6_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.015894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2053-6_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.015267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2053-6_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.033922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2053-6_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.022426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2053-6_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.01036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2053-6_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.02292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2053-6_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.024439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2053-6_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.00023136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2053-6_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.0059864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2053-6_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 72 | 0.028656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2053-6_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 73 | 0.010824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2053-6_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 74 | 0.019073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2053-6_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.034963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2053-6_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.024824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2053-6_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.014966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2053-6_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.052998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2053-6_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.01003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2053-6_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.096658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2053-6_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.010653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2053-6_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 91 | 0.0062622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2053-6_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.021562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2053-6_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0031107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2053-6_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.013222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2053-6_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.011396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2053-6_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.029708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2053-6_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.0043514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2053-6_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0055351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2053-6_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.021227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2053-6_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.025966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2053-6_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.050438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2053-6_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.043631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2053-6_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.036383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2053-6_0_2_trafo_26 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 18 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2568198.0181 | 1190184.3243 | 2568192.2395 | 1190189.3408
1 | 2568198.0181 | 1190184.3243 | 2568203.4244 | 1190179.6311
2 | 2568208.7423 | 1190175.0145 | 2568203.4244 | 1190179.6311
3 | 2568214.5602 | 1190169.9639 | 2568208.7423 | 1190175.0145
4 | 2568155.0267 | 1190246.9873 | 2568137.1288 | 1190228.7311
5 | 2568183.0647 | 1190275.5869 | 2568155.0267 | 1190246.9873
6 | 2568132.1325 | 1190223.6347 | 2568137.1288 | 1190228.7311
7 | 2568183.0647 | 1190275.5869 | 2568198.2972 | 1190292.257
8 | 2568183.0647 | 1190275.5869 | 2568216.6817 | 1190246.4339
9 | 2568183.0647 | 1190275.5869 | 2568182.9646 | 1190283.9697 | 2568209.4371 | 1190312.6699
10 | 2568183.0647 | 1190275.5869 | 2568158.9966 | 1190296.4709
11 | 2568116.2848 | 1190207.4696 | 2568132.1325 | 1190223.6347
12 | 2568158.9966 | 1190296.4709 | 2568090.2517 | 1190405.2961
13 | 2568225.6173 | 1190160.365 | 2568214.5602 | 1190169.9639
14 | 2568225.6173 | 1190160.365 | 2568236.4677 | 1190170.4605
15 | 2568225.6173 | 1190160.365 | 2568216.4591 | 1190151.6704
16 | 2568312.6918 | 1190247.2565 | 2568312.5067 | 1190247.0633
17 | 2568312.6918 | 1190247.2565 | 2568317.0507 | 1190251.8057 | 2568322.6919 | 1190257.7852
18 | 2568312.5067 | 1190247.0633 | 2568311.2941 | 1190245.7978
19 | 2568326.2431 | 1190261.5494 | 2568322.6919 | 1190257.7852
20 | 2568298.2403 | 1190232.174 | 2568311.2941 | 1190245.7978
21 | 2568332.1438 | 1190267.8041 | 2568326.2431 | 1190261.5494
22 | 2568285.7976 | 1190219.188 | 2568298.2403 | 1190232.174
23 | 2568332.1438 | 1190267.8041 | 2568336.2646 | 1190272.1719
24 | 2568285.7976 | 1190219.188 | 2568277.6026 | 1190210.6351
25 | 2568341.5479 | 1190277.7721 | 2568336.2646 | 1190272.1719
26 | 2568384.4816 | 1190324.5551 | 2568355.4081 | 1190292.8006
27 | 2568384.4816 | 1190324.5551 | 2568388.3247 | 1190328.7526
28 | 2568349.3941 | 1190286.2321 | 2568355.4081 | 1190292.8006
29 | 2568388.4949 | 1190328.9385 | 2568388.3247 | 1190328.7526
30 | 2568349.3941 | 1190286.2321 | 2568344.956 | 1190281.3846 | 2568341.5479 | 1190277.7721
31 | 2568388.4949 | 1190328.9385 | 2568406.0342 | 1190348.0953
32 | 2568406.1377 | 1190348.2083 | 2568406.0342 | 1190348.0953
33 | 2568408.7492 | 1190351.0607 | 2568406.1377 | 1190348.2083
34 | 2568436.5667 | 1190383.8583 | 2568430.1402 | 1190375.6061 | 2568416.1142 | 1190359.1048 | 2568408.7492 | 1190351.0607
35 | 2568436.5667 | 1190383.8583 | 2568441.0123 | 1190389.567
36 | 2568436.5667 | 1190383.8583 | 2568502.195 | 1190318.8505
37 | 2568240.2868 | 1190214.4715 | 2568216.6817 | 1190246.4339
38 | 2568240.2868 | 1190214.4715 | 2568249.5574 | 1190204.8193
39 | 2568260.8072 | 1190193.1064 | 2568249.5574 | 1190204.8193
40 | 2568260.8072 | 1190193.1064 | 2568277.6026 | 1190210.6351
41 | 2568260.8072 | 1190193.1064 | 2568291.49 | 1190156.8111
42 | 2568260.8072 | 1190193.1064 | 2568237.3862 | 1190171.3151
43 | 2568236.4677 | 1190170.4605 | 2568237.3862 | 1190171.3151
44 | 2568502.195 | 1190318.8505 | 2568529.5103 | 1190309.1234 | 2568543.4631 | 1190300.2006 | 2568548.2289 | 1190291.5375 | 2568547.2221 | 1190282.8048 | 2568535.5621 | 1190260.9212
45 | 2568502.195 | 1190318.8505 | 2568518.675 | 1190336.573
46 | 2568518.675 | 1190336.573 | 2568525.8626 | 1190344.3043
47 | 2568582.4093 | 1190568.8284 | 2568568.1746 | 1190551.088
48 | 2568626.4704 | 1190598.7349 | 2568616.748 | 1190592.7939 | 2568582.4093 | 1190568.8284
49 | 2568626.4704 | 1190598.7349 | 2568618.6433 | 1190592.1614 | 2568606.4026 | 1190577.1288 | 2568596.3097 | 1190555.8594 | 2568609.1458 | 1190543.9504
50 | 2568629.5061 | 1190522.8413 | 2568616.1215 | 1190537.4786 | 2568609.1458 | 1190543.9504
51 | 2568528.4733 | 1190347.1124 | 2568525.8626 | 1190344.3043
52 | 2568528.4733 | 1190347.1124 | 2568534.1658 | 1190353.2355
53 | 2568534.1658 | 1190353.2355 | 2568543.6057 | 1190363.3893 | 2568548.7871 | 1190367.4272
54 | 2568548.7871 | 1190367.4272 | 2568567.816 | 1190382.2564
55 | 2568567.816 | 1190382.2564 | 2568639.7441 | 1190492.6037
56 | 2568639.7441 | 1190492.6037 | 2568640.7513 | 1190495.7045 | 2568641.8449 | 1190505.026 | 2568638.5654 | 1190510.8567
57 | 2568629.5061 | 1190522.8413 | 2568635.5296 | 1190516.2541 | 2568638.5654 | 1190510.8567
58 | 2568315.6223 | 1190172.3818 | 2568291.49 | 1190156.8111
59 | 2568288.9115 | 1190128.0666 | 2568276.5226 | 1190147.1538 | 2568291.49 | 1190156.8111
60 | 2568284.3705 | 1190012.8169 | 2568282.7812 | 1190015.1639
61 | 2568294.0487 | 1189998.5254 | 2568284.3705 | 1190012.8169
62 | 2568261.1588 | 1190047.0929 | 2568282.7812 | 1190015.1639
63 | 2568294.0487 | 1189998.5254 | 2568280.3392 | 1189990.4837
64 | 2568294.0487 | 1189998.5254 | 2568295.9504 | 1189994.7688 | 2568302.9784 | 1189986.2335
65 | 2568294.0487 | 1189998.5254 | 2568322.3408 | 1190017.2402
66 | 2568261.1588 | 1190047.0929 | 2568279.9146 | 1190059.3864
67 | 2568261.1588 | 1190047.0929 | 2568252.7154 | 1190041.089
68 | 2568317.5476 | 1189968.5396 | 2568302.9784 | 1189986.2335
69 | 2568343.4213 | 1190029.5688 | 2568328.9439 | 1190021.6081 | 2568322.3408 | 1190017.2402
70 | 2568280.108 | 1190059.5133 | 2568279.9146 | 1190059.3864
71 | 2568247.8368 | 1190037.6198 | 2568252.7154 | 1190041.089
72 | 2568317.5476 | 1189968.5396 | 2568325.3253 | 1189959.0938 | 2568334.1982 | 1189945.277
73 | 2568343.4213 | 1190029.5688 | 2568353.2793 | 1190034.0391
74 | 2568343.4213 | 1190029.5688 | 2568340.3868 | 1190048.3994
75 | 2568353.2793 | 1190034.0391 | 2568363.219 | 1190038.5465 | 2568386.5327 | 1190044.4466
76 | 2568336.4376 | 1190072.9069 | 2568340.3868 | 1190048.3994
77 | 2568336.4376 | 1190072.9069 | 2568325.1339 | 1190082.4387 | 2568324.9991 | 1190082.5572
78 | 2568336.4376 | 1190072.9069 | 2568345.7048 | 1190090.5672 | 2568367.6239 | 1190115.3084
79 | 2568324.9991 | 1190082.5572 | 2568317.4663 | 1190089.179
80 | 2568479.6398 | 1190028.5257 | 2568462.5077 | 1190035.0635 | 2568444.4869 | 1190041.9402 | 2568425.9208 | 1190046.641 | 2568419.2269 | 1190048.3328 | 2568391.6164 | 1190045.7332 | 2568386.5327 | 1190044.4466
81 | 2568309.5477 | 1190096.2831 | 2568309.7641 | 1190095.9497 | 2568317.4663 | 1190089.179
82 | 2568485.4905 | 1190026.293 | 2568479.6398 | 1190028.5257
83 | 2568309.5477 | 1190096.2831 | 2568297.8059 | 1190114.3676
84 | 2568297.8059 | 1190114.3676 | 2568296.1119 | 1190116.9766
85 | 2568288.9115 | 1190128.0666 | 2568296.1119 | 1190116.9766
86 | 2568288.9115 | 1190128.0666 | 2568279.6291 | 1190121.4557
87 | 2568279.6291 | 1190121.4557 | 2568255.4307 | 1190104.2218
88 | 2568251.8863 | 1190101.6975 | 2568255.4307 | 1190104.2218
89 | 2568230.0873 | 1190086.1724 | 2568234.5959 | 1190089.3833
90 | 2568251.8863 | 1190101.6975 | 2568234.5959 | 1190089.3833
91 | 2568485.4905 | 1190026.293 | 2568502.7696 | 1190019.009 | 2568509.9771 | 1190018.6996
92 | 2568485.4905 | 1190026.293 | 2568441.0772 | 1190002.3872
93 | 2568553.5847 | 1190017.2734 | 2568519.0159 | 1190018.3118 | 2568509.9771 | 1190018.6996
94 | 2568553.5847 | 1190017.2734 | 2568544.4189 | 1190036.0984 | 2568533.3886 | 1190046.9513

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2568198.0181 | 1190184.3243
1 | 2568192.2395 | 1190189.3408
2 | 2568203.4244 | 1190179.6311
3 | 2568208.7423 | 1190175.0145
4 | 2568155.0267 | 1190246.9873
5 | 2568137.1288 | 1190228.7311
6 | 2568183.0647 | 1190275.5869
7 | 2568132.1325 | 1190223.6347
8 | 2568116.2848 | 1190207.4696
9 | 2568090.2517 | 1190405.2961
10 | 2568158.9966 | 1190296.4709
11 | 2568214.5602 | 1190169.9639
12 | 2568225.6173 | 1190160.365
13 | 2568312.6918 | 1190247.2565
14 | 2568312.5067 | 1190247.0633
15 | 2568322.6919 | 1190257.7852
16 | 2568311.2941 | 1190245.7978
17 | 2568326.2431 | 1190261.5494
18 | 2568298.2403 | 1190232.174
19 | 2568332.1438 | 1190267.8041
20 | 2568285.7976 | 1190219.188
21 | 2568336.2646 | 1190272.1719
22 | 2568384.4816 | 1190324.5551
23 | 2568355.4081 | 1190292.8006
24 | 2568388.3247 | 1190328.7526
25 | 2568349.3941 | 1190286.2321
26 | 2568388.4949 | 1190328.9385
27 | 2568341.5479 | 1190277.7721
28 | 2568406.0342 | 1190348.0953
29 | 2568406.1377 | 1190348.2083
30 | 2568408.7492 | 1190351.0607
31 | 2568436.5667 | 1190383.8583
32 | 2568198.2972 | 1190292.257
33 | 2568216.6817 | 1190246.4339
34 | 2568209.4371 | 1190312.6699
35 | 2568240.2868 | 1190214.4715
36 | 2568249.5574 | 1190204.8193
37 | 2568277.6026 | 1190210.6351
38 | 2568260.8072 | 1190193.1064
39 | 2568216.4591 | 1190151.6704
40 | 2568236.4677 | 1190170.4605
41 | 2568237.3862 | 1190171.3151
42 | 2568441.0123 | 1190389.567
43 | 2568502.195 | 1190318.8505
44 | 2568535.5621 | 1190260.9212
45 | 2568518.675 | 1190336.573
46 | 2568568.1746 | 1190551.088
47 | 2568582.4093 | 1190568.8284
48 | 2568626.4704 | 1190598.7349
49 | 2568609.1458 | 1190543.9504
50 | 2568525.8626 | 1190344.3043
51 | 2568528.4733 | 1190347.1124
52 | 2568534.1658 | 1190353.2355
53 | 2568548.7871 | 1190367.4272
54 | 2568567.816 | 1190382.2564
55 | 2568639.7441 | 1190492.6037
56 | 2568638.5654 | 1190510.8567
57 | 2568629.5061 | 1190522.8413
58 | 2568291.49 | 1190156.8111
59 | 2568284.3705 | 1190012.8169
60 | 2568282.7812 | 1190015.1639
61 | 2568294.0487 | 1189998.5254
62 | 2568261.1588 | 1190047.0929
63 | 2568280.3392 | 1189990.4837
64 | 2568302.9784 | 1189986.2335
65 | 2568322.3408 | 1190017.2402
66 | 2568279.9146 | 1190059.3864
67 | 2568252.7154 | 1190041.089
68 | 2568317.5476 | 1189968.5396
69 | 2568343.4213 | 1190029.5688
70 | 2568280.108 | 1190059.5133
71 | 2568247.8368 | 1190037.6198
72 | 2568334.1982 | 1189945.277
73 | 2568353.2793 | 1190034.0391
74 | 2568340.3868 | 1190048.3994
75 | 2568336.4376 | 1190072.9069
76 | 2568324.9991 | 1190082.5572
77 | 2568367.6239 | 1190115.3084
78 | 2568386.5327 | 1190044.4466
79 | 2568317.4663 | 1190089.179
80 | 2568479.6398 | 1190028.5257
81 | 2568309.5477 | 1190096.2831
82 | 2568297.8059 | 1190114.3676
83 | 2568296.1119 | 1190116.9766
84 | 2568288.9115 | 1190128.0666
85 | 2568279.6291 | 1190121.4557
86 | 2568315.6223 | 1190172.3818
87 | 2568255.4307 | 1190104.2218
88 | 2568230.0873 | 1190086.1724
89 | 2568234.5959 | 1190089.3833
90 | 2568251.8863 | 1190101.6975
91 | 2568485.4905 | 1190026.293
92 | 2568509.9771 | 1190018.6996
93 | 2568441.0772 | 1190002.3872
94 | 2568553.5847 | 1190017.2734
95 | 2568533.3886 | 1190046.9513
96 | 2568298.2403 | 1190232.174

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99116 | -0.061681 | 0.0012815 | 0.00032117
1 | 0.99115 | -0.061793 | 0.0014416 | 0.0003613
2 | 0.99119 | -0.061483 | 0.001264 | 0.00031678
3 | 0.99123 | -0.061198 | 0.0013114 | 0.00032868
4 | 0.98791 | -0.084685 | 0.0024696 | 0.00061895
5 | 0.98753 | -0.087379 | 0.0029776 | 0.00074625
6 | 0.98865 | -0.079458 | 0 | 0
7 | 0.98745 | -0.087913 | 0.0029769 | 0.00074607
8 | 0.98731 | -0.088919 | 0.0043406 | 0.0010879
9 | 0.98806 | -0.083639 | 0.0023462 | 0.000588
10 | 0.98849 | -0.080545 | 0.00098177 | 0.00024606
11 | 0.99129 | -0.060783 | 0.0015902 | 0.00039854
12 | 0.99143 | -0.059758 | 0 | 0
13 | 0.99829 | -0.011908 | 0.0015622 | 0.00039153
14 | 0.99831 | -0.011764 | 0.0017639 | 0.00044208
15 | 0.9972 | -0.019515 | 0.0009382 | 0.00023513
16 | 0.99845 | -0.010789 | 0.0016273 | 0.00040784
17 | 0.99681 | -0.02218 | 0.0018425 | 0.00046178
18 | 1 | 0 | -0.16084 | -0.040334
19 | 0.9962 | -0.026455 | 0.0036987 | 0.00092699
20 | 0.99737 | -0.018205 | 0.0026328 | 0.00065983
21 | 0.99581 | -0.02922 | 0.0019753 | 0.00049507
22 | 0.99178 | -0.057492 | 0.0025668 | 0.0006433
23 | 0.99408 | -0.041296 | 0.0036285 | 0.00090938
24 | 0.99149 | -0.05949 | 0.0020143 | 0.00050483
25 | 0.99461 | -0.037629 | 0.0023109 | 0.00057917
26 | 0.99148 | -0.059573 | 0.0022527 | 0.00056459
27 | 0.99532 | -0.032615 | 0.0006862 | 0.00017198
28 | 0.99035 | -0.067578 | 0.0019183 | 0.00048078
29 | 0.99034 | -0.067622 | 0.0024254 | 0.00060786
30 | 0.99019 | -0.068645 | 0.0020884 | 0.00052339
31 | 0.98871 | -0.079121 | 0.0034702 | 0.00086971
32 | 0.98857 | -0.07997 | 0.0022179 | 0.00055586
33 | 0.98993 | -0.070374 | 0.0020815 | 0.00052169
34 | 0.98853 | -0.08027 | 0.0016745 | 0.00041967
35 | 0.99119 | -0.061441 | 0.0028738 | 0.00072025
36 | 0.99168 | -0.058047 | 0.0025569 | 0.00064081
37 | 0.99569 | -0.029933 | 0.0023684 | 0.00059357
38 | 0.99232 | -0.053511 | 0.0022738 | 0.00056986
39 | 0.99139 | -0.060082 | 0.0025228 | 0.00063228
40 | 0.99164 | -0.058341 | 0.0024911 | 0.00062433
41 | 0.99166 | -0.05819 | 0.0025094 | 0.00062891
42 | 0.98869 | -0.07928 | 0.0021448 | 0.00053753
43 | 0.98627 | -0.096389 | 0 | 0
44 | 0.98614 | -0.097342 | 0.0010405 | 0.00026077
45 | 0.98567 | -0.10066 | 0 | 0
46 | 0.98236 | -0.12432 | 0.00096672 | 0.00024228
47 | 0.98239 | -0.1241 | 0 | 0
48 | 0.98246 | -0.12356 | 0 | 0
49 | 0.98256 | -0.12285 | 0.00087168 | 0.00021846
50 | 0.98541 | -0.10253 | 0.00049701 | 0.00012456
51 | 0.98532 | -0.10319 | 0.0021062 | 0.00052786
52 | 0.98514 | -0.10444 | 0.0023429 | 0.00058718
53 | 0.98478 | -0.10702 | 0.0028246 | 0.00070792
54 | 0.98445 | -0.10936 | 0.0015097 | 0.00037838
55 | 0.98294 | -0.12011 | 0.0015185 | 0.00038057
56 | 0.98277 | -0.12139 | 0.00065907 | 0.00016518
57 | 0.98264 | -0.12229 | 0.0038738 | 0.00097086
58 | 0.98875 | -0.078607 | 0.0020565 | 0.00051541
59 | 0.97926 | -0.14601 | 0.0026397 | 0.00066157
60 | 0.97921 | -0.14635 | 0.0029339 | 0.0007353
61 | 0.97961 | -0.14346 | 0 | 0
62 | 0.97872 | -0.14982 | 0 | 0
63 | 0.9796 | -0.14353 | 0.00044417 | 0.00011132
64 | 0.97956 | -0.14386 | 0.00098319 | 0.00024641
65 | 0.98046 | -0.1374 | 0.00026575 | 6.6602e-05
66 | 0.97858 | -0.15081 | 0.0024281 | 0.00060854
67 | 0.97866 | -0.1503 | 0.0023892 | 0.0005988
68 | 0.97951 | -0.14422 | 0.0010452 | 0.00026195
69 | 0.98108 | -0.13298 | 0 | 0
70 | 0.97858 | -0.15081 | 0.0017941 | 0.00044963
71 | 0.97864 | -0.15043 | 0.0020242 | 0.00050732
72 | 0.97949 | -0.14436 | 0.00047277 | 0.00011849
73 | 0.98097 | -0.13376 | 0.0011029 | 0.00027642
74 | 0.98175 | -0.12816 | 0.00056795 | 0.00014234
75 | 0.98265 | -0.12176 | 0 | 0
76 | 0.98322 | -0.11772 | 0.00092015 | 0.00023061
77 | 0.98256 | -0.12242 | 0.0011965 | 0.00029988
78 | 0.98068 | -0.13587 | 0.00070446 | 0.00017655
79 | 0.98362 | -0.11491 | 0.0019691 | 0.00049352
80 | 0.97996 | -0.14101 | 0.0012998 | 0.00032575
81 | 0.98406 | -0.11172 | 0.002555 | 0.00064033
82 | 0.98505 | -0.10471 | 0.0027938 | 0.0007002
83 | 0.98521 | -0.10361 | 0.0021594 | 0.00054119
84 | 0.98591 | -0.098645 | 0 | 0
85 | 0.98572 | -0.10001 | 0.0019851 | 0.0004975
86 | 0.98868 | -0.079078 | 0.0016051 | 0.00040228
87 | 0.9853 | -0.10297 | 0.0024223 | 0.0006071
88 | 0.98507 | -0.10457 | 0.0023838 | 0.00059743
89 | 0.98509 | -0.10444 | 0.0028317 | 0.0007097
90 | 0.98525 | -0.1033 | 0.0020598 | 0.00051624
91 | 0.97992 | -0.14126 | 0 | 0
92 | 0.97985 | -0.14179 | 0.00048795 | 0.00012229
93 | 0.97979 | -0.14221 | 0.0018217 | 0.00045656
94 | 0.97976 | -0.14247 | 0 | 0
95 | 0.97968 | -0.14303 | 0.0014856 | 0.00037234
96 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0014416 | 0.00036121 | -0.0014416 | -0.0003613 | 2.2367e-08 | -9.0022e-08 | 0.0021643 | 0.0021643 | 0.0021643 | 0.99116 | -0.061681 | 0.99115 | -0.061793 | 0.80159
1 | -0.0027231 | -0.00068238 | 0.0027232 | 0.00068232 | 7.4661e-08 | -6.3557e-08 | 0.0040881 | 0.0040881 | 0.0040881 | 0.99116 | -0.061681 | 0.99119 | -0.061483 | 1.5141
2 | -0.0039871 | -0.00099909 | 0.0039873 | 0.00099906 | 1.5744e-07 | -3.0219e-08 | 0.0059856 | 0.0059856 | 0.0059856 | 0.99119 | -0.061483 | 0.99123 | -0.061198 | 2.2169
3 | -0.0052987 | -0.0013277 | 0.0052991 | 0.0013278 | 3.0417e-07 | 1.7673e-08 | 0.0079543 | 0.0079543 | 0.0079543 | 0.99123 | -0.061198 | 0.99129 | -0.060783 | 2.946
4 | 0.0103 | 0.0025814 | -0.010296 | -0.0025802 | 3.8398e-06 | 1.1496e-06 | 0.015514 | 0.015514 | 0.015514 | 0.98791 | -0.084685 | 0.98753 | -0.087379 | 5.746
5 | -0.01277 | -0.0032003 | 0.012779 | 0.0032034 | 9.2455e-06 | 3.0428e-06 | 0.019234 | 0.019234 | 0.019234 | 0.98791 | -0.084685 | 0.98865 | -0.079458 | 7.1237
6 | 0.0073186 | 0.001834 | -0.007318 | -0.0018339 | 5.4158e-07 | 1.17e-07 | 0.011028 | 0.011028 | 0.011028 | 0.98753 | -0.087379 | 0.98745 | -0.087913 | 4.0843
7 | 0.0022181 | 0.00055563 | -0.0022179 | -0.00055586 | 1.5704e-07 | -2.2914e-07 | 0.0033383 | 0.0033384 | 0.0033384 | 0.98865 | -0.079458 | 0.98857 | -0.07997 | 1.2365
8 | -0.020001 | -0.0050107 | 0.020026 | 0.0050198 | 2.5161e-05 | 9.1061e-06 | 0.030103 | 0.030103 | 0.030103 | 0.98865 | -0.079458 | 0.98993 | -0.070374 | 11.1492
9 | 0.0016747 | 0.00041913 | -0.0016745 | -0.00041967 | 1.8801e-07 | -5.3579e-07 | 0.0025204 | 0.0025206 | 0.0025206 | 0.98865 | -0.079458 | 0.98853 | -0.08027 | 0.93355
10 | 0.0033294 | 0.00083258 | -0.0033289 | -0.00083279 | 4.9921e-07 | -2.1655e-07 | 0.0050105 | 0.0050106 | 0.0050106 | 0.98865 | -0.079458 | 0.98849 | -0.080545 | 1.8558
11 | 0.0043412 | 0.0010878 | -0.0043406 | -0.0010879 | 6.0452e-07 | -5.7034e-08 | 0.0065418 | 0.0065419 | 0.0065419 | 0.98745 | -0.087913 | 0.98731 | -0.088919 | 2.4229
12 | -0.0023462 | -0.000588 | 0.0023472 | 0.00058674 | 1.0026e-06 | -1.2637e-06 | 0.0035333 | 0.0035327 | 0.0035333 | 0.98806 | -0.083639 | 0.98849 | -0.080545 | 1.3086
13 | -0.0068893 | -0.0017263 | 0.0068902 | 0.0017265 | 9.7711e-07 | 1.8702e-07 | 0.010341 | 0.010341 | 0.010341 | 0.99129 | -0.060783 | 0.99143 | -0.059758 | 3.8301
14 | -0.0094132 | -0.0023587 | 0.009415 | 0.0023592 | 1.8459e-06 | 5.1879e-07 | 0.014128 | 0.014128 | 0.014128 | 0.99143 | -0.059758 | 0.99164 | -0.058341 | 5.2325
15 | 0.002523 | 0.00063217 | -0.0025228 | -0.00063228 | 1.1299e-07 | -1.1938e-07 | 0.0037866 | 0.0037866 | 0.0037866 | 0.99143 | -0.059758 | 0.99139 | -0.060082 | 1.4025
16 | -0.054179 | -0.013628 | 0.05418 | 0.013628 | 1.0895e-06 | 4.1554e-07 | 0.080774 | 0.080774 | 0.080774 | 0.99829 | -0.011908 | 0.99831 | -0.011764 | 29.9164
17 | 0.052616 | 0.013236 | -0.052561 | -0.013215 | 5.5759e-05 | 2.1256e-05 | 0.078446 | 0.078446 | 0.078446 | 0.99829 | -0.011908 | 0.9972 | -0.019515 | 29.054
18 | -0.055944 | -0.01407 | 0.055951 | 0.014073 | 7.6076e-06 | 2.9031e-06 | 0.083403 | 0.083403 | 0.083403 | 0.99831 | -0.011764 | 0.99845 | -0.010789 | 30.8901
19 | 0.051622 | 0.01298 | -0.051603 | -0.012972 | 1.9168e-05 | 7.3049e-06 | 0.077046 | 0.077046 | 0.077046 | 0.9972 | -0.019515 | 0.99681 | -0.02218 | 28.5355
20 | -0.057578 | -0.014481 | 0.057665 | 0.014514 | 8.6732e-05 | 3.3111e-05 | 0.085829 | 0.085828 | 0.085829 | 0.99845 | -0.010789 | 1 | 0 | 31.7884
21 | 0.049761 | 0.012511 | -0.049731 | -0.012499 | 2.9617e-05 | 1.1279e-05 | 0.074295 | 0.074295 | 0.074295 | 0.99681 | -0.02218 | 0.9962 | -0.026455 | 27.5168
22 | 0.10237 | 0.02582 | -0.10211 | -0.02572 | 0.00026061 | 9.9999e-05 | 0.15239 | 0.15239 | 0.15239 | 1 | 0 | 0.99737 | -0.018205 | 56.4399
23 | 0.046032 | 0.011572 | -0.046015 | -0.011566 | 1.7721e-05 | 6.7377e-06 | 0.068771 | 0.068771 | 0.068771 | 0.9962 | -0.026455 | 0.99581 | -0.02922 | 25.4706
24 | 0.099478 | 0.02506 | -0.099315 | -0.024997 | 0.00016291 | 6.2503e-05 | 0.14846 | 0.14846 | 0.14846 | 0.99737 | -0.018205 | 0.99569 | -0.029933 | 54.9851
25 | 0.044039 | 0.011071 | -0.044018 | -0.011063 | 2.0812e-05 | 7.9046e-06 | 0.065819 | 0.065819 | 0.065819 | 0.99581 | -0.02922 | 0.99532 | -0.032615 | 24.3774
26 | -0.037258 | -0.009351 | 0.037342 | 0.0093828 | 8.3963e-05 | 3.1737e-05 | 0.055905 | 0.055904 | 0.055905 | 0.99178 | -0.057492 | 0.99408 | -0.041296 | 20.7054
27 | 0.034691 | 0.0087077 | -0.034681 | -0.0087041 | 9.6224e-06 | 3.6275e-06 | 0.052054 | 0.052054 | 0.052054 | 0.99178 | -0.057492 | 0.99149 | -0.05949 | 19.2791
28 | -0.04097 | -0.010292 | 0.040991 | 0.0103 | 2.0907e-05 | 7.9256e-06 | 0.061336 | 0.061336 | 0.061336 | 0.99408 | -0.041296 | 0.99461 | -0.037629 | 22.717
29 | 0.032667 | 0.0081993 | -0.032667 | -0.0081991 | 3.7808e-07 | 1.4217e-07 | 0.049031 | 0.049031 | 0.049031 | 0.99149 | -0.05949 | 0.99148 | -0.059573 | 18.1595
30 | -0.043302 | -0.010879 | 0.043332 | 0.010891 | 3.0227e-05 | 1.1476e-05 | 0.064793 | 0.064793 | 0.064793 | 0.99461 | -0.037629 | 0.99532 | -0.032615 | 23.9974
31 | 0.030414 | 0.0076346 | -0.03038 | -0.0076219 | 3.3774e-05 | 1.2656e-05 | 0.04565 | 0.04565 | 0.04565 | 0.99148 | -0.059573 | 0.99035 | -0.067578 | 16.9073
32 | 0.028462 | 0.0071411 | -0.028462 | -0.0071411 | 1.7495e-07 | 6.5315e-08 | 0.042767 | 0.042767 | 0.042767 | 0.99035 | -0.067578 | 0.99034 | -0.067622 | 15.8398
33 | 0.026036 | 0.0065332 | -0.026033 | -0.0065318 | 3.6937e-06 | 1.3709e-06 | 0.039123 | 0.039123 | 0.039123 | 0.99034 | -0.067622 | 0.99019 | -0.068645 | 14.4901
34 | 0.023944 | 0.0060084 | -0.02391 | -0.0059956 | 3.4764e-05 | 1.2818e-05 | 0.035985 | 0.035985 | 0.035985 | 0.99019 | -0.068645 | 0.98871 | -0.079121 | 13.3278
35 | 0.0021448 | 0.00053745 | -0.0021448 | -0.00053753 | 4.7043e-08 | -7.4698e-08 | 0.0032279 | 0.0032279 | 0.0032279 | 0.98871 | -0.079121 | 0.98869 | -0.07928 | 1.1955
36 | 0.018295 | 0.0045885 | -0.018251 | -0.0045728 | 4.3702e-05 | 1.5627e-05 | 0.027535 | 0.027535 | 0.027535 | 0.98871 | -0.079121 | 0.98627 | -0.096389 | 10.1981
37 | -0.022108 | -0.0055415 | 0.022135 | 0.0055515 | 2.7381e-05 | 1.002e-05 | 0.033232 | 0.033231 | 0.033232 | 0.98993 | -0.070374 | 0.99119 | -0.061441 | 12.308
38 | -0.025009 | -0.0062718 | 0.025021 | 0.0062761 | 1.1772e-05 | 4.3553e-06 | 0.037546 | 0.037546 | 0.037546 | 0.99119 | -0.061441 | 0.99168 | -0.058047 | 13.9058
39 | -0.027578 | -0.0069169 | 0.027595 | 0.0069234 | 1.7354e-05 | 6.4651e-06 | 0.041382 | 0.041382 | 0.041382 | 0.99168 | -0.058047 | 0.99232 | -0.053511 | 15.3268
40 | 0.096947 | 0.024404 | -0.096629 | -0.024282 | 0.00031815 | 0.00012205 | 0.14492 | 0.14492 | 0.14492 | 0.99569 | -0.029933 | 0.99232 | -0.053511 | 53.6743
41 | 0.052335 | 0.013173 | -0.052152 | -0.013103 | 0.00018274 | 6.9673e-05 | 0.078498 | 0.078498 | 0.078498 | 0.99232 | -0.053511 | 0.98875 | -0.078607 | 29.0733
42 | 0.014425 | 0.0036157 | -0.014416 | -0.0036125 | 9.3404e-06 | 3.1795e-06 | 0.021631 | 0.021631 | 0.021631 | 0.99232 | -0.053511 | 0.99166 | -0.05819 | 8.0116
43 | -0.011906 | -0.0029835 | 0.011906 | 0.0029836 | 2.4988e-07 | 7.9923e-08 | 0.017866 | 0.017866 | 0.017866 | 0.99164 | -0.058341 | 0.99166 | -0.05819 | 6.617
44 | 0.0010406 | 0.00025969 | -0.0010405 | -0.00026077 | 1.3672e-07 | -1.0819e-06 | 0.0015696 | 0.00157 | 0.00157 | 0.98627 | -0.096389 | 0.98614 | -0.097342 | 0.5815
45 | 0.01721 | 0.0043131 | -0.0172 | -0.0043095 | 1.0169e-05 | 3.603e-06 | 0.025965 | 0.025965 | 0.025965 | 0.98627 | -0.096389 | 0.98567 | -0.10066 | 9.6168
46 | 0.0172 | 0.0043095 | -0.017196 | -0.004308 | 4.4411e-06 | 1.5736e-06 | 0.025965 | 0.025966 | 0.025966 | 0.98567 | -0.10066 | 0.98541 | -0.10253 | 9.6169
47 | -0.00096672 | -0.00024228 | 0.00096675 | 0.00024201 | 3.0432e-08 | -2.7627e-07 | 0.0014643 | 0.0014642 | 0.0014643 | 0.98236 | -0.12432 | 0.98239 | -0.1241 | 0.54235
48 | -0.00096675 | -0.00024201 | 0.00096682 | 0.00024136 | 7.1119e-08 | -6.4587e-07 | 0.0014642 | 0.001464 | 0.0014642 | 0.98239 | -0.1241 | 0.98246 | -0.12356 | 0.54231
49 | -0.00096682 | -0.00024136 | 0.00096692 | 0.0002405 | 9.448e-08 | -8.5853e-07 | 0.001464 | 0.0014637 | 0.001464 | 0.98246 | -0.12356 | 0.98256 | -0.12285 | 0.54222
50 | -0.0018386 | -0.00045897 | 0.0018387 | 0.00045865 | 1.4192e-07 | -3.1718e-07 | 0.0027838 | 0.0027836 | 0.0027838 | 0.98256 | -0.12285 | 0.98264 | -0.12229 | 1.031
51 | 0.016699 | 0.0041834 | -0.016697 | -0.0041829 | 1.5211e-06 | 5.3622e-07 | 0.025215 | 0.025215 | 0.025215 | 0.98541 | -0.10253 | 0.98532 | -0.10319 | 9.3389
52 | 0.014591 | 0.003655 | -0.014588 | -0.0036541 | 2.5329e-06 | 8.6772e-07 | 0.022034 | 0.022034 | 0.022034 | 0.98532 | -0.10319 | 0.98514 | -0.10444 | 8.1609
53 | 0.012245 | 0.0030669 | -0.012241 | -0.0030655 | 4.3616e-06 | 1.4175e-06 | 0.018495 | 0.018496 | 0.018496 | 0.98514 | -0.10444 | 0.98478 | -0.10702 | 6.8502
54 | 0.0094164 | 0.0023576 | -0.0094134 | -0.0023567 | 3.0472e-06 | 8.6518e-07 | 0.014227 | 0.014228 | 0.014228 | 0.98478 | -0.10702 | 0.98445 | -0.10936 | 5.2695
55 | 0.0079036 | 0.0019784 | -0.0078919 | -0.0019755 | 1.1729e-05 | 2.8391e-06 | 0.011946 | 0.011946 | 0.011946 | 0.98445 | -0.10936 | 0.98294 | -0.12011 | 4.4245
56 | 0.0063734 | 0.001595 | -0.0063723 | -0.0015948 | 1.123e-06 | 1.8687e-07 | 0.0096474 | 0.0096475 | 0.0096475 | 0.98294 | -0.12011 | 0.98277 | -0.12139 | 3.5732
57 | 0.0057132 | 0.0014296 | -0.0057125 | -0.0014295 | 7.0581e-07 | 7.9925e-08 | 0.0086496 | 0.0086497 | 0.0086497 | 0.98277 | -0.12139 | 0.98264 | -0.12229 | 3.2036
58 | 0.0016052 | 0.00040196 | -0.0016051 | -0.00040228 | 1.0458e-07 | -3.281e-07 | 0.0024157 | 0.0024158 | 0.0024158 | 0.98875 | -0.078607 | 0.98868 | -0.079078 | 0.89475
59 | 0.04849 | 0.012186 | -0.048355 | -0.012134 | 0.00013485 | 5.1348e-05 | 0.072987 | 0.072987 | 0.072987 | 0.98875 | -0.078607 | 0.98591 | -0.098645 | 27.0324
60 | 0.011575 | 0.0029007 | -0.011575 | -0.0029006 | 5.4717e-07 | 1.7479e-07 | 0.017589 | 0.017589 | 0.017589 | 0.97926 | -0.14601 | 0.97921 | -0.14635 | 6.5143
61 | -0.014215 | -0.0035623 | 0.01422 | 0.003564 | 5.0249e-06 | 1.7154e-06 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.97926 | -0.14601 | 0.97961 | -0.14346 | 7.9999
62 | 0.0086407 | 0.0021653 | -0.0086365 | -0.0021641 | 4.1486e-06 | 1.1108e-06 | 0.01313 | 0.013131 | 0.013131 | 0.97921 | -0.14635 | 0.97872 | -0.14982 | 4.8632
63 | 0.00044417 | 0.00011112 | -0.00044417 | -0.00011132 | 4.5142e-09 | -1.9836e-07 | 0.00067462 | 0.00067469 | 0.00067469 | 0.97961 | -0.14346 | 0.9796 | -0.14353 | 0.24989
64 | 0.0025014 | 0.00062609 | -0.0025012 | -0.00062623 | 1.3751e-07 | -1.3931e-07 | 0.0037992 | 0.0037993 | 0.0037993 | 0.97961 | -0.14346 | 0.97956 | -0.14386 | 1.4072
65 | -0.017165 | -0.0043012 | 0.01718 | 0.0043063 | 1.439e-05 | 5.1072e-06 | 0.026074 | 0.026073 | 0.026074 | 0.97961 | -0.14346 | 0.98046 | -0.1374 | 9.6569
66 | 0.0042227 | 0.0010581 | -0.0042222 | -0.0010582 | 5.7678e-07 | -5.9944e-08 | 0.00642 | 0.0064201 | 0.0064201 | 0.97872 | -0.14982 | 0.97858 | -0.15081 | 2.3778
67 | 0.0044138 | 0.001106 | -0.0044135 | -0.0011061 | 2.9112e-07 | -1.822e-08 | 0.0067105 | 0.0067105 | 0.0067105 | 0.97872 | -0.14982 | 0.97866 | -0.1503 | 2.4854
68 | 0.001518 | 0.00037982 | -0.001518 | -0.00038008 | 7.6043e-08 | -2.5927e-07 | 0.0023058 | 0.0023059 | 0.0023059 | 0.97956 | -0.14386 | 0.97951 | -0.14422 | 0.85403
69 | -0.017445 | -0.0043729 | 0.017456 | 0.0043767 | 1.069e-05 | 3.8033e-06 | 0.026477 | 0.026477 | 0.026477 | 0.98046 | -0.1374 | 0.98108 | -0.13298 | 9.8062
70 | 0.0017941 | 0.00044963 | -0.0017941 | -0.00044963 | 1.0743e-09 | -2.4936e-09 | 0.002728 | 0.002728 | 0.002728 | 0.97858 | -0.15081 | 0.97858 | -0.15081 | 1.0104
71 | 0.0020243 | 0.00050726 | -0.0020242 | -0.00050732 | 3.5386e-08 | -6.1609e-08 | 0.0030778 | 0.0030778 | 0.0030778 | 0.97866 | -0.1503 | 0.97864 | -0.15043 | 1.1399
72 | 0.00047278 | 0.00011813 | -0.00047277 | -0.00011849 | 9.2224e-09 | -3.5714e-07 | 0.00071809 | 0.00071822 | 0.00071822 | 0.97951 | -0.14422 | 0.97949 | -0.14436 | 0.26601
73 | 0.0069093 | 0.0017287 | -0.0069085 | -0.0017285 | 7.416e-07 | 1.4856e-07 | 0.010478 | 0.010478 | 0.010478 | 0.98108 | -0.13298 | 0.98097 | -0.13376 | 3.8809
74 | -0.024365 | -0.0061054 | 0.024382 | 0.0061114 | 1.6254e-05 | 6.0105e-06 | 0.036955 | 0.036955 | 0.036955 | 0.98108 | -0.13298 | 0.98175 | -0.12816 | 13.687
75 | 0.0058056 | 0.0014521 | -0.0058039 | -0.0014519 | 1.6916e-06 | 2.0934e-07 | 0.0088054 | 0.0088055 | 0.0088055 | 0.98097 | -0.13376 | 0.98068 | -0.13587 | 3.2613
76 | -0.02495 | -0.0062538 | 0.024972 | 0.006262 | 2.2151e-05 | 8.2055e-06 | 0.037816 | 0.037816 | 0.037816 | 0.98175 | -0.12816 | 0.98265 | -0.12176 | 14.0058
77 | -0.026168 | -0.0065612 | 0.026183 | 0.0065667 | 1.4665e-05 | 5.4505e-06 | 0.039627 | 0.039627 | 0.039627 | 0.98265 | -0.12176 | 0.98322 | -0.11772 | 14.6768
78 | 0.0011966 | 0.00029925 | -0.0011965 | -0.00029988 | 1.0857e-07 | -6.2956e-07 | 0.0018118 | 0.001812 | 0.001812 | 0.98265 | -0.12176 | 0.98256 | -0.12242 | 0.67112
79 | -0.027103 | -0.0067973 | 0.027114 | 0.0068012 | 1.0531e-05 | 3.923e-06 | 0.04102 | 0.04102 | 0.04102 | 0.98322 | -0.11772 | 0.98362 | -0.11491 | 15.1926
80 | 0.0050994 | 0.0012754 | -0.0050958 | -0.0012752 | 3.6104e-06 | 1.6994e-07 | 0.0077366 | 0.0077371 | 0.0077371 | 0.98068 | -0.13587 | 0.97996 | -0.14101 | 2.8656
81 | -0.029083 | -0.0072947 | 0.029096 | 0.0072996 | 1.2868e-05 | 4.814e-06 | 0.043999 | 0.043999 | 0.043999 | 0.98362 | -0.11491 | 0.98406 | -0.11172 | 16.2959
82 | 0.0037961 | 0.00094944 | -0.0037959 | -0.00094947 | 1.298e-07 | -2.897e-08 | 0.0057634 | 0.0057635 | 0.0057635 | 0.97996 | -0.14101 | 0.97992 | -0.14126 | 2.1346
83 | -0.031651 | -0.0079399 | 0.031682 | 0.0079515 | 3.0822e-05 | 1.158e-05 | 0.047862 | 0.047862 | 0.047862 | 0.98406 | -0.11172 | 0.98505 | -0.10471 | 17.7267
84 | -0.034475 | -0.0086517 | 0.034481 | 0.0086536 | 5.2653e-06 | 1.9855e-06 | 0.052082 | 0.052082 | 0.052082 | 0.98505 | -0.10471 | 0.98521 | -0.10361 | 19.2898
85 | -0.03664 | -0.0091948 | 0.036665 | 0.0092044 | 2.5272e-05 | 9.5514e-06 | 0.055344 | 0.055344 | 0.055344 | 0.98521 | -0.10361 | 0.98591 | -0.098645 | 20.4977
86 | 0.01169 | 0.0029299 | -0.011688 | -0.0029292 | 2.2137e-06 | 7.0612e-07 | 0.017644 | 0.017644 | 0.017644 | 0.98591 | -0.098645 | 0.98572 | -0.10001 | 6.5347
87 | 0.0097028 | 0.0024317 | -0.0096989 | -0.0024305 | 3.9771e-06 | 1.1511e-06 | 0.014647 | 0.014647 | 0.014647 | 0.98572 | -0.10001 | 0.9853 | -0.10297 | 5.4249
88 | 0.0072765 | 0.0018234 | -0.0072762 | -0.0018234 | 3.2789e-07 | 7.0694e-08 | 0.010989 | 0.010989 | 0.010989 | 0.9853 | -0.10297 | 0.98525 | -0.1033 | 4.07
89 | -0.0023838 | -0.00059743 | 0.0023838 | 0.00059738 | 4.4783e-08 | -5.3242e-08 | 0.0036008 | 0.0036008 | 0.0036008 | 0.98507 | -0.10457 | 0.98509 | -0.10444 | 1.3336
90 | -0.0052155 | -0.0013071 | 0.0052164 | 0.0013071 | 8.2211e-07 | 4.5905e-08 | 0.0078782 | 0.0078781 | 0.0078782 | 0.98509 | -0.10444 | 0.98525 | -0.1033 | 2.9179
91 | 0.001974 | 0.00049345 | -0.0019738 | -0.00049372 | 1.4554e-07 | -2.7111e-07 | 0.002997 | 0.0029972 | 0.0029972 | 0.97992 | -0.14126 | 0.97985 | -0.14179 | 1.1101
92 | 0.0018219 | 0.00045602 | -0.0018217 | -0.00045656 | 2.4089e-07 | -5.4268e-07 | 0.0027664 | 0.0027666 | 0.0027666 | 0.97992 | -0.14126 | 0.97979 | -0.14221 | 1.0247
93 | 0.0014859 | 0.00037143 | -0.0014858 | -0.00037192 | 1.386e-07 | -4.9622e-07 | 0.0022561 | 0.0022563 | 0.0022563 | 0.97985 | -0.14179 | 0.97976 | -0.14247 | 0.83568
94 | 0.0014858 | 0.00037192 | -0.0014856 | -0.00037234 | 1.1559e-07 | -4.1369e-07 | 0.0022563 | 0.0022565 | 0.0022565 | 0.97976 | -0.14247 | 0.97968 | -0.14303 | 0.83574

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16298 | 0.040871

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012815 | 0.00032117
1 | 0.0014416 | 0.0003613
2 | 0.001264 | 0.00031678
3 | 0.0013114 | 0.00032868
4 | 0.0024696 | 0.00061895
5 | 0.0029776 | 0.00074625
6 | 0.0029769 | 0.00074607
7 | 0.0043406 | 0.0010879
8 | 0.0023462 | 0.000588
9 | 0.00098177 | 0.00024606
10 | 0.0015902 | 0.00039854
11 | 0.0015622 | 0.00039153
12 | 0.0017639 | 0.00044208
13 | 0.0009382 | 0.00023513
14 | 0.0016273 | 0.00040784
15 | 0.0018425 | 0.00046178
16 | 0.0021454 | 0.00053769
17 | 0.0036987 | 0.00092699
18 | 0.0026328 | 0.00065983
19 | 0.0019753 | 0.00049507
20 | 0.0025668 | 0.0006433
21 | 0.0036285 | 0.00090938
22 | 0.0020143 | 0.00050483
23 | 0.0023109 | 0.00057917
24 | 0.0022527 | 0.00056459
25 | 0.0006862 | 0.00017198
26 | 0.0019183 | 0.00048078
27 | 0.0024254 | 0.00060786
28 | 0.0020884 | 0.00052339
29 | 0.0034702 | 0.00086971
30 | 0.0022179 | 0.00055586
31 | 0.0020815 | 0.00052169
32 | 0.0016745 | 0.00041967
33 | 0.0028738 | 0.00072025
34 | 0.0025569 | 0.00064081
35 | 0.0023684 | 0.00059357
36 | 0.0022738 | 0.00056986
37 | 0.0025228 | 0.00063228
38 | 0.0024911 | 0.00062433
39 | 0.0025094 | 0.00062891
40 | 0.0021448 | 0.00053753
41 | 0.0010405 | 0.00026077
42 | 0.00096672 | 0.00024228
43 | 0.00087168 | 0.00021846
44 | 0.00049701 | 0.00012456
45 | 0.0021062 | 0.00052786
46 | 0.0023429 | 0.00058718
47 | 0.0028246 | 0.00070792
48 | 0.0015097 | 0.00037838
49 | 0.0015185 | 0.00038057
50 | 0.00065907 | 0.00016518
51 | 0.0038738 | 0.00097086
52 | 0.0020565 | 0.00051541
53 | 0.0026397 | 0.00066157
54 | 0.0029339 | 0.0007353
55 | 0.00044417 | 0.00011132
56 | 0.00098319 | 0.00024641
57 | 0.00026575 | 6.6602e-05
58 | 0.0024281 | 0.00060854
59 | 0.0023892 | 0.0005988
60 | 0.0010452 | 0.00026195
61 | 0.0017941 | 0.00044963
62 | 0.0020242 | 0.00050732
63 | 0.00047277 | 0.00011849
64 | 0.0011029 | 0.00027642
65 | 0.00056795 | 0.00014234
66 | 0.00092015 | 0.00023061
67 | 0.0011965 | 0.00029988
68 | 0.00070446 | 0.00017655
69 | 0.0019691 | 0.00049352
70 | 0.0012998 | 0.00032575
71 | 0.002555 | 0.00064033
72 | 0.0027938 | 0.0007002
73 | 0.0021594 | 0.00054119
74 | 0.0019851 | 0.0004975
75 | 0.0016051 | 0.00040228
76 | 0.0024223 | 0.0006071
77 | 0.0023838 | 0.00059743
78 | 0.0028317 | 0.0007097
79 | 0.0020598 | 0.00051624
80 | 0.00048795 | 0.00012229
81 | 0.0018217 | 0.00045656
82 | 0.0014856 | 0.00037234

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1