## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2054-44_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2054-44_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2054-44_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2054-44_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2054-44_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2054-44_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2054-44_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2054-44_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2054-44_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2054-44_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2054-44_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2054-44_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2054-44_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2054-44_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2054-44_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2054-44_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2054-44_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2054-44_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2054-44_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2054-44_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2054-44_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2054-44_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2054-44_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2054-44_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2054-44_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2054-44_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2054-44_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2054-44_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2054-44_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2054-44_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2054-44_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2054-44_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2054-44_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2054-44_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2054-44_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2054-44_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2054-44_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2054-44_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2054-44_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2054-44_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2054-44_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2054-44_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2054-44_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2054-44_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2054-44_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2054-44_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2054-44_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2054-44_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2054-44_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2054-44_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2054-44_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2054-44_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2054-44_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2054-44_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2054-44_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2054-44_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2054-44_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2054-44_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2054-44_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2054-44_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2054-44_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2054-44_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2054-44_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2054-44_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2054-44_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2054-44_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2054-44_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2054-44_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2054-44_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2054-44_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2054-44_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2054-44_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2054-44_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2054-44_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2054-44_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2054-44_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2054-44_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2054-44_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2054-44_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2054-44_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2054-44_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2054-44_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2054-44_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2054-44_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2054-44_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2054-44_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2054-44_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2054-44_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2054-44_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2054-44_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2054-44_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2054-44_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2054-44_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2054-44_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2054-44_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2054-44_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2054-44_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2054-44_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_454_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2054-44_0_4_load_0 | 0 | 0.0018141 | 0.00045467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2054-44_0_4_load_1 | 1 | 0.001176 | 0.00029474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2054-44_0_4_load_2 | 2 | 0.028679 | 0.0071876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2054-44_0_4_load_3 | 3 | 0.0037741 | 0.00094589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2054-44_0_4_load_88 | 4 | 0.0052115 | 0.0013061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2054-44_0_4_load_45 | 5 | 0.0028499 | 0.00071424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2054-44_0_4_load_4 | 6 | 0.0013808 | 0.00034605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2054-44_0_4_load_7 | 9 | 0.0064933 | 0.0016274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2054-44_0_4_load_73 | 12 | 0.0051099 | 0.0012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2054-44_0_4_load_68 | 13 | 0.0041902 | 0.0010502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2054-44_0_4_load_67 | 14 | 0.0021043 | 0.00052738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2054-44_0_4_load_31 | 17 | 0.0026007 | 0.0006518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2054-44_0_4_load_70 | 18 | 0.0035225 | 0.00088282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2054-44_0_4_load_69 | 20 | 0.003743 | 0.00093808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2054-44_0_4_load_75 | 21 | 0.0028115 | 0.00070464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2054-44_0_4_load_21 | 22 | 0.0035019 | 0.00087765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2054-44_0_4_load_11 | 25 | 0.001752 | 0.0004391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2054-44_0_4_load_97 | 28 | 0.0022289 | 0.00055861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2054-44_0_4_load_26 | 30 | 0.002084 | 0.0005223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2054-44_0_4_load_24 | 31 | 0.0023736 | 0.00059488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2054-44_0_4_load_15 | 32 | 0.0048656 | 0.0012194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2054-44_0_4_load_16 | 33 | 0.0048697 | 0.0012205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2054-44_0_4_load_18 | 35 | 0.0054424 | 0.001364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2054-44_0_4_load_19 | 36 | 0.0026189 | 0.00065635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2054-44_0_4_load_20 | 37 | 0.0050106 | 0.0012558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2054-44_0_4_load_89 | 38 | 0.0040386 | 0.0010122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2054-44_0_4_load_95 | 39 | 0.0026918 | 0.00067463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2054-44_0_4_load_40 | 40 | 0.0041085 | 0.0010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2054-44_0_4_load_94 | 41 | 0.0036941 | 0.00092583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2054-44_0_4_load_22 | 42 | 0.0025769 | 0.00064583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2054-44_0_4_load_23 | 43 | 0.0030463 | 0.00076348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2054-44_0_4_load_55 | 45 | 0.0024007 | 0.00060166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2054-44_0_4_load_52 | 46 | 0.0026677 | 0.00066859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2054-44_0_4_load_56 | 47 | 0.0021739 | 0.00054484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2054-44_0_4_load_53 | 48 | 0.0041947 | 0.0010513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2054-44_0_4_load_27 | 49 | 0.003573 | 0.00089548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2054-44_0_4_load_28 | 50 | 0.0029635 | 0.00074272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2054-44_0_4_load_30 | 51 | 0.0024503 | 0.00061411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2054-44_0_4_load_32 | 52 | 0.0034078 | 0.00085407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2054-44_0_4_load_90 | 54 | 0.0011638 | 0.00029167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2054-44_0_4_load_59 | 55 | 0.0026398 | 0.00066159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2054-44_0_4_load_57 | 56 | 0.0036021 | 0.00090278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2054-44_0_4_load_33 | 58 | 0.0032049 | 0.00080322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2054-44_0_4_load_36 | 60 | 0.0034162 | 0.00085618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2054-44_0_4_load_83 | 63 | 0.0032279 | 0.00080899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2054-44_0_4_load_96 | 64 | 0.0036361 | 0.0009113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2054-44_0_4_load_41 | 66 | 0.0024129 | 0.00060472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2054-44_0_4_load_44 | 69 | 0.0027667 | 0.00069341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2054-44_0_4_load_46 | 70 | 0.0019582 | 0.00049078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2054-44_0_4_load_47 | 71 | 0.002203 | 0.00055211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2054-44_0_4_load_48 | 72 | 0.001746 | 0.0004376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2054-44_0_4_load_49 | 73 | 0.002666 | 0.00066816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2054-44_0_4_load_50 | 74 | 0.0059681 | 0.0014958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2054-44_0_4_load_98 | 75 | 0.00083385 | 0.00020898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2054-44_0_4_load_91 | 76 | 0.00063784 | 0.00015986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2054-44_0_4_load_58 | 79 | 0.0043218 | 0.0010831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2054-44_0_4_load_74 | 80 | 0.0034877 | 0.0008741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2054-44_0_4_load_60 | 81 | 0.0027981 | 0.00070128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2054-44_0_4_load_84 | 83 | 0.0042326 | 0.0010608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2054-44_0_4_load_63 | 84 | 0.0025165 | 0.00063069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2054-44_0_4_load_65 | 86 | 0.0042489 | 0.0010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2054-44_0_4_load_66 | 87 | 0.0019784 | 0.00049584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2054-44_0_4_load_81 | 89 | 0.0016558 | 0.00041497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2054-44_0_4_load_82 | 90 | 0.0015463 | 0.00038755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2054-44_0_4_load_78 | 91 | 0.002076 | 0.0005203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2054-44_0_4_load_76 | 92 | 0.0020513 | 0.00051411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2054-44_0_4_load_79 | 93 | 0.0017788 | 0.0004458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2054-44_0_4_load_77 | 94 | 0.0043359 | 0.0010867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2054-44_0_4_load_87 | 95 | 0.0019729 | 0.00049445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2054-44_0_4_load_85 | 97 | 0.0039577 | 0.00099189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2054-44_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.03361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2054-44_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.074661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2054-44_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2054-44_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.42973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2054-44_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.029709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2054-44_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 68 | 0.011335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2054-44_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.01896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2054-44_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0019316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2054-44_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.021743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2054-44_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.006177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2054-44_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.034142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2054-44_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.041975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2054-44_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.010507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2054-44_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.014857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2054-44_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.020672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2054-44_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.018601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2054-44_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.030532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2054-44_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.013427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2054-44_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.015508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2054-44_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.01275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2054-44_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.0085867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2054-44_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.022134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2054-44_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.028084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2054-44_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 80 | 0.041993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2054-44_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.002818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2054-44_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 92 | 0.010194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2054-44_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 34 | 0.017021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2054-44_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 52 | 0.0036923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2054-44_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 49 | 0.015132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2054-44_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 48 | 0.01609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2054-44_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.020859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2054-44_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.041436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2054-44_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.026997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2054-44_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.07931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2054-44_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.020409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2054-44_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.025251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2054-44_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 42 | 0.0022984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2054-44_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.019916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2054-44_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0069933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2054-44_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.021049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2054-44_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.020998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2054-44_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.013439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2054-44_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.022134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2054-44_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0094762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2054-44_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.025012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2054-44_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.009238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2054-44_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 90 | 0.009385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2054-44_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.028953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2054-44_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.015759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2054-44_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.022003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2054-44_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.020087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2054-44_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.037006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2054-44_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0063871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2054-44_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 73 | 0.001653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2054-44_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0079582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2054-44_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.021589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2054-44_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0047888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2054-44_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0067111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2054-44_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.009114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2054-44_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.015176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2054-44_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.068563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2054-44_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 79 | 0.0020522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2054-44_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.029375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2054-44_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.039022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2054-44_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.018215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2054-44_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.011863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2054-44_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.035613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2054-44_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.014726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2054-44_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.006163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2054-44_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.022364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2054-44_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 67 | 0.015208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2054-44_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.020713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_2054-44_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.014619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2054-44_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 83 | 0.018686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2054-44_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 82 | 0.011146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2054-44_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.019724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2054-44_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.012009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2054-44_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0052599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2054-44_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2054-44_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0030571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2054-44_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.11866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2054-44_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.021625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2054-44_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.020216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2054-44_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.039405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2054-44_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 91 | 0.0044774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2054-44_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.009128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2054-44_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.018453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2054-44_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.018291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2054-44_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0072953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2054-44_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.022684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2054-44_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0063902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2054-44_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 3.2884e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2054-44_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 95 | 0.0073945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2054-44_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0084902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2054-44_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.015411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2054-44_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.015435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2054-44_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.017578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2054-44_0_4_trafo_45 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 98 | 5 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2555846.9164 | 1188836.997 | 2555815.8376 | 1188840.5516 | 2555813.569 | 1188841.0783
1 | 2555846.9164 | 1188836.997 | 2555849.3005 | 1188836.7243 | 2555910.1904 | 1188834.8624 | 2555920.761 | 1188830.749
2 | 2555813.569 | 1188841.0783 | 2555808.764 | 1188842.1937 | 2555800.1122 | 1188845.9709 | 2555795.77 | 1188848.8579
3 | 2555696.1911 | 1189266.8902 | 2555795.77 | 1188848.8579
4 | 2555696.1911 | 1189266.8902 | 2555705.1715 | 1189295.2096
5 | 2555712.4398 | 1189300.7474 | 2555706.9334 | 1189300.766 | 2555705.1715 | 1189295.2096
6 | 2555678.6501 | 1189476.9391 | 2555693.2469 | 1189489.0388
7 | 2555694.734 | 1189490.2715 | 2555693.2469 | 1189489.0388
8 | 2555678.6501 | 1189476.9391 | 2555667.8659 | 1189495.8192
9 | 2555674.2176 | 1189472.6252 | 2555678.6501 | 1189476.9391
10 | 2555720.011 | 1189513.2967 | 2555694.734 | 1189490.2715
11 | 2555674.2176 | 1189472.6252 | 2555666.6092 | 1189466.8451 | 2555652.51 | 1189453.7871 | 2555642.9838 | 1189444.646
12 | 2555720.011 | 1189513.2967 | 2555729.9136 | 1189509.786
13 | 2555720.011 | 1189513.2967 | 2555709.6408 | 1189523.9356
14 | 2555628.0683 | 1189430.3335 | 2555642.9838 | 1189444.646
15 | 2555747.4457 | 1189503.5704 | 2555729.9136 | 1189509.786
16 | 2555657.5944 | 1189383.6331 | 2555668.1336 | 1189412.2928
17 | 2555668.1336 | 1189412.2928 | 2555680.7054 | 1189407.5779
18 | 2555668.1336 | 1189412.2928 | 2555653.6152 | 1189417.7439
19 | 2555657.5944 | 1189383.6331 | 2555669.6868 | 1189379.5929
20 | 2555657.5944 | 1189383.6331 | 2555654.6957 | 1189375.5504
21 | 2555701.4298 | 1189399.8056 | 2555680.7054 | 1189407.5779
22 | 2555627.3235 | 1189427.6154 | 2555653.6152 | 1189417.7439
23 | 2555628.0683 | 1189430.3335 | 2555603.8556 | 1189464.6432
24 | 2555627.3235 | 1189427.6154 | 2555628.0683 | 1189430.3335
25 | 2555669.6868 | 1189379.5929 | 2555679.3559 | 1189376.3625
26 | 2555648.9498 | 1189359.5285 | 2555654.6957 | 1189375.5504
27 | 2555701.4298 | 1189399.8056 | 2555701.6681 | 1189398.0028 | 2555703.4343 | 1189397.377
28 | 2555701.4298 | 1189399.8056 | 2555706.6954 | 1189413.9916
29 | 2555627.3235 | 1189427.6154 | 2555614.8938 | 1189417.3985
30 | 2555580.0739 | 1189311.3361 | 2555586.8166 | 1189331.0753
31 | 2555566.3448 | 1189272.2501 | 2555568.7767 | 1189278.2576 | 2555580.0739 | 1189311.3361
32 | 2555566.3448 | 1189272.2501 | 2555591.9043 | 1189263.344
33 | 2555526.5474 | 1189337.5933 | 2555568.7767 | 1189278.2576 | 2555566.3448 | 1189272.2501
34 | 2555526.5474 | 1189337.5933 | 2555541.9082 | 1189351.0304
35 | 2555541.9082 | 1189351.0304 | 2555560.9139 | 1189367.6561
36 | 2555560.9139 | 1189367.6561 | 2555562.6439 | 1189369.1694
37 | 2555635.2816 | 1189336.7731 | 2555644.91 | 1189348.5525 | 2555646.5343 | 1189352.9656
38 | 2555648.9498 | 1189359.5285 | 2555646.5343 | 1189352.9656
39 | 2555635.2816 | 1189336.7731 | 2555655.2617 | 1189330.1511
40 | 2555635.2816 | 1189336.7731 | 2555628.1267 | 1189317.0318
41 | 2555648.9498 | 1189359.5285 | 2555661.6186 | 1189355.0448
42 | 2555667.9133 | 1189318.9655 | 2555670.0262 | 1189325.1643 | 2555665.8197 | 1189326.6519 | 2555655.2617 | 1189330.1511
43 | 2555624.8978 | 1189308.1227 | 2555628.1267 | 1189317.0318
44 | 2555685.2441 | 1189346.8338 | 2555673.8158 | 1189350.728 | 2555661.6186 | 1189355.0448
45 | 2555621.75 | 1189299.4375 | 2555624.8978 | 1189308.1227
46 | 2555618.5522 | 1189290.6141 | 2555621.75 | 1189299.4375
47 | 2555584.4356 | 1189388.2321 | 2555562.6439 | 1189369.1694
48 | 2555596.2967 | 1189398.6078 | 2555584.4356 | 1189388.2321
49 | 2555596.2967 | 1189398.6078 | 2555578.8696 | 1189412.0396
50 | 2555596.2967 | 1189398.6078 | 2555610.0385 | 1189413.2585
51 | 2555549.5589 | 1189434.6307 | 2555578.8696 | 1189412.0396
52 | 2555610.0385 | 1189413.2585 | 2555610.6492 | 1189413.9095 | 2555614.8938 | 1189417.3985
53 | 2555549.5589 | 1189434.6307 | 2555548.2497 | 1189435.6398
54 | 2555709.4648 | 1189421.4523 | 2555706.6954 | 1189413.9916
55 | 2555709.4648 | 1189421.4523 | 2555716.9773 | 1189441.6917
56 | 2555718.6437 | 1189446.1811 | 2555716.9773 | 1189441.6917
57 | 2555709.7601 | 1189395.1358 | 2555703.4343 | 1189397.377
58 | 2555718.6437 | 1189446.1811 | 2555727.3244 | 1189443.3263
59 | 2555718.6437 | 1189446.1811 | 2555719.6633 | 1189448.9417 | 2555724.3644 | 1189460.2359
60 | 2555774.3869 | 1189372.2387 | 2555709.7601 | 1189395.1358
61 | 2555725.153 | 1189462.1305 | 2555724.3644 | 1189460.2359
62 | 2555764.7244 | 1189344.495 | 2555774.3869 | 1189372.2387
63 | 2555759.9962 | 1189402.1616 | 2555776.1908 | 1189384.0985 | 2555777.6573 | 1189381.3083 | 2555777.5309 | 1189378.6634 | 2555776.1063 | 1189371.6589 | 2555774.3869 | 1189372.2387
64 | 2555759.9962 | 1189402.1616 | 2555765.3115 | 1189419.584
65 | 2555759.9962 | 1189402.1616 | 2555748.7062 | 1189405.9029
66 | 2555753.0655 | 1189310.8407 | 2555764.7244 | 1189344.495
67 | 2555764.7244 | 1189344.495 | 2555750.8145 | 1189349.3289
68 | 2555747.2076 | 1189312.8074 | 2555753.0655 | 1189310.8407
69 | 2555745.9148 | 1189289.6487 | 2555753.0655 | 1189310.8407
70 | 2555736.4492 | 1189354.321 | 2555750.8145 | 1189349.3289
71 | 2555745.9148 | 1189289.6487 | 2555726.384 | 1189296.5453
72 | 2555712.4398 | 1189300.7474 | 2555715.6856 | 1189300.3231 | 2555726.384 | 1189296.5453
73 | 2555742.1714 | 1189372.1106 | 2555736.4492 | 1189354.321
74 | 2555736.4492 | 1189354.321 | 2555733.2094 | 1189355.5568 | 2555725.5093 | 1189355.9252
75 | 2555712.4398 | 1189300.7474 | 2555712.5924 | 1189302.814 | 2555717.8197 | 1189319.6734
76 | 2555529.7841 | 1189449.872 | 2555539.2958 | 1189442.5409
77 | 2555529.7841 | 1189449.872 | 2555525.618 | 1189453.083
78 | 2555548.2497 | 1189435.6398 | 2555539.2958 | 1189442.5409
79 | 2555523.1966 | 1189454.9493 | 2555525.618 | 1189453.083
80 | 2555523.1966 | 1189454.9493 | 2555457.3082 | 1189553.6389
81 | 2555442.3938 | 1189569.3366 | 2555457.3082 | 1189553.6389
82 | 2555475.5214 | 1189590.6568 | 2555487.5673 | 1189574.422
83 | 2555442.3938 | 1189569.3366 | 2555450.1676 | 1189574.7927 | 2555461.9443 | 1189583.1873 | 2555473.4183 | 1189589.8609 | 2555475.5214 | 1189590.6568
84 | 2555601.274 | 1189468.3013 | 2555603.8556 | 1189464.6432
85 | 2555725.5093 | 1189355.9252 | 2555716.8806 | 1189358.9029
86 | 2555647.0102 | 1189281.1888 | 2555650.4387 | 1189276.6053 | 2555662.5385 | 1189272.6517
87 | 2555647.0102 | 1189281.1888 | 2555654.1547 | 1189281.9918 | 2555657.6195 | 1189292.5607
88 | 2555647.0102 | 1189281.1888 | 2555640.0824 | 1189283.4749
89 | 2555618.541 | 1189290.5832 | 2555640.0824 | 1189283.4749
90 | 2555618.541 | 1189290.5832 | 2555616.5044 | 1189284.5263
91 | 2555618.5522 | 1189290.6141 | 2555618.541 | 1189290.5832
92 | 2555614.6522 | 1189277.4261 | 2555614.7116 | 1189279.1943 | 2555616.5044 | 1189284.5263
93 | 2555596.3786 | 1189475.2381 | 2555601.274 | 1189468.3013
94 | 2555693.8886 | 1189371.2347 | 2555682.403 | 1189375.3444 | 2555679.3559 | 1189376.3625
95 | 2555614.1338 | 1189262.0003 | 2555614.6522 | 1189277.4261
96 | 2555614.1338 | 1189262.0003 | 2555630.8591 | 1189256.5915

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2555846.9164 | 1188836.997
1 | 2555813.569 | 1188841.0783
2 | 2555920.761 | 1188830.749
3 | 2555795.77 | 1188848.8579
4 | 2555696.1911 | 1189266.8902
5 | 2555705.1715 | 1189295.2096
6 | 2555693.2469 | 1189489.0388
7 | 2555678.6501 | 1189476.9391
8 | 2555694.734 | 1189490.2715
9 | 2555667.8659 | 1189495.8192
10 | 2555674.2176 | 1189472.6252
11 | 2555720.011 | 1189513.2967
12 | 2555642.9838 | 1189444.646
13 | 2555729.9136 | 1189509.786
14 | 2555709.6408 | 1189523.9356
15 | 2555668.1336 | 1189412.2928
16 | 2555657.5944 | 1189383.6331
17 | 2555680.7054 | 1189407.5779
18 | 2555653.6152 | 1189417.7439
19 | 2555628.0683 | 1189430.3335
20 | 2555747.4457 | 1189503.5704
21 | 2555669.6868 | 1189379.5929
22 | 2555654.6957 | 1189375.5504
23 | 2555701.4298 | 1189399.8056
24 | 2555627.3235 | 1189427.6154
25 | 2555586.8166 | 1189331.0753
26 | 2555580.0739 | 1189311.3361
27 | 2555566.3448 | 1189272.2501
28 | 2555591.9043 | 1189263.344
29 | 2555526.5474 | 1189337.5933
30 | 2555541.9082 | 1189351.0304
31 | 2555560.914 | 1189367.6561
32 | 2555646.5343 | 1189352.9656
33 | 2555635.2816 | 1189336.7731
34 | 2555648.9498 | 1189359.5285
35 | 2555655.2617 | 1189330.1511
36 | 2555628.1267 | 1189317.0318
37 | 2555661.6186 | 1189355.0448
38 | 2555667.9133 | 1189318.9655
39 | 2555624.8978 | 1189308.1227
40 | 2555685.2441 | 1189346.8338
41 | 2555621.75 | 1189299.4375
42 | 2555562.6439 | 1189369.1694
43 | 2555584.4356 | 1189388.2321
44 | 2555596.2967 | 1189398.6078
45 | 2555578.8696 | 1189412.0396
46 | 2555610.0385 | 1189413.2585
47 | 2555549.5589 | 1189434.6307
48 | 2555614.8938 | 1189417.3985
49 | 2555706.6954 | 1189413.9916
50 | 2555709.4648 | 1189421.4523
51 | 2555716.9773 | 1189441.6917
52 | 2555703.4343 | 1189397.377
53 | 2555718.6437 | 1189446.1811
54 | 2555709.7601 | 1189395.1358
55 | 2555727.3244 | 1189443.3263
56 | 2555724.3644 | 1189460.2359
57 | 2555774.3869 | 1189372.2387
58 | 2555765.3115 | 1189419.584
59 | 2555759.9962 | 1189402.1616
60 | 2555748.7062 | 1189405.9029
61 | 2555764.7244 | 1189344.495
62 | 2555753.0655 | 1189310.8407
63 | 2555750.8145 | 1189349.3289
64 | 2555747.2076 | 1189312.8074
65 | 2555745.9148 | 1189289.6487
66 | 2555726.384 | 1189296.5453
67 | 2555736.4492 | 1189354.321
68 | 2555712.4398 | 1189300.7474
69 | 2555717.8197 | 1189319.6734
70 | 2555529.7841 | 1189449.872
71 | 2555539.2958 | 1189442.5409
72 | 2555525.618 | 1189453.083
73 | 2555548.2497 | 1189435.6398
74 | 2555523.1966 | 1189454.9493
75 | 2555457.3082 | 1189553.6389
76 | 2555487.5673 | 1189574.422
77 | 2555475.5214 | 1189590.6568
78 | 2555442.3938 | 1189569.3366
79 | 2555725.153 | 1189462.1305
80 | 2555603.8556 | 1189464.6432
81 | 2555716.8806 | 1189358.9029
82 | 2555725.5093 | 1189355.9252
83 | 2555742.1714 | 1189372.1106
84 | 2555662.5385 | 1189272.6517
85 | 2555647.0102 | 1189281.1888
86 | 2555657.6195 | 1189292.5607
87 | 2555640.0824 | 1189283.4749
88 | 2555618.541 | 1189290.5832
89 | 2555616.5044 | 1189284.5263
90 | 2555618.5522 | 1189290.6141
91 | 2555601.274 | 1189468.3013
92 | 2555679.3559 | 1189376.3625
93 | 2555596.3786 | 1189475.2381
94 | 2555693.8886 | 1189371.2347
95 | 2555614.6522 | 1189277.4261
96 | 2555614.1338 | 1189262.0003
97 | 2555630.8591 | 1189256.5915
98 | 2555712.4398 | 1189300.7474

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97346 | -0.18557 | 0.0018141 | 0.00045467
1 | 0.97497 | -0.17479 | 0.001176 | 0.00029474
2 | 0.97031 | -0.20819 | 0.028679 | 0.0071876
3 | 0.97588 | -0.16828 | 0.0037741 | 0.00094589
4 | 0.99823 | -0.012092 | 0.0052115 | 0.0013061
5 | 1 | 0 | -0.24277 | -0.061354
6 | 0.97352 | -0.18579 | 0.0013808 | 0.00034605
7 | 0.97384 | -0.18351 | 0 | 0
8 | 0.97349 | -0.18599 | 0 | 0
9 | 0.97363 | -0.18499 | 0.0064933 | 0.0016274
10 | 0.974 | -0.18234 | 0 | 0
11 | 0.97299 | -0.1896 | 0 | 0
12 | 0.9751 | -0.17443 | 0.0051099 | 0.0012807
13 | 0.97287 | -0.19048 | 0.0041902 | 0.0010502
14 | 0.97294 | -0.18993 | 0.0021043 | 0.00052738
15 | 0.97826 | -0.15186 | 0 | 0
16 | 0.97674 | -0.1627 | 0 | 0
17 | 0.97967 | -0.14183 | 0.0026007 | 0.0006518
18 | 0.9774 | -0.15797 | 0.0035225 | 0.00088282
19 | 0.9758 | -0.16944 | 0 | 0
20 | 0.97277 | -0.19122 | 0.003743 | 0.00093808
21 | 0.97657 | -0.16392 | 0.0028115 | 0.00070464
22 | 0.976 | -0.16798 | 0.0035019 | 0.00087765
23 | 0.98124 | -0.13065 | 0 | 0
24 | 0.97592 | -0.16854 | 0 | 0
25 | 0.97179 | -0.19829 | 0.001752 | 0.0004391
26 | 0.97184 | -0.1979 | 0 | 0
27 | 0.97195 | -0.19713 | 0 | 0
28 | 0.97186 | -0.19777 | 0.0022289 | 0.00055861
29 | 0.97241 | -0.19379 | 0 | 0
30 | 0.97253 | -0.19293 | 0.002084 | 0.0005223
31 | 0.97275 | -0.19131 | 0.0023736 | 0.00059488
32 | 0.97415 | -0.18123 | 0.0048656 | 0.0012194
33 | 0.97294 | -0.18988 | 0.0048697 | 0.0012205
34 | 0.97462 | -0.17784 | 0 | 0
35 | 0.97265 | -0.19199 | 0.0054424 | 0.001364
36 | 0.97212 | -0.19584 | 0.0026189 | 0.00065635
37 | 0.97444 | -0.17913 | 0.0050106 | 0.0012558
38 | 0.97252 | -0.19293 | 0.0040386 | 0.0010122
39 | 0.97178 | -0.19827 | 0.0026918 | 0.00067463
40 | 0.97429 | -0.18021 | 0.0041085 | 0.0010297
41 | 0.97149 | -0.20038 | 0.0036941 | 0.00092583
42 | 0.97278 | -0.1911 | 0.0025769 | 0.00064583
43 | 0.97325 | -0.18773 | 0.0030463 | 0.00076348
44 | 0.97357 | -0.1854 | 0 | 0
45 | 0.97291 | -0.19017 | 0.0024007 | 0.00060166
46 | 0.97459 | -0.17806 | 0.0026677 | 0.00066859
47 | 0.97192 | -0.19729 | 0.0021739 | 0.00054484
48 | 0.97494 | -0.17556 | 0.0041947 | 0.0010513
49 | 0.98081 | -0.13371 | 0.003573 | 0.00089548
50 | 0.98063 | -0.13503 | 0.0029635 | 0.00074272
51 | 0.98022 | -0.13795 | 0.0024503 | 0.00061411
52 | 0.98154 | -0.12853 | 0.0034078 | 0.00085407
53 | 0.98015 | -0.13848 | 0 | 0
54 | 0.98209 | -0.12462 | 0.0011638 | 0.00029167
55 | 0.98011 | -0.13873 | 0.0026398 | 0.00066159
56 | 0.97997 | -0.13973 | 0.0036021 | 0.00090278
57 | 0.98778 | -0.084603 | 0 | 0
58 | 0.98732 | -0.087846 | 0.0032049 | 0.00080322
59 | 0.98741 | -0.087248 | 0 | 0
60 | 0.98735 | -0.087663 | 0.0034162 | 0.00085618
61 | 0.99031 | -0.066937 | 0 | 0
62 | 0.99355 | -0.044407 | 0 | 0
63 | 0.99009 | -0.068475 | 0.0032279 | 0.00080899
64 | 0.99352 | -0.044634 | 0.0036361 | 0.0009113
65 | 0.99563 | -0.03006 | 0 | 0
66 | 0.99755 | -0.016826 | 0.0024129 | 0.00060472
67 | 0.98994 | -0.069565 | 0 | 0
68 | 0.99892 | -0.0073973 | 0 | 0
69 | 0.99884 | -0.0079433 | 0.0027667 | 0.00069341
70 | 0.97147 | -0.20058 | 0.0019582 | 0.00049078
71 | 0.97166 | -0.19916 | 0.002203 | 0.00055211
72 | 0.97139 | -0.20109 | 0.001746 | 0.0004376
73 | 0.97188 | -0.19757 | 0.002666 | 0.00066816
74 | 0.97136 | -0.20134 | 0.0059681 | 0.0014958
75 | 0.9711 | -0.2032 | 0.00083385 | 0.00020898
76 | 0.97103 | -0.20375 | 0.00063784 | 0.00015986
77 | 0.97105 | -0.20361 | 0 | 0
78 | 0.97108 | -0.20335 | 0 | 0
79 | 0.97996 | -0.13982 | 0.0043218 | 0.0010831
80 | 0.97535 | -0.17267 | 0.0034877 | 0.0008741
81 | 0.98985 | -0.070143 | 0.0027981 | 0.00070128
82 | 0.98989 | -0.069883 | 0 | 0
83 | 0.98982 | -0.070371 | 0.0042326 | 0.0010608
84 | 0.97081 | -0.20528 | 0.0025165 | 0.00063069
85 | 0.97088 | -0.20479 | 0 | 0
86 | 0.97076 | -0.20561 | 0.0042489 | 0.0010649
87 | 0.97095 | -0.20426 | 0.0019784 | 0.00049584
88 | 0.97124 | -0.20216 | 0 | 0
89 | 0.97117 | -0.20268 | 0.0016558 | 0.00041497
90 | 0.97124 | -0.20216 | 0.0015463 | 0.00038755
91 | 0.97532 | -0.17285 | 0.002076 | 0.0005203
92 | 0.97647 | -0.1646 | 0.0020513 | 0.00051411
93 | 0.9753 | -0.17301 | 0.0017788 | 0.0004458
94 | 0.97637 | -0.1653 | 0.0043359 | 0.0010867
95 | 0.9711 | -0.20314 | 0.0019729 | 0.00049445
96 | 0.97101 | -0.20379 | 0 | 0
97 | 0.97091 | -0.20452 | 0.0039577 | 0.00099189
98 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.030583 | -0.007676 | 0.030629 | 0.0076933 | 4.5843e-05 | 1.7214e-05 | 0.046753 | 0.046753 | 0.046753 | 0.97346 | -0.18557 | 0.97497 | -0.17479 | 17.316
1 | 0.028769 | 0.0072214 | -0.028679 | -0.0071876 | 9.0114e-05 | 3.3734e-05 | 0.04398 | 0.04398 | 0.04398 | 0.97346 | -0.18557 | 0.97031 | -0.20819 | 16.289
2 | -0.031805 | -0.007988 | 0.031834 | 0.0079988 | 2.8807e-05 | 1.0835e-05 | 0.048548 | 0.048548 | 0.048548 | 0.97497 | -0.17479 | 0.97588 | -0.16828 | 17.9807
3 | -0.035608 | -0.0089447 | 0.036399 | 0.0092433 | 0.00079069 | 0.00029862 | 0.054303 | 0.054301 | 0.054303 | 0.97588 | -0.16828 | 0.99823 | -0.012092 | 20.1121
4 | -0.04161 | -0.010549 | 0.041682 | 0.010577 | 7.1421e-05 | 2.7081e-05 | 0.062069 | 0.062069 | 0.062069 | 0.99823 | -0.012092 | 1 | 0 | 22.9886
5 | 0.20029 | 0.050777 | -0.20008 | -0.050697 | 0.00020971 | 8.0211e-05 | 0.29823 | 0.29823 | 0.29823 | 1 | 0 | 0.99892 | -0.0073973 | 36.8188
6 | -0.011425 | -0.0028633 | 0.011429 | 0.0028644 | 3.6078e-06 | 1.1518e-06 | 0.017463 | 0.017463 | 0.017463 | 0.97352 | -0.18579 | 0.97384 | -0.18351 | 6.4677
7 | 0.010044 | 0.0025172 | -0.010044 | -0.0025171 | 2.8408e-07 | 8.5247e-08 | 0.015352 | 0.015352 | 0.015352 | 0.97352 | -0.18579 | 0.97349 | -0.18599 | 5.6861
8 | 0.0064947 | 0.0016276 | -0.0064933 | -0.0016274 | 1.3362e-06 | 2.4345e-07 | 0.0099238 | 0.0099239 | 0.0099239 | 0.97384 | -0.18351 | 0.97363 | -0.18499 | 3.6755
9 | -0.017923 | -0.004492 | 0.017926 | 0.0044931 | 2.8909e-06 | 1.035e-06 | 0.027387 | 0.027387 | 0.027387 | 0.97384 | -0.18351 | 0.974 | -0.18234 | 10.1432
10 | 0.010044 | 0.0025171 | -0.010039 | -0.0025156 | 5.0215e-06 | 1.5071e-06 | 0.015352 | 0.015353 | 0.015353 | 0.97349 | -0.18599 | 0.97299 | -0.1896 | 5.6861
11 | -0.017926 | -0.0044931 | 0.017946 | 0.0045001 | 1.9645e-05 | 7.0326e-06 | 0.027387 | 0.027386 | 0.027387 | 0.974 | -0.18234 | 0.9751 | -0.17443 | 10.1432
12 | 0.0079345 | 0.0019884 | -0.0079336 | -0.0019882 | 9.6534e-07 | 2.4081e-07 | 0.012134 | 0.012134 | 0.012134 | 0.97299 | -0.1896 | 0.97287 | -0.19048 | 4.4942
13 | 0.0021043 | 0.00052723 | -0.0021043 | -0.00052738 | 9.6015e-08 | -1.4759e-07 | 0.0032182 | 0.0032182 | 0.0032182 | 0.97299 | -0.1896 | 0.97294 | -0.18993 | 1.1919
14 | -0.023056 | -0.0057808 | 0.023072 | 0.0057867 | 1.5968e-05 | 5.8835e-06 | 0.035184 | 0.035184 | 0.035184 | 0.9751 | -0.17443 | 0.9758 | -0.16944 | 13.0311
15 | 0.0037434 | 0.00093799 | -0.003743 | -0.00093808 | 3.805e-07 | -8.4602e-08 | 0.0057255 | 0.0057255 | 0.0057255 | 0.97287 | -0.19048 | 0.97277 | -0.19122 | 2.1206
16 | 0.068265 | 0.01715 | -0.068162 | -0.017112 | 0.00010274 | 3.875e-05 | 0.10385 | 0.10385 | 0.10385 | 0.97826 | -0.15186 | 0.97674 | -0.1627 | 19.2319
17 | -0.14403 | -0.036177 | 0.14423 | 0.036254 | 0.00020113 | 7.7019e-05 | 0.21911 | 0.21911 | 0.21911 | 0.97826 | -0.15186 | 0.97967 | -0.14183 | 40.5767
18 | 0.075767 | 0.019027 | -0.075703 | -0.019003 | 6.4281e-05 | 2.4334e-05 | 0.11526 | 0.11526 | 0.11526 | 0.97826 | -0.15186 | 0.9774 | -0.15797 | 21.3449
19 | 0.0092014 | 0.002306 | -0.0091998 | -0.0023055 | 1.5633e-06 | 4.4173e-07 | 0.014018 | 0.014018 | 0.014018 | 0.97674 | -0.1627 | 0.97657 | -0.16392 | 5.1918
20 | 0.058961 | 0.014806 | -0.058917 | -0.014789 | 4.3241e-05 | 1.6524e-05 | 0.089834 | 0.089834 | 0.089834 | 0.97674 | -0.1627 | 0.976 | -0.16798 | 33.272
21 | -0.14683 | -0.036906 | 0.14706 | 0.036993 | 0.00022908 | 8.7269e-05 | 0.22306 | 0.22306 | 0.22306 | 0.97967 | -0.14183 | 0.98124 | -0.13065 | 27.5388
22 | 0.07218 | 0.01812 | -0.072075 | -0.01808 | 0.00010583 | 4e-05 | 0.1099 | 0.1099 | 0.1099 | 0.9774 | -0.15797 | 0.97592 | -0.16854 | 20.3518
23 | 0.0073459 | 0.0018408 | -0.0073426 | -0.0018401 | 3.2881e-06 | 7.4034e-07 | 0.011202 | 0.011202 | 0.011202 | 0.9758 | -0.16944 | 0.97535 | -0.17267 | 4.1489
24 | -0.030418 | -0.0076275 | 0.030421 | 0.0076289 | 3.7835e-06 | 1.42e-06 | 0.046386 | 0.046386 | 0.046386 | 0.9758 | -0.16944 | 0.97592 | -0.16854 | 17.1799
25 | 0.0063883 | 0.0016009 | -0.0063877 | -0.0016008 | 6.0273e-07 | 1.0428e-07 | 0.0097339 | 0.0097339 | 0.0097339 | 0.97657 | -0.16392 | 0.97647 | -0.1646 | 3.6052
26 | 0.055416 | 0.013912 | -0.05534 | -0.013883 | 7.5829e-05 | 2.8953e-05 | 0.084495 | 0.084495 | 0.084495 | 0.976 | -0.16798 | 0.97462 | -0.17784 | 31.2946
27 | -0.16663 | -0.0419 | 0.16668 | 0.041918 | 4.9057e-05 | 1.8728e-05 | 0.25274 | 0.25274 | 0.25274 | 0.98124 | -0.13065 | 0.98154 | -0.12853 | 31.2025
28 | 0.019569 | 0.0049061 | -0.019561 | -0.0049031 | 8.3158e-06 | 3.0073e-06 | 0.029677 | 0.029677 | 0.029677 | 0.98124 | -0.13065 | 0.98081 | -0.13371 | 10.9914
29 | 0.041653 | 0.010451 | -0.041613 | -0.010435 | 4.0502e-05 | 1.5377e-05 | 0.063514 | 0.063514 | 0.063514 | 0.97592 | -0.16854 | 0.97494 | -0.17556 | 23.5237
30 | -0.001752 | -0.0004391 | 0.0017521 | 0.00043887 | 9.3673e-08 | -2.2242e-07 | 0.0026827 | 0.0026826 | 0.0026827 | 0.97179 | -0.19829 | 0.97184 | -0.1979 | 0.9936
31 | -0.0017521 | -0.00043887 | 0.0017523 | 0.00043843 | 1.8606e-07 | -4.4192e-07 | 0.0026826 | 0.0026824 | 0.0026826 | 0.97184 | -0.1979 | 0.97195 | -0.19713 | 0.99356
32 | 0.0022291 | 0.00055835 | -0.0022289 | -0.00055861 | 1.9619e-07 | -2.591e-07 | 0.0034125 | 0.0034127 | 0.0034127 | 0.97195 | -0.19713 | 0.97186 | -0.19777 | 1.2639
33 | -0.0039814 | -0.00099678 | 0.0039832 | 0.00099651 | 1.8384e-06 | -2.7634e-07 | 0.006095 | 0.0060946 | 0.006095 | 0.97195 | -0.19713 | 0.97241 | -0.19379 | 2.2574
34 | -0.0039832 | -0.00099651 | 0.0039837 | 0.00099644 | 4.7303e-07 | -7.1274e-08 | 0.0060946 | 0.0060945 | 0.0060946 | 0.97241 | -0.19379 | 0.97253 | -0.19293 | 2.2573
35 | -0.0060677 | -0.0015187 | 0.006069 | 0.0015189 | 1.3579e-06 | 2.0885e-07 | 0.0092831 | 0.009283 | 0.0092831 | 0.97253 | -0.19293 | 0.97275 | -0.19131 | 3.4382
36 | -0.0084426 | -0.0021138 | 0.0084429 | 0.0021139 | 2.3918e-07 | 6.346e-08 | 0.012914 | 0.012914 | 0.012914 | 0.97275 | -0.19131 | 0.97278 | -0.1911 | 4.7829
37 | 0.041331 | 0.010369 | -0.041282 | -0.01035 | 4.9541e-05 | 1.8807e-05 | 0.063137 | 0.063137 | 0.063137 | 0.97415 | -0.18123 | 0.97294 | -0.18988 | 23.3842
38 | -0.046197 | -0.011588 | 0.046218 | 0.011597 | 2.1732e-05 | 8.2714e-06 | 0.070569 | 0.070569 | 0.070569 | 0.97415 | -0.18123 | 0.97462 | -0.17784 | 26.1368
39 | 0.0094842 | 0.0023769 | -0.0094814 | -0.0023761 | 2.7635e-06 | 8.0155e-07 | 0.014505 | 0.014505 | 0.014505 | 0.97294 | -0.18988 | 0.97265 | -0.19199 | 5.3723
40 | 0.026928 | 0.0067529 | -0.026905 | -0.0067446 | 2.2224e-05 | 8.2873e-06 | 0.041185 | 0.041185 | 0.041185 | 0.97294 | -0.18988 | 0.97212 | -0.19584 | 15.2536
41 | 0.0091213 | 0.0022858 | -0.0091197 | -0.0022854 | 1.6263e-06 | 4.5806e-07 | 0.013926 | 0.013926 | 0.013926 | 0.97462 | -0.17784 | 0.97444 | -0.17913 | 5.1578
42 | 0.0040391 | 0.0010121 | -0.0040386 | -0.0010122 | 5.2735e-07 | -7.1847e-08 | 0.0061791 | 0.0061792 | 0.0061792 | 0.97265 | -0.19199 | 0.97252 | -0.19293 | 2.2886
43 | 0.024287 | 0.0060883 | -0.024278 | -0.0060853 | 8.1723e-06 | 3.0257e-06 | 0.037176 | 0.037176 | 0.037176 | 0.97212 | -0.19584 | 0.97178 | -0.19827 | 13.7689
44 | 0.0041091 | 0.0010296 | -0.0041085 | -0.0010297 | 6.145e-07 | -7.5188e-08 | 0.0062746 | 0.0062748 | 0.0062748 | 0.97444 | -0.17913 | 0.97429 | -0.18021 | 2.324
45 | 0.021587 | 0.0054106 | -0.02158 | -0.0054083 | 6.2982e-06 | 2.308e-06 | 0.033054 | 0.033054 | 0.033054 | 0.97178 | -0.19827 | 0.97149 | -0.20038 | 12.2423
46 | 0.017886 | 0.0044825 | -0.017882 | -0.0044809 | 4.3954e-06 | 1.5744e-06 | 0.027396 | 0.027396 | 0.027396 | 0.97149 | -0.20038 | 0.97124 | -0.20216 | 10.1467
47 | -0.01102 | -0.0027597 | 0.011025 | 0.0027613 | 5.1329e-06 | 1.6146e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.97278 | -0.1911 | 0.97325 | -0.18773 | 6.2428
48 | -0.014071 | -0.0035248 | 0.014076 | 0.0035264 | 4.551e-06 | 1.5545e-06 | 0.021513 | 0.021513 | 0.021513 | 0.97325 | -0.18773 | 0.97357 | -0.1854 | 7.9678
49 | 0.020626 | 0.005171 | -0.020613 | -0.005166 | 1.3646e-05 | 4.9749e-06 | 0.031526 | 0.031526 | 0.031526 | 0.97357 | -0.1854 | 0.97291 | -0.19017 | 11.6763
50 | -0.034702 | -0.0086974 | 0.034737 | 0.0087107 | 3.526e-05 | 1.3312e-05 | 0.053039 | 0.053039 | 0.053039 | 0.97357 | -0.1854 | 0.97459 | -0.17806 | 19.644
51 | 0.018212 | 0.0045644 | -0.018194 | -0.0045579 | 1.7916e-05 | 6.4318e-06 | 0.027854 | 0.027854 | 0.027854 | 0.97291 | -0.19017 | 0.97192 | -0.19729 | 10.3165
52 | -0.037405 | -0.0093793 | 0.037418 | 0.0093842 | 1.3e-05 | 4.9204e-06 | 0.057112 | 0.057112 | 0.057112 | 0.97459 | -0.17806 | 0.97494 | -0.17556 | 21.1526
53 | 0.01602 | 0.0040131 | -0.01602 | -0.0040129 | 6.2046e-07 | 2.1816e-07 | 0.024526 | 0.024526 | 0.024526 | 0.97192 | -0.19729 | 0.97188 | -0.19757 | 9.0838
54 | 0.015988 | 0.0040076 | -0.015985 | -0.0040066 | 2.9217e-06 | 1.0233e-06 | 0.024256 | 0.024256 | 0.024256 | 0.98081 | -0.13371 | 0.98063 | -0.13503 | 8.9837
55 | 0.013022 | 0.0032639 | -0.013016 | -0.0032621 | 5.2596e-06 | 1.7507e-06 | 0.019759 | 0.019759 | 0.019759 | 0.98063 | -0.13503 | 0.98022 | -0.13795 | 7.3183
56 | 0.010566 | 0.002648 | -0.010565 | -0.0026478 | 7.6877e-07 | 2.3532e-07 | 0.01604 | 0.01604 | 0.01604 | 0.98022 | -0.13795 | 0.98015 | -0.13848 | 5.9406
57 | -0.17009 | -0.042772 | 0.17018 | 0.042808 | 9.285e-05 | 3.5457e-05 | 0.25791 | 0.25791 | 0.25791 | 0.98154 | -0.12853 | 0.98209 | -0.12462 | 31.8403
58 | 0.0026399 | 0.00066151 | -0.0026398 | -0.00066159 | 9.1346e-08 | -7.9731e-08 | 0.0040077 | 0.0040077 | 0.0040077 | 0.98015 | -0.13848 | 0.98011 | -0.13873 | 1.4843
59 | 0.0079253 | 0.0019862 | -0.007924 | -0.0019859 | 1.371e-06 | 3.3605e-07 | 0.012032 | 0.012032 | 0.012032 | 0.98015 | -0.13848 | 0.97997 | -0.13973 | 4.4563
60 | -0.17135 | -0.043099 | 0.17231 | 0.043467 | 0.0009616 | 0.00036723 | 0.25967 | 0.25967 | 0.25967 | 0.98209 | -0.12462 | 0.98778 | -0.084603 | 32.058
61 | 0.0043218 | 0.0010831 | -0.0043218 | -0.0010831 | 5.5148e-08 | -4.6448e-09 | 0.0065624 | 0.0065624 | 0.0065624 | 0.97997 | -0.13973 | 0.97996 | -0.13982 | 2.4305
62 | -0.17893 | -0.045126 | 0.17938 | 0.045296 | 0.00044426 | 0.00016974 | 0.26965 | 0.26965 | 0.26965 | 0.98778 | -0.084603 | 0.99031 | -0.066937 | 33.2898
63 | 0.006624 | 0.0016596 | -0.0066216 | -0.0016592 | 2.4245e-06 | 4.3319e-07 | 0.0099784 | 0.0099786 | 0.0099786 | 0.98778 | -0.084603 | 0.98741 | -0.087248 | 3.6958
64 | -0.0032049 | -0.00080322 | 0.0032052 | 0.00080309 | 2.6518e-07 | -1.3098e-07 | 0.0048302 | 0.0048301 | 0.0048302 | 0.98732 | -0.087846 | 0.98741 | -0.087248 | 1.789
65 | 0.0034164 | 0.00085611 | -0.0034162 | -0.00085618 | 1.9622e-07 | -7.6261e-08 | 0.0051485 | 0.0051485 | 0.0051485 | 0.98741 | -0.087248 | 0.98735 | -0.087663 | 1.9069
66 | -0.18964 | -0.047868 | 0.19024 | 0.048098 | 0.00060196 | 0.00023014 | 0.28507 | 0.28507 | 0.28507 | 0.99031 | -0.066937 | 0.99355 | -0.044407 | 35.1935
67 | 0.010263 | 0.0025717 | -0.01026 | -0.002571 | 2.185e-06 | 6.5095e-07 | 0.01542 | 0.01542 | 0.01542 | 0.99031 | -0.066937 | 0.99009 | -0.068475 | 5.7112
68 | 0.0036362 | 0.00091126 | -0.0036361 | -0.0009113 | 1.1406e-07 | -3.5945e-08 | 0.0054459 | 0.0054459 | 0.0054459 | 0.99355 | -0.044407 | 0.99352 | -0.044634 | 2.017
69 | -0.19388 | -0.049009 | 0.19427 | 0.049159 | 0.00039259 | 0.00015013 | 0.29051 | 0.29051 | 0.29051 | 0.99355 | -0.044407 | 0.99563 | -0.03006 | 35.8657
70 | 0.0070325 | 0.001762 | -0.0070314 | -0.0017618 | 1.06e-06 | 2.1216e-07 | 0.010569 | 0.010569 | 0.010569 | 0.99009 | -0.068475 | 0.98994 | -0.069565 | 3.9145
71 | -0.19427 | -0.049159 | 0.19463 | 0.049298 | 0.0003636 | 0.00013904 | 0.29051 | 0.29051 | 0.29051 | 0.99563 | -0.03006 | 0.99755 | -0.016826 | 35.8657
72 | -0.19705 | -0.049903 | 0.19731 | 0.050004 | 0.00026303 | 0.00010059 | 0.29411 | 0.29411 | 0.29411 | 0.99755 | -0.016826 | 0.99892 | -0.0073973 | 36.31
73 | 0.004233 | 0.0010607 | -0.0042326 | -0.0010608 | 4.7207e-07 | -5.8646e-08 | 0.0063628 | 0.0063629 | 0.0063629 | 0.98994 | -0.069565 | 0.98982 | -0.070371 | 2.3566
74 | 0.0027984 | 0.0007011 | -0.0027982 | -0.0007012 | 1.2305e-07 | -9.5964e-08 | 0.0042062 | 0.0042063 | 0.0042063 | 0.98994 | -0.069565 | 0.98989 | -0.069883 | 1.5579
75 | 0.0027669 | 0.00069323 | -0.0027667 | -0.00069341 | 2.0909e-07 | -1.7777e-07 | 0.0041216 | 0.0041217 | 0.0041217 | 0.99892 | -0.0073973 | 0.99884 | -0.0079433 | 1.5266
76 | -0.011145 | -0.0027909 | 0.011148 | 0.0027916 | 2.1838e-06 | 6.9119e-07 | 0.017071 | 0.017071 | 0.017071 | 0.97147 | -0.20058 | 0.97166 | -0.19916 | 6.3225
77 | 0.0091872 | 0.0023001 | -0.0091865 | -0.0022999 | 6.4989e-07 | 1.8484e-07 | 0.014071 | 0.014071 | 0.014071 | 0.97147 | -0.20058 | 0.97139 | -0.20109 | 5.2116
78 | -0.013351 | -0.0033437 | 0.013354 | 0.0033447 | 2.9485e-06 | 9.9397e-07 | 0.020444 | 0.020444 | 0.020444 | 0.97166 | -0.19916 | 0.97188 | -0.19757 | 7.572
79 | 0.0074405 | 0.0018623 | -0.0074403 | -0.0018623 | 2.4778e-07 | 5.7454e-08 | 0.011397 | 0.011397 | 0.011397 | 0.97139 | -0.20109 | 0.97136 | -0.20134 | 4.221
80 | 0.0014721 | 0.00036653 | -0.0014717 | -0.00036785 | 3.7636e-07 | -1.3237e-06 | 0.0022542 | 0.0022548 | 0.0022548 | 0.97136 | -0.20134 | 0.9711 | -0.2032 | 0.8351
81 | 0.00063789 | 0.00015887 | -0.00063787 | -0.00015913 | 1.2883e-08 | -2.6259e-07 | 0.00097707 | 0.00097716 | 0.00097716 | 0.9711 | -0.2032 | 0.97108 | -0.20335 | 0.36191
82 | -0.00063784 | -0.00015986 | 0.00063785 | 0.00015961 | 1.205e-08 | -2.4544e-07 | 0.00097743 | 0.00097734 | 0.00097743 | 0.97103 | -0.20375 | 0.97105 | -0.20361 | 0.36201
83 | -0.00063785 | -0.00015961 | 0.00063787 | 0.00015913 | 2.3483e-08 | -4.7845e-07 | 0.00097734 | 0.00097716 | 0.00097734 | 0.97105 | -0.20361 | 0.97108 | -0.20335 | 0.36198
84 | 0.0038549 | 0.00096599 | -0.0038548 | -0.00096601 | 9.6634e-08 | -1.8711e-08 | 0.0058811 | 0.0058811 | 0.0058811 | 0.97535 | -0.17267 | 0.97532 | -0.17285 | 2.1782
85 | -0.0027981 | -0.00070128 | 0.0027982 | 0.0007012 | 1.0078e-07 | -7.8579e-08 | 0.0042063 | 0.0042063 | 0.0042063 | 0.98985 | -0.070143 | 0.98989 | -0.069883 | 1.5579
86 | -0.0025165 | -0.00063069 | 0.0025167 | 0.00063053 | 1.7131e-07 | -1.6229e-07 | 0.0038572 | 0.0038571 | 0.0038572 | 0.97081 | -0.20528 | 0.97088 | -0.20479 | 1.4286
87 | 0.0042494 | 0.0010648 | -0.0042489 | -0.0010649 | 4.8412e-07 | -3.9964e-08 | 0.0065127 | 0.0065128 | 0.0065128 | 0.97088 | -0.20479 | 0.97076 | -0.20561 | 2.4122
88 | -0.006766 | -0.0016954 | 0.0067665 | 0.0016955 | 4.8952e-07 | 9.8054e-08 | 0.01037 | 0.01037 | 0.01037 | 0.97088 | -0.20479 | 0.97095 | -0.20426 | 3.8407
89 | -0.0087449 | -0.0021913 | 0.0087475 | 0.002192 | 2.5423e-06 | 6.9717e-07 | 0.013402 | 0.013402 | 0.013402 | 0.97095 | -0.20426 | 0.97124 | -0.20216 | 4.9636
90 | 0.007588 | 0.0019014 | -0.0075875 | -0.0019013 | 5.389e-07 | 1.2819e-07 | 0.011625 | 0.011625 | 0.011625 | 0.97124 | -0.20216 | 0.97117 | -0.20268 | 4.3057
91 | -0.016335 | -0.0040934 | 0.016336 | 0.0040934 | 1.2851e-08 | 4.537e-09 | 0.025027 | 0.025027 | 0.025027 | 0.97124 | -0.20216 | 0.97124 | -0.20216 | 9.2693
92 | 0.0059317 | 0.0014863 | -0.0059313 | -0.0014862 | 3.8112e-07 | 5.5096e-08 | 0.0090884 | 0.0090884 | 0.0090884 | 0.97117 | -0.20268 | 0.9711 | -0.20314 | 3.3661
93 | 0.0017788 | 0.00044571 | -0.0017788 | -0.0004458 | 3.9019e-08 | -9.0946e-08 | 0.0027138 | 0.0027139 | 0.0027139 | 0.97532 | -0.17285 | 0.9753 | -0.17301 | 1.0051
94 | 0.0043364 | 0.0010867 | -0.0043359 | -0.0010867 | 4.1993e-07 | -3.1255e-08 | 0.006608 | 0.0066081 | 0.0066081 | 0.97647 | -0.1646 | 0.97637 | -0.1653 | 2.4474
95 | 0.0039585 | 0.00099177 | -0.0039581 | -0.00099183 | 3.5433e-07 | -5.466e-08 | 0.0060654 | 0.0060655 | 0.0060655 | 0.9711 | -0.20314 | 0.97101 | -0.20379 | 2.2465
96 | 0.0039581 | 0.00099183 | -0.0039577 | -0.00099189 | 4.0355e-07 | -6.2205e-08 | 0.0060655 | 0.0060655 | 0.0060655 | 0.97101 | -0.20379 | 0.97091 | -0.20452 | 2.2465

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24562 | 0.062068

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018141 | 0.00045467
1 | 0.001176 | 0.00029474
2 | 0.028679 | 0.0071876
3 | 0.0037741 | 0.00094589
4 | 0.0052115 | 0.0013061
5 | 0.0028499 | 0.00071424
6 | 0.0013808 | 0.00034605
7 | 0.0064933 | 0.0016274
8 | 0.0051099 | 0.0012807
9 | 0.0041902 | 0.0010502
10 | 0.0021043 | 0.00052738
11 | 0.0026007 | 0.0006518
12 | 0.0035225 | 0.00088282
13 | 0.003743 | 0.00093808
14 | 0.0028115 | 0.00070464
15 | 0.0035019 | 0.00087765
16 | 0.001752 | 0.0004391
17 | 0.0022289 | 0.00055861
18 | 0.002084 | 0.0005223
19 | 0.0023736 | 0.00059488
20 | 0.0048656 | 0.0012194
21 | 0.0048697 | 0.0012205
22 | 0.0054424 | 0.001364
23 | 0.0026189 | 0.00065635
24 | 0.0050106 | 0.0012558
25 | 0.0040386 | 0.0010122
26 | 0.0026918 | 0.00067463
27 | 0.0041085 | 0.0010297
28 | 0.0036941 | 0.00092583
29 | 0.0025769 | 0.00064583
30 | 0.0030463 | 0.00076348
31 | 0.0024007 | 0.00060166
32 | 0.0026677 | 0.00066859
33 | 0.0021739 | 0.00054484
34 | 0.0041947 | 0.0010513
35 | 0.003573 | 0.00089548
36 | 0.0029635 | 0.00074272
37 | 0.0024503 | 0.00061411
38 | 0.0034078 | 0.00085407
39 | 0.0011638 | 0.00029167
40 | 0.0026398 | 0.00066159
41 | 0.0036021 | 0.00090278
42 | 0.0032049 | 0.00080322
43 | 0.0034162 | 0.00085618
44 | 0.0032279 | 0.00080899
45 | 0.0036361 | 0.0009113
46 | 0.0024129 | 0.00060472
47 | 0.0027667 | 0.00069341
48 | 0.0019582 | 0.00049078
49 | 0.002203 | 0.00055211
50 | 0.001746 | 0.0004376
51 | 0.002666 | 0.00066816
52 | 0.0059681 | 0.0014958
53 | 0.00083385 | 0.00020898
54 | 0.00063784 | 0.00015986
55 | 0.0043218 | 0.0010831
56 | 0.0034877 | 0.0008741
57 | 0.0027981 | 0.00070128
58 | 0.0042326 | 0.0010608
59 | 0.0025165 | 0.00063069
60 | 0.0042489 | 0.0010649
61 | 0.0019784 | 0.00049584
62 | 0.0016558 | 0.00041497
63 | 0.0015463 | 0.00038755
64 | 0.002076 | 0.0005203
65 | 0.0020513 | 0.00051411
66 | 0.0017788 | 0.0004458
67 | 0.0043359 | 0.0010867
68 | 0.0019729 | 0.00049445
69 | 0.0039577 | 0.00099189

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1