## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2055-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2055-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2055-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2055-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2055-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2055-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2055-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2055-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2055-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2055-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2055-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2055-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2055-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2055-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2055-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2055-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2055-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2055-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2055-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2055-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2055-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2055-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2055-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2055-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2055-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2055-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2055-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2055-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2055-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2055-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2055-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2055-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2055-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2055-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2055-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2055-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2055-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2055-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2055-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2055-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2055-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2055-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2055-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2055-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2055-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2055-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2055-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2055-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2055-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2055-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2055-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2055-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2055-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2055-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2055-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2055-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2055-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2055-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2055-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2055-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2055-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2055-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2055-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2055-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2055-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2055-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2055-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2055-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2055-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2055-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2055-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2055-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2055-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2055-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2055-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2055-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2055-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2055-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2055-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2055-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2055-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2055-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2055-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2055-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2055-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2055-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2055-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2055-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2055-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2055-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2055-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2055-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2055-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2055-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2055-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2055-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2055-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2055-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2055-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_454_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2055-5_0_4_load_0 | 0 | 0.00095077 | 0.00023829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2055-5_0_4_load_3 | 3 | 0.0021449 | 0.00053757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2055-5_0_4_load_5 | 5 | 0.0009757 | 0.00024453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2055-5_0_4_load_110 | 7 | 0.0020685 | 0.00051843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2055-5_0_4_load_35 | 9 | 0.0013899 | 0.00034835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2055-5_0_4_load_33 | 10 | 0.00169 | 0.00042355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2055-5_0_4_load_10 | 11 | 0.0023767 | 0.00059566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2055-5_0_4_load_7 | 12 | 0.002504 | 0.00062756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2055-5_0_4_load_8 | 14 | 0.004951 | 0.0012408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2055-5_0_4_load_11 | 15 | 0.0016558 | 0.00041498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2055-5_0_4_load_12 | 16 | 0.0040124 | 0.0010056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2055-5_0_4_load_13 | 17 | 0.0022456 | 0.00056281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2055-5_0_4_load_14 | 18 | 0.0025946 | 0.00065026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2055-5_0_4_load_53 | 20 | 0.0014496 | 0.00036331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2055-5_0_4_load_101 | 21 | 0.0024055 | 0.00060287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2055-5_0_4_load_54 | 23 | 0.0020759 | 0.00052028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2055-5_0_4_load_32 | 24 | 0.0011201 | 0.00028071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2055-5_0_4_load_27 | 25 | 0.0016035 | 0.00040187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2055-5_0_4_load_16 | 26 | 0.0026196 | 0.00065654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2055-5_0_4_load_19 | 29 | 0.0018868 | 0.00047288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2055-5_0_4_load_20 | 30 | 0.0018679 | 0.00046813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2055-5_0_4_load_21 | 31 | 0.0018494 | 0.0004635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2055-5_0_4_load_22 | 32 | 0.0022521 | 0.00056444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2055-5_0_4_load_52 | 34 | 0.0015603 | 0.00039105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2055-5_0_4_load_51 | 35 | 0.0026615 | 0.00066704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2055-5_0_4_load_26 | 36 | 0.0018844 | 0.00047227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2055-5_0_4_load_23 | 37 | 0.0025284 | 0.00063369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2055-5_0_4_load_25 | 39 | 0.0037214 | 0.00093268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2055-5_0_4_load_44 | 41 | 0.0017851 | 0.0004474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2055-5_0_4_load_30 | 44 | 0.0015786 | 0.00039564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2055-5_0_4_load_36 | 47 | 0.0010552 | 0.00026447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2055-5_0_4_load_42 | 48 | 0.0048173 | 0.0012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2055-5_0_4_load_41 | 49 | 0.0029818 | 0.00074731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2055-5_0_4_load_39 | 50 | 0.0015015 | 0.00037632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2055-5_0_4_load_45 | 52 | 0.0029417 | 0.00073727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2055-5_0_4_load_46 | 53 | 0.0020587 | 0.00051595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2055-5_0_4_load_68 | 58 | 0.0033201 | 0.00083209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2055-5_0_4_load_67 | 59 | 0.0032701 | 0.00081956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2055-5_0_4_load_65 | 60 | 0.0020462 | 0.00051282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2055-5_0_4_load_79 | 61 | 0.0032085 | 0.00080414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2055-5_0_4_load_59 | 62 | 0.003603 | 0.000903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2055-5_0_4_load_60 | 63 | 0.0059873 | 0.0015005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2055-5_0_4_load_56 | 68 | 0.0032482 | 0.00081409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2055-5_0_4_load_57 | 69 | 0.0020712 | 0.00051909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2055-5_0_4_load_82 | 71 | 0.0037728 | 0.00094555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2055-5_0_4_load_83 | 72 | 0.0025609 | 0.00064182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2055-5_0_4_load_98 | 73 | 0.003111 | 0.00077968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2055-5_0_4_load_61 | 74 | 0.0043852 | 0.001099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2055-5_0_4_load_62 | 75 | 0.0039651 | 0.00099375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2055-5_0_4_load_64 | 76 | 0.00074849 | 0.00018759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2055-5_0_4_load_66 | 77 | 0.0047869 | 0.0011997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2055-5_0_4_load_70 | 78 | 0.001739 | 0.00043584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2055-5_0_4_load_71 | 79 | 0.005165 | 0.0012945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2055-5_0_4_load_80 | 80 | 0.0037018 | 0.00092776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2055-5_0_4_load_77 | 81 | 0.0051692 | 0.0012955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2055-5_0_4_load_72 | 82 | 0.0027659 | 0.00069319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2055-5_0_4_load_73 | 83 | 0.0037738 | 0.00094579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2055-5_0_4_load_74 | 84 | 0.0048814 | 0.0012234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2055-5_0_4_load_75 | 85 | 0.0043935 | 0.0011011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2055-5_0_4_load_76 | 86 | 0.0021891 | 0.00054865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2055-5_0_4_load_87 | 87 | 0.0030404 | 0.000762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2055-5_0_4_load_88 | 88 | 0.0012356 | 0.00030968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2055-5_0_4_load_85 | 92 | 0.0020186 | 0.00050591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2055-5_0_4_load_103 | 94 | 0.0018717 | 0.0004691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2055-5_0_4_load_108 | 96 | 0.0031075 | 0.00077882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2055-5_0_4_load_109 | 97 | 0.0029408 | 0.00073702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2055-5_0_4_load_89 | 98 | 0.0024388 | 0.00061122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2055-5_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.029341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2055-5_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.031795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2055-5_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2055-5_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.009786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2055-5_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.007192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2055-5_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.064616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2055-5_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.020293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2055-5_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.017409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2055-5_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.008229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2055-5_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.025414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2055-5_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.025892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2055-5_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.0051618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2055-5_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.025048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2055-5_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.061328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2055-5_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 45 | 0.045689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2055-5_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 43 | 0.030154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2055-5_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0050638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2055-5_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.017145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2055-5_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.020268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2055-5_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.035025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2055-5_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.024026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2055-5_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.01576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2055-5_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.046581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2055-5_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.0051816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2055-5_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.00801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2055-5_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.010089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2055-5_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 67 | 0.015427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2055-5_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 43 | 0.014335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2055-5_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0066583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2055-5_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.01525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_2055-5_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.015241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2055-5_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.006769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2055-5_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0073141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2055-5_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.039828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2055-5_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.0026331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2055-5_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0052578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2055-5_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.009616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2055-5_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2055-5_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0086974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2055-5_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0093304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2055-5_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.013797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2055-5_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.011181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2055-5_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.006059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2055-5_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.023968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2055-5_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 50 | 0.006717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2055-5_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.0088073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2055-5_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.012937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2055-5_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.074211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2055-5_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.014877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2055-5_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.044184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2055-5_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.0057959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2055-5_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 51 | 0.014829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2055-5_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.013977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2055-5_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.02235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2055-5_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.024088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2055-5_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.036695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2055-5_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.01703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2055-5_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 63 | 0.015767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2055-5_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.017715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2055-5_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.017665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2055-5_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.000818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2055-5_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.01255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2055-5_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.03252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2055-5_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.016813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2055-5_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.015176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2055-5_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.059458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2055-5_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.016385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2055-5_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 80 | 0.014517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2055-5_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 81 | 0.021271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2055-5_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 77 | 0.034055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2055-5_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 74 | 0.014667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2055-5_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0098716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2055-5_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.051921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2055-5_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.049276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2055-5_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.014532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2055-5_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.019782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2055-5_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.02564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2055-5_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 89 | 0.032127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2055-5_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 90 | 0.028872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2055-5_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.012513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2055-5_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.016537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2055-5_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0035529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2055-5_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.013361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2055-5_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 85 | 0.029332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2055-5_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.050843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2055-5_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.035079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2055-5_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.02283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2055-5_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.029292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2055-5_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.051904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2055-5_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.018951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2055-5_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 98 | 0.019114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2055-5_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.013203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2055-5_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 93 | 0.031549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2055-5_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.019863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2055-5_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.011392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2055-5_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 95 | 0.01549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2055-5_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.018318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2055-5_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.018268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2055-5_0_4_trafo_22 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 32 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2551573.0955 | 1185316.5541 | 2551583.4181 | 1185289.0887
1 | 2551594.6039 | 1185259.3263 | 2551583.4181 | 1185289.0887
2 | 2551573.0955 | 1185316.5541 | 2551588.5218 | 1185317.7854
3 | 2551569.6056 | 1185325.6985 | 2551573.0955 | 1185316.5541
4 | 2551594.6039 | 1185259.3263 | 2551601.7042 | 1185260.5917
5 | 2551594.6039 | 1185259.3263 | 2551608.6341 | 1185221.9811 | 2551611.4677 | 1185214.7097 | 2551627.2915 | 1185220.6961
6 | 2551588.227 | 1185329.4386 | 2551587.8232 | 1185327.6409 | 2551585.9452 | 1185326.6222 | 2551569.6056 | 1185325.6985
7 | 2551563.4031 | 1185341.9688 | 2551569.6056 | 1185325.6985
8 | 2551627.3046 | 1185228.9227 | 2551627.2915 | 1185220.6961
9 | 2551627.2915 | 1185220.6961 | 2551651.0602 | 1185229.6915
10 | 2551549.2816 | 1185362.3389 | 2551551.3542 | 1185354.4066 | 2551553.786 | 1185352.1968 | 2551556.5278 | 1185347.7277 | 2551558.4452 | 1185345.1329 | 2551560.7259 | 1185343.1022 | 2551563.4031 | 1185341.9688
11 | 2551563.4031 | 1185341.9688 | 2551561.564 | 1185346.7919
12 | 2551674.4869 | 1185238.5575 | 2551651.0602 | 1185229.6915
13 | 2551561.564 | 1185346.7919 | 2551543.1966 | 1185394.9617 | 2551539.8181 | 1185404.1349
14 | 2551674.4869 | 1185238.5575 | 2551717.4158 | 1185254.5304
15 | 2551662.0324 | 1185266.0177 | 2551669.7885 | 1185249.2902 | 2551674.4869 | 1185238.5575
16 | 2551609.345 | 1185377.3754 | 2551607.1762 | 1185381.9513
17 | 2551609.345 | 1185377.3754 | 2551616.6881 | 1185361.8821
18 | 2551598.4958 | 1185400.2663 | 2551607.1762 | 1185381.9513
19 | 2551631.689 | 1185330.2317 | 2551616.6881 | 1185361.8821
20 | 2551587.795 | 1185421.742 | 2551589.5117 | 1185419.2219 | 2551598.4958 | 1185400.2663
21 | 2551619.4778 | 1185333.0209 | 2551619.8735 | 1185329.1156 | 2551631.689 | 1185330.2317
22 | 2551651.6488 | 1185288.1249 | 2551631.689 | 1185330.2317
23 | 2551587.795 | 1185421.742 | 2551584.8778 | 1185426.0244
24 | 2551643.6949 | 1185286.9997 | 2551651.6488 | 1185288.1249
25 | 2551651.6488 | 1185288.1249 | 2551655.938 | 1185278.9931
26 | 2551575.2399 | 1185437.9923 | 2551580.0842 | 1185433.0614 | 2551584.8778 | 1185426.0244
27 | 2551662.0324 | 1185266.0177 | 2551655.938 | 1185278.9931
28 | 2551667.3184 | 1185360.9381 | 2551664.4119 | 1185366.9285
29 | 2551657.7551 | 1185380.6485 | 2551664.4119 | 1185366.9285
30 | 2551667.3184 | 1185360.9381 | 2551673.9688 | 1185347.2243
31 | 2551667.3184 | 1185360.9381 | 2551674.029 | 1185361.8254
32 | 2551657.7551 | 1185380.6485 | 2551664.9781 | 1185381.7991
33 | 2551657.7551 | 1185380.6485 | 2551640.3615 | 1185416.4778
34 | 2551675.1178 | 1185344.8551 | 2551673.9688 | 1185347.2243
35 | 2551638.0653 | 1185421.2078 | 2551640.3615 | 1185416.4778
36 | 2551665.5672 | 1185343.5205 | 2551675.1178 | 1185344.8551
37 | 2551675.1178 | 1185344.8551 | 2551677.6101 | 1185339.7321 | 2551682.9141 | 1185328.176
38 | 2551686.5422 | 1185320.2715 | 2551682.9141 | 1185328.176
39 | 2551686.5422 | 1185320.2715 | 2551677.24 | 1185319.5463
40 | 2551686.5422 | 1185320.2715 | 2551692.3192 | 1185307.9736 | 2551692.4084 | 1185307.7836
41 | 2551697.1584 | 1185297.6622 | 2551692.4084 | 1185307.7836
42 | 2551691.1669 | 1185296.6545 | 2551697.1584 | 1185297.6622
43 | 2551697.1584 | 1185297.6622 | 2551705.554 | 1185279.7957 | 2551707.3471 | 1185275.968
44 | 2551707.3471 | 1185275.968 | 2551713.9223 | 1185277.4268
45 | 2551707.3471 | 1185275.968 | 2551711.0913 | 1185267.9962
46 | 2551662.0324 | 1185266.0177 | 2551674.7818 | 1185268.4159
47 | 2551717.4158 | 1185254.5304 | 2551741.2395 | 1185263.5986 | 2551744.7314 | 1185268.8288 | 2551748.3216 | 1185273.9471 | 2551749.6439 | 1185278.9169 | 2551753.7693 | 1185309.6782
48 | 2551717.4158 | 1185254.5304 | 2551711.0913 | 1185267.9962
49 | 2551753.7693 | 1185309.6782 | 2551759.6312 | 1185353.4714
50 | 2551753.7693 | 1185309.6782 | 2551750.3522 | 1185314.3597
51 | 2551761.5986 | 1185368.1694 | 2551759.6312 | 1185353.4714
52 | 2551761.5986 | 1185368.1694 | 2551747.7308 | 1185369.9145
53 | 2551761.5986 | 1185368.1694 | 2551764.7239 | 1185390.3001
54 | 2551727.719 | 1185364.1073 | 2551727.8781 | 1185366.7964 | 2551729.5144 | 1185369.0733 | 2551734.6643 | 1185370.7771 | 2551737.8117 | 1185371.1519 | 2551741.1129 | 1185370.7472 | 2551747.7308 | 1185369.9145
55 | 2551769.855 | 1185426.6348 | 2551764.7239 | 1185390.3001
56 | 2551727.719 | 1185364.1073 | 2551729.1635 | 1185358.7038 | 2551734.2091 | 1185348.4352
57 | 2551727.719 | 1185364.1073 | 2551723.2721 | 1185365.355 | 2551718.0708 | 1185375.2358
58 | 2551769.855 | 1185426.6348 | 2551772.3138 | 1185444.1783
59 | 2551769.855 | 1185426.6348 | 2551752.3453 | 1185428.9708
60 | 2551776.9332 | 1185477.1943 | 2551776.8275 | 1185476.3836
61 | 2551776.8275 | 1185476.3836 | 2551764.3833 | 1185478.0071
62 | 2551776.8275 | 1185476.3836 | 2551772.3138 | 1185444.1783
63 | 2551776.9332 | 1185477.1943 | 2551779.2771 | 1185493.8427
64 | 2551737.3028 | 1185430.9777 | 2551752.3453 | 1185428.9708
65 | 2551770.2391 | 1185548.8877 | 2551774.4239 | 1185543.551 | 2551779.8403 | 1185536.6813 | 2551782.63 | 1185532.4787 | 2551783.0758 | 1185528.1394 | 2551782.3531 | 1185518.0285 | 2551781.564 | 1185510.0861 | 2551779.2771 | 1185493.8427
66 | 2551756.491 | 1185539.9159 | 2551770.2391 | 1185548.8877
67 | 2551756.491 | 1185539.9159 | 2551766.2102 | 1185529.1093
68 | 2551756.491 | 1185539.9159 | 2551738.5385 | 1185528.5079
69 | 2551737.3028 | 1185430.9777 | 2551741.7131 | 1185464.7457
70 | 2551737.3028 | 1185430.9777 | 2551722.7759 | 1185432.9987
71 | 2551575.2399 | 1185437.9923 | 2551568.3491 | 1185445.0609
72 | 2551534.6356 | 1185434.6973 | 2551539.1875 | 1185427.5898 | 2551543.5851 | 1185424.9861 | 2551548.5465 | 1185423.2005 | 2551555.7321 | 1185422.7753 | 2551563.1066 | 1185424.0051 | 2551575.2399 | 1185437.9923
73 | 2551534.3062 | 1185480.6474 | 2551536.4277 | 1185477.8064 | 2551568.3491 | 1185445.0609
74 | 2551534.3062 | 1185480.6474 | 2551547.2727 | 1185487.2793
75 | 2551534.3062 | 1185480.6474 | 2551531.0902 | 1185484.9648 | 2551524.6599 | 1185497.8476
76 | 2551534.3062 | 1185480.6474 | 2551510.7773 | 1185470.4595
77 | 2551510.1122 | 1185526.491 | 2551518.4817 | 1185510.2253 | 2551524.6599 | 1185497.8476
78 | 2551484.2881 | 1185458.9746 | 2551510.7773 | 1185470.4595
79 | 2551722.7759 | 1185432.9987 | 2551722.2015 | 1185433.0786 | 2551712.0847 | 1185434.3721 | 2551710.401 | 1185433.9579
80 | 2551710.401 | 1185433.9579 | 2551706.2654 | 1185432.9406 | 2551700.2902 | 1185429.2201 | 2551697.0497 | 1185425.1032
81 | 2551697.0497 | 1185425.1032 | 2551697.0208 | 1185425.0665 | 2551696.291 | 1185421.6372 | 2551696.291 | 1185421.6372
82 | 2551700.8907 | 1185409.0931 | 2551696.291 | 1185421.6372
83 | 2551713.7818 | 1185512.7761 | 2551738.5385 | 1185528.5079
84 | 2551651.6015 | 1185473.263 | 2551694.5136 | 1185500.5319
85 | 2551651.6015 | 1185473.263 | 2551630.2108 | 1185459.6702 | 2551624.7752 | 1185467.7467
86 | 2551694.5136 | 1185500.5319 | 2551713.7818 | 1185512.7761
87 | 2551624.7752 | 1185467.7467 | 2551608.42 | 1185492.0479
88 | 2551579.4396 | 1185535.1082 | 2551608.42 | 1185492.0479
89 | 2551579.4396 | 1185535.1082 | 2551568.8584 | 1185550.8302
90 | 2551558.1863 | 1185566.6874 | 2551568.8584 | 1185550.8302
91 | 2551510.1122 | 1185526.491 | 2551521.9133 | 1185532.4764
92 | 2551510.1122 | 1185526.491 | 2551495.89 | 1185554.1327 | 2551495.6951 | 1185554.5679
93 | 2551477.4107 | 1185477.6073 | 2551480.1561 | 1185470.7813 | 2551484.2881 | 1185458.9746
94 | 2551477.4107 | 1185477.6073 | 2551488.1718 | 1185481.4332
95 | 2551469.0295 | 1185490.5492 | 2551473.2921 | 1185485.4229 | 2551477.4107 | 1185477.6073
96 | 2551512.3938 | 1185562.2032 | 2551495.6951 | 1185554.5679
97 | 2551484.1475 | 1185500.8654 | 2551469.0295 | 1185490.5492

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2551583.4181 | 1185289.0887
1 | 2551573.0955 | 1185316.5541
2 | 2551594.6039 | 1185259.3263
3 | 2551588.5218 | 1185317.7854
4 | 2551569.6056 | 1185325.6985
5 | 2551601.7042 | 1185260.5917
6 | 2551627.2915 | 1185220.6961
7 | 2551588.227 | 1185329.4386
8 | 2551563.4031 | 1185341.9688
9 | 2551627.3046 | 1185228.9227
10 | 2551651.0602 | 1185229.6915
11 | 2551549.2816 | 1185362.3389
12 | 2551561.564 | 1185346.7919
13 | 2551674.4869 | 1185238.5575
14 | 2551539.8181 | 1185404.1349
15 | 2551609.345 | 1185377.3754
16 | 2551607.1762 | 1185381.9513
17 | 2551616.6881 | 1185361.8821
18 | 2551598.4958 | 1185400.2663
19 | 2551631.689 | 1185330.2317
20 | 2551587.795 | 1185421.742
21 | 2551619.4778 | 1185333.0209
22 | 2551651.6488 | 1185288.1249
23 | 2551584.8778 | 1185426.0244
24 | 2551643.6949 | 1185286.9997
25 | 2551655.938 | 1185278.9931
26 | 2551664.4119 | 1185366.9285
27 | 2551667.3184 | 1185360.9381
28 | 2551657.7551 | 1185380.6485
29 | 2551673.9688 | 1185347.2243
30 | 2551674.029 | 1185361.8254
31 | 2551664.9781 | 1185381.7991
32 | 2551640.3615 | 1185416.4778
33 | 2551675.1178 | 1185344.8551
34 | 2551638.0653 | 1185421.2078
35 | 2551665.5672 | 1185343.5205
36 | 2551682.9141 | 1185328.176
37 | 2551677.24 | 1185319.5463
38 | 2551686.5422 | 1185320.2715
39 | 2551692.4084 | 1185307.7836
40 | 2551697.1584 | 1185297.6622
41 | 2551691.1669 | 1185296.6545
42 | 2551707.3471 | 1185275.968
43 | 2551662.0324 | 1185266.0177
44 | 2551674.7818 | 1185268.4159
45 | 2551717.4158 | 1185254.5304
46 | 2551753.7693 | 1185309.6782
47 | 2551711.0913 | 1185267.9962
48 | 2551759.6312 | 1185353.4714
49 | 2551750.3522 | 1185314.3597
50 | 2551713.9223 | 1185277.4268
51 | 2551761.5986 | 1185368.1694
52 | 2551747.7308 | 1185369.9145
53 | 2551764.7239 | 1185390.3001
54 | 2551727.719 | 1185364.1073
55 | 2551769.855 | 1185426.6348
56 | 2551776.8275 | 1185476.3836
57 | 2551776.9332 | 1185477.1943
58 | 2551764.3833 | 1185478.0071
59 | 2551772.3138 | 1185444.1783
60 | 2551752.3453 | 1185428.9708
61 | 2551779.2771 | 1185493.8427
62 | 2551734.2091 | 1185348.4352
63 | 2551718.0708 | 1185375.2358
64 | 2551770.2391 | 1185548.8877
65 | 2551756.491 | 1185539.9159
66 | 2551737.3028 | 1185430.9777
67 | 2551575.2399 | 1185437.9923
68 | 2551568.3491 | 1185445.0609
69 | 2551534.6356 | 1185434.6973
70 | 2551534.3062 | 1185480.6474
71 | 2551547.2727 | 1185487.2793
72 | 2551524.6599 | 1185497.8476
73 | 2551510.7773 | 1185470.4595
74 | 2551722.7759 | 1185432.9987
75 | 2551710.401 | 1185433.9579
76 | 2551697.0497 | 1185425.1032
77 | 2551741.7131 | 1185464.7457
78 | 2551696.291 | 1185421.6372
79 | 2551700.8907 | 1185409.0931
80 | 2551766.2102 | 1185529.1093
81 | 2551738.5385 | 1185528.5079
82 | 2551651.6015 | 1185473.263
83 | 2551694.5136 | 1185500.5319
84 | 2551624.7752 | 1185467.7467
85 | 2551713.7818 | 1185512.7761
86 | 2551608.42 | 1185492.0479
87 | 2551579.4396 | 1185535.1082
88 | 2551568.8584 | 1185550.8302
89 | 2551510.1122 | 1185526.491
90 | 2551484.2881 | 1185458.9746
91 | 2551477.4107 | 1185477.6073
92 | 2551521.9133 | 1185532.4764
93 | 2551495.6951 | 1185554.5679
94 | 2551488.1718 | 1185481.4332
95 | 2551469.0295 | 1185490.5492
96 | 2551512.3938 | 1185562.2032
97 | 2551484.1475 | 1185500.8654
98 | 2551558.1863 | 1185566.6874
99 | 2551638.0653 | 1185421.2078

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9806 | -0.13569 | 0.00095077 | 0.00023829
1 | 0.98 | -0.13997 | 0 | 0
2 | 0.98129 | -0.13073 | 0 | 0
3 | 0.97995 | -0.14032 | 0.0021449 | 0.00053757
4 | 0.97983 | -0.14118 | 0 | 0
5 | 0.98128 | -0.13081 | 0.0009757 | 0.00024453
6 | 0.98279 | -0.12004 | 0 | 0
7 | 0.97977 | -0.14162 | 0.0020685 | 0.00051843
8 | 0.97958 | -0.14296 | 0 | 0
9 | 0.98278 | -0.12016 | 0.0013899 | 0.00034835
10 | 0.98344 | -0.11547 | 0.00169 | 0.00042355
11 | 0.97949 | -0.1436 | 0.0023767 | 0.00059566
12 | 0.97952 | -0.14336 | 0.002504 | 0.00062756
13 | 0.98413 | -0.11055 | 0 | 0
14 | 0.97908 | -0.14653 | 0.004951 | 0.0012408
15 | 0.97633 | -0.16592 | 0.0016558 | 0.00041498
16 | 0.97607 | -0.16777 | 0.0040124 | 0.0010056
17 | 0.97725 | -0.15937 | 0.0022456 | 0.00056281
18 | 0.97516 | -0.17433 | 0.0025946 | 0.00065026
19 | 0.97924 | -0.1452 | 0 | 0
20 | 0.97416 | -0.18146 | 0.0014496 | 0.00036331
21 | 0.97918 | -0.1456 | 0.0024055 | 0.00060287
22 | 0.98204 | -0.12529 | 0 | 0
23 | 0.97396 | -0.18292 | 0.0020759 | 0.00052028
24 | 0.98203 | -0.12538 | 0.0011201 | 0.00028071
25 | 0.98267 | -0.12087 | 0.0016035 | 0.00040187
26 | 0.99529 | -0.032453 | 0.0026196 | 0.00065654
27 | 0.99474 | -0.036309 | 0 | 0
28 | 0.99659 | -0.023506 | 0 | 0
29 | 0.99348 | -0.045054 | 0.0018868 | 0.00047288
30 | 0.99472 | -0.036436 | 0.0018679 | 0.00046813
31 | 0.99657 | -0.023642 | 0.0018494 | 0.0004635
32 | 1 | 0 | -0.18261 | -0.046028
33 | 0.99326 | -0.04655 | 0 | 0
34 | 0.99999 | -8.1891e-05 | 0.0015603 | 0.00039105
35 | 0.99322 | -0.046809 | 0.0026615 | 0.00066704
36 | 0.99178 | -0.056865 | 0.0018844 | 0.00047227
37 | 0.99105 | -0.061933 | 0.0025284 | 0.00063369
38 | 0.99109 | -0.061693 | 0 | 0
39 | 0.99 | -0.069246 | 0.0037214 | 0.00093268
40 | 0.98915 | -0.075238 | 0 | 0
41 | 0.98913 | -0.075348 | 0.0017851 | 0.0004474
42 | 0.98733 | -0.087971 | 0 | 0
43 | 0.98313 | -0.11762 | 0 | 0
44 | 0.9831 | -0.11783 | 0.0015786 | 0.00039564
45 | 0.98556 | -0.10042 | 0 | 0
46 | 0.98236 | -0.12306 | 0 | 0
47 | 0.98667 | -0.092616 | 0.0010552 | 0.00026447
48 | 0.98052 | -0.13615 | 0.0048173 | 0.0012073
49 | 0.98234 | -0.12324 | 0.0029818 | 0.00074731
50 | 0.98732 | -0.088074 | 0.0015015 | 0.00037632
51 | 0.97994 | -0.1403 | 0 | 0
52 | 0.97968 | -0.14213 | 0.0029417 | 0.00073727
53 | 0.9792 | -0.1456 | 0.0020587 | 0.00051595
54 | 0.97935 | -0.14453 | 0 | 0
55 | 0.97801 | -0.15406 | 0 | 0
56 | 0.977 | -0.16129 | 0 | 0
57 | 0.97699 | -0.1614 | 0 | 0
58 | 0.97694 | -0.16173 | 0.0033201 | 0.00083209
59 | 0.97764 | -0.15674 | 0.0032701 | 0.00081956
60 | 0.97742 | -0.15827 | 0.0020462 | 0.00051282
61 | 0.97669 | -0.16356 | 0.0032085 | 0.00080414
62 | 0.97926 | -0.14517 | 0.003603 | 0.000903
63 | 0.97921 | -0.14551 | 0.0059873 | 0.0015005
64 | 0.97571 | -0.17055 | 0 | 0
65 | 0.97544 | -0.17247 | 0 | 0
66 | 0.97696 | -0.16157 | 0 | 0
67 | 0.9734 | -0.18694 | 0 | 0
68 | 0.97307 | -0.1893 | 0.0032482 | 0.00081409
69 | 0.97324 | -0.18808 | 0.0020712 | 0.00051909
70 | 0.97167 | -0.19939 | 0 | 0
71 | 0.97159 | -0.19997 | 0.0037728 | 0.00094555
72 | 0.97145 | -0.201 | 0.0025609 | 0.00064182
73 | 0.97137 | -0.20154 | 0.003111 | 0.00077968
74 | 0.97662 | -0.16403 | 0.0043852 | 0.001099
75 | 0.97641 | -0.16555 | 0.0039651 | 0.00099375
76 | 0.97622 | -0.16688 | 0.00074849 | 0.00018759
77 | 0.97673 | -0.16328 | 0.0047869 | 0.0011997
78 | 0.97619 | -0.16713 | 0.001739 | 0.00043584
79 | 0.97609 | -0.16786 | 0.005165 | 0.0012945
80 | 0.97537 | -0.17304 | 0.0037018 | 0.00092776
81 | 0.97513 | -0.1747 | 0.0051692 | 0.0012955
82 | 0.97414 | -0.18182 | 0.0027659 | 0.00069319
83 | 0.97455 | -0.17887 | 0.0037738 | 0.00094579
84 | 0.97379 | -0.18437 | 0.0048814 | 0.0012234
85 | 0.97478 | -0.17724 | 0.0043935 | 0.0011011
86 | 0.97341 | -0.18712 | 0.0021891 | 0.00054865
87 | 0.9729 | -0.1908 | 0.0030404 | 0.000762
88 | 0.97279 | -0.19153 | 0.0012356 | 0.00030968
89 | 0.97121 | -0.20275 | 0 | 0
90 | 0.97117 | -0.20302 | 0 | 0
91 | 0.97103 | -0.20403 | 0 | 0
92 | 0.97117 | -0.20303 | 0.0020186 | 0.00050591
93 | 0.97106 | -0.20379 | 0 | 0
94 | 0.971 | -0.20425 | 0.0018717 | 0.0004691
95 | 0.97096 | -0.20451 | 0 | 0
96 | 0.97098 | -0.20439 | 0.0031075 | 0.00077882
97 | 0.97088 | -0.20508 | 0.0029408 | 0.00073702
98 | 0.97273 | -0.19202 | 0.0024388 | 0.00061122
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.014061 | 0.0035238 | -0.014053 | -0.003521 | 8.3354e-06 | 2.836e-06 | 0.021337 | 0.021337 | 0.021337 | 0.9806 | -0.13569 | 0.98 | -0.13997 | 7.9026
1 | -0.015012 | -0.0037621 | 0.015022 | 0.0037656 | 1.0295e-05 | 3.5583e-06 | 0.02278 | 0.022779 | 0.02278 | 0.9806 | -0.13569 | 0.98129 | -0.13073 | 8.4369
2 | 0.002145 | 0.00053741 | -0.0021449 | -0.00053757 | 1.0214e-07 | -1.5513e-07 | 0.0032569 | 0.003257 | 0.003257 | 0.98 | -0.13997 | 0.97995 | -0.14032 | 1.2063
3 | 0.011908 | 0.0029836 | -0.011906 | -0.0029829 | 1.9961e-06 | 6.4447e-07 | 0.01808 | 0.01808 | 0.01808 | 0.98 | -0.13997 | 0.97983 | -0.14118 | 6.6963
4 | 0.00097571 | 0.00024445 | -0.0009757 | -0.00024453 | 9.8239e-09 | -8.7077e-08 | 0.0014795 | 0.0014795 | 0.0014795 | 0.98129 | -0.13073 | 0.98128 | -0.13081 | 0.54798
5 | -0.015998 | -0.0040101 | 0.016021 | 0.0040184 | 2.3728e-05 | 8.3087e-06 | 0.024259 | 0.024259 | 0.024259 | 0.98129 | -0.13073 | 0.98279 | -0.12004 | 8.9848
6 | 0.0020687 | 0.00051822 | -0.0020685 | -0.00051843 | 1.2497e-07 | -2.0752e-07 | 0.0031415 | 0.0031416 | 0.0031416 | 0.97983 | -0.14118 | 0.97977 | -0.14162 | 1.1636
7 | 0.009837 | 0.0024647 | -0.0098345 | -0.002464 | 2.4243e-06 | 7.132e-07 | 0.014939 | 0.014939 | 0.014939 | 0.97983 | -0.14118 | 0.97958 | -0.14296 | 5.5329
8 | 0.00139 | 0.00034826 | -0.0013899 | -0.00034835 | 2.2742e-08 | -9.5527e-08 | 0.0021045 | 0.0021045 | 0.0021045 | 0.98279 | -0.12004 | 0.98278 | -0.12016 | 0.77945
9 | -0.017411 | -0.0043667 | 0.017422 | 0.0043706 | 1.1022e-05 | 3.9169e-06 | 0.026363 | 0.026363 | 0.026363 | 0.98279 | -0.12004 | 0.98344 | -0.11547 | 9.7641
10 | 0.0023769 | 0.00059542 | -0.0023767 | -0.00059566 | 2.1062e-07 | -2.4492e-07 | 0.0036105 | 0.0036106 | 0.0036106 | 0.97958 | -0.14296 | 0.97949 | -0.1436 | 1.3373
11 | 0.0074576 | 0.0018686 | -0.0074572 | -0.0018685 | 4.1334e-07 | 9.4e-08 | 0.011328 | 0.011328 | 0.011328 | 0.97958 | -0.14296 | 0.97952 | -0.14336 | 4.1956
12 | -0.019112 | -0.0047941 | 0.019126 | 0.0047988 | 1.3073e-05 | 4.7099e-06 | 0.02892 | 0.02892 | 0.02892 | 0.98344 | -0.11547 | 0.98413 | -0.11055 | 10.7112
13 | 0.0049532 | 0.0012409 | -0.004951 | -0.0012408 | 2.1667e-06 | 6.1719e-08 | 0.0075243 | 0.0075246 | 0.0075246 | 0.97952 | -0.14336 | 0.97908 | -0.14653 | 2.7869
14 | -0.065014 | -0.016351 | 0.065106 | 0.016385 | 9.1872e-05 | 3.3591e-05 | 0.098323 | 0.098322 | 0.098323 | 0.98413 | -0.11055 | 0.98556 | -0.10042 | 12.1386
15 | 0.045889 | 0.011552 | -0.045844 | -0.011535 | 4.5317e-05 | 1.6664e-05 | 0.069403 | 0.069403 | 0.069403 | 0.98413 | -0.11055 | 0.98313 | -0.11762 | 12.8524
16 | 0.034963 | 0.0087743 | -0.034954 | -0.0087709 | 8.9736e-06 | 3.3881e-06 | 0.053291 | 0.053291 | 0.053291 | 0.97633 | -0.16592 | 0.97607 | -0.16777 | 19.7374
17 | -0.036619 | -0.0091893 | 0.036652 | 0.0092019 | 3.3329e-05 | 1.2604e-05 | 0.055814 | 0.055814 | 0.055814 | 0.97633 | -0.16592 | 0.97725 | -0.15937 | 20.672
18 | 0.030942 | 0.0077653 | -0.030913 | -0.0077548 | 2.8145e-05 | 1.0572e-05 | 0.047174 | 0.047174 | 0.047174 | 0.97607 | -0.16777 | 0.97516 | -0.17433 | 17.4719
19 | -0.038898 | -0.0097647 | 0.038974 | 0.0097938 | 7.6684e-05 | 2.9054e-05 | 0.059234 | 0.059234 | 0.059234 | 0.97725 | -0.15937 | 0.97924 | -0.1452 | 21.9384
20 | 0.028319 | 0.0071045 | -0.028291 | -0.007094 | 2.7999e-05 | 1.0469e-05 | 0.043215 | 0.043215 | 0.043215 | 0.97516 | -0.17433 | 0.97416 | -0.18146 | 16.0056
21 | 0.0024056 | 0.00060273 | -0.0024055 | -0.00060287 | 1.3141e-07 | -1.4771e-07 | 0.0036555 | 0.0036555 | 0.0036555 | 0.97924 | -0.1452 | 0.97918 | -0.1456 | 1.3539
22 | -0.04138 | -0.010396 | 0.041495 | 0.01044 | 0.00011496 | 4.3627e-05 | 0.062889 | 0.062889 | 0.062889 | 0.97924 | -0.1452 | 0.98204 | -0.12529 | 23.2922
23 | 0.026841 | 0.0067307 | -0.026836 | -0.0067287 | 5.4354e-06 | 2.0261e-06 | 0.041001 | 0.041001 | 0.041001 | 0.97416 | -0.18146 | 0.97396 | -0.18292 | 15.1855
24 | 0.0011201 | 0.00028062 | -0.0011201 | -0.00028071 | 1.4396e-08 | -9.5807e-08 | 0.0016971 | 0.0016972 | 0.0016972 | 0.98204 | -0.12529 | 0.98203 | -0.12538 | 0.62858
25 | -0.042615 | -0.010721 | 0.042641 | 0.010731 | 2.6261e-05 | 9.9725e-06 | 0.064586 | 0.064586 | 0.064586 | 0.98204 | -0.12529 | 0.98267 | -0.12087 | 23.9207
26 | 0.02476 | 0.0062084 | -0.024746 | -0.0062033 | 1.3776e-05 | 5.1065e-06 | 0.037829 | 0.037829 | 0.037829 | 0.97396 | -0.18292 | 0.9734 | -0.18694 | 14.0108
27 | -0.044245 | -0.011133 | 0.044265 | 0.01114 | 2.0086e-05 | 7.362e-06 | 0.067014 | 0.067014 | 0.067014 | 0.98267 | -0.12087 | 0.98313 | -0.11762 | 12.41
28 | 0.17496 | 0.044203 | -0.17487 | -0.044167 | 9.4849e-05 | 3.6221e-05 | 0.2617 | 0.2617 | 0.2617 | 0.99529 | -0.032453 | 0.99474 | -0.036309 | 32.3087
29 | -0.17758 | -0.04486 | 0.1778 | 0.044945 | 0.00022379 | 8.5476e-05 | 0.26562 | 0.26562 | 0.26562 | 0.99529 | -0.032453 | 0.99659 | -0.023506 | 32.7922
30 | 0.173 | 0.043699 | -0.17278 | -0.043618 | 0.0002125 | 8.1139e-05 | 0.25891 | 0.25891 | 0.25891 | 0.99474 | -0.036309 | 0.99348 | -0.045054 | 31.9637
31 | 0.0018679 | 0.00046806 | -0.0018679 | -0.00046813 | 3.2977e-08 | -7.5187e-08 | 0.0027942 | 0.0027942 | 0.0027942 | 0.99474 | -0.036309 | 0.99472 | -0.036436 | 1.0349
32 | 0.0018494 | 0.00046342 | -0.0018494 | -0.0004635 | 3.4801e-08 | -8.1915e-08 | 0.0027614 | 0.0027614 | 0.0027614 | 0.99659 | -0.023506 | 0.99657 | -0.023642 | 1.0227
33 | -0.17965 | -0.045409 | 0.18025 | 0.045636 | 0.00059669 | 0.00022793 | 0.26838 | 0.26838 | 0.26838 | 0.99659 | -0.023506 | 1 | 0 | 33.133
34 | 0.1709 | 0.043145 | -0.17086 | -0.043131 | 3.5916e-05 | 1.3712e-05 | 0.25608 | 0.25608 | 0.25608 | 0.99348 | -0.045054 | 0.99326 | -0.04655 | 31.6148
35 | 0.0015603 | 0.00039099 | -0.0015603 | -0.00039105 | 1.7686e-08 | -6.2175e-08 | 0.0023218 | 0.0023218 | 0.0023218 | 1 | 0 | 0.99999 | -8.1891e-05 | 0.85993
36 | 0.0026616 | 0.00066696 | -0.0026615 | -0.00066704 | 9.5403e-08 | -8.7762e-08 | 0.0039874 | 0.0039874 | 0.0039874 | 0.99326 | -0.04655 | 0.99322 | -0.046809 | 1.4768
37 | 0.1682 | 0.042464 | -0.16796 | -0.042371 | 0.00024338 | 9.2895e-05 | 0.25209 | 0.25209 | 0.25209 | 0.99326 | -0.04655 | 0.99178 | -0.056865 | 31.1226
38 | 0.16607 | 0.041899 | -0.16596 | -0.041856 | 0.0001124 | 4.2895e-05 | 0.24927 | 0.24927 | 0.24927 | 0.99178 | -0.056865 | 0.99109 | -0.061693 | 30.7736
39 | -0.0025284 | -0.00063369 | 0.0025285 | 0.0006336 | 8.3909e-08 | -8.7959e-08 | 0.0037963 | 0.0037963 | 0.0037963 | 0.99105 | -0.061933 | 0.99109 | -0.061693 | 1.406
40 | 0.16343 | 0.041223 | -0.16326 | -0.041157 | 0.00017292 | 6.5975e-05 | 0.24547 | 0.24547 | 0.24547 | 0.99109 | -0.061693 | 0.99 | -0.069246 | 30.3049
41 | 0.15954 | 0.040224 | -0.1594 | -0.040173 | 0.00013381 | 5.1036e-05 | 0.23988 | 0.23988 | 0.23988 | 0.99 | -0.069246 | 0.98915 | -0.075238 | 29.6144
42 | 0.0017852 | 0.00044733 | -0.0017851 | -0.0004474 | 2.7266e-08 | -6.7286e-08 | 0.0026855 | 0.0026855 | 0.0026855 | 0.98915 | -0.075238 | 0.98913 | -0.075348 | 0.99463
43 | 0.15762 | 0.039725 | -0.15734 | -0.039619 | 0.00028047 | 0.00010695 | 0.23719 | 0.23719 | 0.23719 | 0.98915 | -0.075238 | 0.98733 | -0.087971 | 29.2829
44 | 0.0015015 | 0.00037624 | -0.0015015 | -0.00037632 | 2.1464e-08 | -7.7647e-08 | 0.002263 | 0.002263 | 0.002263 | 0.98733 | -0.087971 | 0.98732 | -0.088074 | 0.83814
45 | 0.15584 | 0.039242 | -0.15574 | -0.039204 | 0.00010111 | 3.8549e-05 | 0.23493 | 0.23493 | 0.23493 | 0.98733 | -0.087971 | 0.98667 | -0.092616 | 29.0035
46 | 0.0015787 | 0.00039549 | -0.0015786 | -0.00039564 | 4.6088e-08 | -1.4631e-07 | 0.0023893 | 0.0023894 | 0.0023894 | 0.98313 | -0.11762 | 0.9831 | -0.11783 | 0.88497
47 | 0.089405 | 0.022491 | -0.089124 | -0.022385 | 0.00028138 | 0.0001054 | 0.13502 | 0.13502 | 0.13502 | 0.98556 | -0.10042 | 0.98236 | -0.12306 | 16.6686
48 | -0.15451 | -0.038875 | 0.15468 | 0.038939 | 0.00016848 | 6.423e-05 | 0.23334 | 0.23334 | 0.23334 | 0.98556 | -0.10042 | 0.98667 | -0.092616 | 28.8071
49 | 0.086142 | 0.021638 | -0.085986 | -0.021579 | 0.00015651 | 5.8521e-05 | 0.1305 | 0.1305 | 0.1305 | 0.98236 | -0.12306 | 0.98052 | -0.13615 | 16.1111
50 | 0.0029819 | 0.00074727 | -0.0029818 | -0.00074731 | 7.3783e-08 | -4.5e-08 | 0.0045167 | 0.0045168 | 0.0045168 | 0.98236 | -0.12306 | 0.98234 | -0.12324 | 1.6729
51 | 0.081168 | 0.020372 | -0.081121 | -0.020355 | 4.6808e-05 | 1.7442e-05 | 0.12319 | 0.12319 | 0.12319 | 0.98052 | -0.13615 | 0.97994 | -0.1403 | 15.2086
52 | 0.012539 | 0.0031428 | -0.012536 | -0.0031418 | 3.1622e-06 | 1.0402e-06 | 0.019041 | 0.019041 | 0.019041 | 0.97994 | -0.1403 | 0.97968 | -0.14213 | 7.0522
53 | 0.068582 | 0.017212 | -0.068531 | -0.017193 | 5.0426e-05 | 1.8551e-05 | 0.10415 | 0.10415 | 0.10415 | 0.97994 | -0.1403 | 0.9792 | -0.1456 | 12.8579
54 | 0.0095946 | 0.0024045 | -0.0095914 | -0.0024036 | 3.1921e-06 | 9.2453e-07 | 0.014573 | 0.014573 | 0.014573 | 0.97968 | -0.14213 | 0.97935 | -0.14453 | 5.3974
55 | 0.066473 | 0.016677 | -0.066395 | -0.016649 | 7.7892e-05 | 2.8575e-05 | 0.10102 | 0.10102 | 0.10102 | 0.9792 | -0.1456 | 0.97801 | -0.15406 | 12.4717
56 | 0.0036033 | 0.00090291 | -0.003603 | -0.000903 | 3.1853e-07 | -9.1759e-08 | 0.0054748 | 0.0054749 | 0.0054749 | 0.97935 | -0.14453 | 0.97926 | -0.14517 | 2.0277
57 | 0.0059881 | 0.0015007 | -0.0059873 | -0.0015005 | 8.1442e-07 | 1.1487e-07 | 0.0090982 | 0.0090983 | 0.0090983 | 0.97935 | -0.14453 | 0.97921 | -0.14551 | 3.3697
58 | 0.043525 | 0.010914 | -0.043509 | -0.010908 | 1.616e-05 | 5.5486e-06 | 0.066224 | 0.066224 | 0.066224 | 0.97801 | -0.15406 | 0.97764 | -0.15674 | 8.1758
59 | 0.02287 | 0.0057347 | -0.022857 | -0.0057298 | 1.3347e-05 | 4.9119e-06 | 0.034797 | 0.034797 | 0.034797 | 0.97801 | -0.15406 | 0.97742 | -0.15827 | 12.8878
60 | 0.036893 | 0.0092483 | -0.036892 | -0.0092481 | 5.372e-07 | 1.7589e-07 | 0.05619 | 0.05619 | 0.05619 | 0.977 | -0.16129 | 0.97699 | -0.1614 | 6.9371
61 | 0.0033203 | 0.00083201 | -0.0033201 | -0.00083209 | 2.0026e-07 | -8.0125e-08 | 0.0050569 | 0.0050569 | 0.0050569 | 0.977 | -0.16129 | 0.97694 | -0.16173 | 1.8729
62 | -0.040213 | -0.01008 | 0.040239 | 0.010089 | 2.5374e-05 | 8.5366e-06 | 0.061247 | 0.061247 | 0.061247 | 0.977 | -0.16129 | 0.97764 | -0.15674 | 7.5614
63 | 0.036892 | 0.0092481 | -0.036881 | -0.0092445 | 1.1041e-05 | 3.6153e-06 | 0.05619 | 0.056191 | 0.056191 | 0.97699 | -0.1614 | 0.97669 | -0.16356 | 6.9371
64 | 0.020811 | 0.005217 | -0.020801 | -0.0052135 | 9.5053e-06 | 3.4658e-06 | 0.031682 | 0.031682 | 0.031682 | 0.97742 | -0.15827 | 0.97696 | -0.16157 | 11.7341
65 | 0.033673 | 0.0084403 | -0.03364 | -0.0084301 | 3.255e-05 | 1.0289e-05 | 0.051302 | 0.051303 | 0.051303 | 0.97669 | -0.16356 | 0.97571 | -0.17055 | 6.3337
66 | 0.03364 | 0.0084301 | -0.033631 | -0.0084272 | 8.9701e-06 | 2.8363e-06 | 0.051303 | 0.051303 | 0.051303 | 0.97571 | -0.17055 | 0.97544 | -0.17247 | 6.3337
67 | 0.0037021 | 0.00092769 | -0.0037018 | -0.00092776 | 2.8891e-07 | -7.0079e-08 | 0.0056474 | 0.0056475 | 0.0056475 | 0.97544 | -0.17247 | 0.97537 | -0.17304 | 2.0917
68 | 0.029929 | 0.0074995 | -0.02992 | -0.0074968 | 9.2222e-06 | 2.7507e-06 | 0.045656 | 0.045656 | 0.045656 | 0.97544 | -0.17247 | 0.97513 | -0.1747 | 5.6366
69 | 0.0047881 | 0.0011997 | -0.0047869 | -0.0011997 | 1.1302e-06 | 8.3537e-09 | 0.0072926 | 0.0072928 | 0.0072928 | 0.97696 | -0.16157 | 0.97673 | -0.16328 | 2.701
70 | 0.016013 | 0.0040138 | -0.016007 | -0.0040119 | 5.4442e-06 | 1.9103e-06 | 0.02439 | 0.02439 | 0.02439 | 0.97696 | -0.16157 | 0.97662 | -0.16403 | 9.0332
71 | 0.022675 | 0.0056847 | -0.022667 | -0.005682 | 7.4012e-06 | 2.7239e-06 | 0.034663 | 0.034663 | 0.034663 | 0.9734 | -0.18694 | 0.97307 | -0.1893 | 12.8381
72 | 0.0020715 | 0.00051857 | -0.0020712 | -0.00051909 | 3.2487e-07 | -5.2036e-07 | 0.0031665 | 0.0031667 | 0.0031667 | 0.9734 | -0.18694 | 0.97324 | -0.18808 | 1.1729
73 | 0.019419 | 0.0048679 | -0.019392 | -0.0048581 | 2.7115e-05 | 9.8176e-06 | 0.029696 | 0.029696 | 0.029696 | 0.97307 | -0.1893 | 0.97167 | -0.19939 | 10.9985
74 | 0.0037731 | 0.00094549 | -0.0037728 | -0.00094555 | 3.0275e-07 | -6.3544e-08 | 0.0057781 | 0.0057781 | 0.0057781 | 0.97167 | -0.19939 | 0.97159 | -0.19997 | 2.1401
75 | 0.0076908 | 0.0019266 | -0.007689 | -0.0019262 | 1.7122e-06 | 4.1356e-07 | 0.011777 | 0.011777 | 0.011777 | 0.97167 | -0.19939 | 0.97145 | -0.201 | 4.362
76 | 0.0079279 | 0.0019861 | -0.0079256 | -0.0019855 | 2.3582e-06 | 5.895e-07 | 0.012141 | 0.012141 | 0.012141 | 0.97167 | -0.19939 | 0.97137 | -0.20154 | 4.4965
77 | 0.0051282 | 0.0012843 | -0.0051269 | -0.0012843 | 1.2369e-06 | 7.806e-08 | 0.0078547 | 0.0078549 | 0.0078549 | 0.97145 | -0.201 | 0.97121 | -0.20275 | 2.9092
78 | 0.0048146 | 0.0012058 | -0.0048136 | -0.0012058 | 9.7993e-07 | 1.9569e-08 | 0.007375 | 0.0073752 | 0.0073752 | 0.97137 | -0.20154 | 0.97117 | -0.20302 | 2.7315
79 | 0.011622 | 0.0029129 | -0.01162 | -0.0029121 | 2.4485e-06 | 7.8517e-07 | 0.017708 | 0.017708 | 0.017708 | 0.97662 | -0.16403 | 0.97641 | -0.16555 | 6.5586
80 | 0.0076547 | 0.0019183 | -0.0076533 | -0.001918 | 1.4043e-06 | 3.333e-07 | 0.011665 | 0.011666 | 0.011666 | 0.97641 | -0.16555 | 0.97622 | -0.16688 | 4.3206
81 | 0.0069048 | 0.0017304 | -0.0069046 | -0.0017303 | 2.4557e-07 | 5.0032e-08 | 0.010525 | 0.010525 | 0.010525 | 0.97622 | -0.16688 | 0.97619 | -0.16713 | 3.898
82 | 0.0051655 | 0.0012945 | -0.005165 | -0.0012945 | 5.1689e-07 | 3.1784e-08 | 0.0078739 | 0.0078739 | 0.0078739 | 0.97619 | -0.16713 | 0.97609 | -0.16786 | 2.9163
83 | 0.024751 | 0.0062013 | -0.024742 | -0.006199 | 8.7029e-06 | 2.2499e-06 | 0.037768 | 0.037768 | 0.037768 | 0.97513 | -0.1747 | 0.97478 | -0.17724 | 4.6628
84 | -0.016563 | -0.0041505 | 0.01657 | 0.0041512 | 6.7694e-06 | 7.0387e-07 | 0.025301 | 0.0253 | 0.025301 | 0.97414 | -0.18182 | 0.97455 | -0.17887 | 3.1235
85 | 0.013798 | 0.0034573 | -0.013793 | -0.0034563 | 4.8616e-06 | 9.9672e-07 | 0.021076 | 0.021076 | 0.021076 | 0.97414 | -0.18182 | 0.97379 | -0.18437 | 3.903
86 | -0.020344 | -0.005097 | 0.020349 | 0.0050979 | 4.5816e-06 | 9.0857e-07 | 0.031062 | 0.031062 | 0.031062 | 0.97455 | -0.17887 | 0.97478 | -0.17724 | 3.8348
87 | 0.0089113 | 0.0022329 | -0.0089079 | -0.002232 | 3.3892e-06 | 9.3928e-07 | 0.013617 | 0.013617 | 0.013617 | 0.97379 | -0.18437 | 0.97341 | -0.18712 | 5.0434
88 | 0.0067188 | 0.0016833 | -0.0067154 | -0.0016826 | 3.4166e-06 | 6.692e-07 | 0.010271 | 0.010271 | 0.010271 | 0.97341 | -0.18712 | 0.9729 | -0.1908 | 3.804
89 | 0.003675 | 0.00092064 | -0.0036746 | -0.00092073 | 3.7359e-07 | -9.1617e-08 | 0.0056206 | 0.0056207 | 0.0056207 | 0.9729 | -0.1908 | 0.97279 | -0.19153 | 2.0817
90 | 0.002439 | 0.00061105 | -0.0024388 | -0.00061122 | 1.66e-07 | -1.7344e-07 | 0.0037306 | 0.0037307 | 0.0037307 | 0.97279 | -0.19153 | 0.97273 | -0.19202 | 1.3818
91 | 0.0020187 | 0.00050578 | -0.0020186 | -0.00050591 | 7.8811e-08 | -1.3306e-07 | 0.0030929 | 0.0030929 | 0.0030929 | 0.97121 | -0.20275 | 0.97117 | -0.20303 | 1.1455
92 | 0.0031082 | 0.00077847 | -0.0031078 | -0.00077869 | 4.4644e-07 | -2.1864e-07 | 0.004762 | 0.0047622 | 0.0047622 | 0.97121 | -0.20275 | 0.97106 | -0.20379 | 1.7638
93 | 0.0048136 | 0.0012058 | -0.004813 | -0.0012057 | 6.7418e-07 | 1.3558e-08 | 0.0073752 | 0.0073752 | 0.0073752 | 0.97117 | -0.20302 | 0.97103 | -0.20403 | 2.7316
94 | 0.0018718 | 0.00046898 | -0.0018717 | -0.0004691 | 5.8484e-08 | -1.1842e-07 | 0.0028683 | 0.0028683 | 0.0028683 | 0.97103 | -0.20403 | 0.971 | -0.20425 | 1.0623
95 | 0.0029412 | 0.00073677 | -0.002941 | -0.00073689 | 1.9634e-07 | -1.1608e-07 | 0.004507 | 0.004507 | 0.004507 | 0.97103 | -0.20403 | 0.97096 | -0.20451 | 1.6693
96 | 0.0031078 | 0.00077869 | -0.0031075 | -0.00077882 | 2.5923e-07 | -1.2689e-07 | 0.0047622 | 0.0047622 | 0.0047622 | 0.97106 | -0.20379 | 0.97098 | -0.20439 | 1.7638
97 | 0.002941 | 0.00073689 | -0.0029408 | -0.00073702 | 2.3156e-07 | -1.3687e-07 | 0.004507 | 0.0045071 | 0.0045071 | 0.97096 | -0.20451 | 0.97088 | -0.20508 | 1.6693

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18486 | 0.046592

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00095077 | 0.00023829
1 | 0.0021449 | 0.00053757
2 | 0.0009757 | 0.00024453
3 | 0.0020685 | 0.00051843
4 | 0.0013899 | 0.00034835
5 | 0.00169 | 0.00042355
6 | 0.0023767 | 0.00059566
7 | 0.002504 | 0.00062756
8 | 0.004951 | 0.0012408
9 | 0.0016558 | 0.00041498
10 | 0.0040124 | 0.0010056
11 | 0.0022456 | 0.00056281
12 | 0.0025946 | 0.00065026
13 | 0.0014496 | 0.00036331
14 | 0.0024055 | 0.00060287
15 | 0.0020759 | 0.00052028
16 | 0.0011201 | 0.00028071
17 | 0.0016035 | 0.00040187
18 | 0.0026196 | 0.00065654
19 | 0.0018868 | 0.00047288
20 | 0.0018679 | 0.00046813
21 | 0.0018494 | 0.0004635
22 | 0.0022521 | 0.00056444
23 | 0.0015603 | 0.00039105
24 | 0.0026615 | 0.00066704
25 | 0.0018844 | 0.00047227
26 | 0.0025284 | 0.00063369
27 | 0.0037214 | 0.00093268
28 | 0.0017851 | 0.0004474
29 | 0.0015786 | 0.00039564
30 | 0.0010552 | 0.00026447
31 | 0.0048173 | 0.0012073
32 | 0.0029818 | 0.00074731
33 | 0.0015015 | 0.00037632
34 | 0.0029417 | 0.00073727
35 | 0.0020587 | 0.00051595
36 | 0.0033201 | 0.00083209
37 | 0.0032701 | 0.00081956
38 | 0.0020462 | 0.00051282
39 | 0.0032085 | 0.00080414
40 | 0.003603 | 0.000903
41 | 0.0059873 | 0.0015005
42 | 0.0032482 | 0.00081409
43 | 0.0020712 | 0.00051909
44 | 0.0037728 | 0.00094555
45 | 0.0025609 | 0.00064182
46 | 0.003111 | 0.00077968
47 | 0.0043852 | 0.001099
48 | 0.0039651 | 0.00099375
49 | 0.00074849 | 0.00018759
50 | 0.0047869 | 0.0011997
51 | 0.001739 | 0.00043584
52 | 0.005165 | 0.0012945
53 | 0.0037018 | 0.00092776
54 | 0.0051692 | 0.0012955
55 | 0.0027659 | 0.00069319
56 | 0.0037738 | 0.00094579
57 | 0.0048814 | 0.0012234
58 | 0.0043935 | 0.0011011
59 | 0.0021891 | 0.00054865
60 | 0.0030404 | 0.000762
61 | 0.0012356 | 0.00030968
62 | 0.0020186 | 0.00050591
63 | 0.0018717 | 0.0004691
64 | 0.0031075 | 0.00077882
65 | 0.0029408 | 0.00073702
66 | 0.0024388 | 0.00061122

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1