## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2055-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2055-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2055-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2055-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2055-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2055-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2055-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2055-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2055-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2055-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2055-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2055-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2055-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2055-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2055-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2055-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2055-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2055-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2055-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2055-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2055-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2055-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2055-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2055-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2055-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2055-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2055-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2055-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2055-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2055-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2055-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2055-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2055-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2055-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2055-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2055-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2055-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2055-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2055-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2055-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2055-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2055-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2055-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2055-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2055-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2055-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2055-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2055-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2055-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2055-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2055-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2055-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2055-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2055-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2055-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2055-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2055-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2055-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2055-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2055-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2055-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2055-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2055-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2055-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2055-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2055-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2055-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2055-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2055-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2055-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2055-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2055-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2055-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2055-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2055-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2055-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2055-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2055-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2055-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2055-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2055-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2055-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2055-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2055-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2055-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2055-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2055-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2055-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2055-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2055-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2055-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2055-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2055-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2055-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2055-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2055-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2055-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2055-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2055-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2055-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2055-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2055-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2055-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2055-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2055-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2055-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_454_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2055-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0031509 | 0.00078968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2055-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0010179 | 0.0002551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2055-6_0_4_load_3 | 4 | 0.0044648 | 0.001119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2055-6_0_4_load_18 | 5 | 0.0027035 | 0.00067755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2055-6_0_4_load_17 | 6 | 0.0035138 | 0.00088064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2055-6_0_4_load_4 | 7 | 0.0011705 | 0.00029335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2055-6_0_4_load_7 | 10 | 0.004549 | 0.0011401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2055-6_0_4_load_29 | 11 | 0.0029943 | 0.00075045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2055-6_0_4_load_8 | 12 | 0.0097361 | 0.0024401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2055-6_0_4_load_26 | 13 | 0.0032673 | 0.00081886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2055-6_0_4_load_10 | 14 | 0.0016311 | 0.00040879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2055-6_0_4_load_11 | 15 | 0.0017031 | 0.00042684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2055-6_0_4_load_12 | 16 | 0.0020711 | 0.00051906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2055-6_0_4_load_13 | 17 | 0.0018719 | 0.00046913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2055-6_0_4_load_14 | 18 | 0.0033602 | 0.00084215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2055-6_0_4_load_15 | 19 | 0.0017804 | 0.00044622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2055-6_0_4_load_27 | 20 | 0.0010828 | 0.00027138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2055-6_0_4_load_16 | 21 | 0.0044889 | 0.001125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2055-6_0_4_load_19 | 23 | 0.0019034 | 0.00047704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2055-6_0_4_load_94 | 27 | 0.005809 | 0.0014559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2055-6_0_4_load_104 | 30 | 0.0032578 | 0.00081649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2055-6_0_4_load_80 | 31 | 0.0020519 | 0.00051425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2055-6_0_4_load_60 | 35 | 0.007119 | 0.0017842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2055-6_0_4_load_87 | 37 | 0.011265 | 0.0028232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2055-6_0_4_load_103 | 38 | 0.0042912 | 0.0010755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2055-6_0_4_load_85 | 39 | 0.0029943 | 0.00075044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2055-6_0_4_load_86 | 40 | 0.015027 | 0.0037661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2055-6_0_4_load_23 | 41 | 0.0038494 | 0.00096476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2055-6_0_4_load_95 | 44 | 0.004057 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2055-6_0_4_load_105 | 47 | 0.0019978 | 0.00050069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2055-6_0_4_load_101 | 51 | 0.0025928 | 0.00064982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2055-6_0_4_load_102 | 54 | 0.0037018 | 0.00092776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2055-6_0_4_load_99 | 55 | 0.0023184 | 0.00058103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2055-6_0_4_load_97 | 58 | 0.00067454 | 0.00016905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2055-6_0_4_load_98 | 59 | 0.001695 | 0.00042481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2055-6_0_4_load_30 | 60 | 0.0011411 | 0.000286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2055-6_0_4_load_40 | 62 | 0.0014916 | 0.00037384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2055-6_0_4_load_59 | 63 | 0.0019653 | 0.00049255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2055-6_0_4_load_58 | 64 | 0.0014624 | 0.00036652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2055-6_0_4_load_51 | 65 | 0.0038889 | 0.00097464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2055-6_0_4_load_69 | 67 | 0.0014954 | 0.00037479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2055-6_0_4_load_91 | 68 | 0.00056546 | 0.00014172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2055-6_0_4_load_68 | 69 | 0.0012919 | 0.00032378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2055-6_0_4_load_65 | 70 | 0.0003797 | 9.5162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2055-6_0_4_load_57 | 71 | 0.0023227 | 0.00058213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2055-6_0_4_load_42 | 72 | 0.0029014 | 0.00072717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2055-6_0_4_load_44 | 74 | 0.0026546 | 0.00066532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2055-6_0_4_load_45 | 75 | 0.0039046 | 0.0009786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2055-6_0_4_load_46 | 76 | 0.0026383 | 0.00066123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2055-6_0_4_load_47 | 77 | 0.0050298 | 0.0012606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2055-6_0_4_load_96 | 80 | 0.004194 | 0.0010511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2055-6_0_4_load_92 | 82 | 0.0072135 | 0.0018079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2055-6_0_4_load_52 | 84 | 0.0016858 | 0.0004225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2055-6_0_4_load_93 | 85 | 0.0030844 | 0.00077303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2055-6_0_4_load_53 | 86 | 0.002873 | 0.00072005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2055-6_0_4_load_56 | 87 | 0.0022886 | 0.00057356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2055-6_0_4_load_62 | 88 | 0.00096293 | 0.00024133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2055-6_0_4_load_64 | 90 | 0.0037042 | 0.00092835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2055-6_0_4_load_100 | 93 | 0.00091323 | 0.00022888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2055-6_0_4_load_76 | 97 | 0.0028404 | 0.00071188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2055-6_0_4_load_90 | 98 | 0.0012923 | 0.00032389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2055-6_0_4_load_71 | 99 | 0.0011777 | 0.00029516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2055-6_0_4_load_72 | 100 | 0.0010766 | 0.00026983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2055-6_0_4_load_73 | 101 | 0.0020617 | 0.00051672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2055-6_0_4_load_74 | 102 | 0.0029638 | 0.00074281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2055-6_0_4_load_75 | 103 | 0.0028415 | 0.00071215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2055-6_0_4_load_88 | 104 | 0.0012249 | 0.00030699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2055-6_0_4_load_89 | 105 | 0.0010837 | 0.00027161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 76 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2055-6_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0088651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2055-6_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.017067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2055-6_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.029408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2055-6_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0049559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2055-6_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.027619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2055-6_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.013852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2055-6_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0014756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2055-6_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.063034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2055-6_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.033145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2055-6_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.019795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2055-6_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.062024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2055-6_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0083187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2055-6_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.025335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2055-6_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 42 | 0.022812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2055-6_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0066656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2055-6_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.017782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2055-6_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.006966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2055-6_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.024355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2055-6_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0071476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2055-6_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.022205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2055-6_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.013897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2055-6_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.031678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2055-6_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 60 | 0.017724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2055-6_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.02334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2055-6_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.12638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2055-6_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.04663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2055-6_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.009087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2055-6_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.032684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2055-6_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.15824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2055-6_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.021703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2055-6_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.028579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2055-6_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 35 | 0.022542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2055-6_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.043564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2055-6_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.071015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2055-6_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 37 | 0.011214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2055-6_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.012491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2055-6_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.20126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2055-6_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.0036082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2055-6_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 82 | 0.014111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2055-6_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 78 | 0.055702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2055-6_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.042965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2055-6_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.048487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2055-6_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.028939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2055-6_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.015471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2055-6_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.009231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2055-6_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.043531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2055-6_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 65 | 0.013191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2055-6_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.030193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2055-6_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.021961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2055-6_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.012073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2055-6_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.033822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2055-6_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.015053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2055-6_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 56 | 0.047291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2055-6_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 57 | 0.033635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2055-6_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.014144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2055-6_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.048823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2055-6_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.00419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2055-6_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.028399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2055-6_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.050707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2055-6_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 63 | 0.011919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2055-6_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 61 | 0.080149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2055-6_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 64 | 0.023261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2055-6_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.008504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2055-6_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.005542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2055-6_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 69 | 0.026717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2055-6_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 70 | 0.035909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2055-6_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 66 | 0.002261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2055-6_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.02601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2055-6_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.019787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2055-6_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.013769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2055-6_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 71 | 0.041191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2055-6_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.015912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2055-6_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 89 | 0.017787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2055-6_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 83 | 0.023339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2055-6_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.021689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2055-6_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0021553 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2055-6_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.014195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2055-6_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0094563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2055-6_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0025518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_2055-6_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.014627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2055-6_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.04003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2055-6_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.008035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2055-6_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.059124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2055-6_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.025059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2055-6_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.016811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2055-6_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0072675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2055-6_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.017014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2055-6_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.00867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2055-6_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.023805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2055-6_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.019128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2055-6_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.003505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2055-6_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.014658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2055-6_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.034533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2055-6_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.078773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2055-6_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.049697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2055-6_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.23159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2055-6_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.094644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2055-6_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.01502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2055-6_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 104 | 0.059835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2055-6_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 103 | 0.0093067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2055-6_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.024108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2055-6_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.012238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2055-6_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0086783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2055-6_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.014608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2055-6_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.037136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2055-6_0_4_trafo_46 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 106 | 76 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2551480.7055 | 1185587.5149 | 2551479.4702 | 1185590.2302 | 2551478.3043 | 1185595.9955
1 | 2551474.9214 | 1185612.724 | 2551478.3043 | 1185595.9955
2 | 2551458.9265 | 1185594.9663 | 2551458.3863 | 1185603.6088 | 2551460.9829 | 1185609.4798 | 2551468.0913 | 1185611.79 | 2551474.9214 | 1185612.724
3 | 2551474.9214 | 1185612.724 | 2551474.8603 | 1185617.6795
4 | 2551458.9265 | 1185594.9663 | 2551457.2696 | 1185592.0337 | 2551453.9012 | 1185590.7381 | 2551448.8211 | 1185592.9139 | 2551438.5481 | 1185604.059
5 | 2551458.9265 | 1185594.9663 | 2551465.0087 | 1185584.6223 | 2551465.672 | 1185582.8927
6 | 2551474.8603 | 1185617.6795 | 2551474.8422 | 1185619.1549
7 | 2551492.8559 | 1185678.5923 | 2551485.9002 | 1185666.8757 | 2551477.3521 | 1185643.2766 | 2551474.765 | 1185625.4211 | 2551474.8422 | 1185619.1549
8 | 2551492.8559 | 1185678.5923 | 2551506.9368 | 1185696.5769 | 2551513.3594 | 1185704.6736
9 | 2551492.8559 | 1185678.5923 | 2551507.1398 | 1185664.8875
10 | 2551513.3594 | 1185704.6736 | 2551534.0148 | 1185730.6871 | 2551551.0372 | 1185753.9268
11 | 2551513.1424 | 1185659.1282 | 2551507.1398 | 1185664.8875
12 | 2551551.0372 | 1185753.9268 | 2551553.1754 | 1185756.8461 | 2551561.7788 | 1185774.1414 | 2551562.8224 | 1185776.3018
13 | 2551572.7457 | 1185796.8428 | 2551562.8224 | 1185776.3018
14 | 2551580.077 | 1185695.5267 | 2551577.2945 | 1185689.4696
15 | 2551580.077 | 1185695.5267 | 2551580.5252 | 1185696.5025 | 2551588.4194 | 1185710.1015 | 2551589.0328 | 1185710.8714
16 | 2551577.2945 | 1185689.4696 | 2551574.3867 | 1185683.1396
17 | 2551605.2165 | 1185729.0093 | 2551597.4321 | 1185721.4125 | 2551589.0328 | 1185710.8714
18 | 2551574.3867 | 1185683.1396 | 2551571.403 | 1185676.6446
19 | 2551605.2165 | 1185729.0093 | 2551607.0241 | 1185730.7733 | 2551617.5281 | 1185739.6599 | 2551622.2599 | 1185743.219
20 | 2551565.602 | 1185664.0166 | 2551571.403 | 1185676.6446
21 | 2551651.1077 | 1185755.9304 | 2551629.1625 | 1185747.7368 | 2551623.348 | 1185744.0374 | 2551622.2599 | 1185743.219
22 | 2551651.1077 | 1185755.9304 | 2551646.3944 | 1185766.6522 | 2551643.9084 | 1185772.1266
23 | 2551380.6979 | 1185602.6619 | 2551403.8637 | 1185605.5071
24 | 2551380.6979 | 1185602.6619 | 2551379.7465 | 1185605.7936 | 2551378.0223 | 1185615.235 | 2551377.7095 | 1185625.5543 | 2551378.3658 | 1185635.8658 | 2551382.4332 | 1185662.1026 | 2551384.3541 | 1185675.9057 | 2551386.6904 | 1185688.2268 | 2551388.3632 | 1185696.8513 | 2551390.09 | 1185700.8617 | 2551392.2406 | 1185704.4461 | 2551403.0272 | 1185718.0103 | 2551406.288 | 1185722.0305
25 | 2551405.9249 | 1185563.8799 | 2551398.7251 | 1185571.9206 | 2551392.1691 | 1185580.2896 | 2551387.1051 | 1185588.2018 | 2551382.9296 | 1185596.507 | 2551381.2554 | 1185600.8341 | 2551380.6979 | 1185602.6619
26 | 2551406.288 | 1185722.0305 | 2551413.0994 | 1185715.994
27 | 2551426.8779 | 1185747.4549 | 2551406.288 | 1185722.0305
28 | 2551406.288 | 1185722.0305 | 2551260.1162 | 1185782.6428
29 | 2551405.9249 | 1185563.8799 | 2551410.8632 | 1185568.6535 | 2551413.5553 | 1185571.2441 | 2551421.2435 | 1185563.1994
30 | 2551426.8779 | 1185747.4549 | 2551428.3734 | 1185749.2993 | 2551444.7788 | 1185769.7328
31 | 2551426.8779 | 1185747.4549 | 2551444.4229 | 1185733.3012
32 | 2551239.8991 | 1185814.1917 | 2551245.1613 | 1185811.9142 | 2551251.1377 | 1185806.4402 | 2551252.9108 | 1185804.9027 | 2551254.5396 | 1185803.433 | 2551256.3073 | 1185804.0412 | 2551258.9884 | 1185795.9371 | 2551260.8123 | 1185789.3853 | 2551261.9567 | 1185785.6072 | 2551261.0318 | 1185785.4258 | 2551260.4606 | 1185782.7623 | 2551260.1162 | 1185782.6428
33 | 2551221.0752 | 1185739.7043 | 2551222.0877 | 1185739.3959 | 2551226.2455 | 1185738.3058 | 2551231.5511 | 1185738.5293 | 2551234.3166 | 1185738.8959 | 2551238.9191 | 1185739.9367 | 2551241.9288 | 1185741.235 | 2551244.2446 | 1185742.5947 | 2551248.3035 | 1185746.2302 | 2551252.1372 | 1185750.3123 | 2551257.2749 | 1185758.0191 | 2551263.1489 | 1185768.9883 | 2551262.5953 | 1185775.9634 | 2551260.1162 | 1185782.6428
34 | 2551260.1162 | 1185782.6428 | 2551249.5242 | 1185778.9612
35 | 2551157.458 | 1185657.223 | 2551156.8442 | 1185661.4859 | 2551154.4414 | 1185666.297 | 2551152.4699 | 1185668.2936
36 | 2551157.458 | 1185657.223 | 2551162.1086 | 1185657.6074 | 2551176.6982 | 1185660.2007 | 2551191.14 | 1185663.3957 | 2551221.6312 | 1185687.2265 | 2551252.9486 | 1185712.2737 | 2551274.345 | 1185735.4342 | 2551263.481 | 1185734.8558 | 2551256.8743 | 1185735.1098 | 2551249.128 | 1185737.8522 | 2551247.8182 | 1185739.1303 | 2551244.2446 | 1185742.5947 | 2551241.9288 | 1185741.235 | 2551238.9191 | 1185739.9367 | 2551234.3166 | 1185738.8959 | 2551231.5511 | 1185738.5293 | 2551226.2455 | 1185738.3058 | 2551222.0877 | 1185739.3959 | 2551221.0752 | 1185739.7043
37 | 2551221.0752 | 1185739.7043 | 2551217.6269 | 1185740.7664
38 | 2551444.7788 | 1185769.7328 | 2551453.6718 | 1185758.7767
39 | 2551444.7788 | 1185769.7328 | 2551480.6794 | 1185812.398
40 | 2551200.7366 | 1185818.9584 | 2551204.0156 | 1185823.334 | 2551204.7911 | 1185823.9169 | 2551206.3191 | 1185824.1379 | 2551214.3811 | 1185822.6935 | 2551239.8991 | 1185814.1917
41 | 2551217.6269 | 1185740.7664 | 2551217.6269 | 1185740.7664 | 2551214.7449 | 1185742.9578 | 2551212.5759 | 1185744.6097 | 2551206.061 | 1185751.4222 | 2551201.4087 | 1185757.3635 | 2551197.9184 | 1185763.562 | 2551189.9648 | 1185778.2906 | 2551189.3576 | 1185779.4569
42 | 2551572.7457 | 1185796.8428 | 2551590.0463 | 1185773.6451
43 | 2551572.7457 | 1185796.8428 | 2551578.9428 | 1185811.0226
44 | 2551572.1792 | 1185817.3253 | 2551578.9428 | 1185811.0226
45 | 2551578.9428 | 1185811.0226 | 2551580.9643 | 1185815.6421 | 2551594.3218 | 1185835.7783 | 2551601.3985 | 1185843.6364 | 2551598.3253 | 1185845.7847
46 | 2551598.3253 | 1185845.7847 | 2551587.5146 | 1185853.3431
47 | 2551615.6247 | 1185870.2248 | 2551615.501 | 1185869.0918 | 2551614.1469 | 1185865.8454 | 2551611.5141 | 1185862.0647 | 2551600.6379 | 1185848.6565 | 2551598.3253 | 1185845.7847
48 | 2551661.7725 | 1186008.216 | 2551665.55 | 1186012.0098 | 2551675.2158 | 1185998.4798
49 | 2551675.2158 | 1185998.4798 | 2551676.755 | 1185996.3217 | 2551679.7467 | 1186002.0229 | 2551681.6281 | 1185999.7064
50 | 2551662.7558 | 1185968.4751 | 2551669.2284 | 1185981.8635 | 2551674.2671 | 1185991.5725 | 2551676.755 | 1185996.3217 | 2551675.2158 | 1185998.4798
51 | 2551691.1179 | 1185988.001 | 2551681.6281 | 1185999.7064
52 | 2551660.5558 | 1186039.8544 | 2551659.4363 | 1186034.4827 | 2551659.252 | 1186032.4497 | 2551660.1021 | 1186029.9971 | 2551679.7467 | 1186002.0229 | 2551681.6281 | 1185999.7064
53 | 2551681.6281 | 1185999.7064 | 2551684.0047 | 1186003.9006 | 2551687.6463 | 1186009.7632 | 2551700.1238 | 1186027.8056
54 | 2551662.7558 | 1185968.4751 | 2551670.7244 | 1185964.9199 | 2551668.3953 | 1185960.0027
55 | 2551635.6915 | 1185940.5454 | 2551641.746 | 1185937.1612 | 2551645.4912 | 1185935.0742 | 2551650.0023 | 1185943.698 | 2551662.7558 | 1185968.4751
56 | 2551620.3925 | 1185900.1804 | 2551623.5138 | 1185897.3758
57 | 2551615.6247 | 1185870.2248 | 2551615.8895 | 1185872.7684 | 2551616.5356 | 1185877.1656 | 2551618.4583 | 1185883.7203 | 2551620.4442 | 1185889.6075 | 2551623.2264 | 1185896.7556 | 2551623.5138 | 1185897.3758
58 | 2551635.6915 | 1185940.5454 | 2551641.746 | 1185937.1612 | 2551638.5476 | 1185929.494 | 2551632.4527 | 1185916.5807 | 2551626.5489 | 1185903.7214 | 2551623.5138 | 1185897.3758
59 | 2551615.6247 | 1185870.2248 | 2551605.3678 | 1185876.2969
60 | 2551615.6247 | 1185870.2248 | 2551618.8823 | 1185868.2306 | 2551617.2525 | 1185856.3929 | 2551620.2892 | 1185837.4801 | 2551625.0237 | 1185819.9655 | 2551634.9041 | 1185797.1063 | 2551633.1537 | 1185795.8087
61 | 2551635.6915 | 1185940.5454 | 2551627.6322 | 1185944.2015 | 2551622.4752 | 1185945.3328 | 2551616.8443 | 1185945.434 | 2551613.3948 | 1185944.8456
62 | 2551660.5558 | 1186039.8544 | 2551668.1643 | 1186043.695
63 | 2551661.5537 | 1186045.3049 | 2551660.5558 | 1186039.8544
64 | 2551700.1238 | 1186027.8056 | 2551722.1917 | 1186012.7458
65 | 2551700.1238 | 1186027.8056 | 2551712.8665 | 1186046.5685 | 2551715.051 | 1186049.6637 | 2551716.0723 | 1186052.3347 | 2551716.7378 | 1186053.4855 | 2551719.6319 | 1186057.8662
66 | 2551698.2569 | 1186029.0881 | 2551700.1238 | 1186027.8056
67 | 2551633.1537 | 1185795.8087 | 2551643.9084 | 1185772.1266
68 | 2551633.1537 | 1185795.8087 | 2551617.985 | 1185783.1024
69 | 2551607.4298 | 1185774.2606 | 2551617.985 | 1185783.1024
70 | 2551581.2035 | 1185920.3118 | 2551598.943 | 1185938.0304 | 2551606.068 | 1185942.4529 | 2551611.6175 | 1185944.5425 | 2551613.3948 | 1185944.8456
71 | 2551698.2569 | 1186029.0881 | 2551707.0406 | 1186042.3561
72 | 2551729.4231 | 1186072.7158 | 2551728.6967 | 1186071.5878 | 2551719.6319 | 1186057.8662
73 | 2551564.995 | 1185903.5198 | 2551579.6327 | 1185918.7429 | 2551581.2035 | 1185920.3118
74 | 2551500.8678 | 1185795.0246 | 2551502.65 | 1185791.775 | 2551515.8803 | 1185779.596
75 | 2551517.466 | 1185778.1362 | 2551515.8803 | 1185779.596
76 | 2551500.8678 | 1185795.0246 | 2551514.9134 | 1185792.7094
77 | 2551500.8678 | 1185795.0246 | 2551493.7001 | 1185801.1928
78 | 2551491.766 | 1185802.8573 | 2551493.7001 | 1185801.1928
79 | 2551480.6794 | 1185812.398 | 2551491.766 | 1185802.8573
80 | 2551480.6794 | 1185812.398 | 2551492.1702 | 1185827.224 | 2551505.5753 | 1185843.791
81 | 2551505.5753 | 1185843.791 | 2551511.6142 | 1185838.4724
82 | 2551547.1252 | 1185885.9105 | 2551509.7765 | 1185848.982 | 2551505.5753 | 1185843.791
83 | 2551547.1252 | 1185885.9105 | 2551559.9539 | 1185898.2466 | 2551564.995 | 1185903.5198
84 | 2551547.1252 | 1185885.9105 | 2551555.5762 | 1185871.3782
85 | 2551456.7011 | 1185752.1707 | 2551453.6718 | 1185758.7767
86 | 2551564.995 | 1185903.5198 | 2551577.4214 | 1185891.8976
87 | 2551559.9347 | 1185863.8835 | 2551555.5762 | 1185871.3782
88 | 2551729.4231 | 1186072.7158 | 2551749.5063 | 1186059.9357
89 | 2551765.6438 | 1186049.6663 | 2551749.5063 | 1186059.9357
90 | 2551726.4933 | 1186074.6517 | 2551729.4231 | 1186072.7158
91 | 2551726.4933 | 1186074.6517 | 2551735.4314 | 1186086.2859
92 | 2551708.9432 | 1186088.9235 | 2551722.5196 | 1186098.508 | 2551724.6116 | 1186097.7018 | 2551735.4314 | 1186086.2859
93 | 2551735.4314 | 1186086.2859 | 2551742.1266 | 1186096.0928 | 2551753.0605 | 1186112.9693 | 2551760.8116 | 1186124.0795 | 2551788.4462 | 1186105.602
94 | 2551788.4462 | 1186105.602 | 2551788.4281 | 1186098.6316 | 2551787.3736 | 1186093.7263 | 2551784.4913 | 1186088.3244 | 2551775.3834 | 1186075.5019 | 2551762.1623 | 1186084.2599
95 | 2551650.9613 | 1186152.694 | 2551684.9362 | 1186171.8965 | 2551718.4278 | 1186190.814 | 2551743.5107 | 1186205.0859 | 2551745.0837 | 1186202.3828 | 2551753.0072 | 1186187.6219 | 2551755.1993 | 1186180.3113 | 2551756.9342 | 1186174.9832 | 2551760.235 | 1186169.8538 | 2551773.0516 | 1186154.3529 | 2551770.8631 | 1186148.8676 | 2551765.5127 | 1186134.5473 | 2551760.8116 | 1186124.0795 | 2551788.4462 | 1186105.602
96 | 2551650.9613 | 1186152.694 | 2551621.0748 | 1186137.0606 | 2551566.7379 | 1186109.063
97 | 2551650.9613 | 1186152.694 | 2551656.2545 | 1186145.7807 | 2551659.6984 | 1186140.4898
98 | 2551566.7379 | 1186109.063 | 2551560.5727 | 1186100.6528 | 2551555.5782 | 1186095.4682 | 2551551.8781 | 1186090.8624 | 2551548.5722 | 1186085.9531 | 2551545.464 | 1186080.9422 | 2551543.6541 | 1186077.0103 | 2551542.2102 | 1186070.2183 | 2551541.4413 | 1186061.0417 | 2551541.3487 | 1186057.0392
99 | 2551664.6713 | 1186132.624 | 2551662.1033 | 1186136.7951 | 2551659.6984 | 1186140.4898
100 | 2551688.2214 | 1186078.4859 | 2551676.3005 | 1186098.6038 | 2551675.9779 | 1186099.2518
101 | 2551675.9779 | 1186099.2518 | 2551675.0615 | 1186101.0929 | 2551674.7669 | 1186106.1759 | 2551673.8878 | 1186109.7628 | 2551673.4292 | 1186111.0818
102 | 2551670.3708 | 1186119.2011 | 2551672.2249 | 1186114.5455 | 2551673.4292 | 1186111.0818
103 | 2551670.3708 | 1186119.2011 | 2551665.6734 | 1186130.9964 | 2551664.6713 | 1186132.624
104 | 2551555.1957 | 1186023.832 | 2551548.9192 | 1186030.8867 | 2551545.5966 | 1186036.1388 | 2551542.2189 | 1186046.8276 | 2551541.2886 | 1186054.4393 | 2551541.3487 | 1186057.0392

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2551480.7055 | 1185587.5149
1 | 2551478.3043 | 1185595.9955
2 | 2551474.9214 | 1185612.724
3 | 2551458.9265 | 1185594.9663
4 | 2551474.8603 | 1185617.6795
5 | 2551438.5481 | 1185604.059
6 | 2551465.672 | 1185582.8927
7 | 2551474.8422 | 1185619.1549
8 | 2551492.8559 | 1185678.5923
9 | 2551513.3594 | 1185704.6736
10 | 2551507.1398 | 1185664.8875
11 | 2551551.0372 | 1185753.9268
12 | 2551513.1424 | 1185659.1282
13 | 2551562.8224 | 1185776.3018
14 | 2551580.077 | 1185695.5267
15 | 2551577.2945 | 1185689.4696
16 | 2551589.0328 | 1185710.8714
17 | 2551574.3867 | 1185683.1396
18 | 2551605.2165 | 1185729.0093
19 | 2551571.403 | 1185676.6446
20 | 2551622.2599 | 1185743.219
21 | 2551565.602 | 1185664.0166
22 | 2551651.1077 | 1185755.9304
23 | 2551403.8637 | 1185605.5071
24 | 2551380.6979 | 1185602.6619
25 | 2551406.288 | 1185722.0305
26 | 2551405.9249 | 1185563.8799
27 | 2551413.0994 | 1185715.994
28 | 2551426.8779 | 1185747.4549
29 | 2551260.1162 | 1185782.6428
30 | 2551421.2435 | 1185563.1994
31 | 2551152.4699 | 1185668.2936
32 | 2551157.458 | 1185657.223
33 | 2551221.0752 | 1185739.7043
34 | 2551444.7788 | 1185769.7328
35 | 2551444.4229 | 1185733.3012
36 | 2551239.8991 | 1185814.1917
37 | 2551249.5242 | 1185778.9612
38 | 2551200.7366 | 1185818.9584
39 | 2551217.6269 | 1185740.7664
40 | 2551189.3576 | 1185779.4569
41 | 2551590.0463 | 1185773.6451
42 | 2551572.7457 | 1185796.8428
43 | 2551578.9428 | 1185811.0226
44 | 2551572.1792 | 1185817.3253
45 | 2551598.3253 | 1185845.7847
46 | 2551675.2158 | 1185998.4798
47 | 2551661.7725 | 1186008.216
48 | 2551681.6281 | 1185999.7064
49 | 2551662.7558 | 1185968.4751
50 | 2551623.5138 | 1185897.3758
51 | 2551620.3925 | 1185900.1804
52 | 2551615.6247 | 1185870.2247
53 | 2551635.6915 | 1185940.5454
54 | 2551668.3953 | 1185960.0027
55 | 2551691.1179 | 1185988.001
56 | 2551660.5558 | 1186039.8544
57 | 2551700.1238 | 1186027.8056
58 | 2551668.1643 | 1186043.695
59 | 2551661.5537 | 1186045.3049
60 | 2551643.9084 | 1185772.1266
61 | 2551633.1537 | 1185795.8087
62 | 2551617.985 | 1185783.1024
63 | 2551605.3678 | 1185876.2969
64 | 2551613.3949 | 1185944.8456
65 | 2551587.5146 | 1185853.3431
66 | 2551698.2569 | 1186029.0881
67 | 2551707.0406 | 1186042.3561
68 | 2551607.4298 | 1185774.2606
69 | 2551722.1917 | 1186012.7458
70 | 2551719.6319 | 1186057.8662
71 | 2551581.2035 | 1185920.3118
72 | 2551515.8803 | 1185779.596
73 | 2551500.8678 | 1185795.0246
74 | 2551517.466 | 1185778.1362
75 | 2551514.9134 | 1185792.7094
76 | 2551493.7001 | 1185801.1928
77 | 2551491.766 | 1185802.8573
78 | 2551480.6794 | 1185812.398
79 | 2551505.5753 | 1185843.791
80 | 2551511.6142 | 1185838.4724
81 | 2551547.1252 | 1185885.9105
82 | 2551453.6718 | 1185758.7767
83 | 2551564.995 | 1185903.5198
84 | 2551555.5762 | 1185871.3782
85 | 2551456.7011 | 1185752.1707
86 | 2551559.9347 | 1185863.8834
87 | 2551577.4214 | 1185891.8976
88 | 2551749.5063 | 1186059.9357
89 | 2551729.4231 | 1186072.7158
90 | 2551765.6438 | 1186049.6663
91 | 2551726.4933 | 1186074.6517
92 | 2551735.4314 | 1186086.2859
93 | 2551708.9432 | 1186088.9235
94 | 2551788.4462 | 1186105.602
95 | 2551650.9613 | 1186152.694
96 | 2551566.7379 | 1186109.063
97 | 2551659.6984 | 1186140.4898
98 | 2551762.1623 | 1186084.2599
99 | 2551688.2214 | 1186078.4859
100 | 2551675.9779 | 1186099.2518
101 | 2551673.4292 | 1186111.0818
102 | 2551670.3708 | 1186119.2011
103 | 2551664.6713 | 1186132.624
104 | 2551541.3487 | 1186057.0392
105 | 2551555.1957 | 1186023.832
106 | 2551500.8678 | 1185795.0246

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97029 | -0.20926 | 0.0031509 | 0.00078968
1 | 0.97033 | -0.20896 | 0.0010179 | 0.0002551
2 | 0.97043 | -0.20821 | 0 | 0
3 | 0.97016 | -0.21015 | 0 | 0
4 | 0.97051 | -0.20766 | 0.0044648 | 0.001119
5 | 0.97005 | -0.21094 | 0.0027035 | 0.00067755
6 | 0.97009 | -0.21067 | 0.0035138 | 0.00088064
7 | 0.97054 | -0.20743 | 0.0011705 | 0.00029335
8 | 0.97202 | -0.19674 | 0 | 0
9 | 0.9735 | -0.18614 | 0 | 0
10 | 0.97161 | -0.19973 | 0.004549 | 0.0011401
11 | 0.97626 | -0.16638 | 0.0029943 | 0.00075045
12 | 0.97149 | -0.20058 | 0.0097361 | 0.0024401
13 | 0.97749 | -0.15755 | 0.0032673 | 0.00081886
14 | 0.97772 | -0.15617 | 0.0016311 | 0.00040879
15 | 0.97762 | -0.15686 | 0.0017031 | 0.00042684
16 | 0.97802 | -0.15404 | 0.0020711 | 0.00051906
17 | 0.97754 | -0.15745 | 0.0018719 | 0.00046913
18 | 0.9785 | -0.1506 | 0.0033602 | 0.00084215
19 | 0.97747 | -0.15792 | 0.0017804 | 0.00044622
20 | 0.97904 | -0.14669 | 0.0010828 | 0.00027138
21 | 0.97738 | -0.15857 | 0.0044889 | 0.001125
22 | 0.97987 | -0.14075 | 0 | 0
23 | 0.98781 | -0.085064 | 0.0019034 | 0.00047704
24 | 0.98787 | -0.08461 | 0 | 0
25 | 0.98882 | -0.077926 | 0 | 0
26 | 0.98766 | -0.086166 | 0 | 0
27 | 0.98874 | -0.078465 | 0.005809 | 0.0014559
28 | 0.99103 | -0.062388 | 0 | 0
29 | 0.98061 | -0.13604 | 0 | 0
30 | 0.98755 | -0.08689 | 0.0032578 | 0.00081649
31 | 0.97789 | -0.15548 | 0.0020519 | 0.00051425
32 | 0.97793 | -0.15521 | 0 | 0
33 | 0.97853 | -0.15088 | 0 | 0
34 | 0.99326 | -0.046798 | 0 | 0
35 | 0.9908 | -0.06402 | 0.007119 | 0.0017842
36 | 0.98033 | -0.13798 | 0 | 0
37 | 0.98042 | -0.13735 | 0.011265 | 0.0028232
38 | 0.98007 | -0.13989 | 0.0042912 | 0.0010755
39 | 0.97843 | -0.15156 | 0.0029943 | 0.00075044
40 | 0.97737 | -0.15917 | 0.015027 | 0.0037661
41 | 0.97856 | -0.15 | 0.0038494 | 0.00096476
42 | 0.97872 | -0.14884 | 0 | 0
43 | 0.97963 | -0.14233 | 0 | 0
44 | 0.97958 | -0.14272 | 0.004057 | 0.0010168
45 | 0.98247 | -0.12223 | 0 | 0
46 | 0.98223 | -0.12399 | 0 | 0
47 | 0.98217 | -0.12445 | 0.0019978 | 0.00050069
48 | 0.9817 | -0.12775 | 0 | 0
49 | 0.98381 | -0.11279 | 0 | 0
50 | 0.98453 | -0.1077 | 0 | 0
51 | 0.98451 | -0.10781 | 0.0025928 | 0.00064982
52 | 0.98354 | -0.11469 | 0 | 0
53 | 0.98636 | -0.094812 | 0 | 0
54 | 0.98374 | -0.11333 | 0.0037018 | 0.00092776
55 | 0.98165 | -0.12812 | 0.0023184 | 0.00058103
56 | 0.98154 | -0.12892 | 0 | 0
57 | 0.98046 | -0.13661 | 0 | 0
58 | 0.98153 | -0.12898 | 0.00067454 | 0.00016905
59 | 0.98153 | -0.12901 | 0.001695 | 0.00042481
60 | 0.98034 | -0.13744 | 0.0011411 | 0.000286
61 | 0.98106 | -0.13227 | 0 | 0
62 | 0.98101 | -0.13269 | 0.0014916 | 0.00037384
63 | 0.9835 | -0.11493 | 0.0019653 | 0.00049255
64 | 0.9876 | -0.086073 | 0.0014624 | 0.00036652
65 | 0.9824 | -0.12277 | 0.0038889 | 0.00097464
66 | 0.98045 | -0.13664 | 0 | 0
67 | 0.98042 | -0.13689 | 0.0014954 | 0.00037479
68 | 0.98099 | -0.13277 | 0.00056546 | 0.00014172
69 | 0.98041 | -0.13697 | 0.0012919 | 0.00032378
70 | 0.97927 | -0.14504 | 0.0003797 | 9.5162e-05
71 | 0.98983 | -0.070446 | 0.0023227 | 0.00058213
72 | 0.9997 | -0.0020968 | 0.0029014 | 0.00072717
73 | 0.99987 | -0.00089339 | 0 | 0
74 | 0.99969 | -0.002154 | 0.0026546 | 0.00066532
75 | 0.99979 | -0.0014468 | 0.0039046 | 0.0009786
76 | 1 | 0 | -0.20769 | -0.052304
77 | 0.99976 | -0.0016476 | 0.0050298 | 0.0012606
78 | 0.99842 | -0.010861 | 0 | 0
79 | 0.996 | -0.027587 | 0 | 0
80 | 0.99595 | -0.027926 | 0.004194 | 0.0010511
81 | 0.99254 | -0.051599 | 0 | 0
82 | 0.99305 | -0.048269 | 0.0072135 | 0.0018079
83 | 0.99112 | -0.061438 | 0 | 0
84 | 0.99243 | -0.052375 | 0.0016858 | 0.0004225
85 | 0.99302 | -0.048496 | 0.0030844 | 0.00077303
86 | 0.99239 | -0.052628 | 0.002873 | 0.00072005
87 | 0.99107 | -0.061834 | 0.0022886 | 0.00057356
88 | 0.97853 | -0.15032 | 0.00096293 | 0.00024133
89 | 0.9787 | -0.14916 | 0 | 0
90 | 0.97843 | -0.15105 | 0.0037042 | 0.00092835
91 | 0.97861 | -0.1498 | 0 | 0
92 | 0.97823 | -0.15248 | 0 | 0
93 | 0.97818 | -0.15281 | 0.00091323 | 0.00022888
94 | 0.97631 | -0.16616 | 0 | 0
95 | 0.97112 | -0.20347 | 0 | 0
96 | 0.9708 | -0.2058 | 0 | 0
97 | 0.97084 | -0.20553 | 0.0028404 | 0.00071188
98 | 0.97622 | -0.16683 | 0.0012923 | 0.00032389
99 | 0.9704 | -0.20865 | 0.0011777 | 0.00029516
100 | 0.97045 | -0.20835 | 0.0010766 | 0.00026983
101 | 0.97049 | -0.20806 | 0.0020617 | 0.00051672
102 | 0.97054 | -0.20766 | 0.0029638 | 0.00074281
103 | 0.9707 | -0.20653 | 0.0028415 | 0.00071215
104 | 0.9706 | -0.20726 | 0.0012249 | 0.00030699
105 | 0.97054 | -0.20769 | 0.0010837 | 0.00027161
106 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0031509 | -0.00078968 | 0.003151 | 0.00078962 | 1.2916e-07 | -5.9822e-08 | 0.0048321 | 0.0048321 | 0.0048321 | 0.97029 | -0.20926 | 0.97033 | -0.20896 | 1.7897
1 | -0.0041689 | -0.0010447 | 0.0041693 | 0.0010447 | 4.3526e-07 | -4.3432e-08 | 0.006393 | 0.0063929 | 0.006393 | 0.97033 | -0.20896 | 0.97043 | -0.20821 | 2.3678
2 | 0.0062195 | 0.0015582 | -0.0062178 | -0.0015579 | 1.6689e-06 | 2.7865e-07 | 0.0095365 | 0.0095366 | 0.0095366 | 0.97043 | -0.20821 | 0.97016 | -0.21015 | 3.5321
3 | -0.010389 | -0.0026028 | 0.01039 | 0.0026031 | 7.847e-07 | 2.4057e-07 | 0.015929 | 0.015929 | 0.015929 | 0.97043 | -0.20821 | 0.97051 | -0.20766 | 5.8998
4 | 0.0027038 | 0.00067732 | -0.0027035 | -0.00067755 | 2.9638e-07 | -2.2701e-07 | 0.0041469 | 0.004147 | 0.004147 | 0.97016 | -0.21015 | 0.97005 | -0.21094 | 1.5359
5 | 0.003514 | 0.00088056 | -0.0035138 | -0.00088064 | 2.5109e-07 | -7.4459e-08 | 0.0053897 | 0.0053898 | 0.0053898 | 0.97016 | -0.21015 | 0.97009 | -0.21067 | 1.9962
6 | -0.014854 | -0.0037221 | 0.014855 | 0.0037222 | 4.7759e-07 | 1.6545e-07 | 0.022775 | 0.022775 | 0.022775 | 0.97051 | -0.20766 | 0.97054 | -0.20743 | 8.4352
7 | -0.016025 | -0.0040156 | 0.016049 | 0.0040239 | 2.3744e-05 | 8.352e-06 | 0.024569 | 0.024569 | 0.024569 | 0.97054 | -0.20743 | 0.97202 | -0.19674 | 9.0998
8 | -0.030341 | -0.0076065 | 0.030386 | 0.0076232 | 4.4622e-05 | 1.6751e-05 | 0.046449 | 0.046448 | 0.046449 | 0.97202 | -0.19674 | 0.9735 | -0.18614 | 17.2032
9 | 0.014292 | 0.0035826 | -0.014286 | -0.0035805 | 5.9131e-06 | 2.029e-06 | 0.021879 | 0.021879 | 0.021879 | 0.97202 | -0.19674 | 0.97161 | -0.19973 | 8.1035
10 | -0.030386 | -0.0076232 | 0.030469 | 0.0076546 | 8.3499e-05 | 3.1342e-05 | 0.046448 | 0.046448 | 0.046448 | 0.9735 | -0.18614 | 0.97626 | -0.16638 | 17.2031
11 | 0.0097372 | 0.0024404 | -0.0097361 | -0.0024401 | 1.1544e-06 | 3.4098e-07 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0.97161 | -0.19973 | 0.97149 | -0.20058 | 5.5232
12 | -0.033464 | -0.008405 | 0.033505 | 0.0084205 | 4.1138e-05 | 1.5505e-05 | 0.051012 | 0.051012 | 0.051012 | 0.97626 | -0.16638 | 0.97749 | -0.15755 | 18.8933
13 | -0.036772 | -0.0092394 | 0.036817 | 0.0092563 | 4.4618e-05 | 1.6874e-05 | 0.055986 | 0.055986 | 0.055986 | 0.97749 | -0.15755 | 0.97872 | -0.14884 | 20.7354
14 | 0.0098467 | 0.0024677 | -0.0098457 | -0.0024674 | 9.341e-07 | 2.7568e-07 | 0.014986 | 0.014986 | 0.014986 | 0.97772 | -0.15617 | 0.97762 | -0.15686 | 5.5503
15 | -0.011478 | -0.0028765 | 0.011481 | 0.0028776 | 3.3859e-06 | 1.0792e-06 | 0.017468 | 0.017468 | 0.017468 | 0.97772 | -0.15617 | 0.97802 | -0.15404 | 6.4697
16 | 0.0081426 | 0.0020406 | -0.008142 | -0.0020404 | 6.6768e-07 | 1.6946e-07 | 0.012394 | 0.012394 | 0.012394 | 0.97762 | -0.15686 | 0.97754 | -0.15745 | 4.5903
17 | -0.013552 | -0.0033966 | 0.013559 | 0.0033988 | 6.4613e-06 | 2.1793e-06 | 0.020619 | 0.020619 | 0.020619 | 0.97802 | -0.15404 | 0.9785 | -0.1506 | 7.6368
18 | 0.0062701 | 0.0015713 | -0.0062697 | -0.0015712 | 4.0629e-07 | 6.6664e-08 | 0.0095443 | 0.0095443 | 0.0095443 | 0.97754 | -0.15745 | 0.97747 | -0.15792 | 3.5349
19 | -0.016919 | -0.004241 | 0.016928 | 0.0042442 | 9.1726e-06 | 3.2488e-06 | 0.025729 | 0.025729 | 0.025729 | 0.9785 | -0.1506 | 0.97904 | -0.14669 | 9.5293
20 | 0.0044893 | 0.001125 | -0.0044889 | -0.001125 | 4.0499e-07 | -1.841e-08 | 0.006834 | 0.0068341 | 0.0068341 | 0.97747 | -0.15792 | 0.97738 | -0.15857 | 2.5311
21 | -0.018011 | -0.0045156 | 0.018026 | 0.0045209 | 1.4813e-05 | 5.2986e-06 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.97904 | -0.14669 | 0.97987 | -0.14075 | 10.1388
22 | -0.018026 | -0.0045209 | 0.018034 | 0.0045238 | 8.288e-06 | 2.9643e-06 | 0.027375 | 0.027374 | 0.027375 | 0.97987 | -0.14075 | 0.98034 | -0.13744 | 10.1387
23 | -0.0019034 | -0.00047704 | 0.0019036 | 0.00047679 | 1.1973e-07 | -2.5275e-07 | 0.0028673 | 0.0028672 | 0.0028673 | 0.98781 | -0.085064 | 0.98787 | -0.08461 | 1.062
24 | -0.0051624 | -0.0012928 | 0.0051672 | 0.001293 | 4.7678e-06 | 2.1412e-07 | 0.0077757 | 0.0077751 | 0.0077757 | 0.98787 | -0.08461 | 0.98882 | -0.077926 | 2.8799
25 | 0.0032588 | 0.00081601 | -0.0032581 | -0.00081633 | 7.0107e-07 | -3.2723e-07 | 0.0049085 | 0.0049087 | 0.0049087 | 0.98787 | -0.08461 | 0.98766 | -0.086166 | 1.818
26 | 0.0058095 | 0.0014559 | -0.005809 | -0.0014559 | 4.3337e-07 | 5.0127e-08 | 0.0087423 | 0.0087424 | 0.0087424 | 0.98882 | -0.077926 | 0.98874 | -0.078465 | 3.2379
27 | -0.04696 | -0.011807 | 0.047062 | 0.011846 | 0.00010189 | 3.8767e-05 | 0.070681 | 0.070681 | 0.070681 | 0.98882 | -0.077926 | 0.99103 | -0.062388 | 26.1781
28 | 0.035983 | 0.0090582 | -0.035694 | -0.0089488 | 0.00028968 | 0.0001094 | 0.054163 | 0.054164 | 0.054164 | 0.98882 | -0.077926 | 0.98061 | -0.13604 | 20.0608
29 | 0.0032581 | 0.00081633 | -0.0032578 | -0.00081649 | 3.2632e-07 | -1.5221e-07 | 0.0049087 | 0.0049088 | 0.0049088 | 0.98766 | -0.086166 | 0.98755 | -0.08689 | 1.8181
30 | -0.054182 | -0.01363 | 0.0543 | 0.013675 | 0.00011808 | 4.5047e-05 | 0.081372 | 0.081372 | 0.081372 | 0.99103 | -0.062388 | 0.99326 | -0.046798 | 30.1378
31 | 0.0071206 | 0.0017845 | -0.007119 | -0.0017842 | 1.6079e-06 | 3.2803e-07 | 0.010691 | 0.010692 | 0.010692 | 0.99103 | -0.062388 | 0.9908 | -0.06402 | 3.9598
32 | 0.0042935 | 0.0010753 | -0.0042924 | -0.0010754 | 1.1538e-06 | -1.0564e-07 | 0.0065149 | 0.0065151 | 0.0065151 | 0.98061 | -0.13604 | 0.98033 | -0.13798 | 2.413
33 | 0.020133 | 0.0050497 | -0.020092 | -0.0050347 | 4.1364e-05 | 1.5015e-05 | 0.030552 | 0.030553 | 0.030553 | 0.98061 | -0.13604 | 0.97853 | -0.15088 | 11.3158
34 | 0.011267 | 0.0028239 | -0.011265 | -0.0028232 | 2.0453e-06 | 6.4523e-07 | 0.017097 | 0.017097 | 0.017097 | 0.98061 | -0.13604 | 0.98042 | -0.13735 | 6.3322
35 | -0.0020519 | -0.00051425 | 0.002052 | 0.00051412 | 7.5981e-08 | -1.2748e-07 | 0.0031223 | 0.0031222 | 0.0031223 | 0.97789 | -0.15548 | 0.97793 | -0.15521 | 1.1564
36 | -0.002052 | -0.00051412 | 0.0020532 | 0.00051207 | 1.2239e-06 | -2.0559e-06 | 0.0031222 | 0.0031213 | 0.0031222 | 0.97793 | -0.15521 | 0.97853 | -0.15088 | 1.1564
37 | 0.018039 | 0.0045226 | -0.018037 | -0.004522 | 1.6942e-06 | 6.0629e-07 | 0.027431 | 0.027431 | 0.027431 | 0.97853 | -0.15088 | 0.97843 | -0.15156 | 10.1598
38 | 0.0103 | 0.0025815 | -0.010298 | -0.0025809 | 2.0966e-06 | 6.238e-07 | 0.015431 | 0.015431 | 0.015431 | 0.99326 | -0.046798 | 0.99305 | -0.048269 | 5.7152
39 | -0.064601 | -0.016257 | 0.064926 | 0.016382 | 0.00032571 | 0.00012455 | 0.096803 | 0.096803 | 0.096803 | 0.99326 | -0.046798 | 0.99842 | -0.010861 | 35.8529
40 | 0.0042924 | 0.0010754 | -0.0042912 | -0.0010755 | 1.138e-06 | -1.0386e-07 | 0.0065151 | 0.0065153 | 0.0065153 | 0.98033 | -0.13798 | 0.98007 | -0.13989 | 2.4131
41 | 0.015043 | 0.0037716 | -0.015027 | -0.0037661 | 1.5836e-05 | 5.4823e-06 | 0.022878 | 0.022878 | 0.022878 | 0.97843 | -0.15156 | 0.97737 | -0.15917 | 8.4733
42 | -0.0038494 | -0.00096476 | 0.00385 | 0.00096463 | 6.1871e-07 | -1.2564e-07 | 0.0058535 | 0.0058534 | 0.0058535 | 0.97856 | -0.15 | 0.97872 | -0.14884 | 2.168
43 | -0.040667 | -0.010221 | 0.040704 | 0.010235 | 3.6917e-05 | 1.4004e-05 | 0.061839 | 0.061839 | 0.061839 | 0.97872 | -0.14884 | 0.97963 | -0.14233 | 22.9033
44 | 0.0040572 | 0.0010167 | -0.004057 | -0.0010168 | 2.1876e-07 | -3.2075e-08 | 0.0061627 | 0.0061627 | 0.0061627 | 0.97963 | -0.14233 | 0.97958 | -0.14272 | 2.2825
45 | -0.044761 | -0.011252 | 0.044886 | 0.011299 | 0.00012561 | 4.7761e-05 | 0.068002 | 0.068001 | 0.068002 | 0.97963 | -0.14233 | 0.98247 | -0.12223 | 25.1858
46 | 0.0038891 | 0.00097458 | -0.0038889 | -0.00097464 | 2.8559e-07 | -5.7187e-08 | 0.0058903 | 0.0058904 | 0.0058904 | 0.98247 | -0.12223 | 0.9824 | -0.12277 | 2.1816
47 | -0.048776 | -0.012274 | 0.048827 | 0.012293 | 5.1434e-05 | 1.9017e-05 | 0.073892 | 0.073891 | 0.073892 | 0.98247 | -0.12223 | 0.98354 | -0.11469 | 13.6836
48 | 0.0019979 | 0.00050046 | -0.0019978 | -0.00050069 | 1.2553e-07 | -2.2967e-07 | 0.0030266 | 0.0030267 | 0.0030267 | 0.98223 | -0.12399 | 0.98217 | -0.12445 | 1.121
49 | 0.030213 | 0.0075891 | -0.030198 | -0.0075832 | 1.5788e-05 | 5.9194e-06 | 0.045777 | 0.045777 | 0.045777 | 0.98223 | -0.12399 | 0.9817 | -0.12775 | 16.9546
50 | -0.032211 | -0.0080896 | 0.032262 | 0.0081085 | 5.0267e-05 | 1.8905e-05 | 0.048804 | 0.048804 | 0.048804 | 0.98223 | -0.12399 | 0.98381 | -0.11279 | 18.0755
51 | 0.0023185 | 0.00058089 | -0.0023184 | -0.00058103 | 1.16e-07 | -1.457e-07 | 0.0035142 | 0.0035142 | 0.0035142 | 0.9817 | -0.12775 | 0.98165 | -0.12812 | 1.3016
52 | 0.00237 | 0.00059325 | -0.0023696 | -0.0005937 | 3.8077e-07 | -4.5138e-07 | 0.003592 | 0.0035922 | 0.0035922 | 0.9817 | -0.12775 | 0.98154 | -0.12892 | 1.3305
53 | 0.025509 | 0.0064091 | -0.025478 | -0.0063974 | 3.1387e-05 | 1.1647e-05 | 0.038671 | 0.038671 | 0.038671 | 0.9817 | -0.12775 | 0.98046 | -0.13661 | 14.3227
54 | 0.0037021 | 0.00092769 | -0.0037018 | -0.00092776 | 2.7672e-07 | -7.3157e-08 | 0.0055993 | 0.0055994 | 0.0055994 | 0.98381 | -0.11279 | 0.98374 | -0.11333 | 2.0739
55 | -0.035964 | -0.0090362 | 0.036054 | 0.0090702 | 9.0168e-05 | 3.4058e-05 | 0.054403 | 0.054403 | 0.054403 | 0.98381 | -0.11279 | 0.98636 | -0.094812 | 20.1493
56 | 0.0025929 | 0.00064978 | -0.0025928 | -0.00064982 | 4.0153e-08 | -3.7838e-08 | 0.0039188 | 0.0039188 | 0.0039188 | 0.98453 | -0.1077 | 0.98451 | -0.10781 | 1.4514
57 | 0.072161 | 0.01816 | -0.07209 | -0.018134 | 7.0298e-05 | 2.5955e-05 | 0.10909 | 0.10909 | 0.10909 | 0.98453 | -0.1077 | 0.98354 | -0.11469 | 13.468
58 | -0.074754 | -0.01881 | 0.074888 | 0.01886 | 0.0001347 | 4.9869e-05 | 0.11301 | 0.11301 | 0.11301 | 0.98453 | -0.1077 | 0.98636 | -0.094812 | 13.9518
59 | 0.0019654 | 0.00049243 | -0.0019653 | -0.00049255 | 6.576e-08 | -1.2597e-07 | 0.0029734 | 0.0029735 | 0.0029735 | 0.98354 | -0.11469 | 0.9835 | -0.11493 | 1.1013
60 | 0.021298 | 0.0053489 | -0.021246 | -0.00533 | 5.1941e-05 | 1.8963e-05 | 0.032226 | 0.032227 | 0.032227 | 0.98354 | -0.11469 | 0.98106 | -0.13227 | 11.9358
61 | -0.11094 | -0.02793 | 0.11108 | 0.027981 | 0.0001356 | 5.1261e-05 | 0.16741 | 0.16741 | 0.16741 | 0.98636 | -0.094812 | 0.9876 | -0.086073 | 20.6681
62 | 0.00067454 | 0.00016895 | -0.00067454 | -0.00016905 | 5.5489e-09 | -1.0535e-07 | 0.0010226 | 0.0010226 | 0.0010226 | 0.98154 | -0.12892 | 0.98153 | -0.12898 | 0.37874
63 | 0.001695 | 0.00042475 | -0.001695 | -0.00042481 | 2.2835e-08 | -6.1264e-08 | 0.0025697 | 0.0025697 | 0.0025697 | 0.98154 | -0.12892 | 0.98153 | -0.12901 | 0.95173
64 | 0.001292 | 0.00032347 | -0.0012919 | -0.00032378 | 6.4093e-08 | -3.1227e-07 | 0.0019607 | 0.0019608 | 0.0019608 | 0.98046 | -0.13661 | 0.98041 | -0.13697 | 0.72622
65 | 0.02269 | 0.0056994 | -0.022664 | -0.0056896 | 2.6579e-05 | 9.7704e-06 | 0.034441 | 0.034441 | 0.034441 | 0.98046 | -0.13661 | 0.97927 | -0.14504 | 12.756
66 | 0.0014955 | 0.00037458 | -0.0014955 | -0.0003746 | 7.2673e-09 | -2.5719e-08 | 0.0022696 | 0.0022696 | 0.0022696 | 0.98046 | -0.13661 | 0.98045 | -0.13664 | 0.84058
67 | -0.019175 | -0.0048098 | 0.019189 | 0.0048148 | 1.375e-05 | 4.9602e-06 | 0.029107 | 0.029106 | 0.029107 | 0.98034 | -0.13744 | 0.98106 | -0.13227 | 10.7802
68 | 0.0020572 | 0.00051518 | -0.0020571 | -0.00051538 | 1.2021e-07 | -2.0361e-07 | 0.0031201 | 0.0031202 | 0.0031202 | 0.98106 | -0.13227 | 0.98101 | -0.13269 | 1.1556
69 | 0.00056546 | 0.00014154 | -0.00056546 | -0.00014172 | 6.3203e-09 | -1.7141e-07 | 0.00085765 | 0.00085771 | 0.00085771 | 0.98101 | -0.13269 | 0.98099 | -0.13277 | 0.31767
70 | -0.11254 | -0.028348 | 0.11279 | 0.028441 | 0.00024649 | 9.3218e-05 | 0.16961 | 0.16961 | 0.16961 | 0.9876 | -0.086073 | 0.98983 | -0.070446 | 20.9401
71 | 0.0014955 | 0.0003746 | -0.0014954 | -0.00037479 | 5.1146e-08 | -1.8099e-07 | 0.0022696 | 0.0022696 | 0.0022696 | 0.98045 | -0.13664 | 0.98042 | -0.13689 | 0.84061
72 | 0.022284 | 0.0055945 | -0.022271 | -0.0055898 | 1.2728e-05 | 4.6719e-06 | 0.033864 | 0.033864 | 0.033864 | 0.97927 | -0.14504 | 0.9787 | -0.14916 | 12.5423
73 | -0.11511 | -0.029023 | 0.11525 | 0.029078 | 0.00014547 | 5.5048e-05 | 0.17311 | 0.17311 | 0.17311 | 0.98983 | -0.070446 | 0.99112 | -0.061438 | 21.3711
74 | -0.0055561 | -0.0013925 | 0.005557 | 0.0013925 | 9.2561e-07 | 7.1584e-08 | 0.00827 | 0.0082699 | 0.00827 | 0.9997 | -0.0020968 | 0.99987 | -0.00089339 | 3.063
75 | 0.0026547 | 0.0006653 | -0.0026546 | -0.00066532 | 2.0998e-08 | -2.0183e-08 | 0.0039514 | 0.0039514 | 0.0039514 | 0.9997 | -0.0020968 | 0.99969 | -0.002154 | 1.4635
76 | 0.0039049 | 0.00097853 | -0.0039046 | -0.0009786 | 2.9914e-07 | -7.1112e-08 | 0.0058113 | 0.0058114 | 0.0058114 | 0.99987 | -0.00089339 | 0.99979 | -0.0014468 | 2.1524
77 | -0.009462 | -0.0023711 | 0.0094631 | 0.0023714 | 1.17e-06 | 3.2596e-07 | 0.014081 | 0.014081 | 0.014081 | 0.99987 | -0.00089339 | 1 | 0 | 5.2153
78 | 0.19742 | 0.049932 | -0.19738 | -0.049915 | 4.5856e-05 | 1.7536e-05 | 0.29393 | 0.29393 | 0.29393 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0016476 | 36.2876
79 | 0.19235 | 0.048654 | -0.1921 | -0.048559 | 0.00024962 | 9.5435e-05 | 0.28644 | 0.28644 | 0.28644 | 0.99976 | -0.0016476 | 0.99842 | -0.010861 | 35.3634
80 | 0.12717 | 0.032177 | -0.12687 | -0.032064 | 0.00029944 | 0.0001136 | 0.18964 | 0.18964 | 0.18964 | 0.99842 | -0.010861 | 0.996 | -0.027587 | 23.4126
81 | 0.0041942 | 0.0010511 | -0.004194 | -0.0010511 | 1.9687e-07 | -2.8849e-08 | 0.0062661 | 0.0062661 | 0.0062661 | 0.996 | -0.027587 | 0.99595 | -0.027926 | 2.3208
82 | 0.12268 | 0.031013 | -0.12227 | -0.030856 | 0.00041354 | 0.00015675 | 0.18338 | 0.18338 | 0.18338 | 0.996 | -0.027587 | 0.99254 | -0.051599 | 22.6391
83 | 0.11771 | 0.029713 | -0.11754 | -0.029652 | 0.00016245 | 6.1511e-05 | 0.17654 | 0.17654 | 0.17654 | 0.99254 | -0.051599 | 0.99112 | -0.061438 | 21.7953
84 | 0.0045594 | 0.0011425 | -0.0045589 | -0.0011425 | 4.9013e-07 | -2.873e-08 | 0.0068354 | 0.0068355 | 0.0068355 | 0.99254 | -0.051599 | 0.99243 | -0.052375 | 2.5317
85 | 0.0030845 | 0.00077297 | -0.0030844 | -0.00077303 | 9.6876e-08 | -5.676e-08 | 0.0046219 | 0.004622 | 0.004622 | 0.99305 | -0.048269 | 0.99302 | -0.048496 | 1.7118
86 | 0.0022887 | 0.00057339 | -0.0022886 | -0.00057356 | 1.2535e-07 | -1.7105e-07 | 0.003436 | 0.0034361 | 0.0034361 | 0.99112 | -0.061438 | 0.99107 | -0.061834 | 1.2726
87 | 0.0028731 | 0.00071998 | -0.002873 | -0.00072005 | 1.004e-07 | -7.3408e-08 | 0.0043079 | 0.0043079 | 0.0043079 | 0.99243 | -0.052375 | 0.99239 | -0.052628 | 1.5955
88 | -0.0046675 | -0.0011696 | 0.0046682 | 0.0011696 | 7.4828e-07 | -1.1288e-08 | 0.0070976 | 0.0070975 | 0.0070976 | 0.97853 | -0.15032 | 0.9787 | -0.14916 | 2.6287
89 | 0.0037045 | 0.00092826 | -0.0037042 | -0.00092835 | 3.7878e-07 | -9.4578e-08 | 0.0056333 | 0.0056334 | 0.0056334 | 0.97853 | -0.15032 | 0.97843 | -0.15105 | 2.0864
90 | 0.017603 | 0.0044202 | -0.017601 | -0.0044196 | 1.567e-06 | 5.5865e-07 | 0.026767 | 0.026767 | 0.026767 | 0.9787 | -0.14916 | 0.97861 | -0.1498 | 9.9137
91 | 0.017601 | 0.0044196 | -0.017595 | -0.0044173 | 6.5532e-06 | 2.3364e-06 | 0.026767 | 0.026767 | 0.026767 | 0.97861 | -0.1498 | 0.97823 | -0.15248 | 9.9137
92 | 0.00091327 | 0.00022846 | -0.00091323 | -0.00022888 | 4.1582e-08 | -4.1752e-07 | 0.0013891 | 0.0013892 | 0.0013892 | 0.97823 | -0.15248 | 0.97818 | -0.15281 | 0.51452
93 | 0.016682 | 0.0041888 | -0.01665 | -0.0041777 | 3.1658e-05 | 1.1189e-05 | 0.025378 | 0.025378 | 0.025378 | 0.97823 | -0.15248 | 0.97631 | -0.16616 | 9.3993
94 | 0.0012925 | 0.00032332 | -0.0012923 | -0.00032389 | 1.2032e-07 | -5.7514e-07 | 0.0019696 | 0.0019699 | 0.0019699 | 0.97631 | -0.16616 | 0.97622 | -0.16683 | 0.72958
95 | 0.015358 | 0.0038543 | -0.015278 | -0.0038268 | 7.9191e-05 | 2.7577e-05 | 0.023409 | 0.02341 | 0.02341 | 0.97631 | -0.16616 | 0.97112 | -0.20347 | 8.6702
96 | 0.0023099 | 0.00057672 | -0.0023092 | -0.0005776 | 7.3959e-07 | -8.8614e-07 | 0.0035386 | 0.003539 | 0.003539 | 0.97112 | -0.20347 | 0.9708 | -0.2058 | 1.3107
97 | 0.012968 | 0.00325 | -0.012965 | -0.0032488 | 3.7008e-06 | 1.2376e-06 | 0.019871 | 0.019871 | 0.019871 | 0.97112 | -0.20347 | 0.97084 | -0.20553 | 7.3597
98 | 0.0023092 | 0.0005776 | -0.0023087 | -0.00057816 | 4.6766e-07 | -5.5979e-07 | 0.003539 | 0.0035393 | 0.0035393 | 0.9708 | -0.2058 | 0.9706 | -0.20726 | 1.3108
99 | 0.010124 | 0.0025369 | -0.010123 | -0.0025365 | 1.3984e-06 | 4.2278e-07 | 0.015518 | 0.015518 | 0.015518 | 0.97084 | -0.20553 | 0.9707 | -0.20653 | 5.7473
100 | -0.0011777 | -0.00029516 | 0.0011778 | 0.00029488 | 4.9059e-08 | -2.7899e-07 | 0.0018059 | 0.0018058 | 0.0018059 | 0.9704 | -0.20865 | 0.97045 | -0.20835 | 0.66885
101 | -0.0022544 | -0.00056472 | 0.0022545 | 0.0005646 | 9.1239e-08 | -1.1611e-07 | 0.0034566 | 0.0034566 | 0.0034566 | 0.97045 | -0.20835 | 0.97049 | -0.20806 | 1.2802
102 | -0.0043162 | -0.0010813 | 0.0043165 | 0.0010813 | 2.3716e-07 | -1.6022e-08 | 0.0066178 | 0.0066177 | 0.0066178 | 0.97049 | -0.20806 | 0.97054 | -0.20766 | 2.451
103 | -0.0072803 | -0.0018241 | 0.0072814 | 0.0018244 | 1.1356e-06 | 2.5623e-07 | 0.011162 | 0.011162 | 0.011162 | 0.97054 | -0.20766 | 0.9707 | -0.20653 | 4.134
104 | 0.0010838 | 0.00027117 | -0.0010837 | -0.00027161 | 6.3968e-08 | -4.3434e-07 | 0.0016614 | 0.0016615 | 0.0016615 | 0.9706 | -0.20726 | 0.97054 | -0.20769 | 0.61539

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21033 | 0.052965

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031509 | 0.00078968
1 | 0.0010179 | 0.0002551
2 | 0.0044648 | 0.001119
3 | 0.0027035 | 0.00067755
4 | 0.0035138 | 0.00088064
5 | 0.0011705 | 0.00029335
6 | 0.004549 | 0.0011401
7 | 0.0029943 | 0.00075045
8 | 0.0097361 | 0.0024401
9 | 0.0032673 | 0.00081886
10 | 0.0016311 | 0.00040879
11 | 0.0017031 | 0.00042684
12 | 0.0020711 | 0.00051906
13 | 0.0018719 | 0.00046913
14 | 0.0033602 | 0.00084215
15 | 0.0017804 | 0.00044622
16 | 0.0010828 | 0.00027138
17 | 0.0044889 | 0.001125
18 | 0.0019034 | 0.00047704
19 | 0.005809 | 0.0014559
20 | 0.0032578 | 0.00081649
21 | 0.0020519 | 0.00051425
22 | 0.007119 | 0.0017842
23 | 0.011265 | 0.0028232
24 | 0.0042912 | 0.0010755
25 | 0.0029943 | 0.00075044
26 | 0.015027 | 0.0037661
27 | 0.0038494 | 0.00096476
28 | 0.004057 | 0.0010168
29 | 0.0019978 | 0.00050069
30 | 0.0025928 | 0.00064982
31 | 0.0037018 | 0.00092776
32 | 0.0023184 | 0.00058103
33 | 0.00067454 | 0.00016905
34 | 0.001695 | 0.00042481
35 | 0.0011411 | 0.000286
36 | 0.0014916 | 0.00037384
37 | 0.0019653 | 0.00049255
38 | 0.0014624 | 0.00036652
39 | 0.0038889 | 0.00097464
40 | 0.0014954 | 0.00037479
41 | 0.00056546 | 0.00014172
42 | 0.0012919 | 0.00032378
43 | 0.0003797 | 9.5162e-05
44 | 0.0023227 | 0.00058213
45 | 0.0029014 | 0.00072717
46 | 0.0026546 | 0.00066532
47 | 0.0039046 | 0.0009786
48 | 0.0026383 | 0.00066123
49 | 0.0050298 | 0.0012606
50 | 0.004194 | 0.0010511
51 | 0.0072135 | 0.0018079
52 | 0.0016858 | 0.0004225
53 | 0.0030844 | 0.00077303
54 | 0.002873 | 0.00072005
55 | 0.0022886 | 0.00057356
56 | 0.00096293 | 0.00024133
57 | 0.0037042 | 0.00092835
58 | 0.00091323 | 0.00022888
59 | 0.0028404 | 0.00071188
60 | 0.0012923 | 0.00032389
61 | 0.0011777 | 0.00029516
62 | 0.0010766 | 0.00026983
63 | 0.0020617 | 0.00051672
64 | 0.0029638 | 0.00074281
65 | 0.0028415 | 0.00071215
66 | 0.0012249 | 0.00030699
67 | 0.0010837 | 0.00027161

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1