## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2068-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2068-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2068-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2068-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2068-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2068-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2068-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2068-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2068-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2068-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2068-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2068-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2068-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2068-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2068-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2068-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2068-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2068-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2068-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2068-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2068-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2068-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2068-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2068-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2068-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2068-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2068-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2068-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2068-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2068-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2068-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2068-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2068-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2068-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2068-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2068-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2068-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2068-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2068-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2068-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2068-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2068-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2068-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2068-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2068-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2068-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2068-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2068-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2068-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2068-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2068-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2068-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2068-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2068-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2068-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2068-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2068-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2068-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2068-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2068-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2068-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2068-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2068-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2068-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2068-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2068-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2068-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2068-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2068-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2068-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2068-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2068-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2068-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2068-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2068-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2068-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2068-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2068-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2068-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2068-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2068-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2068-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2068-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2068-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2068-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2068-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2068-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2068-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2068-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2068-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2068-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2068-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2068-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2068-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2068-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2068-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2068-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2068-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2068-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2068-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2068-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2068-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2068-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2068-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2068-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2068-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2068-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2068-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2068-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_478_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2068-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0083917 | 0.0021031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2068-3_0_3_load_1 | 1 | 0.00092373 | 0.00023151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2068-3_0_3_load_2 | 2 | 0.0026471 | 0.00066342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2068-3_0_3_load_52 | 6 | 0.0026022 | 0.00065217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2068-3_0_3_load_25 | 7 | 0.00155 | 0.00038846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2068-3_0_3_load_99 | 8 | 0.0070148 | 0.0017581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2068-3_0_3_load_103 | 11 | 0.0016642 | 0.00041708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2068-3_0_3_load_56 | 12 | 0.0014091 | 0.00035315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2068-3_0_3_load_23 | 13 | 0.003 | 0.00075187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2068-3_0_3_load_5 | 14 | 0.0031076 | 0.00077884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2068-3_0_3_load_6 | 15 | 0.010219 | 0.0025612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2068-3_0_3_load_10 | 16 | 0.00041703 | 0.00010452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2068-3_0_3_load_11 | 17 | 0.0003496 | 8.7617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2068-3_0_3_load_14 | 20 | 0.0001094 | 2.7419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2068-3_0_3_load_15 | 21 | 0.0010063 | 0.00025219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2068-3_0_3_load_48 | 22 | 0.0038273 | 0.0009592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2068-3_0_3_load_46 | 24 | 0.0082074 | 0.002057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2068-3_0_3_load_21 | 26 | 0.00023549 | 5.902e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2068-3_0_3_load_38 | 27 | 0.00072138 | 0.0001808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2068-3_0_3_load_63 | 29 | 0.00016117 | 4.0392e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2068-3_0_3_load_22 | 30 | 0.00023548 | 5.9016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2068-3_0_3_load_39 | 31 | 0.001713 | 0.00042932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2068-3_0_3_load_17 | 33 | 0.0023299 | 0.00058394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2068-3_0_3_load_64 | 34 | 0.001083 | 0.00027142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2068-3_0_3_load_18 | 35 | 0.00028896 | 7.2419e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2068-3_0_3_load_29 | 36 | 0.0020623 | 0.00051686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2068-3_0_3_load_27 | 37 | 0.001261 | 0.00031604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2068-3_0_3_load_24 | 40 | 0.0071249 | 0.0017857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2068-3_0_3_load_26 | 41 | 0.0034028 | 0.00085283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2068-3_0_3_load_31 | 42 | 0.003651 | 0.00091502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2068-3_0_3_load_28 | 44 | 0.00093047 | 0.0002332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2068-3_0_3_load_33 | 46 | 0.003086 | 0.00077342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2068-3_0_3_load_45 | 47 | 0.0017152 | 0.00042988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2068-3_0_3_load_42 | 48 | 0.0043056 | 0.0010791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2068-3_0_3_load_34 | 49 | 0.002481 | 0.0006218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2068-3_0_3_load_35 | 50 | 0.0037755 | 0.00094624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2068-3_0_3_load_50 | 51 | 0.0016887 | 0.00042322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2068-3_0_3_load_43 | 52 | 0.0056382 | 0.0014131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2068-3_0_3_load_40 | 53 | 0.00085009 | 0.00021305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2068-3_0_3_load_41 | 54 | 0.00030747 | 7.7058e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2068-3_0_3_load_53 | 56 | 0.00051257 | 0.00012846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2068-3_0_3_load_54 | 57 | 0.00015186 | 3.8061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2068-3_0_3_load_59 | 58 | 0.00074896 | 0.00018771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2068-3_0_3_load_70 | 59 | 0.00047006 | 0.00011781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2068-3_0_3_load_47 | 61 | 0.0066322 | 0.0016622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2068-3_0_3_load_109 | 62 | 0.0011863 | 0.00029732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2068-3_0_3_load_110 | 63 | 0.00025331 | 6.3484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2068-3_0_3_load_112 | 64 | 0.0008685 | 0.00021767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2068-3_0_3_load_114 | 65 | 0.0046787 | 0.0011726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2068-3_0_3_load_113 | 66 | 0.004817 | 0.0012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2068-3_0_3_load_101 | 67 | 0.0059546 | 0.0014924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2068-3_0_3_load_55 | 69 | 0.0066665 | 0.0016708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2068-3_0_3_load_60 | 70 | 0.00023777 | 5.9592e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2068-3_0_3_load_69 | 71 | 0.0019872 | 0.00049803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2068-3_0_3_load_57 | 72 | 0.0009289 | 0.00023281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2068-3_0_3_load_58 | 73 | 0.00048434 | 0.00012139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2068-3_0_3_load_62 | 75 | 0.00028227 | 7.0743e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2068-3_0_3_load_82 | 77 | 0.0004332 | 0.00010857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2068-3_0_3_load_79 | 78 | 0.0016775 | 0.00042042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2068-3_0_3_load_65 | 79 | 0.0027331 | 0.00068497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2068-3_0_3_load_66 | 80 | 0.00066003 | 0.00016542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2068-3_0_3_load_67 | 81 | 0.00042403 | 0.00010627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2068-3_0_3_load_68 | 82 | 0.00025024 | 6.2716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2068-3_0_3_load_71 | 83 | 0.00024968 | 6.2576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2068-3_0_3_load_72 | 84 | 0.0022014 | 0.00055171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2068-3_0_3_load_74 | 85 | 0.00035777 | 8.9666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2068-3_0_3_load_76 | 87 | 0.002399 | 0.00060124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2068-3_0_3_load_78 | 88 | 0.00024333 | 6.0983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2068-3_0_3_load_77 | 89 | 0.00080473 | 0.00020169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2068-3_0_3_load_107 | 90 | 0.0017741 | 0.00044464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2068-3_0_3_load_80 | 91 | 0.00019345 | 4.8483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2068-3_0_3_load_106 | 92 | 0.00011392 | 2.855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2068-3_0_3_load_83 | 93 | 0.00014516 | 3.6382e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2068-3_0_3_load_84 | 94 | 0.0033073 | 0.00082888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2068-3_0_3_load_87 | 97 | 0.0025857 | 0.00064803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2068-3_0_3_load_88 | 98 | 0.0031865 | 0.00079862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2068-3_0_3_load_89 | 99 | 0.0020523 | 0.00051436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2068-3_0_3_load_90 | 100 | 0.0010973 | 0.00027501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2068-3_0_3_load_104 | 101 | 0.0015221 | 0.00038149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2068-3_0_3_load_96 | 103 | 0.0026801 | 0.0006717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2068-3_0_3_load_94 | 104 | 0.0007832 | 0.00019629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2068-3_0_3_load_97 | 105 | 0.0018378 | 0.0004606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2068-3_0_3_load_95 | 106 | 0.0022895 | 0.00057381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2068-3_0_3_load_100 | 107 | 0.0053464 | 0.0013399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2068-3_0_3_load_102 | 108 | 0.0048947 | 0.0012267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2068-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.020173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2068-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.014902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2068-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2068-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.023827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2068-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.030969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2068-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.023963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2068-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.023565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2068-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.025689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2068-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.029784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2068-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.046954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2068-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.020943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2068-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.033832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2068-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.026183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2068-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 14 | 0.012802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2068-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 67 | 0.024761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2068-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 68 | 0.015618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2068-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 69 | 0.014075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2068-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 40 | 0.015484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2068-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.011886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2068-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.036361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2068-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.018852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2068-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.051355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2068-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.055747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2068-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.035198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2068-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.068457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2068-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 26 | 0.025879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2068-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.033228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2068-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.1136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2068-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.040201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2068-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 44 | 0.054525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2068-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 61 | 0.026133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2068-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.002883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2068-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.061444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2068-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.00056898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2068-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 31 | 0.071422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2068-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.005669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2068-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.053145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2068-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.0028089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2068-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 38 | 0.045962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2068-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 53 | 0.041512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2068-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.019097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2068-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.017191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2068-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.01628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2068-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.013324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2068-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.092329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2068-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 64 | 0.040401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2068-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 62 | 0.028084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2068-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.013805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2068-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.019772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2068-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0075544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2068-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.013185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2068-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.048052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2068-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0099966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2068-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.028749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2068-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.025592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2068-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.027596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2068-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.048697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2068-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.02115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2068-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 60 | 0.020406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2068-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.003345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2068-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.026692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2068-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0024662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2068-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 6.1988e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2068-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.015167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2068-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 70 | 0.0018582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2068-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 71 | 0.034401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2068-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.051001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2068-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.029112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2068-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.18133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2068-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0547 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2068-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 107 | 0.031731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2068-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 102 | 0.053558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2068-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 99 | 0.020208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2068-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.0064477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2068-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.05731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2068-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 81 | 0.0076744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2068-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0055697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2068-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0047728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2068-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.020116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2068-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.011256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2068-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.016712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2068-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.01885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2068-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 93 | 0.0048362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2068-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 91 | 0.018937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2068-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.039778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2068-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.037608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2068-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0031069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2068-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.013149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2068-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.021324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2068-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.016013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2068-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.098228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2068-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.017802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2068-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.029651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2068-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.084706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2068-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.016731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2068-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.0020818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2068-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.018398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2068-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.018825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2068-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.01728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2068-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 98 | 0.020058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2068-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 99 | 0.015581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2068-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 100 | 0.021222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2068-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0069248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2068-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.030896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2068-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.022197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2068-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 105 | 0.020235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2068-3_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0031916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2068-3_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.030025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2068-3_0_3_trafo_42 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 48 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2561796.1963 | 1178216.1812 | 2561798.5179 | 1178218.6462 | 2561802.1498 | 1178222.6362 | 2561805.7436 | 1178226.6376 | 2561809.2158 | 1178230.7509 | 2561809.5735 | 1178231.2703
1 | 2561796.1963 | 1178216.1812 | 2561794.8023 | 1178214.7011 | 2561789.7736 | 1178209.7418 | 2561785.4814 | 1178205.8316
2 | 2561817.6443 | 1178244.0375 | 2561811.167 | 1178233.5844 | 2561809.5735 | 1178231.2703
3 | 2561767.0205 | 1178190.7771 | 2561775.8974 | 1178197.6907 | 2561784.5628 | 1178204.9948 | 2561785.4814 | 1178205.8316
4 | 2561817.6443 | 1178244.0375 | 2561824.67 | 1178238.6676 | 2561828.2493 | 1178235.6209 | 2561831.7081 | 1178232.8529 | 2561842.249 | 1178225.1594
5 | 2561817.6443 | 1178244.0375 | 2561827.5193 | 1178256.5255 | 2561832.2403 | 1178263.0367
6 | 2561817.6443 | 1178244.0375 | 2561803.4071 | 1178253.1888 | 2561797.9583 | 1178256.9843
7 | 2561767.0205 | 1178190.7771 | 2561759.5523 | 1178185.4998 | 2561751.7948 | 1178180.3801 | 2561745.7072 | 1178176.4428
8 | 2561767.0205 | 1178190.7771 | 2561757.3427 | 1178200.7998 | 2561744.0607 | 1178192.0579
9 | 2561880.7538 | 1178198.133 | 2561842.249 | 1178225.1594
10 | 2561842.249 | 1178225.1594 | 2561854.8638 | 1178241.8767
11 | 2561832.2403 | 1178263.0367 | 2561837.9335 | 1178270.8889 | 2561842.1639 | 1178276.4871 | 2561846.6153 | 1178281.9838 | 2561851.5323 | 1178287.4109 | 2561853.4483 | 1178289.3416
12 | 2561797.9583 | 1178256.9843 | 2561776.4743 | 1178271.9499
13 | 2561744.0607 | 1178192.0579 | 2561736.3487 | 1178202.276
14 | 2561880.7538 | 1178198.133 | 2561866.0542 | 1178178.208
15 | 2561880.7538 | 1178198.133 | 2561886.743 | 1178193.17 | 2561892.4852 | 1178187.7972
16 | 2561863.8496 | 1178298.8046 | 2561861.9178 | 1178297.2943 | 2561856.8384 | 1178292.7576 | 2561853.4483 | 1178289.3416
17 | 2561763.769 | 1178280.8003 | 2561776.4743 | 1178271.9499
18 | 2561736.3487 | 1178202.276 | 2561729.1881 | 1178211.7634
19 | 2561339.0885 | 1178654.0048 | 2561346.1444 | 1178640.7754 | 2561357.2507 | 1178622.5206
20 | 2561330.2168 | 1178670.6386 | 2561339.0885 | 1178654.0048
21 | 2561386.7143 | 1178580.5481 | 2561377.0429 | 1178592.5503 | 2561366.6241 | 1178607.1141 | 2561357.2507 | 1178622.5206
22 | 2561330.2168 | 1178670.6386 | 2561304.64 | 1178717.0396 | 2561303.1161 | 1178719.3456
23 | 2561330.2168 | 1178670.6386 | 2561336.4435 | 1178676.5459 | 2561346.6676 | 1178694.5227 | 2561349.5589 | 1178699.7044
24 | 2561386.7143 | 1178580.5481 | 2561388.9275 | 1178577.7991 | 2561414.2597 | 1178547.7642 | 2561430.8653 | 1178528.1356
25 | 2561303.1161 | 1178719.3456 | 2561288.8482 | 1178740.9358
26 | 2561349.5589 | 1178699.7044 | 2561356.3528 | 1178711.8804 | 2561365.6076 | 1178727.6512 | 2561366.1375 | 1178728.4977
27 | 2561631.0425 | 1178434.2875 | 2561522.5279 | 1178467.8912
28 | 2561631.0425 | 1178434.2875 | 2561640.8685 | 1178431.9789 | 2561653.5805 | 1178424.5601 | 2561665.0376 | 1178414.2868
29 | 2561522.5279 | 1178467.8912 | 2561502.6511 | 1178485.0393 | 2561482.7624 | 1178500.3198 | 2561479.964 | 1178501.8563
30 | 2561665.0376 | 1178414.2868 | 2561665.2187 | 1178414.1244 | 2561671.3643 | 1178408.5821 | 2561660.624 | 1178394.6213
31 | 2561432.7306 | 1178525.9335 | 2561430.8653 | 1178528.1356
32 | 2561430.8653 | 1178528.1356 | 2561450.8075 | 1178549.6184 | 2561464.2371 | 1178567.0967 | 2561463.6626 | 1178577.1705
33 | 2561288.5345 | 1178741.4105 | 2561288.8482 | 1178740.9358
34 | 2561366.1375 | 1178728.4977 | 2561371.0345 | 1178736.3207 | 2561380.1566 | 1178748.1236 | 2561397.2362 | 1178768.8799 | 2561410.2765 | 1178784.5618
35 | 2561435.9399 | 1178521.2548 | 2561432.7306 | 1178525.9335
36 | 2561432.7306 | 1178525.9335 | 2561426.1056 | 1178522.2409 | 2561410.5854 | 1178513.5364 | 2561398.4608 | 1178508.89 | 2561386.1323 | 1178500.7352
37 | 2561463.5026 | 1178579.9749 | 2561463.6626 | 1178577.1705
38 | 2561263.2555 | 1178779.7963 | 2561286.792 | 1178744.0472 | 2561288.5345 | 1178741.4105
39 | 2561410.2765 | 1178784.5618 | 2561421.6213 | 1178798.2048 | 2561433.8239 | 1178813.8566 | 2561436.3432 | 1178816.8621
40 | 2561435.9399 | 1178521.2548 | 2561442.4333 | 1178521.1129 | 2561448.5745 | 1178518.4941 | 2561453.8458 | 1178515.787
41 | 2561386.1323 | 1178500.7352 | 2561382.915 | 1178498.6071 | 2561372.7681 | 1178489.9575
42 | 2561453.8458 | 1178515.787 | 2561465.3886 | 1178509.859 | 2561468.285 | 1178508.2687
43 | 2561468.285 | 1178508.2687 | 2561479.964 | 1178501.8563
44 | 2561263.2555 | 1178779.7963 | 2561212.3151 | 1178856.8005
45 | 2561212.3151 | 1178856.8005 | 2561235.3658 | 1178889.9797
46 | 2561212.3151 | 1178856.8005 | 2561185.9631 | 1178847.0893
47 | 2561752.4417 | 1178288.6909 | 2561763.769 | 1178280.8003
48 | 2561752.4417 | 1178288.6909 | 2561744.9873 | 1178293.8836 | 2561736.2169 | 1178299.9903
49 | 2561730.0173 | 1178304.307 | 2561736.2169 | 1178299.9903
50 | 2561730.0173 | 1178304.307 | 2561719.1547 | 1178311.825
51 | 2561730.0173 | 1178304.307 | 2561722.5692 | 1178297.3844 | 2561693.7363 | 1178272.8112
52 | 2561719.1547 | 1178311.825 | 2561710.9682 | 1178317.562
53 | 2561719.1547 | 1178311.825 | 2561720.8895 | 1178314.2818 | 2561722.7353 | 1178316.1599 | 2561724.7405 | 1178317.8813 | 2561740.6238 | 1178330.7865
54 | 2561693.7363 | 1178272.8112 | 2561674.2583 | 1178256.2108
55 | 2561688.3809 | 1178333.416 | 2561702.6487 | 1178323.3923 | 2561710.9682 | 1178317.562
56 | 2561740.6238 | 1178330.7865 | 2561750.1346 | 1178336.5065 | 2561783.2171 | 1178354.3736
57 | 2561674.2583 | 1178256.2108 | 2561658.1609 | 1178242.4917
58 | 2561671.6835 | 1178345.1465 | 2561688.3809 | 1178333.416
59 | 2561436.3432 | 1178816.8621 | 2561438.4919 | 1178819.4256
60 | 2561840.8449 | 1178385.8644 | 2561848.7193 | 1178371.0285 | 2561853.4087 | 1178362.3138
61 | 2561840.8449 | 1178385.8644 | 2561839.7459 | 1178388.0722
62 | 2561853.4087 | 1178362.3138 | 2561853.438 | 1178362.2592
63 | 2561832.3948 | 1178401.3144 | 2561835.8208 | 1178395.9573 | 2561839.7459 | 1178388.0722
64 | 2561854.3185 | 1178360.6229 | 2561853.438 | 1178362.2592
65 | 2561832.3948 | 1178401.3144 | 2561824.2918 | 1178413.9848 | 2561817.4522 | 1178424.523 | 2561816.8336 | 1178426.9726 | 2561816.9542 | 1178429.1063 | 2561817.7081 | 1178431.1026 | 2561817.7081 | 1178431.1026
66 | 2561671.6835 | 1178345.1465 | 2561670.8041 | 1178353.3788 | 2561669.9716 | 1178356.9971 | 2561667.1734 | 1178363.8853 | 2561663.5524 | 1178374.7032 | 2561661.8739 | 1178382.229 | 2561660.624 | 1178394.6213 | 2561660.624 | 1178394.6213
67 | 2561162.9074 | 1178830.8518 | 2561172.7987 | 1178842.238 | 2561185.9631 | 1178847.0893
68 | 2561235.3658 | 1178889.9797 | 2561106.835 | 1179017.8885
69 | 2561077.2686 | 1179063.9097 | 2561104.6316 | 1179021.3091 | 2561106.835 | 1179017.8885
70 | 2561847.2166 | 1178152.674 | 2561866.0542 | 1178178.208
71 | 2561922.4258 | 1178144.0724 | 2561919.9821 | 1178150.2912 | 2561917.4193 | 1178155.7882 | 2561914.5882 | 1178161.1646 | 2561911.5189 | 1178166.3091 | 2561907.9976 | 1178171.2786 | 2561904.2298 | 1178175.9384 | 2561900.1859 | 1178180.4332 | 2561896.4507 | 1178184.2034 | 2561892.4852 | 1178187.7972
72 | 2561892.4852 | 1178187.7972 | 2561897.2446 | 1178193.6811 | 2561905.4273 | 1178203.3158
73 | 2561863.8496 | 1178298.8046 | 2561867.3621 | 1178301.5507 | 2561868.9896 | 1178302.6943
74 | 2561877.5833 | 1178308.4448 | 2561871.6916 | 1178326.2806 | 2561868.2159 | 1178334.7962 | 2561854.3185 | 1178360.6229
75 | 2561817.7081 | 1178431.1026 | 2561819.2742 | 1178433.4605 | 2561822.4982 | 1178437.0755
76 | 2561873.5667 | 1178305.8668 | 2561872.8497 | 1178305.4067 | 2561868.9896 | 1178302.6943
77 | 2561877.5833 | 1178308.4448 | 2561873.5667 | 1178305.8668
78 | 2561877.5833 | 1178308.4448 | 2561885.5211 | 1178313.1189 | 2561895.0392 | 1178318.439
79 | 2561904.7386 | 1178324.1467 | 2561898.6178 | 1178320.4393 | 2561895.0392 | 1178318.439
80 | 2561904.7386 | 1178324.1467 | 2561906.2031 | 1178321.3471 | 2561907.4884 | 1178319.2266 | 2561908.9808 | 1178317.2161 | 2561914.1311 | 1178311.3024 | 2561914.6414 | 1178310.7849
81 | 2561904.7386 | 1178324.1467 | 2561910.4791 | 1178328.1234 | 2561915.7004 | 1178332.159 | 2561919.633 | 1178335.6631
82 | 2561914.6414 | 1178310.7849 | 2561918.0371 | 1178307.3414
83 | 2561919.633 | 1178335.6631 | 2561921.2253 | 1178337.0819 | 2561926.4615 | 1178342.2625 | 2561931.7146 | 1178347.6986 | 2561932.988 | 1178349.0806
84 | 2561847.2036 | 1178465.189 | 2561858.4981 | 1178475.0656 | 2561861 | 1178478.0179 | 2561862.5146 | 1178480.6985 | 2561867.7032 | 1178492.7941 | 2561870.2494 | 1178496.7021 | 2561870.2494 | 1178496.7021
85 | 2561847.2036 | 1178465.189 | 2561840.8036 | 1178459.5925 | 2561836.5214 | 1178455.4398 | 2561827.7623 | 1178442.978 | 2561822.4982 | 1178437.0755
86 | 2561872.1934 | 1178499.1256 | 2561870.2494 | 1178496.7021
87 | 2561872.1934 | 1178499.1256 | 2561874.2773 | 1178501.7235 | 2561881.2542 | 1178508.6326
88 | 2561896.5368 | 1178523.5027 | 2561889.1015 | 1178516.4035 | 2561881.2542 | 1178508.6326
89 | 2562042.2194 | 1178466.8259 | 2562037.43 | 1178462.1872 | 2562032.7927 | 1178457.4475 | 2562030.9142 | 1178455.4875
90 | 2561964.345 | 1178383.2564 | 2562030.9142 | 1178455.4875
91 | 2562042.2194 | 1178466.8259 | 2562048.0294 | 1178472.1586 | 2562054.0363 | 1178477.2343 | 2562055.6556 | 1178478.4946
92 | 2561964.345 | 1178383.2564 | 2561955.4726 | 1178373.4833 | 2561944.3251 | 1178361.3849
93 | 2562055.6556 | 1178478.4946 | 2562140.2341 | 1178483.1467
94 | 2561932.988 | 1178349.0806 | 2561944.3251 | 1178361.3849
95 | 2562140.2341 | 1178483.1467 | 2562142.0411 | 1178484.1803
96 | 2561942.7644 | 1178239.9269 | 2561930.5863 | 1178226.1366
97 | 2561916.8252 | 1178213.667 | 2561922.0617 | 1178216.4796 | 2561928.5112 | 1178223.7868 | 2561930.5863 | 1178226.1366
98 | 2561942.7644 | 1178239.9269 | 2561942.0457 | 1178243.4444 | 2561936.2449 | 1178249.2066 | 2561934.7274 | 1178252.0733 | 2561935.1466 | 1178254.3163
99 | 2561942.7644 | 1178239.9269 | 2561949.6573 | 1178242.4844 | 2561957.8654 | 1178252.1837
100 | 2561916.8252 | 1178213.667 | 2561914.5789 | 1178212.4695 | 2561911.1712 | 1178210.0789 | 2561905.4273 | 1178203.3158
101 | 2561916.8252 | 1178213.667 | 2561915.4409 | 1178217.0554 | 2561914.1245 | 1178219.1093 | 2561902.1663 | 1178228.3663
102 | 2561896.6904 | 1178232.6052 | 2561902.1663 | 1178228.3663
103 | 2561922.4258 | 1178144.0724 | 2561924.2335 | 1178138.7803 | 2561925.7657 | 1178133.4121 | 2561927.0741 | 1178127.7008 | 2561928.1224 | 1178121.9355 | 2561928.8168 | 1178115.7945 | 2561928.9564 | 1178113.9783
104 | 2561922.4258 | 1178144.0724 | 2561936.7493 | 1178161.0291
105 | 2561928.9564 | 1178113.9783 | 2561929.2896 | 1178109.6438 | 2561929.5898 | 1178103.9945 | 2561929.7968 | 1178093.766
106 | 2561938.8088 | 1178163.4672 | 2561936.7493 | 1178161.0291
107 | 2561829.3916 | 1178128.5126 | 2561847.2166 | 1178152.674

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2561796.1963 | 1178216.1812
1 | 2561809.5735 | 1178231.2703
2 | 2561785.4814 | 1178205.8316
3 | 2561817.6443 | 1178244.0375
4 | 2561767.0205 | 1178190.7771
5 | 2561842.249 | 1178225.1594
6 | 2561832.2403 | 1178263.0367
7 | 2561797.9583 | 1178256.9843
8 | 2561745.7072 | 1178176.4428
9 | 2561744.0607 | 1178192.0579
10 | 2561880.7538 | 1178198.133
11 | 2561854.8638 | 1178241.8767
12 | 2561853.4483 | 1178289.3416
13 | 2561776.4743 | 1178271.9499
14 | 2561736.3487 | 1178202.276
15 | 2561729.1881 | 1178211.7634
16 | 2561339.0885 | 1178654.0048
17 | 2561357.2507 | 1178622.5206
18 | 2561330.2168 | 1178670.6386
19 | 2561386.7143 | 1178580.5481
20 | 2561303.1161 | 1178719.3456
21 | 2561349.5589 | 1178699.7044
22 | 2561631.0425 | 1178434.2875
23 | 2561522.5279 | 1178467.8912
24 | 2561665.0376 | 1178414.2868
25 | 2561430.8653 | 1178528.1356
26 | 2561288.8482 | 1178740.9358
27 | 2561366.1375 | 1178728.4977
28 | 2561432.7306 | 1178525.9335
29 | 2561463.6626 | 1178577.1705
30 | 2561288.5345 | 1178741.4105
31 | 2561410.2765 | 1178784.5618
32 | 2561435.9399 | 1178521.2548
33 | 2561386.1323 | 1178500.7352
34 | 2561463.5026 | 1178579.9749
35 | 2561372.7681 | 1178489.9575
36 | 2561453.8458 | 1178515.787
37 | 2561468.285 | 1178508.2687
38 | 2561263.2555 | 1178779.7963
39 | 2561212.3151 | 1178856.8005
40 | 2561763.769 | 1178280.8003
41 | 2561752.4417 | 1178288.6909
42 | 2561736.2169 | 1178299.9903
43 | 2561730.0173 | 1178304.307
44 | 2561479.964 | 1178501.8563
45 | 2561719.1547 | 1178311.825
46 | 2561693.7363 | 1178272.8112
47 | 2561710.9682 | 1178317.562
48 | 2561740.6238 | 1178330.7865
49 | 2561674.2583 | 1178256.2108
50 | 2561658.1609 | 1178242.4917
51 | 2561688.3809 | 1178333.416
52 | 2561783.2171 | 1178354.3736
53 | 2561436.3432 | 1178816.8621
54 | 2561438.4919 | 1178819.4256
55 | 2561840.8449 | 1178385.8644
56 | 2561853.4087 | 1178362.3138
57 | 2561839.7459 | 1178388.0722
58 | 2561853.438 | 1178362.2592
59 | 2561832.3948 | 1178401.3144
60 | 2561671.6835 | 1178345.1465
61 | 2561660.624 | 1178394.6213
62 | 2561185.9631 | 1178847.0893
63 | 2561162.9074 | 1178830.8518
64 | 2561235.3658 | 1178889.9797
65 | 2561106.835 | 1179017.8885
66 | 2561077.2686 | 1179063.9097
67 | 2561866.0542 | 1178178.208
68 | 2561892.4852 | 1178187.7972
69 | 2561863.8496 | 1178298.8046
70 | 2561854.3185 | 1178360.6229
71 | 2561817.7081 | 1178431.1026
72 | 2561868.9896 | 1178302.6943
73 | 2561873.5667 | 1178305.8668
74 | 2561877.5833 | 1178308.4448
75 | 2561895.0392 | 1178318.439
76 | 2561904.7386 | 1178324.1467
77 | 2561914.6414 | 1178310.7849
78 | 2561919.633 | 1178335.6631
79 | 2561847.2036 | 1178465.189
80 | 2561870.2494 | 1178496.7021
81 | 2561822.4982 | 1178437.0755
82 | 2561872.1934 | 1178499.1256
83 | 2561881.2542 | 1178508.6326
84 | 2561896.5368 | 1178523.5027
85 | 2562030.9142 | 1178455.4875
86 | 2562042.2194 | 1178466.8259
87 | 2561964.345 | 1178383.2564
88 | 2562055.6556 | 1178478.4946
89 | 2561944.3251 | 1178361.3849
90 | 2562140.2341 | 1178483.1467
91 | 2561932.988 | 1178349.0806
92 | 2562142.0411 | 1178484.1803
93 | 2561918.0371 | 1178307.3414
94 | 2561930.5863 | 1178226.1366
95 | 2561942.7644 | 1178239.9269
96 | 2561916.8252 | 1178213.667
97 | 2561935.1466 | 1178254.3163
98 | 2561957.8654 | 1178252.1837
99 | 2561905.4273 | 1178203.3158
100 | 2561902.1663 | 1178228.3663
101 | 2561896.6904 | 1178232.6052
102 | 2561922.4258 | 1178144.0724
103 | 2561928.9564 | 1178113.9783
104 | 2561936.7493 | 1178161.0291
105 | 2561929.7968 | 1178093.766
106 | 2561938.8088 | 1178163.4672
107 | 2561847.2166 | 1178152.674
108 | 2561829.3916 | 1178128.5126
109 | 2561719.1547 | 1178311.825

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98319 | -0.11764 | 0.0083917 | 0.0021031
1 | 0.98411 | -0.11111 | 0.00092373 | 0.00023151
2 | 0.9827 | -0.12118 | 0.0026471 | 0.00066342
3 | 0.98482 | -0.10608 | 0 | 0
4 | 0.98199 | -0.1262 | 0 | 0
5 | 0.98306 | -0.11861 | 0 | 0
6 | 0.98374 | -0.11379 | 0.0026022 | 0.00065217
7 | 0.98834 | -0.081251 | 0.00155 | 0.00038846
8 | 0.98173 | -0.12807 | 0.0070148 | 0.0017581
9 | 0.98142 | -0.13031 | 0 | 0
10 | 0.98049 | -0.13688 | 0 | 0
11 | 0.983 | -0.11897 | 0.0016642 | 0.00041708
12 | 0.98233 | -0.12378 | 0.0014091 | 0.00035315
13 | 0.99032 | -0.067325 | 0.003 | 0.00075187
14 | 0.98117 | -0.13208 | 0.0031076 | 0.00077884
15 | 0.98099 | -0.13334 | 0.010219 | 0.0025612
16 | 0.97793 | -0.15507 | 0.00041703 | 0.00010452
17 | 0.97886 | -0.14844 | 0.0003496 | 8.7617e-05
18 | 0.97746 | -0.15842 | 0 | 0
19 | 0.9802 | -0.13892 | 0 | 0
20 | 0.97645 | -0.16567 | 0.0001094 | 2.7419e-05
21 | 0.97723 | -0.16012 | 0.0010063 | 0.00025219
22 | 0.99024 | -0.067958 | 0.0038273 | 0.0009592
23 | 0.98595 | -0.098127 | 0 | 0
24 | 0.99198 | -0.055781 | 0.0082074 | 0.002057
25 | 0.98198 | -0.12626 | 0 | 0
26 | 0.97599 | -0.16901 | 0.00023549 | 5.902e-05
27 | 0.97705 | -0.16137 | 0.00072138 | 0.0001808
28 | 0.98206 | -0.12569 | 0 | 0
29 | 0.98186 | -0.12706 | 0.00016117 | 4.0392e-05
30 | 0.97598 | -0.16908 | 0.00023548 | 5.9016e-05
31 | 0.97676 | -0.16352 | 0.001713 | 0.00042932
32 | 0.98224 | -0.12442 | 0 | 0
33 | 0.98185 | -0.12714 | 0.0023299 | 0.00058394
34 | 0.98186 | -0.12709 | 0.001083 | 0.00027142
35 | 0.98185 | -0.12719 | 0.00028896 | 7.2419e-05
36 | 0.98284 | -0.12013 | 0.0020623 | 0.00051686
37 | 0.9834 | -0.11614 | 0.001261 | 0.00031604
38 | 0.97518 | -0.17479 | 0 | 0
39 | 0.97358 | -0.18628 | 0 | 0
40 | 0.99153 | -0.058879 | 0.0071249 | 0.0017857
41 | 0.99267 | -0.050868 | 0.0034028 | 0.00085283
42 | 0.99436 | -0.039086 | 0.003651 | 0.00091502
43 | 0.99503 | -0.034456 | 0 | 0
44 | 0.98389 | -0.1127 | 0.00093047 | 0.0002332
45 | 0.99628 | -0.02577 | 0 | 0
46 | 0.99438 | -0.038988 | 0.003086 | 0.00077342
47 | 0.99593 | -0.028188 | 0.0017152 | 0.00042988
48 | 1 | 0 | -0.18805 | -0.047282
49 | 0.99415 | -0.040605 | 0.002481 | 0.0006218
50 | 0.99404 | -0.041412 | 0.0037755 | 0.00094624
51 | 0.995 | -0.034631 | 0.0016887 | 0.00042322
52 | 0.99961 | -0.0027425 | 0.0056382 | 0.0014131
53 | 0.97669 | -0.16402 | 0.00085009 | 0.00021305
54 | 0.97668 | -0.16403 | 0.00030747 | 7.7058e-05
55 | 0.98003 | -0.14026 | 0 | 0
56 | 0.98038 | -0.13773 | 0.00051257 | 0.00012846
57 | 0.97999 | -0.1405 | 0.00015186 | 3.8061e-05
58 | 0.98038 | -0.13772 | 0.00074896 | 0.00018771
59 | 0.9798 | -0.14191 | 0.00047006 | 0.00011781
60 | 0.99435 | -0.039229 | 0 | 0
61 | 0.9927 | -0.050745 | 0.0066322 | 0.0016622
62 | 0.97352 | -0.18671 | 0.0011863 | 0.00029732
63 | 0.97351 | -0.18679 | 0.00025331 | 6.3484e-05
64 | 0.97296 | -0.1907 | 0.0008685 | 0.00021767
65 | 0.97043 | -0.20893 | 0.0046787 | 0.0011726
66 | 0.97005 | -0.21172 | 0.004817 | 0.0012073
67 | 0.97991 | -0.14105 | 0.0059546 | 0.0014924
68 | 0.98001 | -0.14035 | 0 | 0
69 | 0.98178 | -0.12774 | 0.0066665 | 0.0016708
70 | 0.98041 | -0.13752 | 0.00023777 | 5.9592e-05
71 | 0.97937 | -0.14496 | 0.0019872 | 0.00049803
72 | 0.98159 | -0.12911 | 0.0009289 | 0.00023281
73 | 0.98143 | -0.13024 | 0.00048434 | 0.00012139
74 | 0.9813 | -0.13119 | 0 | 0
75 | 0.98105 | -0.13295 | 0.00028227 | 7.0743e-05
76 | 0.98092 | -0.13391 | 0 | 0
77 | 0.9809 | -0.13401 | 0.0004332 | 0.00010857
78 | 0.98071 | -0.13539 | 0.0016775 | 0.00042042
79 | 0.97896 | -0.14787 | 0.0027331 | 0.00068497
80 | 0.97877 | -0.14927 | 0.00066003 | 0.00016542
81 | 0.9793 | -0.14548 | 0.00042403 | 0.00010627
82 | 0.97876 | -0.14936 | 0.00025024 | 6.2716e-05
83 | 0.97871 | -0.14969 | 0.00024968 | 6.2576e-05
84 | 0.97864 | -0.15018 | 0.0022014 | 0.00055171
85 | 0.97984 | -0.14162 | 0.00035777 | 8.9666e-05
86 | 0.97979 | -0.14197 | 0 | 0
87 | 0.9802 | -0.13906 | 0.002399 | 0.00060124
88 | 0.97974 | -0.14237 | 0.00024333 | 6.0983e-05
89 | 0.98041 | -0.13755 | 0.00080473 | 0.00020169
90 | 0.9795 | -0.14404 | 0.0017741 | 0.00044464
91 | 0.98055 | -0.13655 | 0.00019345 | 4.8483e-05
92 | 0.9795 | -0.14404 | 0.00011392 | 2.855e-05
93 | 0.9809 | -0.13401 | 0.00014516 | 3.6382e-05
94 | 0.97909 | -0.14692 | 0.0033073 | 0.00082888
95 | 0.97893 | -0.14802 | 0 | 0
96 | 0.97934 | -0.14514 | 0 | 0
97 | 0.97887 | -0.14849 | 0.0025857 | 0.00064803
98 | 0.97884 | -0.14869 | 0.0031865 | 0.00079862
99 | 0.9796 | -0.14324 | 0.0020523 | 0.00051436
100 | 0.97925 | -0.14572 | 0.0010973 | 0.00027501
101 | 0.97924 | -0.14583 | 0.0015221 | 0.00038149
102 | 0.97941 | -0.14458 | 0 | 0
103 | 0.97921 | -0.14603 | 0.0026801 | 0.0006717
104 | 0.97931 | -0.14529 | 0.0007832 | 0.00019629
105 | 0.97916 | -0.14642 | 0.0018378 | 0.0004606
106 | 0.9793 | -0.14537 | 0.0022895 | 0.00057381
107 | 0.97943 | -0.14443 | 0.0053464 | 0.0013399
108 | 0.97922 | -0.14596 | 0.0048947 | 0.0012267
109 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.03142 | -0.0078785 | 0.031449 | 0.0078892 | 2.8467e-05 | 1.0693e-05 | 0.047555 | 0.047554 | 0.047555 | 0.98319 | -0.11764 | 0.98411 | -0.11111 | 17.6128
1 | 0.023029 | 0.0057754 | -0.023017 | -0.0057712 | 1.1297e-05 | 4.1559e-06 | 0.034854 | 0.034854 | 0.034854 | 0.98319 | -0.11764 | 0.9827 | -0.12118 | 12.909
2 | -0.032373 | -0.0081207 | 0.032395 | 0.0081292 | 2.2588e-05 | 8.4958e-06 | 0.048951 | 0.048951 | 0.048951 | 0.98411 | -0.11111 | 0.98482 | -0.10608 | 18.13
3 | 0.02037 | 0.0051078 | -0.020356 | -0.0051027 | 1.4147e-05 | 5.1394e-06 | 0.030846 | 0.030846 | 0.030846 | 0.9827 | -0.12118 | 0.98199 | -0.1262 | 11.4245
4 | 0.039409 | 0.0098988 | -0.039341 | -0.0098728 | 6.8537e-05 | 2.5967e-05 | 0.059553 | 0.059553 | 0.059553 | 0.98482 | -0.10608 | 0.98306 | -0.11861 | 22.0568
5 | 0.03127 | 0.0078454 | -0.031237 | -0.0078329 | 3.3385e-05 | 1.2536e-05 | 0.047251 | 0.047251 | 0.047251 | 0.98482 | -0.10608 | 0.98374 | -0.11379 | 17.5004
6 | -0.10307 | -0.025873 | 0.10343 | 0.02601 | 0.00035673 | 0.0001369 | 0.15576 | 0.15576 | 0.15576 | 0.98482 | -0.10608 | 0.98834 | -0.081251 | 57.6871
7 | 0.0070166 | 0.0017585 | -0.0070148 | -0.0017581 | 1.8121e-06 | 3.7207e-07 | 0.010632 | 0.010632 | 0.010632 | 0.98199 | -0.1262 | 0.98173 | -0.12807 | 3.9379
8 | 0.01334 | 0.0033442 | -0.013332 | -0.0033417 | 7.594e-06 | 2.5442e-06 | 0.020214 | 0.020214 | 0.020214 | 0.98199 | -0.1262 | 0.98142 | -0.13031 | 7.4867
9 | 0.037677 | 0.009456 | -0.037581 | -0.0094199 | 9.5309e-05 | 3.6063e-05 | 0.057034 | 0.057035 | 0.057035 | 0.98306 | -0.11861 | 0.98049 | -0.13688 | 21.1239
10 | 0.0016642 | 0.00041684 | -0.0016642 | -0.00041708 | 8.2927e-08 | -2.3361e-07 | 0.002519 | 0.0025191 | 0.0025191 | 0.98306 | -0.11861 | 0.983 | -0.11897 | 0.933
11 | 0.028635 | 0.0071807 | -0.028595 | -0.0071659 | 3.9609e-05 | 1.4805e-05 | 0.043315 | 0.043315 | 0.043315 | 0.98374 | -0.11379 | 0.98233 | -0.12378 | 16.0426
12 | -0.10498 | -0.026399 | 0.10519 | 0.026477 | 0.00020416 | 7.7851e-05 | 0.15809 | 0.15809 | 0.15809 | 0.98834 | -0.081251 | 0.99032 | -0.067325 | 29.2757
13 | 0.013332 | 0.0033417 | -0.013329 | -0.0033406 | 3.2641e-06 | 1.0937e-06 | 0.020214 | 0.020214 | 0.020214 | 0.98142 | -0.13031 | 0.98117 | -0.13208 | 7.4867
14 | 0.016211 | 0.0040638 | -0.016202 | -0.0040605 | 9.3519e-06 | 3.2848e-06 | 0.024602 | 0.024602 | 0.024602 | 0.98049 | -0.13688 | 0.97991 | -0.14105 | 9.112
15 | 0.02137 | 0.0053561 | -0.02136 | -0.0053524 | 1.0251e-05 | 3.7458e-06 | 0.032432 | 0.032432 | 0.032432 | 0.98049 | -0.13688 | 0.98001 | -0.14035 | 12.012
16 | 0.027186 | 0.0068127 | -0.027171 | -0.0068072 | 1.4895e-05 | 5.5506e-06 | 0.041181 | 0.041181 | 0.041181 | 0.98233 | -0.12378 | 0.98178 | -0.12774 | 15.2521
17 | -0.10819 | -0.027228 | 0.10831 | 0.027277 | 0.00012772 | 4.8724e-05 | 0.1626 | 0.1626 | 0.1626 | 0.99032 | -0.067325 | 0.99153 | -0.058879 | 30.1104
18 | 0.010221 | 0.0025617 | -0.010219 | -0.0025612 | 1.7822e-06 | 5.3537e-07 | 0.015501 | 0.015501 | 0.015501 | 0.98117 | -0.13208 | 0.98099 | -0.13334 | 5.7412
19 | -0.017489 | -0.0043857 | 0.017505 | 0.0043914 | 1.6068e-05 | 5.7235e-06 | 0.026612 | 0.026612 | 0.026612 | 0.97793 | -0.15507 | 0.97886 | -0.14844 | 9.8562
20 | 0.017072 | 0.0042812 | -0.017064 | -0.0042783 | 7.9383e-06 | 2.8168e-06 | 0.025977 | 0.025977 | 0.025977 | 0.97793 | -0.15507 | 0.97746 | -0.15842 | 9.6213
21 | -0.017855 | -0.004479 | 0.017878 | 0.0044875 | 2.3609e-05 | 8.434e-06 | 0.027143 | 0.027143 | 0.027143 | 0.97886 | -0.14844 | 0.9802 | -0.13892 | 10.053
22 | 0.012463 | 0.0031272 | -0.012451 | -0.0031231 | 1.2524e-05 | 4.1188e-06 | 0.018974 | 0.018974 | 0.018974 | 0.97746 | -0.15842 | 0.97645 | -0.16567 | 7.0276
23 | 0.0046008 | 0.0011511 | -0.0045998 | -0.0011511 | 1.0772e-06 | -2.6766e-08 | 0.0070032 | 0.0070034 | 0.0070034 | 0.97746 | -0.15842 | 0.97723 | -0.16012 | 2.5939
24 | -0.017878 | -0.0044875 | 0.01791 | 0.0044987 | 3.1471e-05 | 1.124e-05 | 0.027143 | 0.027143 | 0.027143 | 0.9802 | -0.13892 | 0.98198 | -0.12626 | 10.0529
25 | 0.012341 | 0.0030957 | -0.012335 | -0.0030938 | 5.7122e-06 | 1.8734e-06 | 0.018808 | 0.018808 | 0.018808 | 0.97645 | -0.16567 | 0.97599 | -0.16901 | 6.9659
26 | 0.0035935 | 0.00089895 | -0.0035929 | -0.00089913 | 6.2067e-07 | -1.775e-07 | 0.0054712 | 0.0054713 | 0.0054713 | 0.97723 | -0.16012 | 0.97705 | -0.16137 | 2.0264
27 | 0.026234 | 0.0066082 | -0.026124 | -0.0065672 | 0.00011023 | 4.094e-05 | 0.039433 | 0.039434 | 0.039434 | 0.99024 | -0.067958 | 0.98595 | -0.098127 | 14.6051
28 | -0.030061 | -0.0075674 | 0.030112 | 0.0075866 | 5.1214e-05 | 1.918e-05 | 0.045184 | 0.045184 | 0.045184 | 0.99024 | -0.067958 | 0.99198 | -0.055781 | 16.7349
29 | 0.026124 | 0.0065672 | -0.026071 | -0.0065476 | 5.2907e-05 | 1.9655e-05 | 0.039434 | 0.039434 | 0.039434 | 0.98595 | -0.098127 | 0.98389 | -0.1127 | 14.6051
30 | -0.03832 | -0.0096435 | 0.038347 | 0.0096532 | 2.6953e-05 | 9.6914e-06 | 0.057496 | 0.057495 | 0.057496 | 0.99198 | -0.055781 | 0.9927 | -0.050745 | 10.6473
31 | -0.019154 | -0.0048098 | 0.019155 | 0.0048103 | 1.5159e-06 | 5.4655e-07 | 0.029028 | 0.029028 | 0.029028 | 0.98198 | -0.12626 | 0.98206 | -0.12569 | 10.7511
32 | 0.0012443 | 0.00031106 | -0.0012442 | -0.00031178 | 1.3629e-07 | -7.248e-07 | 0.0018852 | 0.0018855 | 0.0018855 | 0.98198 | -0.12626 | 0.98186 | -0.12706 | 0.69834
33 | 0.0121 | 0.0030348 | -0.0121 | -0.0030348 | 1.2084e-07 | 3.9367e-08 | 0.018449 | 0.018449 | 0.018449 | 0.97599 | -0.16901 | 0.97598 | -0.16908 | 6.8329
34 | 0.0028715 | 0.00071833 | -0.0028706 | -0.0007189 | 8.5221e-07 | -5.6645e-07 | 0.0043727 | 0.004373 | 0.004373 | 0.97705 | -0.16137 | 0.97676 | -0.16352 | 1.6196
35 | -0.021775 | -0.005466 | 0.021779 | 0.0054674 | 3.8515e-06 | 1.4096e-06 | 0.032996 | 0.032996 | 0.032996 | 0.98206 | -0.12569 | 0.98224 | -0.12442 | 12.2209
36 | 0.0026194 | 0.00065567 | -0.0026189 | -0.00065614 | 5.2235e-07 | -4.7139e-07 | 0.0039687 | 0.0039689 | 0.0039689 | 0.98206 | -0.12569 | 0.98185 | -0.12714 | 1.47
37 | 0.001083 | 0.00027139 | -0.001083 | -0.00027142 | 4.7215e-09 | -3.371e-08 | 0.0016413 | 0.0016413 | 0.0016413 | 0.98186 | -0.12706 | 0.98186 | -0.12709 | 0.60788
38 | 0.011864 | 0.0029757 | -0.011855 | -0.0029727 | 9.3854e-06 | 3.0359e-06 | 0.01809 | 0.01809 | 0.01809 | 0.97598 | -0.16908 | 0.97518 | -0.17479 | 6.7
39 | 0.0011576 | 0.00028958 | -0.0011576 | -0.00029007 | 8.0555e-08 | -4.8856e-07 | 0.0017634 | 0.0017636 | 0.0017636 | 0.97676 | -0.16352 | 0.97669 | -0.16402 | 0.65317
40 | -0.021779 | -0.0054674 | 0.021792 | 0.0054721 | 1.2974e-05 | 4.7482e-06 | 0.032996 | 0.032996 | 0.032996 | 0.98224 | -0.12442 | 0.98284 | -0.12013 | 12.2209
41 | 0.00028896 | 7.2203e-05 | -0.00028896 | -7.2419e-05 | 2.0568e-09 | -2.1662e-07 | 0.00043784 | 0.00043792 | 0.00043792 | 0.98185 | -0.12714 | 0.98185 | -0.12719 | 0.16219
42 | -0.023854 | -0.005989 | 0.023867 | 0.0059939 | 1.3253e-05 | 4.8908e-06 | 0.036119 | 0.036119 | 0.036119 | 0.98284 | -0.12013 | 0.9834 | -0.11614 | 13.3773
43 | -0.025128 | -0.0063099 | 0.02514 | 0.0063144 | 1.2022e-05 | 4.4548e-06 | 0.038027 | 0.038027 | 0.038027 | 0.9834 | -0.11614 | 0.98389 | -0.1127 | 14.084
44 | 0.011855 | 0.0029727 | -0.011836 | -0.0029666 | 1.8854e-05 | 6.1016e-06 | 0.01809 | 0.01809 | 0.01809 | 0.97518 | -0.17479 | 0.97358 | -0.18628 | 6.7001
45 | 0.010396 | 0.0026065 | -0.01039 | -0.0026045 | 6.3655e-06 | 1.9462e-06 | 0.01589 | 0.01589 | 0.01589 | 0.97358 | -0.18628 | 0.97296 | -0.1907 | 5.8853
46 | 0.0014397 | 0.00036013 | -0.0014396 | -0.00036044 | 8.484e-08 | -3.1658e-07 | 0.0022002 | 0.0022003 | 0.0022003 | 0.97358 | -0.18628 | 0.97352 | -0.18671 | 0.81494
47 | -0.11544 | -0.029063 | 0.11557 | 0.029112 | 0.00012934 | 4.9388e-05 | 0.17329 | 0.17329 | 0.17329 | 0.99153 | -0.058879 | 0.99267 | -0.050868 | 32.0905
48 | -0.11897 | -0.029965 | 0.11917 | 0.03004 | 0.00019631 | 7.4991e-05 | 0.17839 | 0.17839 | 0.17839 | 0.99267 | -0.050868 | 0.99436 | -0.039086 | 33.0351
49 | -0.12282 | -0.030955 | 0.1229 | 0.030986 | 7.967e-05 | 3.0446e-05 | 0.18385 | 0.18385 | 0.18385 | 0.99436 | -0.039086 | 0.99503 | -0.034456 | 34.0468
50 | -0.13225 | -0.033329 | 0.13241 | 0.03339 | 0.00016101 | 6.1582e-05 | 0.19784 | 0.19784 | 0.19784 | 0.99503 | -0.034456 | 0.99628 | -0.02577 | 36.6362
51 | 0.0093502 | 0.0023432 | -0.0093443 | -0.0023416 | 5.8626e-06 | 1.6311e-06 | 0.013983 | 0.013983 | 0.013983 | 0.99503 | -0.034456 | 0.99438 | -0.038988 | 5.1789
52 | 0.048543 | 0.012227 | -0.048526 | -0.012221 | 1.6405e-05 | 6.0492e-06 | 0.072524 | 0.072524 | 0.072524 | 0.99628 | -0.02577 | 0.99593 | -0.028188 | 13.4303
53 | -0.18095 | -0.045617 | 0.18161 | 0.045869 | 0.00065562 | 0.00025141 | 0.27036 | 0.27036 | 0.27036 | 0.99628 | -0.02577 | 1 | 0 | 50.0665
54 | 0.0062584 | 0.0015681 | -0.006257 | -0.0015679 | 1.4006e-06 | 2.0678e-07 | 0.009365 | 0.0093651 | 0.0093651 | 0.99438 | -0.038988 | 0.99415 | -0.040605 | 3.4686
55 | 0.046811 | 0.011791 | -0.046769 | -0.011776 | 4.2142e-05 | 1.5491e-05 | 0.069961 | 0.069961 | 0.069961 | 0.99593 | -0.028188 | 0.995 | -0.034631 | 12.9558
56 | 0.0056403 | 0.0014133 | -0.0056382 | -0.0014131 | 2.1405e-06 | 1.8464e-07 | 0.0083928 | 0.008393 | 0.008393 | 1 | 0 | 0.99961 | -0.0027425 | 3.1085
57 | 0.003776 | 0.00094613 | -0.0037755 | -0.00094624 | 4.2156e-07 | -1.1207e-07 | 0.0056517 | 0.0056518 | 0.0056518 | 0.99415 | -0.040605 | 0.99404 | -0.041412 | 2.0932
58 | 0.04508 | 0.011352 | -0.045051 | -0.011342 | 2.8953e-05 | 1.0606e-05 | 0.067436 | 0.067436 | 0.067436 | 0.995 | -0.034631 | 0.99435 | -0.039229 | 12.4882
59 | 0.00030747 | 7.7017e-05 | -0.00030747 | -7.7058e-05 | 4.58e-10 | -4.1685e-08 | 0.00046842 | 0.00046844 | 0.00046844 | 0.97669 | -0.16402 | 0.97668 | -0.16403 | 0.1735
60 | -0.0091365 | -0.0022889 | 0.0091397 | 0.0022897 | 3.2052e-06 | 8.963e-07 | 0.013872 | 0.013872 | 0.013872 | 0.98003 | -0.14026 | 0.98038 | -0.13773 | 5.1378
61 | 0.0091365 | 0.0022889 | -0.0091362 | -0.0022888 | 2.9614e-07 | 8.2827e-08 | 0.013872 | 0.013872 | 0.013872 | 0.98003 | -0.14026 | 0.97999 | -0.1405 | 5.1378
62 | -0.0096523 | -0.0024182 | 0.0096523 | 0.0024182 | 8.3015e-09 | 2.4109e-09 | 0.01465 | 0.01465 | 0.01465 | 0.98038 | -0.13773 | 0.98038 | -0.13772 | 5.4259
63 | 0.0089844 | 0.0022507 | -0.0089826 | -0.0022502 | 1.7612e-06 | 4.8633e-07 | 0.013641 | 0.013642 | 0.013642 | 0.97999 | -0.1405 | 0.9798 | -0.14191 | 5.0524
64 | -0.010401 | -0.0026059 | 0.010402 | 0.002606 | 2.8897e-07 | 8.7712e-08 | 0.015787 | 0.015787 | 0.015787 | 0.98038 | -0.13772 | 0.98041 | -0.13752 | 5.8469
65 | 0.0085126 | 0.0021324 | -0.008509 | -0.0021315 | 3.5875e-06 | 9.4675e-07 | 0.012928 | 0.012928 | 0.012928 | 0.9798 | -0.14191 | 0.97937 | -0.14496 | 4.7881
66 | 0.045051 | 0.011342 | -0.044979 | -0.011315 | 7.2363e-05 | 2.6511e-05 | 0.067436 | 0.067437 | 0.067437 | 0.99435 | -0.039229 | 0.9927 | -0.050745 | 12.4883
67 | 0.00025331 | 6.3123e-05 | -0.00025331 | -6.3484e-05 | 2.7223e-09 | -3.6092e-07 | 0.00038705 | 0.00038718 | 0.00038718 | 0.97352 | -0.18671 | 0.97351 | -0.18679 | 0.1434
68 | 0.0095216 | 0.0023869 | -0.0094976 | -0.0023799 | 2.3995e-05 | 6.9828e-06 | 0.014562 | 0.014563 | 0.014563 | 0.97296 | -0.1907 | 0.97043 | -0.20893 | 5.3937
69 | 0.0048189 | 0.0012073 | -0.004817 | -0.0012073 | 1.8636e-06 | 4.1211e-08 | 0.0073889 | 0.0073892 | 0.0073892 | 0.97043 | -0.20893 | 0.97005 | -0.21172 | 2.7367
70 | 0.010247 | 0.0025681 | -0.010242 | -0.0025667 | 4.794e-06 | 1.4443e-06 | 0.01556 | 0.01556 | 0.01556 | 0.97991 | -0.14105 | 0.97943 | -0.14443 | 5.7631
71 | 0.0075965 | 0.001903 | -0.007592 | -0.001902 | 4.4461e-06 | 1.0356e-06 | 0.011534 | 0.011534 | 0.011534 | 0.98001 | -0.14035 | 0.97941 | -0.14458 | 4.2719
72 | 0.013764 | 0.0034494 | -0.013758 | -0.0034475 | 5.5073e-06 | 1.8637e-06 | 0.020898 | 0.020898 | 0.020898 | 0.98001 | -0.14035 | 0.9796 | -0.14324 | 7.7402
73 | 0.020505 | 0.0051364 | -0.020501 | -0.005135 | 3.8856e-06 | 1.4129e-06 | 0.031077 | 0.031077 | 0.031077 | 0.98178 | -0.12774 | 0.98159 | -0.12911 | 11.5099
74 | -0.010639 | -0.0026656 | 0.010649 | 0.0026685 | 9.3244e-06 | 2.863e-06 | 0.016148 | 0.016147 | 0.016148 | 0.98041 | -0.13752 | 0.9813 | -0.13119 | 5.9806
75 | 0.0065218 | 0.0016334 | -0.0065213 | -0.0016334 | 4.7017e-07 | 8.4272e-08 | 0.0099086 | 0.0099086 | 0.0099086 | 0.97937 | -0.14496 | 0.9793 | -0.14548 | 3.6699
76 | 0.019572 | 0.0049022 | -0.019569 | -0.0049011 | 3.0592e-06 | 1.1062e-06 | 0.029669 | 0.029669 | 0.029669 | 0.98159 | -0.12911 | 0.98143 | -0.13024 | 10.9884
77 | 0.019085 | 0.0047797 | -0.019082 | -0.0047788 | 2.4933e-06 | 8.9867e-07 | 0.028934 | 0.028934 | 0.028934 | 0.98143 | -0.13024 | 0.9813 | -0.13119 | 10.7164
78 | 0.0084334 | 0.0021103 | -0.0084313 | -0.0021098 | 2.0524e-06 | 5.3532e-07 | 0.012787 | 0.012787 | 0.012787 | 0.9813 | -0.13119 | 0.98105 | -0.13295 | 4.736
79 | 0.008149 | 0.002039 | -0.008148 | -0.0020388 | 1.0728e-06 | 2.7052e-07 | 0.012359 | 0.012359 | 0.012359 | 0.98105 | -0.13295 | 0.98092 | -0.13391 | 4.5774
80 | 0.00057837 | 0.00014468 | -0.00057836 | -0.00014489 | 8.0262e-09 | -2.0787e-07 | 0.00087727 | 0.00087734 | 0.00087734 | 0.98092 | -0.13391 | 0.9809 | -0.13401 | 0.32494
81 | 0.0075696 | 0.0018941 | -0.0075681 | -0.0018937 | 1.5506e-06 | 3.585e-07 | 0.011482 | 0.011482 | 0.011482 | 0.98092 | -0.13391 | 0.98071 | -0.13539 | 4.2525
82 | 0.00014517 | 3.6321e-05 | -0.00014516 | -3.6382e-05 | 1.4631e-10 | -6.099e-08 | 0.00022019 | 0.00022021 | 0.00022021 | 0.9809 | -0.13401 | 0.9809 | -0.13401 | 0.081561
83 | 0.0058906 | 0.0014733 | -0.0058896 | -0.0014732 | 9.4375e-07 | 1.2407e-07 | 0.0089366 | 0.0089367 | 0.0089367 | 0.98071 | -0.13539 | 0.98055 | -0.13655 | 3.3099
84 | 0.0033622 | 0.00084181 | -0.0033616 | -0.00084206 | 6.4824e-07 | -2.5071e-07 | 0.0051103 | 0.0051105 | 0.0051105 | 0.97896 | -0.14787 | 0.97877 | -0.14927 | 1.8928
85 | -0.0060953 | -0.0015268 | 0.0060973 | 0.0015271 | 2.0142e-06 | 3.0168e-07 | 0.0092645 | 0.0092643 | 0.0092645 | 0.97896 | -0.14787 | 0.9793 | -0.14548 | 3.4313
86 | 0.0027016 | 0.00067664 | -0.0027015 | -0.00067667 | 3.2701e-08 | -2.647e-08 | 0.004107 | 0.004107 | 0.004107 | 0.97877 | -0.14927 | 0.97876 | -0.14936 | 1.5211
87 | 0.0024513 | 0.00061395 | -0.0024512 | -0.00061408 | 1.1395e-07 | -1.2142e-07 | 0.0037266 | 0.0037267 | 0.0037267 | 0.97876 | -0.14936 | 0.97871 | -0.14969 | 1.3802
88 | 0.0022015 | 0.0005515 | -0.0022014 | -0.00055171 | 1.4907e-07 | -2.1062e-07 | 0.003347 | 0.0033471 | 0.0033471 | 0.97871 | -0.14969 | 0.97864 | -0.15018 | 1.2397
89 | 0.002132 | 0.00053291 | -0.0021319 | -0.00053307 | 1.0472e-07 | -1.6141e-07 | 0.0032373 | 0.0032373 | 0.0032373 | 0.97984 | -0.14162 | 0.97979 | -0.14197 | 1.199
90 | -0.0024898 | -0.00062257 | 0.0024907 | 0.00062167 | 8.7597e-07 | -9.0079e-07 | 0.0037806 | 0.0037801 | 0.0037806 | 0.97984 | -0.14162 | 0.9802 | -0.13906 | 1.4002
91 | 0.0021319 | 0.00053307 | -0.0021318 | -0.00053325 | 1.1643e-07 | -1.7942e-07 | 0.0032373 | 0.0032374 | 0.0032374 | 0.97979 | -0.14197 | 0.97974 | -0.14237 | 1.199
92 | -0.0048897 | -0.0012229 | 0.0048907 | 0.0012229 | 1.0192e-06 | 1.8167e-08 | 0.007422 | 0.0074218 | 0.007422 | 0.9802 | -0.13906 | 0.98041 | -0.13755 | 2.7489
93 | 0.0018885 | 0.00047227 | -0.0018881 | -0.00047316 | 4.3478e-07 | -8.9923e-07 | 0.0028678 | 0.0028682 | 0.0028682 | 0.97974 | -0.14237 | 0.9795 | -0.14404 | 1.0623
94 | -0.0056954 | -0.0014246 | 0.0056962 | 0.0014247 | 7.7992e-07 | 8.8959e-08 | 0.0086432 | 0.0086431 | 0.0086432 | 0.98041 | -0.13755 | 0.98055 | -0.13655 | 3.2012
95 | 0.00011392 | 2.8524e-05 | -0.00011392 | -2.855e-05 | 3.8952e-11 | -2.6188e-08 | 0.00017305 | 0.00017306 | 0.00017306 | 0.9795 | -0.14404 | 0.9795 | -0.14404 | 0.064095
96 | 0.0057735 | 0.0014465 | -0.0057727 | -0.0014464 | 8.8388e-07 | 1.0861e-07 | 0.0087744 | 0.0087745 | 0.0087745 | 0.97909 | -0.14692 | 0.97893 | -0.14802 | 3.2498
97 | -0.0090808 | -0.0022753 | 0.009083 | 0.002276 | 2.2373e-06 | 6.237e-07 | 0.013801 | 0.013801 | 0.013801 | 0.97909 | -0.14692 | 0.97934 | -0.14514 | 5.1114
98 | 0.0025858 | 0.00064788 | -0.0025857 | -0.00064803 | 1.6658e-07 | -1.5316e-07 | 0.0039305 | 0.0039306 | 0.0039306 | 0.97893 | -0.14802 | 0.97887 | -0.14849 | 1.4558
99 | 0.0031868 | 0.00079848 | -0.0031865 | -0.00079862 | 2.937e-07 | -1.3919e-07 | 0.004844 | 0.0048441 | 0.0048441 | 0.97893 | -0.14802 | 0.97884 | -0.14869 | 1.7941
100 | -0.011703 | -0.0029322 | 0.011706 | 0.0029332 | 3.074e-06 | 9.8619e-07 | 0.017781 | 0.017781 | 0.017781 | 0.97934 | -0.14514 | 0.9796 | -0.14324 | 6.5856
101 | 0.0026197 | 0.00065623 | -0.0026195 | -0.00065642 | 2.098e-07 | -1.8632e-07 | 0.0039803 | 0.0039804 | 0.0039804 | 0.97934 | -0.14514 | 0.97925 | -0.14572 | 1.4742
102 | 0.0015222 | 0.00038141 | -0.0015221 | -0.00038149 | 2.3117e-08 | -7.8226e-08 | 0.002313 | 0.002313 | 0.002313 | 0.97925 | -0.14572 | 0.97924 | -0.14583 | 0.85666
103 | 0.0045189 | 0.001132 | -0.004518 | -0.0011321 | 9.087e-07 | -3.923e-08 | 0.0068654 | 0.0068655 | 0.0068655 | 0.97941 | -0.14458 | 0.97921 | -0.14603 | 2.5428
104 | 0.0030731 | 0.00076991 | -0.0030728 | -0.00077007 | 3.0192e-07 | -1.6319e-07 | 0.0046688 | 0.0046689 | 0.0046689 | 0.97941 | -0.14458 | 0.97931 | -0.14529 | 1.7292
105 | 0.0018379 | 0.00046038 | -0.0018378 | -0.0004606 | 9.8489e-08 | -2.1665e-07 | 0.0027928 | 0.0027929 | 0.0027929 | 0.97921 | -0.14603 | 0.97916 | -0.14642 | 1.0344
106 | 0.0022896 | 0.00057378 | -0.0022895 | -0.00057381 | 2.4103e-08 | -3.0886e-08 | 0.0034789 | 0.0034789 | 0.0034789 | 0.97931 | -0.14529 | 0.9793 | -0.14537 | 1.2885
107 | 0.0048958 | 0.0012268 | -0.0048947 | -0.0012267 | 1.0365e-06 | 2.0865e-08 | 0.0074378 | 0.007438 | 0.007438 | 0.97943 | -0.14443 | 0.97922 | -0.14596 | 2.7548

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19235 | 0.048361

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0083917 | 0.0021031
1 | 0.00092373 | 0.00023151
2 | 0.0026471 | 0.00066342
3 | 0.0026022 | 0.00065217
4 | 0.00155 | 0.00038846
5 | 0.0070148 | 0.0017581
6 | 0.0016642 | 0.00041708
7 | 0.0014091 | 0.00035315
8 | 0.003 | 0.00075187
9 | 0.0031076 | 0.00077884
10 | 0.010219 | 0.0025612
11 | 0.00041703 | 0.00010452
12 | 0.0003496 | 8.7617e-05
13 | 0.0001094 | 2.7419e-05
14 | 0.0010063 | 0.00025219
15 | 0.0038273 | 0.0009592
16 | 0.0082074 | 0.002057
17 | 0.00023549 | 5.902e-05
18 | 0.00072138 | 0.0001808
19 | 0.00016117 | 4.0392e-05
20 | 0.00023548 | 5.9016e-05
21 | 0.001713 | 0.00042932
22 | 0.0023299 | 0.00058394
23 | 0.001083 | 0.00027142
24 | 0.00028896 | 7.2419e-05
25 | 0.0020623 | 0.00051686
26 | 0.001261 | 0.00031604
27 | 0.0071249 | 0.0017857
28 | 0.0034028 | 0.00085283
29 | 0.003651 | 0.00091502
30 | 0.00093047 | 0.0002332
31 | 0.003086 | 0.00077342
32 | 0.0017152 | 0.00042988
33 | 0.0043056 | 0.0010791
34 | 0.002481 | 0.0006218
35 | 0.0037755 | 0.00094624
36 | 0.0016887 | 0.00042322
37 | 0.0056382 | 0.0014131
38 | 0.00085009 | 0.00021305
39 | 0.00030747 | 7.7058e-05
40 | 0.00051257 | 0.00012846
41 | 0.00015186 | 3.8061e-05
42 | 0.00074896 | 0.00018771
43 | 0.00047006 | 0.00011781
44 | 0.0066322 | 0.0016622
45 | 0.0011863 | 0.00029732
46 | 0.00025331 | 6.3484e-05
47 | 0.0008685 | 0.00021767
48 | 0.0046787 | 0.0011726
49 | 0.004817 | 0.0012073
50 | 0.0059546 | 0.0014924
51 | 0.0066665 | 0.0016708
52 | 0.00023777 | 5.9592e-05
53 | 0.0019872 | 0.00049803
54 | 0.0009289 | 0.00023281
55 | 0.00048434 | 0.00012139
56 | 0.00028227 | 7.0743e-05
57 | 0.0004332 | 0.00010857
58 | 0.0016775 | 0.00042042
59 | 0.0027331 | 0.00068497
60 | 0.00066003 | 0.00016542
61 | 0.00042403 | 0.00010627
62 | 0.00025024 | 6.2716e-05
63 | 0.00024968 | 6.2576e-05
64 | 0.0022014 | 0.00055171
65 | 0.00035777 | 8.9666e-05
66 | 0.002399 | 0.00060124
67 | 0.00024333 | 6.0983e-05
68 | 0.00080473 | 0.00020169
69 | 0.0017741 | 0.00044464
70 | 0.00019345 | 4.8483e-05
71 | 0.00011392 | 2.855e-05
72 | 0.00014516 | 3.6382e-05
73 | 0.0033073 | 0.00082888
74 | 0.0025857 | 0.00064803
75 | 0.0031865 | 0.00079862
76 | 0.0020523 | 0.00051436
77 | 0.0010973 | 0.00027501
78 | 0.0015221 | 0.00038149
79 | 0.0026801 | 0.0006717
80 | 0.0007832 | 0.00019629
81 | 0.0018378 | 0.0004606
82 | 0.0022895 | 0.00057381
83 | 0.0053464 | 0.0013399
84 | 0.0048947 | 0.0012267

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1