## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2087-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2087-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2087-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2087-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2087-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2087-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2087-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2087-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2087-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2087-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2087-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2087-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2087-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2087-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2087-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2087-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2087-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2087-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2087-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2087-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2087-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2087-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2087-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2087-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2087-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2087-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2087-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2087-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2087-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2087-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2087-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2087-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2087-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2087-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2087-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2087-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2087-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2087-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2087-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2087-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2087-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2087-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2087-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2087-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2087-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2087-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2087-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2087-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2087-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2087-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2087-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2087-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2087-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2087-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2087-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2087-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2087-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2087-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2087-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2087-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2087-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2087-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2087-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2087-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2087-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2087-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2087-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2087-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2087-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2087-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2087-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2087-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2087-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2087-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2087-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2087-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2087-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2087-6_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2087-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2087-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2087-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2087-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2087-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2087-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2087-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2087-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2087-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2087-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2087-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2087-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2087-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2087-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2087-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2087-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2087-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2087-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2087-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2087-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2087-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2087-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2087-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2087-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2087-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2087-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2087-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_33_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2087-6_0_3_load_0 | 0 | 0.00060056 | 0.00015051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2087-6_0_3_load_1 | 1 | 0.0016006 | 0.00040114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2087-6_0_3_load_2 | 2 | 0.0017634 | 0.00044194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2087-6_0_3_load_3 | 3 | 0.00066046 | 0.00016553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2087-6_0_3_load_9 | 4 | 0.0006156 | 0.00015428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2087-6_0_3_load_13 | 5 | 0.0041135 | 0.0010309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2087-6_0_3_load_7 | 6 | 0.0013161 | 0.00032984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2087-6_0_3_load_4 | 7 | 0.0013888 | 0.00034806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2087-6_0_3_load_12 | 9 | 0.0014652 | 0.0003672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2087-6_0_3_load_6 | 10 | 0.0019507 | 0.00048889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2087-6_0_3_load_11 | 13 | 0.0013337 | 0.00033425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2087-6_0_3_load_34 | 14 | 0.0066995 | 0.001679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2087-6_0_3_load_74 | 15 | 0.0033593 | 0.00084193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2087-6_0_3_load_71 | 17 | 0.0029494 | 0.00073918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2087-6_0_3_load_14 | 18 | 0.0019199 | 0.00048117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2087-6_0_3_load_15 | 19 | 0.0019397 | 0.00048613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2087-6_0_3_load_18 | 22 | 0.0033451 | 0.00083836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2087-6_0_3_load_44 | 23 | 0.0024777 | 0.00062097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2087-6_0_3_load_41 | 24 | 0.0030336 | 0.00076028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2087-6_0_3_load_31 | 25 | 0.0023423 | 0.00058704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2087-6_0_3_load_45 | 26 | 0.0029001 | 0.00072683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2087-6_0_3_load_42 | 27 | 0.0028405 | 0.00071189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2087-6_0_3_load_30 | 28 | 0.0034899 | 0.00087465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2087-6_0_3_load_19 | 29 | 0.003796 | 0.00095136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2087-6_0_3_load_20 | 30 | 0.0028354 | 0.00071062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2087-6_0_3_load_22 | 32 | 0.0043704 | 0.0010953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2087-6_0_3_load_92 | 33 | 0.00043852 | 0.0001099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2087-6_0_3_load_23 | 34 | 0.0033373 | 0.0008364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2087-6_0_3_load_94 | 35 | 0.0021175 | 0.00053069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2087-6_0_3_load_24 | 38 | 0.0073899 | 0.0018521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2087-6_0_3_load_25 | 39 | 0.00075698 | 0.00018972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2087-6_0_3_load_27 | 40 | 0.0049634 | 0.0012439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2087-6_0_3_load_75 | 42 | 0.0069985 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2087-6_0_3_load_104 | 44 | 0.0010023 | 0.00025119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2087-6_0_3_load_37 | 45 | 0.0024967 | 0.00062574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2087-6_0_3_load_89 | 46 | 0.0010023 | 0.00025119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2087-6_0_3_load_81 | 47 | 0.0020115 | 0.00050414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2087-6_0_3_load_105 | 48 | 0.0010029 | 0.00025134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2087-6_0_3_load_32 | 49 | 0.0019542 | 0.00048977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2087-6_0_3_load_33 | 50 | 0.0017461 | 0.00043763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2087-6_0_3_load_54 | 52 | 0.002837 | 0.00071103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2087-6_0_3_load_50 | 53 | 0.0015861 | 0.00039751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2087-6_0_3_load_36 | 54 | 0.004476 | 0.0011218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2087-6_0_3_load_53 | 55 | 0.0011222 | 0.00028125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2087-6_0_3_load_51 | 56 | 0.0025098 | 0.00062901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2087-6_0_3_load_38 | 57 | 0.00071706 | 0.00017971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2087-6_0_3_load_61 | 59 | 0.0022103 | 0.00055395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2087-6_0_3_load_40 | 60 | 0.0031237 | 0.00078287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2087-6_0_3_load_59 | 61 | 0.0012964 | 0.00032492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2087-6_0_3_load_95 | 62 | 0.001155 | 0.00028946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2087-6_0_3_load_58 | 63 | 0.0010466 | 0.00026231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2087-6_0_3_load_43 | 65 | 0.0044481 | 0.0011148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2087-6_0_3_load_76 | 66 | 0.0026938 | 0.00067512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2087-6_0_3_load_91 | 67 | 0.0031777 | 0.00079641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2087-6_0_3_load_46 | 68 | 0.0029732 | 0.00074516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2087-6_0_3_load_62 | 69 | 0.0016159 | 0.00040498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2087-6_0_3_load_47 | 70 | 0.0035478 | 0.00088917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2087-6_0_3_load_48 | 71 | 0.0030142 | 0.00075543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2087-6_0_3_load_49 | 72 | 0.0028056 | 0.00070315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2087-6_0_3_load_77 | 73 | 0.0034406 | 0.00086229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2087-6_0_3_load_78 | 74 | 0.0019177 | 0.00048061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2087-6_0_3_load_55 | 75 | 0.0024919 | 0.00062453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2087-6_0_3_load_56 | 76 | 0.0014952 | 0.00037472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2087-6_0_3_load_106 | 77 | 0.0010029 | 0.00025134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2087-6_0_3_load_57 | 78 | 0.0033887 | 0.00084929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2087-6_0_3_load_97 | 79 | 0.0017458 | 0.00043754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2087-6_0_3_load_63 | 80 | 0.0015558 | 0.00038992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2087-6_0_3_load_64 | 81 | 0.0017547 | 0.00043977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2087-6_0_3_load_66 | 83 | 0.0032123 | 0.00080507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2087-6_0_3_load_67 | 84 | 0.0066903 | 0.0016768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2087-6_0_3_load_68 | 85 | 0.0016789 | 0.00042078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2087-6_0_3_load_79 | 86 | 0.0025926 | 0.00064978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2087-6_0_3_load_69 | 87 | 0.0032026 | 0.00080265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2087-6_0_3_load_70 | 88 | 0.0025038 | 0.0006275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2087-6_0_3_load_102 | 89 | 0.0010571 | 0.00026493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2087-6_0_3_load_86 | 90 | 0.0018956 | 0.00047507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2087-6_0_3_load_100 | 91 | 0.00081759 | 0.00020491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2087-6_0_3_load_72 | 92 | 0.0061352 | 0.0015376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2087-6_0_3_load_73 | 93 | 0.0016727 | 0.00041923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2087-6_0_3_load_85 | 94 | 0.00075 | 0.00018797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2087-6_0_3_load_80 | 95 | 0.0015311 | 0.00038372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2087-6_0_3_load_82 | 96 | 0.0024258 | 0.00060797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2087-6_0_3_load_84 | 97 | 0.0026452 | 0.00066296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2087-6_0_3_load_87 | 98 | 0.0031379 | 0.00078643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2087-6_0_3_load_88 | 99 | 0.0014547 | 0.00036459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2087-6_0_3_load_98 | 100 | 0.00077099 | 0.00019323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2087-6_0_3_load_99 | 101 | 0.00071902 | 0.0001802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2087-6_0_3_load_101 | 102 | 0.00079068 | 0.00019816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2087-6_0_3_load_103 | 103 | 0.00071271 | 0.00017862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2087-6_0_3_load_90 | 104 | 0.0010019 | 0.00025111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2087-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2087-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.004456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2087-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.019636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2087-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0045294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2087-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.028524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2087-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.02306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2087-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.01854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2087-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.002228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2087-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.025966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2087-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0024397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2087-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.039047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2087-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.043066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2087-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.010286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2087-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.017691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2087-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.017861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2087-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.034604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2087-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.07581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2087-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 54 | 0.037177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2087-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 45 | 0.056034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2087-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 92 | 0.040163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2087-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.017184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2087-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.024261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2087-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.006428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2087-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.016713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2087-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.015058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2087-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.01141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2087-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.017734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2087-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.022562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2087-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.011925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2087-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.016233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2087-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 68 | 0.00401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2087-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 65 | 0.054161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2087-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 49 | 0.0055453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2087-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.020546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2087-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0096753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2087-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.00082845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2087-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.043788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2087-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.033087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2087-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.027317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2087-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.019975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2087-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.014173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2087-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.01538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2087-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.021944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2087-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0051213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2087-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.033159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2087-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0073661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2087-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.031079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2087-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0086917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2087-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.052597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2087-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.018458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2087-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.04368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2087-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.048038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2087-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 99 | 0.0097529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2087-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 95 | 0.01459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2087-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 77 | 0.0079487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2087-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0069016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2087-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.015315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2087-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.023944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2087-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.016469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2087-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.019754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2087-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0095751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2087-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.032771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2087-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.054862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2087-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.15734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2087-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.012472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2087-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.043081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2087-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.027133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2087-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.028092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2087-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.054423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2087-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 69 | 0.013074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2087-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.032875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2087-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.022482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2087-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 83 | 0.001398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2087-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.046913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2087-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.0091829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2087-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.021967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2087-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0061567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2087-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.031684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2087-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 94 | 0.021762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2087-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0079974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2087-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.04581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2087-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0093795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2087-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.019196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2087-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0056016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2087-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.015397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2087-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.029908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2087-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.027643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2087-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0023624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2087-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.00096299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2087-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.011632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2087-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.040241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2087-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.054584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2087-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0045063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2087-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 94 | 0.00792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2087-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 90 | 98 | 0.011379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2087-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 100 | 0.014694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2087-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.016583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2087-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.014792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2087-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.01276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2087-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.011089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2087-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 104 | 0.0031859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2087-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0040115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2087-6_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.012612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2087-6_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.00047251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2087-6_0_3_trafo_50 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 105 | 53 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2560836.4018 | 1169558.785 | 2560847.3917 | 1169582.9092
1 | 2560836.4018 | 1169558.785 | 2560834.5545 | 1169554.73
2 | 2560817.664 | 1169546.0677 | 2560823.298 | 1169546.4215 | 2560834.5545 | 1169554.73 | 2560834.5545 | 1169554.73
3 | 2560817.664 | 1169546.0677 | 2560813.1435 | 1169545.7838
4 | 2560769.1587 | 1169504.0441 | 2560787.8098 | 1169525.6252
5 | 2560757.6015 | 1169484.0895 | 2560769.1587 | 1169504.0441
6 | 2560787.228 | 1169544.1563 | 2560787.6522 | 1169530.6465 | 2560787.8098 | 1169525.6252
7 | 2560756.4848 | 1169482.1615 | 2560757.6015 | 1169484.0895
8 | 2560787.228 | 1169544.1563 | 2560813.1435 | 1169545.7838
9 | 2560787.228 | 1169544.1563 | 2560786.9842 | 1169546.5838
10 | 2560746.3751 | 1169444.9166 | 2560749.9117 | 1169468.4834 | 2560752.8526 | 1169475.8903 | 2560756.4848 | 1169482.1615
11 | 2560788.3638 | 1169434.8252 | 2560746.3751 | 1169444.9166
12 | 2560746.3751 | 1169444.9166 | 2560743.267 | 1169435.1118
13 | 2560788.3638 | 1169434.8252 | 2560788.2856 | 1169417.1344
14 | 2560743.267 | 1169435.1118 | 2560739.7883 | 1169424.1378 | 2560736.6118 | 1169418.641
15 | 2560788.756 | 1169382.5399 | 2560788.2049 | 1169398.8742 | 2560788.2856 | 1169417.1344
16 | 2560736.6118 | 1169418.641 | 2560696.2007 | 1169354.4997
17 | 2560788.756 | 1169382.5399 | 2560804.4842 | 1169380.7138 | 2560824.2953 | 1169372.7726
18 | 2560788.756 | 1169382.5399 | 2560789.0309 | 1169374.2671 | 2560791.4588 | 1169348.9046 | 2560793.5325 | 1169326.7233
19 | 2560696.2007 | 1169354.4997 | 2560688.039 | 1169340.3223 | 2560677.9118 | 1169318.7797
20 | 2560904.4223 | 1169424.5836 | 2560903.6316 | 1169428.8799 | 2560903.9744 | 1169441.6909
21 | 2560924.8302 | 1169411.7105 | 2560906.4582 | 1169422.3136 | 2560904.4223 | 1169424.5836
22 | 2560924.8302 | 1169411.7105 | 2560929.3822 | 1169416.2609
23 | 2560924.8302 | 1169411.7105 | 2560919.2449 | 1169395.9584
24 | 2560929.3822 | 1169416.2609 | 2560934.931 | 1169412.923 | 2560939.2282 | 1169411.2608 | 2560943.1224 | 1169410.4629
25 | 2560929.3822 | 1169416.2609 | 2560937.4599 | 1169424.3194
26 | 2560919.2449 | 1169395.9584 | 2560913.3183 | 1169379.2437
27 | 2560965.2248 | 1169405.9341 | 2560943.1224 | 1169410.4629
28 | 2560937.4599 | 1169424.3194 | 2560945.902 | 1169432.7414
29 | 2560907.8936 | 1169363.9444 | 2560913.3183 | 1169379.2437
30 | 2560969.1532 | 1169405.1292 | 2560965.2248 | 1169405.9341
31 | 2560945.902 | 1169432.7414 | 2560947.0737 | 1169433.9103 | 2560953.6786 | 1169443.4834 | 2560956.8691 | 1169454.0014 | 2560962.6958 | 1169483.3119
32 | 2560907.8936 | 1169363.9444 | 2560906.0404 | 1169358.7178
33 | 2560737.1044 | 1169165.2092 | 2560744.4107 | 1169177.9459 | 2560748.3743 | 1169182.2653
34 | 2560754.9157 | 1169189.3941 | 2560748.3743 | 1169182.2653
35 | 2560736.6922 | 1169164.4906 | 2560737.1044 | 1169165.2092
36 | 2560737.1044 | 1169165.2092 | 2560699.2738 | 1169187.2593
37 | 2560754.9157 | 1169189.3941 | 2560764.5956 | 1169196.3677 | 2560778.0813 | 1169196.7574 | 2560785.5781 | 1169195.158
38 | 2560736.6922 | 1169164.4906 | 2560723.0994 | 1169140.7952
39 | 2560805.3362 | 1169192.8881 | 2560795.0685 | 1169193.1332 | 2560785.5781 | 1169195.158
40 | 2560805.3362 | 1169192.8881 | 2560804.3574 | 1169207.0241
41 | 2560804.3574 | 1169207.0241 | 2560819.7026 | 1169208.5801
42 | 2560804.3574 | 1169207.0241 | 2560802.4068 | 1169228.8816
43 | 2560801.9516 | 1169233.9826 | 2560802.4068 | 1169228.8816
44 | 2560799.0043 | 1169267.01 | 2560801.9516 | 1169233.9826
45 | 2560799.0043 | 1169267.01 | 2560798.3495 | 1169274.347
46 | 2560848.8268 | 1169200.3854 | 2560839.6128 | 1169206.1153 | 2560826.3108 | 1169209.2483 | 2560819.7026 | 1169208.5801
47 | 2560819.7026 | 1169208.5801 | 2560820.6273 | 1169202.5487 | 2560819.8994 | 1169200.0633
48 | 2560793.5325 | 1169326.7233 | 2560796.6792 | 1169293.0636 | 2560798.3495 | 1169274.347
49 | 2560848.8268 | 1169200.3854 | 2560847.2213 | 1169183.0536 | 2560847.2871 | 1169182.0041
50 | 2560848.8268 | 1169200.3854 | 2560850.8007 | 1169199.1608 | 2560871.733 | 1169184.472 | 2560875.996 | 1169174.0387 | 2560876.4309 | 1169169.5453
51 | 2560819.8994 | 1169200.0633 | 2560819.8994 | 1169200.0633 | 2560817.3856 | 1169198.301 | 2560815.943 | 1169196.5317 | 2560815.9185 | 1169192.7855 | 2560819.5223 | 1169154.014
52 | 2560847.8969 | 1169172.2702 | 2560847.2871 | 1169182.0041
53 | 2560877.8364 | 1169155.0229 | 2560876.4309 | 1169169.5453
54 | 2560820.2579 | 1169146.0995 | 2560819.5223 | 1169154.014
55 | 2560903.734 | 1169352.213 | 2560906.0404 | 1169358.7178
56 | 2560895.4274 | 1169339.6203 | 2560901.9972 | 1169347.3148 | 2560903.734 | 1169352.213
57 | 2560895.4274 | 1169339.6203 | 2560916.0615 | 1169329.7138 | 2560917.1111 | 1169329.6034
58 | 2560895.4274 | 1169339.6203 | 2560880.807 | 1169347.2022
59 | 2560880.807 | 1169347.2022 | 2560863.2706 | 1169356.2964
60 | 2560833.183 | 1169369.2101 | 2560824.2953 | 1169372.7726
61 | 2560833.183 | 1169369.2101 | 2560856.023 | 1169360.0549 | 2560863.2706 | 1169356.2964
62 | 2561188.1352 | 1169380.1269 | 2561207.4178 | 1169431.4882
63 | 2561059.2137 | 1169484.3342 | 2561207.4178 | 1169431.4882
64 | 2561188.1352 | 1169380.1269 | 2561183.5189 | 1169368.5407
65 | 2561043.1931 | 1169444.343 | 2561059.2137 | 1169484.3342
66 | 2561183.5189 | 1169368.5407 | 2561174.7094 | 1169346.4297 | 2561173.0175 | 1169343.5592
67 | 2561032.1064 | 1169418.5482 | 2561036.5535 | 1169427.769 | 2561043.1931 | 1169444.343
68 | 2561007.8433 | 1169370.1591 | 2561010.8363 | 1169375.0199 | 2561011.8103 | 1169380.0718 | 2561014.3303 | 1169386.3253 | 2561026.9275 | 1169407.8101 | 2561032.1064 | 1169418.5482
69 | 2561007.8433 | 1169370.1591 | 2561003.4099 | 1169368.5426 | 2560995.3806 | 1169366.2323
70 | 2560962.6958 | 1169483.3119 | 2560968.9022 | 1169514.5323 | 2560969.3137 | 1169515.4917
71 | 2560978.1764 | 1169536.1532 | 2560969.3137 | 1169515.4917
72 | 2560978.7275 | 1169537.438 | 2560978.1764 | 1169536.1532
73 | 2560969.1532 | 1169405.1292 | 2560995.3806 | 1169366.2323
74 | 2560959.0511 | 1169138.2343 | 2560956.6749 | 1169129.3643
75 | 2560948.0306 | 1169109.294 | 2560954.7907 | 1169122.3311 | 2560956.6749 | 1169129.3643
76 | 2560948.0306 | 1169109.294 | 2560945.1965 | 1169103.8284 | 2560945.1965 | 1169103.8284
77 | 2560945.1965 | 1169103.8284 | 2560934.7282 | 1169097.9825 | 2560922.8439 | 1169096.7705 | 2560915.2635 | 1169098.3753
78 | 2560894.2065 | 1169103.6815 | 2560899.4371 | 1169101.7258 | 2560915.2635 | 1169098.3753
79 | 2560776.5059 | 1169132.5222 | 2560777.4145 | 1169132.3282 | 2560777.4983 | 1169125.2603
80 | 2560820.2579 | 1169146.0995 | 2560776.5059 | 1169132.5222
81 | 2560777.6094 | 1169115.8815 | 2560777.4983 | 1169125.2603
82 | 2560788.251 | 1169105.5766 | 2560777.7102 | 1169107.3799 | 2560777.6094 | 1169115.8815
83 | 2560984.5726 | 1169572.4092 | 2560983.7186 | 1169566.8731
84 | 2560989.9328 | 1169586.6996 | 2560985.2624 | 1169576.8804 | 2560984.5726 | 1169572.4092
85 | 2560983.7186 | 1169566.8731 | 2560979.4303 | 1169539.0765 | 2560978.7275 | 1169537.438
86 | 2560989.9328 | 1169586.6996 | 2561015.0537 | 1169575.0078
87 | 2560989.9328 | 1169586.6996 | 2560990.9468 | 1169588.8332
88 | 2560991.3602 | 1169589.703 | 2560990.9468 | 1169588.8332
89 | 2560825.8524 | 1169059.8132 | 2560827.7817 | 1169048.3425
90 | 2560867.3927 | 1169055.4331 | 2560827.7817 | 1169048.3425
91 | 2560886.7881 | 1169106.4553 | 2560867.3927 | 1169055.4331
92 | 2560867.3927 | 1169055.4331 | 2560868.598 | 1169051.0909
93 | 2560894.2065 | 1169103.6815 | 2560886.7881 | 1169106.4553 | 2560886.7881 | 1169106.4553
94 | 2560881.5587 | 1169116.5613 | 2560881.5587 | 1169116.5613 | 2560886.7881 | 1169106.4553
95 | 2560872.528 | 1169036.9322 | 2560868.598 | 1169051.0909
96 | 2560670.8566 | 1169303.7719 | 2560677.9118 | 1169318.7797
97 | 2560877.8364 | 1169155.0229 | 2560879.2613 | 1169140.2994
98 | 2560880.4905 | 1169127.5987 | 2560879.2613 | 1169140.2994
99 | 2560881.5587 | 1169116.5613 | 2560880.4905 | 1169127.5987
100 | 2560847.8969 | 1169172.2702 | 2560848.0962 | 1169169.0906
101 | 2560872.528 | 1169036.9322 | 2560873.6009 | 1169033.0669
102 | 2560876.9741 | 1169020.9142 | 2560873.6009 | 1169033.0669
103 | 2560876.9741 | 1169020.9142 | 2560877.1005 | 1169020.4589

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2560836.4018 | 1169558.785
1 | 2560847.3917 | 1169582.9092
2 | 2560834.5545 | 1169554.73
3 | 2560817.664 | 1169546.0677
4 | 2560769.1587 | 1169504.0441
5 | 2560787.8098 | 1169525.6252
6 | 2560757.6015 | 1169484.0895
7 | 2560813.1435 | 1169545.7838
8 | 2560787.228 | 1169544.1563
9 | 2560786.9842 | 1169546.5838
10 | 2560756.4848 | 1169482.1615
11 | 2560746.3751 | 1169444.9166
12 | 2560788.3638 | 1169434.8252
13 | 2560743.267 | 1169435.1118
14 | 2560788.2856 | 1169417.1344
15 | 2560736.6118 | 1169418.641
16 | 2560788.756 | 1169382.5399
17 | 2560696.2007 | 1169354.4997
18 | 2560904.4223 | 1169424.5836
19 | 2560903.9744 | 1169441.6909
20 | 2560924.8302 | 1169411.7105
21 | 2560929.3822 | 1169416.2609
22 | 2560919.2449 | 1169395.9584
23 | 2560943.1224 | 1169410.4629
24 | 2560937.4599 | 1169424.3194
25 | 2560913.3183 | 1169379.2437
26 | 2560965.2248 | 1169405.9341
27 | 2560945.902 | 1169432.7414
28 | 2560907.8936 | 1169363.9444
29 | 2560748.3743 | 1169182.2653
30 | 2560737.1044 | 1169165.2092
31 | 2560754.9157 | 1169189.3941
32 | 2560736.6922 | 1169164.4906
33 | 2560699.2738 | 1169187.2593
34 | 2560785.5781 | 1169195.158
35 | 2560723.0994 | 1169140.7952
36 | 2560805.3362 | 1169192.8881
37 | 2560804.3574 | 1169207.0241
38 | 2560802.4068 | 1169228.8816
39 | 2560801.9516 | 1169233.9826
40 | 2560799.0043 | 1169267.01
41 | 2560819.7026 | 1169208.5801
42 | 2560798.3495 | 1169274.347
43 | 2560848.8268 | 1169200.3854
44 | 2560819.8994 | 1169200.0633
45 | 2560793.5325 | 1169326.7233
46 | 2560847.2871 | 1169182.0041
47 | 2560876.4309 | 1169169.5453
48 | 2560819.5223 | 1169154.014
49 | 2560906.0404 | 1169358.7178
50 | 2560903.734 | 1169352.213
51 | 2560895.4274 | 1169339.6203
52 | 2560917.1111 | 1169329.6034
53 | 2560880.807 | 1169347.2022
54 | 2560824.2953 | 1169372.7726
55 | 2560833.183 | 1169369.2101
56 | 2560863.2706 | 1169356.2964
57 | 2561207.4178 | 1169431.4882
58 | 2561188.1352 | 1169380.1269
59 | 2561059.2137 | 1169484.3342
60 | 2561183.5189 | 1169368.5407
61 | 2561043.1931 | 1169444.343
62 | 2561173.0175 | 1169343.5592
63 | 2561032.1064 | 1169418.5482
64 | 2561007.8433 | 1169370.1591
65 | 2560962.6958 | 1169483.3119
66 | 2560969.3137 | 1169515.4917
67 | 2560978.1764 | 1169536.1532
68 | 2560969.1532 | 1169405.1292
69 | 2560995.3806 | 1169366.2323
70 | 2560959.0511 | 1169138.2343
71 | 2560956.6749 | 1169129.3643
72 | 2560948.0306 | 1169109.294
73 | 2560945.1965 | 1169103.8284
74 | 2560915.2635 | 1169098.3753
75 | 2560776.5059 | 1169132.5222
76 | 2560777.4983 | 1169125.2603
77 | 2560820.2579 | 1169146.0995
78 | 2560777.6094 | 1169115.8815
79 | 2560788.251 | 1169105.5766
80 | 2560984.5727 | 1169572.4092
81 | 2560983.7186 | 1169566.8731
82 | 2560989.9328 | 1169586.6996
83 | 2560978.7275 | 1169537.438
84 | 2561015.0537 | 1169575.0078
85 | 2560990.9468 | 1169588.8332
86 | 2560991.3602 | 1169589.703
87 | 2560825.8524 | 1169059.8132
88 | 2560827.7817 | 1169048.3425
89 | 2560867.3927 | 1169055.4331
90 | 2560886.7881 | 1169106.4553
91 | 2560868.598 | 1169051.0909
92 | 2560677.9118 | 1169318.7797
93 | 2560670.8566 | 1169303.7719
94 | 2560894.2065 | 1169103.6815
95 | 2560877.8364 | 1169155.0229
96 | 2560879.2613 | 1169140.2994
97 | 2560880.4905 | 1169127.5987
98 | 2560881.5587 | 1169116.5613
99 | 2560847.8969 | 1169172.2702
100 | 2560872.528 | 1169036.9322
101 | 2560873.6009 | 1169033.0669
102 | 2560876.9741 | 1169020.9142
103 | 2560877.1005 | 1169020.4589
104 | 2560848.0962 | 1169169.0906
105 | 2560895.4274 | 1169339.6203

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98315 | -0.11786 | 0.00060056 | 0.00015051
1 | 0.98309 | -0.1183 | 0.0016006 | 0.00040114
2 | 0.98316 | -0.11776 | 0.0017634 | 0.00044194
3 | 0.98328 | -0.11696 | 0.00066046 | 0.00016553
4 | 0.98421 | -0.11028 | 0.0006156 | 0.00015428
5 | 0.98374 | -0.11369 | 0.0041135 | 0.0010309
6 | 0.98462 | -0.10738 | 0.0013161 | 0.00032984
7 | 0.98331 | -0.11674 | 0.0013888 | 0.00034806
8 | 0.98353 | -0.11513 | 0 | 0
9 | 0.98353 | -0.11516 | 0.0014652 | 0.0003672
10 | 0.98467 | -0.10707 | 0.0019507 | 0.00048889
11 | 0.98554 | -0.10085 | 0 | 0
12 | 0.98747 | -0.087176 | 0 | 0
13 | 0.98531 | -0.10248 | 0.0013337 | 0.00033425
14 | 0.98826 | -0.081573 | 0.0066995 | 0.001679
15 | 0.98495 | -0.10508 | 0.0033593 | 0.00084193
16 | 0.99015 | -0.06828 | 0 | 0
17 | 0.98376 | -0.11349 | 0.0029494 | 0.00073918
18 | 0.99099 | -0.062957 | 0.0019199 | 0.00048117
19 | 0.99094 | -0.063296 | 0.0019397 | 0.00048613
20 | 0.99113 | -0.062005 | 0 | 0
21 | 0.99063 | -0.065485 | 0 | 0
22 | 0.9925 | -0.052318 | 0.0033451 | 0.00083836
23 | 0.99021 | -0.068482 | 0.0024777 | 0.00062097
24 | 0.99008 | -0.069398 | 0.0030336 | 0.00076028
25 | 0.99405 | -0.04147 | 0.0023423 | 0.00058704
26 | 0.98965 | -0.072407 | 0.0029001 | 0.00072683
27 | 0.98955 | -0.073122 | 0.0028405 | 0.00071189
28 | 0.99552 | -0.031186 | 0.0034899 | 0.00087465
29 | 0.97718 | -0.15998 | 0.003796 | 0.00095136
30 | 0.97688 | -0.16208 | 0.0028354 | 0.00071062
31 | 0.97737 | -0.15861 | 0 | 0
32 | 0.97688 | -0.16214 | 0.0043704 | 0.0010953
33 | 0.97686 | -0.16228 | 0.00043852 | 0.0001099
34 | 0.97802 | -0.15392 | 0.0033373 | 0.0008364
35 | 0.97679 | -0.16274 | 0.0021175 | 0.00053069
36 | 0.97852 | -0.1504 | 0 | 0
37 | 0.97886 | -0.1479 | 0 | 0
38 | 0.98002 | -0.13966 | 0.0073899 | 0.0018521
39 | 0.98032 | -0.13754 | 0.00075698 | 0.00018972
40 | 0.98227 | -0.12372 | 0.0049634 | 0.0012439
41 | 0.97824 | -0.15234 | 0 | 0
42 | 0.98273 | -0.12047 | 0.0069985 | 0.001754
43 | 0.97726 | -0.15935 | 0 | 0
44 | 0.97809 | -0.15344 | 0.0010023 | 0.00025119
45 | 0.98627 | -0.09545 | 0.0024967 | 0.00062574
46 | 0.97717 | -0.16002 | 0.0010023 | 0.00025119
47 | 0.97599 | -0.16843 | 0.0020115 | 0.00050414
48 | 0.97731 | -0.15903 | 0.0010029 | 0.00025134
49 | 0.99605 | -0.027485 | 0.0019542 | 0.00048977
50 | 0.99673 | -0.022749 | 0.0017461 | 0.00043763
51 | 0.99827 | -0.011995 | 0 | 0
52 | 0.99818 | -0.012676 | 0.002837 | 0.00071103
53 | 1 | 0 | -0.21772 | -0.054817
54 | 0.99373 | -0.043284 | 0.004476 | 0.0011218
55 | 0.99469 | -0.036659 | 0.0011222 | 0.00028125
56 | 0.99798 | -0.013897 | 0.0025098 | 0.00062901
57 | 0.98595 | -0.098685 | 0.00071706 | 0.00017971
58 | 0.98562 | -0.1011 | 0 | 0
59 | 0.98709 | -0.090598 | 0.0022103 | 0.00055395
60 | 0.98554 | -0.10165 | 0.0031237 | 0.00078287
61 | 0.98754 | -0.087408 | 0.0012964 | 0.00032492
62 | 0.98549 | -0.10197 | 0.001155 | 0.00028946
63 | 0.98789 | -0.084956 | 0.0010466 | 0.00026231
64 | 0.98864 | -0.079627 | 0 | 0
65 | 0.98737 | -0.088513 | 0.0044481 | 0.0011148
66 | 0.98626 | -0.096387 | 0.0026938 | 0.00067512
67 | 0.98559 | -0.10116 | 0.0031777 | 0.00079641
68 | 0.98957 | -0.072986 | 0.0029732 | 0.00074516
69 | 0.98882 | -0.078348 | 0.0016159 | 0.00040498
70 | 0.97121 | -0.20278 | 0.0035478 | 0.00088917
71 | 0.97125 | -0.20244 | 0.0030142 | 0.00075543
72 | 0.97147 | -0.20092 | 0.0028056 | 0.00070315
73 | 0.97155 | -0.20031 | 0.0034406 | 0.00086229
74 | 0.97215 | -0.19602 | 0.0019177 | 0.00048061
75 | 0.97658 | -0.16424 | 0.0024919 | 0.00062453
76 | 0.9765 | -0.1648 | 0.0014952 | 0.00037472
77 | 0.97719 | -0.15987 | 0.0010029 | 0.00025134
78 | 0.97643 | -0.1653 | 0.0033887 | 0.00084929
79 | 0.97638 | -0.16565 | 0.0017458 | 0.00043754
80 | 0.98483 | -0.10652 | 0.0015558 | 0.00038992
81 | 0.98493 | -0.1058 | 0.0017547 | 0.00043977
82 | 0.98459 | -0.10826 | 0 | 0
83 | 0.98555 | -0.10141 | 0.0032123 | 0.00080507
84 | 0.98432 | -0.11016 | 0.0066903 | 0.0016768
85 | 0.98457 | -0.10836 | 0.0016789 | 0.00042078
86 | 0.98457 | -0.10839 | 0.0025926 | 0.00064978
87 | 0.97156 | -0.20026 | 0.0032026 | 0.00080265
88 | 0.97161 | -0.19986 | 0.0025038 | 0.0006275
89 | 0.97195 | -0.19744 | 0.0010571 | 0.00026493
90 | 0.9728 | -0.19134 | 0.0018956 | 0.00047507
91 | 0.97192 | -0.19762 | 0.00081759 | 0.00020491
92 | 0.98331 | -0.11672 | 0.0061352 | 0.0015376
93 | 0.98327 | -0.11701 | 0.0016727 | 0.00041923
94 | 0.97262 | -0.19263 | 0.00075 | 0.00018797
95 | 0.97518 | -0.1742 | 0.0015311 | 0.00038372
96 | 0.9744 | -0.17982 | 0.0024258 | 0.00060797
97 | 0.97377 | -0.18435 | 0.0026452 | 0.00066296
98 | 0.97326 | -0.18798 | 0.0031379 | 0.00078643
99 | 0.97713 | -0.16027 | 0.0014547 | 0.00036459
100 | 0.97186 | -0.19808 | 0.00077099 | 0.00019323
101 | 0.97185 | -0.19818 | 0.00071902 | 0.0001802
102 | 0.97182 | -0.19838 | 0.00079068 | 0.00019816
103 | 0.97182 | -0.19838 | 0.00071271 | 0.00017862
104 | 0.97713 | -0.1603 | 0.0010019 | 0.00025111
105 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0016007 | 0.00040084 | -0.0016006 | -0.00040114 | 9.7084e-08 | -2.988e-07 | 0.0024225 | 0.0024227 | 0.0024227 | 0.98315 | -0.11786 | 0.98309 | -0.1183 | 0.89728
1 | -0.0022012 | -0.00055136 | 0.0022013 | 0.00055131 | 3.086e-08 | -4.4637e-08 | 0.0033315 | 0.0033315 | 0.0033315 | 0.98315 | -0.11786 | 0.98316 | -0.11776 | 1.2339
2 | -0.0039646 | -0.00099325 | 0.0039651 | 0.00099317 | 4.4114e-07 | -7.9368e-08 | 0.0060003 | 0.0060002 | 0.0060003 | 0.98316 | -0.11776 | 0.98328 | -0.11696 | 2.2223
3 | -0.0046255 | -0.0011587 | 0.0046257 | 0.0011587 | 1.3848e-07 | -4.1925e-09 | 0.0069997 | 0.0069997 | 0.0069997 | 0.98328 | -0.11696 | 0.98331 | -0.11674 | 2.5925
4 | 0.011601 | 0.0029071 | -0.011596 | -0.0029054 | 5.4757e-06 | 1.7437e-06 | 0.01754 | 0.01754 | 0.01754 | 0.98421 | -0.11028 | 0.98374 | -0.11369 | 6.4963
5 | -0.012217 | -0.0030614 | 0.012222 | 0.003063 | 4.909e-06 | 1.5949e-06 | 0.01847 | 0.01847 | 0.01847 | 0.98421 | -0.11028 | 0.98462 | -0.10738 | 6.8409
6 | 0.0074824 | 0.0018745 | -0.0074809 | -0.0018741 | 1.4819e-06 | 3.3463e-07 | 0.011318 | 0.011318 | 0.011318 | 0.98374 | -0.11369 | 0.98353 | -0.11513 | 4.1918
7 | -0.013538 | -0.0033928 | 0.013539 | 0.003393 | 5.8195e-07 | 1.9549e-07 | 0.020459 | 0.020459 | 0.020459 | 0.98462 | -0.10738 | 0.98467 | -0.10707 | 7.5775
8 | -0.0060144 | -0.0015068 | 0.0060158 | 0.0015069 | 1.3421e-06 | 1.8675e-07 | 0.0091013 | 0.0091012 | 0.0091013 | 0.98331 | -0.11674 | 0.98353 | -0.11513 | 3.3708
9 | 0.0014652 | 0.00036717 | -0.0014652 | -0.0003672 | 7.4805e-09 | -2.8085e-08 | 0.0022167 | 0.0022167 | 0.0022167 | 0.98353 | -0.11513 | 0.98353 | -0.11516 | 0.82099
10 | -0.015489 | -0.0038819 | 0.015503 | 0.0038866 | 1.335e-05 | 4.6373e-06 | 0.023407 | 0.023407 | 0.023407 | 0.98467 | -0.10707 | 0.98554 | -0.10085 | 8.6693
11 | -0.030978 | -0.0077662 | 0.031036 | 0.0077883 | 5.8789e-05 | 2.2061e-05 | 0.046772 | 0.046772 | 0.046772 | 0.98554 | -0.10085 | 0.98747 | -0.087176 | 17.323
12 | 0.015475 | 0.0038797 | -0.015471 | -0.0038784 | 3.5039e-06 | 1.2166e-06 | 0.023365 | 0.023365 | 0.023365 | 0.98554 | -0.10085 | 0.98531 | -0.10248 | 8.6538
13 | -0.031036 | -0.0077883 | 0.03106 | 0.0077973 | 2.4149e-05 | 9.0618e-06 | 0.046772 | 0.046772 | 0.046772 | 0.98747 | -0.087176 | 0.98826 | -0.081573 | 17.323
14 | 0.014138 | 0.0035442 | -0.014133 | -0.0035425 | 5.0808e-06 | 1.7268e-06 | 0.021351 | 0.021351 | 0.021351 | 0.98531 | -0.10248 | 0.98495 | -0.10508 | 7.9079
15 | -0.03776 | -0.0094764 | 0.03783 | 0.0095028 | 6.9809e-05 | 2.6405e-05 | 0.056859 | 0.056859 | 0.056859 | 0.98826 | -0.081573 | 0.99015 | -0.06828 | 21.059
16 | 0.010773 | 0.0027005 | -0.010761 | -0.0026967 | 1.2532e-05 | 3.8563e-06 | 0.016276 | 0.016276 | 0.016276 | 0.98495 | -0.10508 | 0.98376 | -0.11349 | 6.0283
17 | -0.13392 | -0.033745 | 0.13439 | 0.033925 | 0.00047013 | 0.00017986 | 0.20132 | 0.20132 | 0.20132 | 0.99015 | -0.06828 | 0.99373 | -0.043284 | 37.282
18 | 0.096091 | 0.024242 | -0.095726 | -0.024104 | 0.00036486 | 0.00013889 | 0.14446 | 0.14446 | 0.14446 | 0.99015 | -0.06828 | 0.98627 | -0.09545 | 26.7526
19 | 0.0078115 | 0.0019575 | -0.007808 | -0.0019567 | 3.4987e-06 | 8.3596e-07 | 0.011815 | 0.011816 | 0.011816 | 0.98376 | -0.11349 | 0.98331 | -0.11672 | 4.3761
20 | 0.0019398 | 0.00048594 | -0.0019397 | -0.00048613 | 9.0965e-08 | -1.864e-07 | 0.0029126 | 0.0029127 | 0.0029127 | 0.99099 | -0.062957 | 0.99094 | -0.063296 | 1.0788
21 | -0.0038597 | -0.00096712 | 0.0038602 | 0.000967 | 5.0846e-07 | -1.1706e-07 | 0.0057954 | 0.0057953 | 0.0057954 | 0.99099 | -0.062957 | 0.99113 | -0.062005 | 2.1464
22 | 0.053417 | 0.013408 | -0.053391 | -0.013399 | 2.5802e-05 | 9.8412e-06 | 0.080205 | 0.080205 | 0.080205 | 0.99113 | -0.062005 | 0.99063 | -0.065485 | 29.7054
23 | -0.057277 | -0.014375 | 0.057354 | 0.014405 | 7.7132e-05 | 2.945e-05 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.99113 | -0.062005 | 0.9925 | -0.052318 | 31.8518
24 | 0.019565 | 0.0049039 | -0.019557 | -0.004901 | 8.1154e-06 | 2.9275e-06 | 0.029388 | 0.029389 | 0.029389 | 0.99063 | -0.065485 | 0.99021 | -0.068482 | 10.8846
25 | 0.033826 | 0.0084948 | -0.033808 | -0.0084878 | 1.8386e-05 | 6.9245e-06 | 0.050816 | 0.050816 | 0.050816 | 0.99063 | -0.065485 | 0.99008 | -0.069398 | 18.8208
26 | -0.0607 | -0.015243 | 0.060791 | 0.015278 | 9.1669e-05 | 3.5028e-05 | 0.091015 | 0.091015 | 0.091015 | 0.9925 | -0.052318 | 0.99405 | -0.04147 | 33.7092
27 | 0.017079 | 0.00428 | -0.01707 | -0.0042767 | 9.2735e-06 | 3.2767e-06 | 0.025665 | 0.025665 | 0.025665 | 0.99021 | -0.068482 | 0.98965 | -0.072407 | 9.5057
28 | 0.030774 | 0.0077276 | -0.030758 | -0.0077216 | 1.5922e-05 | 5.9704e-06 | 0.046257 | 0.046257 | 0.046257 | 0.99008 | -0.069398 | 0.98955 | -0.073122 | 17.1322
29 | -0.063134 | -0.015865 | 0.063224 | 0.0159 | 9.0496e-05 | 3.4595e-05 | 0.094521 | 0.094521 | 0.094521 | 0.99405 | -0.04147 | 0.99552 | -0.031186 | 35.0078
30 | 0.01417 | 0.0035499 | -0.014169 | -0.0035495 | 1.1358e-06 | 3.8531e-07 | 0.021305 | 0.021305 | 0.021305 | 0.98965 | -0.072407 | 0.98957 | -0.072986 | 7.8907
31 | 0.027918 | 0.0070097 | -0.027858 | -0.0069875 | 5.9577e-05 | 2.222e-05 | 0.041986 | 0.041986 | 0.041986 | 0.98955 | -0.073122 | 0.98737 | -0.088513 | 15.5504
32 | -0.066714 | -0.016775 | 0.066748 | 0.016788 | 3.4421e-05 | 1.3167e-05 | 0.099737 | 0.099737 | 0.099737 | 0.99552 | -0.031186 | 0.99605 | -0.027485 | 36.9398
33 | 0.0097649 | 0.0024466 | -0.0097621 | -0.0024457 | 2.8347e-06 | 8.3295e-07 | 0.014869 | 0.01487 | 0.01487 | 0.97718 | -0.15998 | 0.97688 | -0.16208 | 5.5072
34 | -0.013561 | -0.0033979 | 0.013563 | 0.0033988 | 2.5744e-06 | 8.6893e-07 | 0.02065 | 0.02065 | 0.02065 | 0.97718 | -0.15998 | 0.97737 | -0.15861 | 7.6481
35 | 0.0064881 | 0.0016258 | -0.0064881 | -0.0016258 | 5.0491e-08 | 9.0475e-09 | 0.0098828 | 0.0098828 | 0.0098828 | 0.97688 | -0.16208 | 0.97688 | -0.16214 | 3.6603
36 | 0.00043853 | 0.00010936 | -0.00043852 | -0.0001099 | 1.2188e-08 | -5.4351e-07 | 0.00066779 | 0.00066799 | 0.00066799 | 0.97688 | -0.16208 | 0.97686 | -0.16228 | 0.2474
37 | -0.013563 | -0.0033988 | 0.013572 | 0.0034018 | 8.8038e-06 | 2.9712e-06 | 0.02065 | 0.02065 | 0.02065 | 0.97737 | -0.15861 | 0.97802 | -0.15392 | 7.6481
38 | 0.0021176 | 0.00053041 | -0.0021175 | -0.00053069 | 1.7736e-07 | -2.7376e-07 | 0.0032256 | 0.0032257 | 0.0032257 | 0.97688 | -0.16214 | 0.97679 | -0.16274 | 1.1947
39 | -0.01691 | -0.0042382 | 0.016918 | 0.0042411 | 8.2498e-06 | 2.9222e-06 | 0.025727 | 0.025727 | 0.025727 | 0.97802 | -0.15392 | 0.97852 | -0.1504 | 9.5286
40 | -0.016918 | -0.0042411 | 0.016924 | 0.0042432 | 5.8536e-06 | 2.0733e-06 | 0.025727 | 0.025727 | 0.025727 | 0.97852 | -0.1504 | 0.97886 | -0.1479 | 9.5285
41 | 0.055571 | 0.013957 | -0.055536 | -0.013944 | 3.4252e-05 | 1.2787e-05 | 0.084486 | 0.084486 | 0.084486 | 0.97886 | -0.1479 | 0.97824 | -0.15234 | 15.6456
42 | -0.072494 | -0.0182 | 0.072577 | 0.018232 | 8.3166e-05 | 3.1434e-05 | 0.11021 | 0.11021 | 0.11021 | 0.97886 | -0.1479 | 0.98002 | -0.13966 | 20.4099
43 | -0.079967 | -0.020084 | 0.079991 | 0.020093 | 2.3562e-05 | 8.9331e-06 | 0.12143 | 0.12143 | 0.12143 | 0.98002 | -0.13966 | 0.98032 | -0.13754 | 22.4877
44 | -0.080748 | -0.020283 | 0.080903 | 0.020341 | 0.00015546 | 5.8953e-05 | 0.12258 | 0.12258 | 0.12258 | 0.98032 | -0.13754 | 0.98227 | -0.12372 | 22.7004
45 | -0.085867 | -0.021585 | 0.085906 | 0.0216 | 3.8901e-05 | 1.4775e-05 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.98227 | -0.12372 | 0.98273 | -0.12047 | 24.0928
46 | 0.043389 | 0.010899 | -0.043346 | -0.010884 | 4.2249e-05 | 1.547e-05 | 0.066008 | 0.066008 | 0.066008 | 0.97824 | -0.15234 | 0.97726 | -0.15935 | 12.2238
47 | 0.012148 | 0.0030451 | -0.012146 | -0.0030445 | 1.8519e-06 | 6.0315e-07 | 0.018478 | 0.018478 | 0.018478 | 0.97824 | -0.15234 | 0.97809 | -0.15344 | 6.8438
48 | -0.092904 | -0.023354 | 0.093229 | 0.023478 | 0.00032486 | 0.00012361 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1407 | 0.98273 | -0.12047 | 0.98627 | -0.09545 | 26.0552
49 | 0.0034593 | 0.00086666 | -0.003459 | -0.00086676 | 3.1954e-07 | -1.0834e-07 | 0.0052672 | 0.0052673 | 0.0052673 | 0.97726 | -0.15935 | 0.97717 | -0.16002 | 1.9509
50 | 0.039887 | 0.010017 | -0.039837 | -0.009999 | 5.0281e-05 | 1.8246e-05 | 0.060741 | 0.060742 | 0.060742 | 0.97726 | -0.15935 | 0.97599 | -0.16843 | 11.2484
51 | 0.011144 | 0.0027933 | -0.011135 | -0.0027906 | 8.6156e-06 | 2.7113e-06 | 0.016953 | 0.016954 | 0.016954 | 0.97809 | -0.15344 | 0.97731 | -0.15903 | 6.2791
52 | 0.0024568 | 0.00061557 | -0.0024567 | -0.00061566 | 8.5176e-08 | -8.941e-08 | 0.0037411 | 0.0037411 | 0.0037411 | 0.97717 | -0.16002 | 0.97713 | -0.16027 | 1.3856
53 | 0.037825 | 0.0094948 | -0.037795 | -0.0094834 | 3.0285e-05 | 1.1466e-05 | 0.057675 | 0.057675 | 0.057675 | 0.97599 | -0.16843 | 0.97518 | -0.1742 | 21.3611
54 | 0.010132 | 0.0025392 | -0.010131 | -0.0025389 | 1.1804e-06 | 3.5441e-07 | 0.015427 | 0.015427 | 0.015427 | 0.97731 | -0.15903 | 0.97719 | -0.15987 | 5.7136
55 | -0.068703 | -0.017278 | 0.068748 | 0.017295 | 4.5385e-05 | 1.7366e-05 | 0.10266 | 0.10266 | 0.10266 | 0.99605 | -0.027485 | 0.99673 | -0.022749 | 38.021
56 | -0.070494 | -0.017733 | 0.0706 | 0.017773 | 0.00010589 | 4.0526e-05 | 0.10526 | 0.10526 | 0.10526 | 0.99673 | -0.022749 | 0.99827 | -0.011995 | 38.9865
57 | 0.0028373 | 0.00071082 | -0.002837 | -0.00071103 | 2.6724e-07 | -2.1023e-07 | 0.0042292 | 0.0042293 | 0.0042293 | 0.99827 | -0.011995 | 0.99818 | -0.012676 | 1.5664
58 | -0.073437 | -0.018484 | 0.07356 | 0.018531 | 0.00012321 | 4.7171e-05 | 0.10949 | 0.10949 | 0.10949 | 0.99827 | -0.011995 | 1 | 0 | 40.5528
59 | 0.14336 | 0.036286 | -0.14308 | -0.036179 | 0.00028079 | 0.00010748 | 0.21345 | 0.21345 | 0.21345 | 1 | 0 | 0.99798 | -0.013897 | 39.5269
60 | -0.13887 | -0.035047 | 0.139 | 0.035096 | 0.00012928 | 4.9474e-05 | 0.20802 | 0.20802 | 0.20802 | 0.99373 | -0.043284 | 0.99469 | -0.036659 | 38.5231
61 | -0.14012 | -0.035378 | 0.14057 | 0.03555 | 0.00044963 | 0.00017208 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2097 | 0.99469 | -0.036659 | 0.99798 | -0.013897 | 38.834
62 | 0.0042804 | 0.0010718 | -0.004279 | -0.001072 | 1.4286e-06 | -1.4998e-07 | 0.0064598 | 0.00646 | 0.00646 | 0.98595 | -0.098685 | 0.98562 | -0.1011 | 2.3926
63 | -0.0049975 | -0.0012515 | 0.0050031 | 0.0012517 | 5.5842e-06 | 1.3881e-07 | 0.007542 | 0.0075413 | 0.007542 | 0.98595 | -0.098685 | 0.98709 | -0.090598 | 2.7933
64 | 0.004279 | 0.001072 | -0.0042787 | -0.001072 | 3.2478e-07 | -3.4021e-08 | 0.00646 | 0.0064601 | 0.0064601 | 0.98562 | -0.1011 | 0.98554 | -0.10165 | 2.3926
65 | -0.0072134 | -0.0018056 | 0.0072166 | 0.0018063 | 3.1782e-06 | 6.7143e-07 | 0.010873 | 0.010873 | 0.010873 | 0.98709 | -0.090598 | 0.98754 | -0.087408 | 4.0271
66 | 0.001155 | 0.00028913 | -0.001155 | -0.00028946 | 5.1487e-08 | -3.2593e-07 | 0.0017438 | 0.0017439 | 0.0017439 | 0.98554 | -0.10165 | 0.98549 | -0.10197 | 0.64588
67 | -0.008513 | -0.0021312 | 0.0085159 | 0.002132 | 2.8839e-06 | 7.4963e-07 | 0.012827 | 0.012826 | 0.012827 | 0.98754 | -0.087408 | 0.98789 | -0.084956 | 4.7506
68 | -0.0095625 | -0.0023943 | 0.0095696 | 0.0023963 | 7.0446e-06 | 2.0121e-06 | 0.014403 | 0.014403 | 0.014403 | 0.98789 | -0.084956 | 0.98864 | -0.079627 | 5.3344
69 | -0.0095696 | -0.0023963 | 0.0095713 | 0.0023968 | 1.6923e-06 | 4.832e-07 | 0.014403 | 0.014403 | 0.014403 | 0.98864 | -0.079627 | 0.98882 | -0.078348 | 5.3343
70 | 0.02341 | 0.0058727 | -0.023385 | -0.0058633 | 2.5537e-05 | 9.402e-06 | 0.035282 | 0.035283 | 0.035283 | 0.98737 | -0.088513 | 0.98626 | -0.096387 | 13.0676
71 | 0.020691 | 0.0051882 | -0.020677 | -0.0051832 | 1.3672e-05 | 4.9719e-06 | 0.031218 | 0.031219 | 0.031219 | 0.98626 | -0.096387 | 0.98559 | -0.10116 | 11.5624
72 | 0.0175 | 0.0043868 | -0.017499 | -0.0043866 | 6.0895e-07 | 2.164e-07 | 0.026421 | 0.026421 | 0.026421 | 0.98559 | -0.10116 | 0.98555 | -0.10141 | 9.7855
73 | 0.011195 | 0.0028043 | -0.011187 | -0.0028017 | 8.2958e-06 | 2.5885e-06 | 0.016834 | 0.016834 | 0.016834 | 0.98957 | -0.072986 | 0.98882 | -0.078348 | 6.2349
74 | -0.0035478 | -0.00088917 | 0.003548 | 0.00088912 | 1.6931e-07 | -4.8522e-08 | 0.0054357 | 0.0054357 | 0.0054357 | 0.97121 | -0.20278 | 0.97125 | -0.20244 | 2.0132
75 | -0.0065622 | -0.0016445 | 0.0065636 | 0.0016448 | 1.3854e-06 | 2.6095e-07 | 0.010054 | 0.010053 | 0.010054 | 0.97125 | -0.20244 | 0.97147 | -0.20092 | 3.7236
76 | -0.0093692 | -0.002348 | 0.00937 | 0.0023482 | 7.9121e-07 | 2.2808e-07 | 0.014351 | 0.014351 | 0.014351 | 0.97147 | -0.20092 | 0.97155 | -0.20031 | 5.3152
77 | -0.012811 | -0.0032105 | 0.012818 | 0.003213 | 7.611e-06 | 2.5347e-06 | 0.01962 | 0.01962 | 0.01962 | 0.97155 | -0.20031 | 0.97215 | -0.19602 | 7.2668
78 | -0.014736 | -0.0036936 | 0.014743 | 0.003696 | 6.9084e-06 | 2.3871e-06 | 0.022556 | 0.022555 | 0.022556 | 0.97215 | -0.19602 | 0.97262 | -0.19263 | 8.3539
79 | 0.0066306 | 0.0016615 | -0.0066301 | -0.0016614 | 5.0937e-07 | 9.5856e-08 | 0.010103 | 0.010103 | 0.010103 | 0.97658 | -0.16424 | 0.9765 | -0.1648 | 3.7418
80 | -0.0091225 | -0.002286 | 0.009128 | 0.0022875 | 5.5228e-06 | 1.5506e-06 | 0.0139 | 0.0139 | 0.0139 | 0.97658 | -0.16424 | 0.97719 | -0.15987 | 5.1481
81 | 0.0051349 | 0.0012866 | -0.0051346 | -0.0012866 | 3.5834e-07 | 2.0494e-08 | 0.0078246 | 0.0078247 | 0.0078247 | 0.9765 | -0.1648 | 0.97643 | -0.1653 | 2.898
82 | 0.0017459 | 0.00043733 | -0.0017458 | -0.00043754 | 8.479e-08 | -2.0748e-07 | 0.0026605 | 0.0026606 | 0.0026606 | 0.97643 | -0.1653 | 0.97638 | -0.16565 | 0.98541
83 | -0.012522 | -0.0031384 | 0.012523 | 0.0031388 | 1.2512e-06 | 4.0996e-07 | 0.01892 | 0.01892 | 0.01892 | 0.98483 | -0.10652 | 0.98493 | -0.1058 | 7.0074
84 | 0.010966 | 0.0027484 | -0.010964 | -0.0027476 | 2.6378e-06 | 8.1868e-07 | 0.016569 | 0.016569 | 0.016569 | 0.98483 | -0.10652 | 0.98459 | -0.10826 | 6.1368
85 | -0.014278 | -0.0035785 | 0.014287 | 0.0035815 | 8.6839e-06 | 2.9591e-06 | 0.021571 | 0.021571 | 0.021571 | 0.98493 | -0.1058 | 0.98555 | -0.10141 | 7.9893
86 | 0.0066921 | 0.0016771 | -0.0066903 | -0.0016768 | 1.7644e-06 | 3.2715e-07 | 0.010114 | 0.010114 | 0.010114 | 0.98459 | -0.10826 | 0.98432 | -0.11016 | 3.7459
87 | 0.0042716 | 0.0010705 | -0.0042716 | -0.0010705 | 6.1436e-08 | -6.4148e-09 | 0.0064557 | 0.0064558 | 0.0064558 | 0.98459 | -0.10826 | 0.98457 | -0.10836 | 2.391
88 | 0.0025926 | 0.00064977 | -0.0025926 | -0.00064978 | 9.2259e-09 | -8.6986e-09 | 0.0039183 | 0.0039183 | 0.0039183 | 0.98457 | -0.10836 | 0.98457 | -0.10839 | 1.4512
89 | -0.0032026 | -0.00080265 | 0.0032028 | 0.00080257 | 1.7463e-07 | -7.6888e-08 | 0.004905 | 0.004905 | 0.004905 | 0.97156 | -0.20026 | 0.97161 | -0.19986 | 1.8167
90 | -0.0057065 | -0.0014301 | 0.0057085 | 0.0014303 | 1.9178e-06 | 2.3908e-07 | 0.0087395 | 0.0087393 | 0.0087395 | 0.97161 | -0.19986 | 0.97195 | -0.19744 | 3.2368
91 | -0.010577 | -0.00265 | 0.010586 | 0.0026528 | 8.9304e-06 | 2.7577e-06 | 0.016192 | 0.016192 | 0.016192 | 0.97195 | -0.19744 | 0.9728 | -0.19134 | 5.9972
92 | 0.0038113 | 0.00095481 | -0.0038112 | -0.00095483 | 9.5735e-08 | -1.9027e-08 | 0.0058349 | 0.0058349 | 0.0058349 | 0.97195 | -0.19744 | 0.97192 | -0.19762 | 2.1611
93 | 0.015495 | 0.0038849 | -0.015493 | -0.003884 | 2.7766e-06 | 9.6961e-07 | 0.023703 | 0.023703 | 0.023703 | 0.9728 | -0.19134 | 0.97262 | -0.19263 | 8.7789
94 | -0.027977 | -0.0070128 | 0.02799 | 0.0070177 | 1.3004e-05 | 4.86e-06 | 0.042795 | 0.042795 | 0.042795 | 0.9728 | -0.19134 | 0.97326 | -0.18798 | 15.8499
95 | 0.0029937 | 0.00074992 | -0.0029935 | -0.00075003 | 1.926e-07 | -1.0801e-07 | 0.0045832 | 0.0045832 | 0.0045832 | 0.97192 | -0.19762 | 0.97186 | -0.19808 | 1.6975
96 | 0.0016728 | 0.00041904 | -0.0016727 | -0.00041923 | 6.6308e-08 | -1.8485e-07 | 0.0025313 | 0.0025314 | 0.0025314 | 0.98331 | -0.11672 | 0.98327 | -0.11701 | 0.93755
97 | 0.036264 | 0.0090996 | -0.036236 | -0.0090889 | 2.8267e-05 | 1.0687e-05 | 0.055339 | 0.055339 | 0.055339 | 0.97518 | -0.1742 | 0.9744 | -0.17982 | 20.4958
98 | 0.03381 | 0.008481 | -0.033789 | -0.008473 | 2.1228e-05 | 8.0058e-06 | 0.051634 | 0.051634 | 0.051634 | 0.9744 | -0.17982 | 0.97377 | -0.18435 | 19.1238
99 | 0.031143 | 0.00781 | -0.031128 | -0.0078041 | 1.5673e-05 | 5.8901e-06 | 0.047592 | 0.047592 | 0.047592 | 0.97377 | -0.18435 | 0.97326 | -0.18798 | 17.6267
100 | 0.0010019 | 0.00025107 | -0.0010019 | -0.00025111 | 4.6281e-09 | -3.8127e-08 | 0.0015258 | 0.0015258 | 0.0015258 | 0.97713 | -0.16027 | 0.97713 | -0.1603 | 0.56511
101 | 0.0022225 | 0.0005568 | -0.0022224 | -0.00055684 | 2.8984e-08 | -3.8559e-08 | 0.0034028 | 0.0034028 | 0.0034028 | 0.97186 | -0.19808 | 0.97185 | -0.19818 | 1.2603
102 | 0.0015034 | 0.00037664 | -0.0015034 | -0.00037678 | 4.1701e-08 | -1.4023e-07 | 0.0023019 | 0.0023019 | 0.0023019 | 0.97185 | -0.19818 | 0.97182 | -0.19838 | 0.85257
103 | 0.00071271 | 0.00017862 | -0.00071271 | -0.00017862 | 3.5119e-10 | -5.7195e-09 | 0.0010913 | 0.0010913 | 0.0010913 | 0.97182 | -0.19838 | 0.97182 | -0.19838 | 0.40418

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2193 | 0.055215

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00060056 | 0.00015051
1 | 0.0016006 | 0.00040114
2 | 0.0017634 | 0.00044194
3 | 0.00066046 | 0.00016553
4 | 0.0006156 | 0.00015428
5 | 0.0041135 | 0.0010309
6 | 0.0013161 | 0.00032984
7 | 0.0013888 | 0.00034806
8 | 0.0014652 | 0.0003672
9 | 0.0019507 | 0.00048889
10 | 0.0013337 | 0.00033425
11 | 0.0066995 | 0.001679
12 | 0.0033593 | 0.00084193
13 | 0.0029494 | 0.00073918
14 | 0.0019199 | 0.00048117
15 | 0.0019397 | 0.00048613
16 | 0.0033451 | 0.00083836
17 | 0.0024777 | 0.00062097
18 | 0.0030336 | 0.00076028
19 | 0.0023423 | 0.00058704
20 | 0.0029001 | 0.00072683
21 | 0.0028405 | 0.00071189
22 | 0.0034899 | 0.00087465
23 | 0.003796 | 0.00095136
24 | 0.0028354 | 0.00071062
25 | 0.0043704 | 0.0010953
26 | 0.00043852 | 0.0001099
27 | 0.0033373 | 0.0008364
28 | 0.0021175 | 0.00053069
29 | 0.0073899 | 0.0018521
30 | 0.00075698 | 0.00018972
31 | 0.0049634 | 0.0012439
32 | 0.0069985 | 0.001754
33 | 0.0010023 | 0.00025119
34 | 0.0024967 | 0.00062574
35 | 0.0010023 | 0.00025119
36 | 0.0020115 | 0.00050414
37 | 0.0010029 | 0.00025134
38 | 0.0019542 | 0.00048977
39 | 0.0017461 | 0.00043763
40 | 0.002837 | 0.00071103
41 | 0.0015861 | 0.00039751
42 | 0.004476 | 0.0011218
43 | 0.0011222 | 0.00028125
44 | 0.0025098 | 0.00062901
45 | 0.00071706 | 0.00017971
46 | 0.0022103 | 0.00055395
47 | 0.0031237 | 0.00078287
48 | 0.0012964 | 0.00032492
49 | 0.001155 | 0.00028946
50 | 0.0010466 | 0.00026231
51 | 0.0044481 | 0.0011148
52 | 0.0026938 | 0.00067512
53 | 0.0031777 | 0.00079641
54 | 0.0029732 | 0.00074516
55 | 0.0016159 | 0.00040498
56 | 0.0035478 | 0.00088917
57 | 0.0030142 | 0.00075543
58 | 0.0028056 | 0.00070315
59 | 0.0034406 | 0.00086229
60 | 0.0019177 | 0.00048061
61 | 0.0024919 | 0.00062453
62 | 0.0014952 | 0.00037472
63 | 0.0010029 | 0.00025134
64 | 0.0033887 | 0.00084929
65 | 0.0017458 | 0.00043754
66 | 0.0015558 | 0.00038992
67 | 0.0017547 | 0.00043977
68 | 0.0032123 | 0.00080507
69 | 0.0066903 | 0.0016768
70 | 0.0016789 | 0.00042078
71 | 0.0025926 | 0.00064978
72 | 0.0032026 | 0.00080265
73 | 0.0025038 | 0.0006275
74 | 0.0010571 | 0.00026493
75 | 0.0018956 | 0.00047507
76 | 0.00081759 | 0.00020491
77 | 0.0061352 | 0.0015376
78 | 0.0016727 | 0.00041923
79 | 0.00075 | 0.00018797
80 | 0.0015311 | 0.00038372
81 | 0.0024258 | 0.00060797
82 | 0.0026452 | 0.00066296
83 | 0.0031379 | 0.00078643
84 | 0.0014547 | 0.00036459
85 | 0.00077099 | 0.00019323
86 | 0.00071902 | 0.0001802
87 | 0.00079068 | 0.00019816
88 | 0.00071271 | 0.00017862
89 | 0.0010019 | 0.00025111

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1