## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2097-6_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2097-6_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2097-6_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2097-6_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2097-6_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2097-6_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2097-6_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2097-6_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2097-6_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2097-6_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2097-6_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2097-6_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2097-6_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2097-6_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2097-6_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2097-6_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2097-6_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2097-6_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2097-6_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2097-6_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2097-6_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2097-6_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2097-6_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2097-6_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2097-6_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2097-6_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2097-6_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2097-6_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2097-6_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2097-6_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2097-6_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2097-6_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2097-6_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2097-6_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2097-6_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2097-6_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2097-6_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2097-6_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2097-6_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2097-6_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2097-6_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2097-6_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2097-6_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2097-6_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2097-6_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2097-6_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2097-6_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2097-6_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2097-6_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2097-6_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2097-6_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2097-6_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2097-6_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2097-6_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2097-6_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2097-6_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2097-6_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2097-6_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2097-6_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2097-6_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2097-6_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2097-6_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2097-6_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2097-6_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2097-6_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2097-6_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2097-6_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2097-6_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2097-6_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2097-6_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2097-6_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2097-6_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2097-6_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2097-6_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2097-6_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2097-6_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2097-6_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2097-6_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2097-6_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2097-6_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2097-6_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2097-6_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2097-6_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2097-6_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2097-6_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2097-6_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2097-6_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2097-6_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2097-6_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2097-6_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2097-6_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2097-6_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2097-6_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2097-6_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2097-6_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2097-6_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2097-6_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2097-6_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2097-6_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2097-6_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2097-6_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_366_0_node_230 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2097-6_0_2_load_0 | 0 | 0.0024317 | 0.00060943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2097-6_0_2_load_2 | 2 | 0.00048225 | 0.00012086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2097-6_0_2_load_10 | 3 | 0.0041203 | 0.0010326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2097-6_0_2_load_5 | 4 | 0.0016344 | 0.00040963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2097-6_0_2_load_9 | 5 | 0.0015912 | 0.00039879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2097-6_0_2_load_3 | 9 | 0.0013112 | 0.00032861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2097-6_0_2_load_4 | 10 | 0.00041938 | 0.00010511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2097-6_0_2_load_22 | 12 | 0.0044637 | 0.0011187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2097-6_0_2_load_103 | 13 | 0.0029569 | 0.00074107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2097-6_0_2_load_26 | 15 | 0.0023282 | 0.00058351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2097-6_0_2_load_24 | 16 | 0.0025246 | 0.00063271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2097-6_0_2_load_16 | 17 | 0.0026762 | 0.00067071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2097-6_0_2_load_13 | 20 | 0.0021782 | 0.00054591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2097-6_0_2_load_14 | 21 | 0.0010306 | 0.00025829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2097-6_0_2_load_15 | 22 | 0.0033018 | 0.00082751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2097-6_0_2_load_19 | 23 | 0.0022433 | 0.00056223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2097-6_0_2_load_20 | 24 | 0.00090773 | 0.0002275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2097-6_0_2_load_36 | 25 | 0.0020165 | 0.00050537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2097-6_0_2_load_27 | 27 | 0.00437 | 0.0010952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2097-6_0_2_load_28 | 28 | 0.0026847 | 0.00067285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2097-6_0_2_load_31 | 29 | 0.0053509 | 0.0013411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2097-6_0_2_load_35 | 30 | 0.0018265 | 0.00045777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2097-6_0_2_load_29 | 31 | 0.0014108 | 0.00035357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2097-6_0_2_load_30 | 32 | 0.00083316 | 0.00020881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2097-6_0_2_load_33 | 34 | 0.0012239 | 0.00030673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2097-6_0_2_load_34 | 35 | 0.0016767 | 0.00042023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2097-6_0_2_load_98 | 36 | 0.00039428 | 9.8816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2097-6_0_2_load_102 | 37 | 0.0024187 | 0.0006062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2097-6_0_2_load_97 | 38 | 0.0014695 | 0.0003683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2097-6_0_2_load_37 | 39 | 0.0011647 | 0.00029191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2097-6_0_2_load_39 | 41 | 0.0014391 | 0.00036067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2097-6_0_2_load_43 | 43 | 0.0032067 | 0.00080366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2097-6_0_2_load_42 | 45 | 0.0011139 | 0.00027918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2097-6_0_2_load_46 | 46 | 0.0012303 | 0.00030833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2097-6_0_2_load_53 | 48 | 0.00098007 | 0.00024563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2097-6_0_2_load_41 | 49 | 0.0036891 | 0.00092458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2097-6_0_2_load_45 | 50 | 0.00075551 | 0.00018935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2097-6_0_2_load_49 | 52 | 0.00072915 | 0.00018274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2097-6_0_2_load_47 | 53 | 0.0010527 | 0.00026384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2097-6_0_2_load_48 | 54 | 0.00024588 | 6.1624e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2097-6_0_2_load_51 | 55 | 0.0011519 | 0.0002887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2097-6_0_2_load_52 | 56 | 0.0034716 | 0.00087005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2097-6_0_2_load_62 | 57 | 0.0010266 | 0.00025729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2097-6_0_2_load_61 | 58 | 0.0003364 | 8.431e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2097-6_0_2_load_57 | 59 | 0.0015106 | 0.00037859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2097-6_0_2_load_56 | 62 | 0.0018017 | 0.00045154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2097-6_0_2_load_55 | 63 | 0.00083373 | 0.00020895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2097-6_0_2_load_59 | 64 | 0.0030825 | 0.00077253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2097-6_0_2_load_60 | 65 | 0.00051348 | 0.00012869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2097-6_0_2_load_65 | 66 | 0.00077489 | 0.00019421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2097-6_0_2_load_66 | 67 | 0.00054 | 0.00013534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2097-6_0_2_load_73 | 69 | 0.0007464 | 0.00018707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2097-6_0_2_load_74 | 70 | 0.0020271 | 0.00050804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2097-6_0_2_load_67 | 71 | 0.0024599 | 0.00061651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2097-6_0_2_load_68 | 72 | 0.00041891 | 0.00010499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2097-6_0_2_load_69 | 73 | 0.00044456 | 0.00011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2097-6_0_2_load_70 | 74 | 0.00052575 | 0.00013176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2097-6_0_2_load_71 | 75 | 0.00067174 | 0.00016835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2097-6_0_2_load_75 | 76 | 0.0019467 | 0.00048789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2097-6_0_2_load_76 | 77 | 0.00090634 | 0.00022715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2097-6_0_2_load_78 | 79 | 0.001092 | 0.00027368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2097-6_0_2_load_79 | 80 | 0.0033332 | 0.00083538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2097-6_0_2_load_80 | 81 | 0.0018627 | 0.00046685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2097-6_0_2_load_83 | 82 | 0.0058518 | 0.0014666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2097-6_0_2_load_81 | 83 | 0.0023291 | 0.00058373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2097-6_0_2_load_84 | 85 | 0.0025967 | 0.00065079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2097-6_0_2_load_85 | 86 | 0.0019553 | 0.00049006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2097-6_0_2_load_86 | 87 | 0.00078272 | 0.00019617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2097-6_0_2_load_88 | 89 | 0.0010694 | 0.00026801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2097-6_0_2_load_90 | 91 | 0.0018818 | 0.00047163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2097-6_0_2_load_95 | 92 | 0.00048093 | 0.00012053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2097-6_0_2_load_92 | 93 | 0.00095823 | 0.00024016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2097-6_0_2_load_91 | 94 | 0.0017844 | 0.00044721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2097-6_0_2_load_101 | 95 | 0.00076087 | 0.00019069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2097-6_0_2_load_93 | 96 | 0.0012359 | 0.00030976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2097-6_0_2_load_100 | 99 | 0.00074033 | 0.00018555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2097-6_0_2_load_99 | 100 | 0.00090235 | 0.00022615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2097-6_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2097-6_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.066572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2097-6_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 9 | 0.0023654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2097-6_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.17093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2097-6_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.014868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2097-6_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.0072374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2097-6_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 18 | 0.02092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2097-6_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.048839 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2097-6_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.022983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2097-6_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.002738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2097-6_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.032264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2097-6_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.009784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2097-6_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.049664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2097-6_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0071362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2097-6_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.018576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2097-6_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.035478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2097-6_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.078885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2097-6_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 25 | 0.0076661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2097-6_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 26 | 0.028153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2097-6_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.036409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2097-6_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.021831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2097-6_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.017771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2097-6_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.034673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2097-6_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.031735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2097-6_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0014459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2097-6_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.035358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2097-6_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.0089131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2097-6_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.023961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2097-6_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.00813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2097-6_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.026496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2097-6_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.00021558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2097-6_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.018688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2097-6_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.033883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2097-6_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.027601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2097-6_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.010822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2097-6_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.011978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2097-6_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.07083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2097-6_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.014579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2097-6_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 97 | 0.0021158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2097-6_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.034732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2097-6_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.059906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2097-6_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.055329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2097-6_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.089164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2097-6_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.080708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2097-6_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.032732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2097-6_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.1157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2097-6_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.038362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2097-6_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.014661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2097-6_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.024697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2097-6_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.014214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2097-6_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.060509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2097-6_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.013207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2097-6_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 58 | 0.0094597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_2097-6_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 59 | 0.015917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2097-6_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.011471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2097-6_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.017794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2097-6_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.095399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2097-6_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0067842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2097-6_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.010379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2097-6_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.0994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2097-6_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.0075961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2097-6_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.047064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2097-6_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.024887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2097-6_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.020137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2097-6_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 69 | 0.034764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2097-6_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 70 | 0.049946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2097-6_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0072579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2097-6_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.10267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2097-6_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.022534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2097-6_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.056177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2097-6_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.091323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2097-6_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 76 | 0.013632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_2097-6_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0037169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2097-6_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.014262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2097-6_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.026513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2097-6_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0064157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2097-6_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.0066761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_2097-6_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.018998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2097-6_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.003766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2097-6_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.01045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2097-6_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.026183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2097-6_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.038248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2097-6_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.011426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2097-6_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.020537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2097-6_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.011195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2097-6_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.018476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2097-6_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2097-6_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.015326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2097-6_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.027286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2097-6_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.013932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2097-6_0_2_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.030084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2097-6_0_2_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.021764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2097-6_0_2_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.03879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2097-6_0_2_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.0018176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2097-6_0_2_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 95 | 0.035438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2097-6_0_2_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 96 | 0.019795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2097-6_0_2_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.031008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_2097-6_0_2_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.009123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2097-6_0_2_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.01704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2097-6_0_2_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.013042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2097-6_0_2_trafo_102 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 101 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2553252.2372 | 1160485.5995 | 2553238.6627 | 1160486.2612 | 2553232.5458 | 1160486.3989
1 | 2553252.2372 | 1160485.5995 | 2553258.2931 | 1160471.067 | 2553272.6223 | 1160434.4696 | 2553276.592 | 1160423.6497
2 | 2553277.4067 | 1160421.429 | 2553276.592 | 1160423.6497
3 | 2553433.605 | 1160328.375 | 2553282.3102 | 1160407.9182
4 | 2553445.5696 | 1160321.0776 | 2553439.4117 | 1160321.9701 | 2553433.605 | 1160328.375
5 | 2553279.8647 | 1160414.7296 | 2553281.5598 | 1160410.1095 | 2553282.3102 | 1160407.9182
6 | 2553466.2895 | 1160318.193 | 2553452.9458 | 1160320.0085 | 2553445.5696 | 1160321.0776
7 | 2553371.3144 | 1160209.84 | 2553365.128 | 1160200.7389 | 2553338.9118 | 1160173.3839
8 | 2553371.3144 | 1160209.84 | 2553377.5196 | 1160206.5568 | 2553391.6312 | 1160198.9877
9 | 2553337.0112 | 1160171.4087 | 2553338.9118 | 1160173.3839
10 | 2553338.9118 | 1160173.3839 | 2553360.6781 | 1160169.5572 | 2553361.9636 | 1160168.3132 | 2553361.9253 | 1160159.9386
11 | 2553391.6312 | 1160198.9877 | 2553387.5997 | 1160190.0699
12 | 2553439.2405 | 1160186.3671 | 2553428.1761 | 1160186.642 | 2553409.7111 | 1160191.221 | 2553396.2027 | 1160196.5287 | 2553391.6312 | 1160198.9877
13 | 2553277.4067 | 1160421.429 | 2553279.8647 | 1160414.7296
14 | 2553337.0112 | 1160171.4087 | 2553319.154 | 1160176.5247
15 | 2553337.0112 | 1160171.4087 | 2553313.2065 | 1160145.1025
16 | 2553439.2405 | 1160186.3671 | 2553467.5908 | 1160259.9822
17 | 2553311.7845 | 1160178.636 | 2553319.154 | 1160176.5247
18 | 2553294.3163 | 1160124.2272 | 2553313.2065 | 1160145.1025
19 | 2553466.5034 | 1160296.3688 | 2553466.6655 | 1160279.7255 | 2553467.5908 | 1160259.9822
20 | 2553466.5034 | 1160296.3688 | 2553466.2895 | 1160318.193
21 | 2553466.5034 | 1160296.3688 | 2553474.434 | 1160295.2067 | 2553482.0504 | 1160289.1111 | 2553482.0504 | 1160289.1111
22 | 2553482.0504 | 1160289.1111 | 2553488.9888 | 1160274.6387 | 2553499.7267 | 1160259.4232
23 | 2553517.0765 | 1160233.7509 | 2553516.2758 | 1160239.5645 | 2553502.1864 | 1160255.9378 | 2553499.7267 | 1160259.4232
24 | 2553517.2738 | 1160232.3186 | 2553517.0765 | 1160233.7509
25 | 2553517.2738 | 1160232.3186 | 2553518.2638 | 1160225.1304 | 2553521.3975 | 1160214.1449 | 2553523.1594 | 1160203.1588 | 2553521.9012 | 1160197.7515
26 | 2553303.216 | 1160181.0908 | 2553311.7845 | 1160178.636
27 | 2553294.3163 | 1160124.2272 | 2553313.0374 | 1160109.2071
28 | 2553294.3163 | 1160124.2272 | 2553288.688 | 1160118.3604
29 | 2553269.8103 | 1160099.7749 | 2553283.3599 | 1160112.8065 | 2553288.688 | 1160118.3604
30 | 2553269.8103 | 1160099.7749 | 2553269.6549 | 1160099.6254
31 | 2553269.6549 | 1160099.6254 | 2553256.1856 | 1160086.6711
32 | 2553226.2645 | 1160071.6296 | 2553251.1291 | 1160081.8079 | 2553256.1856 | 1160086.6711
33 | 2553226.2645 | 1160071.6296 | 2553208.5424 | 1160064.3751 | 2553200.9399 | 1160060.6839
34 | 2553226.2645 | 1160071.6296 | 2553225.1153 | 1160060.869
35 | 2553190.1644 | 1160055.452 | 2553200.9399 | 1160060.6839
36 | 2553272.8801 | 1160027.7658 | 2553266.4522 | 1160033.9636 | 2553232.1498 | 1160038.1218 | 2553228.7681 | 1160038.8708 | 2553226.3156 | 1160040.8353 | 2553224.5859 | 1160043.1056 | 2553223.809 | 1160048.6367 | 2553225.1153 | 1160060.869
37 | 2553177.0497 | 1160049.0845 | 2553190.1644 | 1160055.452
38 | 2553175.1464 | 1160048.1604 | 2553177.0497 | 1160049.0845
39 | 2553370.5009 | 1159726.5269 | 2553374.2726 | 1159754.2454 | 2553375.2307 | 1159760.9347
40 | 2553392.0894 | 1159813.0711 | 2553384.6415 | 1159812.3063 | 2553382.1212 | 1159806.5562 | 2553379.0216 | 1159787.4036 | 2553375.2307 | 1159760.9347
41 | 2553370.5009 | 1159726.5269 | 2553367.6592 | 1159726.7602 | 2553317.3951 | 1159723.7048 | 2553315.1177 | 1159723.5669
42 | 2553392.0894 | 1159813.0711 | 2553335.6267 | 1159882.0792
43 | 2553315.1177 | 1159723.5669 | 2553261.004 | 1159720.2641 | 2553244.9506 | 1159720.7227 | 2553234.4417 | 1159722.561
44 | 2553315.1177 | 1159723.5669 | 2553319.3888 | 1159756.0188
45 | 2553335.6267 | 1159882.0792 | 2553417.3297 | 1159964.0066
46 | 2553198.3671 | 1159735.5824 | 2553228.5557 | 1159723.5852 | 2553234.4417 | 1159722.561
47 | 2553234.4417 | 1159722.561 | 2553231.5355 | 1159708.1911
48 | 2553322.5407 | 1159780.5139 | 2553321.0154 | 1159768.3778 | 2553319.3888 | 1159756.0188
49 | 2553419.2656 | 1159978.0881 | 2553417.3297 | 1159964.0066
50 | 2553198.3671 | 1159735.5824 | 2553171.8747 | 1159750.7636 | 2553147.1919 | 1159767.9874
51 | 2553198.3671 | 1159735.5824 | 2553198.6934 | 1159724.3517 | 2553198.6166 | 1159722.3812
52 | 2553147.1919 | 1159767.9874 | 2553143.2675 | 1159776.5947
53 | 2553147.1919 | 1159767.9874 | 2553140.9993 | 1159760.165 | 2553139.5053 | 1159754.4154
54 | 2553197.802 | 1159710.9464 | 2553198.3676 | 1159715.9943 | 2553198.6166 | 1159722.3812
55 | 2553197.802 | 1159710.9464 | 2553195.8205 | 1159693.2632
56 | 2553195.8205 | 1159693.2632 | 2553223.2766 | 1159601.9001
57 | 2553223.2766 | 1159601.9001 | 2553223.466 | 1159595.1185
58 | 2553223.466 | 1159595.1185 | 2553223.7558 | 1159584.7436
59 | 2553131.9279 | 1159546.6908 | 2553223.7558 | 1159584.7436
60 | 2553140.1163 | 1159783.5063 | 2553143.2675 | 1159776.5947
61 | 2553127.6687 | 1159708.8645 | 2553127.6687 | 1159708.8645 | 2553139.5053 | 1159754.4154
62 | 2553131.9279 | 1159546.6908 | 2553107.0419 | 1159546.4244
63 | 2553131.9279 | 1159546.6908 | 2553132.1566 | 1159545.5551 | 2553139.2938 | 1159527.9702
64 | 2553140.1163 | 1159783.5063 | 2553133.76 | 1159817.6846
65 | 2553140.1163 | 1159783.5063 | 2553129.9769 | 1159780.6395 | 2553113.84 | 1159774.3178 | 2553093.8888 | 1159764.8633
66 | 2553126.7603 | 1159701.6637 | 2553127.6687 | 1159708.8645
67 | 2553107.0419 | 1159546.4244 | 2553012.6425 | 1159586.7887
68 | 2553147.7681 | 1159507.0909 | 2553147.7681 | 1159507.0909 | 2553139.2938 | 1159527.9702
69 | 2553170.1301 | 1159455.5561 | 2553147.7681 | 1159507.0909
70 | 2553170.1301 | 1159455.5561 | 2553167.9086 | 1159364.2604
71 | 2553133.76 | 1159817.6846 | 2553131.2676 | 1159831.0864
72 | 2553167.9086 | 1159364.2604 | 2553166.6408 | 1159360.7665
73 | 2553166.6408 | 1159360.7665 | 2553161.7761 | 1159347.3594
74 | 2553161.7761 | 1159347.3594 | 2553155.656 | 1159330.4925 | 2553154.3182 | 1159322.0273
75 | 2553154.3182 | 1159322.0273 | 2553153.3167 | 1159315.6903
76 | 2553131.2676 | 1159831.0864 | 2553130.047 | 1159837.65
77 | 2553128.4623 | 1159856.5467 | 2553129.12 | 1159842.6342 | 2553130.047 | 1159837.65
78 | 2553128.4623 | 1159856.5467 | 2553128.2856 | 1159860.3086
79 | 2553128.4623 | 1159856.5467 | 2553122.2247 | 1159856.6954 | 2553119.3737 | 1159859.7944
80 | 2553128.2856 | 1159860.3086 | 2553127.0573 | 1159886.4628
81 | 2553092.3951 | 1159880.1852 | 2553107.3976 | 1159879.6566 | 2553118.0525 | 1159861.2304 | 2553119.3737 | 1159859.7944
82 | 2553127.0573 | 1159886.4628 | 2553126.5213 | 1159897.8766
83 | 2553125.5579 | 1159918.3906 | 2553126.5213 | 1159897.8766
84 | 2553125.5579 | 1159918.3906 | 2553136.761 | 1159919.1257
85 | 2553125.5579 | 1159918.3906 | 2553124.9923 | 1159930.3568 | 2553124.7952 | 1159936.8506
86 | 2553124.7952 | 1159936.8506 | 2553124.226 | 1159955.6018
87 | 2553123.7611 | 1159970.921 | 2553124.226 | 1159955.6018
88 | 2553123.7611 | 1159970.921 | 2553108.994 | 1159977.0173 | 2553100.6553 | 1159981.9073 | 2553100.0681 | 1159983.4417
89 | 2553123.3333 | 1159984.8427 | 2553123.7611 | 1159970.921
90 | 2553100.0681 | 1159983.4417 | 2553097.1779 | 1159990.9947 | 2553096.6734 | 1160001.9489 | 2553097.3714 | 1160012.9575
91 | 2553123.3333 | 1159984.8427 | 2553140.8226 | 1159980.8819 | 2553144.5917 | 1159980.1921
92 | 2553123.3333 | 1159984.8427 | 2553122.9676 | 1159996.8852 | 2553130.1155 | 1160020.086 | 2553132.0511 | 1160021.6131
93 | 2553097.4864 | 1160014.7714 | 2553097.3714 | 1160012.9575
94 | 2553174.913 | 1159991.7438 | 2553165.0049 | 1159992.9328 | 2553158.544 | 1159989.9817 | 2553149.7303 | 1159980.1675 | 2553145.8354 | 1159979.9645 | 2553144.5917 | 1159980.1921
95 | 2553132.0511 | 1160021.6131 | 2553145.1145 | 1160031.9195 | 2553147.8457 | 1160033.4995
96 | 2553175.1464 | 1160048.1604 | 2553163.0143 | 1160042.2742 | 2553147.8457 | 1160033.4995
97 | 2553175.1464 | 1160048.1604 | 2553178.7905 | 1160039.7942
98 | 2553178.7905 | 1160039.7942 | 2553174.346 | 1160030.0571 | 2553168.4634 | 1160032.4598
99 | 2553178.7905 | 1160039.7942 | 2553191.2925 | 1160036.0789

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2553232.5458 | 1160486.3989
1 | 2553252.2372 | 1160485.5995
2 | 2553276.592 | 1160423.6497
3 | 2553433.605 | 1160328.375
4 | 2553282.3102 | 1160407.9182
5 | 2553445.5696 | 1160321.0776
6 | 2553371.3144 | 1160209.84
7 | 2553338.9118 | 1160173.3839
8 | 2553391.6312 | 1160198.9877
9 | 2553277.4067 | 1160421.429
10 | 2553279.8647 | 1160414.7296
11 | 2553337.0112 | 1160171.4087
12 | 2553361.9253 | 1160159.9386
13 | 2553387.5997 | 1160190.0699
14 | 2553439.2405 | 1160186.3671
15 | 2553319.154 | 1160176.5247
16 | 2553313.2065 | 1160145.1025
17 | 2553467.5908 | 1160259.9822
18 | 2553466.2895 | 1160318.193
19 | 2553466.5034 | 1160296.3688
20 | 2553482.0504 | 1160289.1111
21 | 2553499.7267 | 1160259.4232
22 | 2553517.0765 | 1160233.7509
23 | 2553517.2738 | 1160232.3186
24 | 2553521.9012 | 1160197.7515
25 | 2553311.7845 | 1160178.636
26 | 2553294.3163 | 1160124.2272
27 | 2553313.0374 | 1160109.2071
28 | 2553288.688 | 1160118.3604
29 | 2553269.8103 | 1160099.7749
30 | 2553303.216 | 1160181.0908
31 | 2553269.6549 | 1160099.6254
32 | 2553256.1856 | 1160086.6711
33 | 2553226.2645 | 1160071.6296
34 | 2553200.9399 | 1160060.6839
35 | 2553225.1153 | 1160060.869
36 | 2553190.1644 | 1160055.452
37 | 2553272.8801 | 1160027.7658
38 | 2553177.0497 | 1160049.0845
39 | 2553375.2307 | 1159760.9347
40 | 2553370.5009 | 1159726.5269
41 | 2553392.0894 | 1159813.0711
42 | 2553315.1177 | 1159723.5669
43 | 2553335.6267 | 1159882.0792
44 | 2553234.4417 | 1159722.561
45 | 2553319.3888 | 1159756.0188
46 | 2553417.3297 | 1159964.0066
47 | 2553198.3671 | 1159735.5824
48 | 2553231.5355 | 1159708.1911
49 | 2553322.5407 | 1159780.5139
50 | 2553419.2656 | 1159978.0881
51 | 2553147.1919 | 1159767.9874
52 | 2553198.6166 | 1159722.3812
53 | 2553197.802 | 1159710.9464
54 | 2553195.8205 | 1159693.2632
55 | 2553223.2766 | 1159601.9001
56 | 2553223.466 | 1159595.1185
57 | 2553223.7558 | 1159584.7436
58 | 2553143.2675 | 1159776.5947
59 | 2553139.5053 | 1159754.4154
60 | 2553131.9279 | 1159546.6908
61 | 2553140.1163 | 1159783.5063
62 | 2553127.6687 | 1159708.8645
63 | 2553126.7603 | 1159701.6637
64 | 2553107.0419 | 1159546.4244
65 | 2553139.2938 | 1159527.9702
66 | 2553012.6425 | 1159586.7887
67 | 2553147.7681 | 1159507.0909
68 | 2553170.1301 | 1159455.5561
69 | 2553133.76 | 1159817.6846
70 | 2553093.8888 | 1159764.8633
71 | 2553167.9086 | 1159364.2604
72 | 2553166.6408 | 1159360.7665
73 | 2553161.7761 | 1159347.3593
74 | 2553154.3182 | 1159322.0273
75 | 2553153.3167 | 1159315.6903
76 | 2553131.2676 | 1159831.0864
77 | 2553130.047 | 1159837.65
78 | 2553128.4623 | 1159856.5467
79 | 2553128.2856 | 1159860.3086
80 | 2553119.3737 | 1159859.7944
81 | 2553127.0573 | 1159886.4628
82 | 2553092.3951 | 1159880.1852
83 | 2553126.5213 | 1159897.8766
84 | 2553125.5579 | 1159918.3906
85 | 2553136.761 | 1159919.1257
86 | 2553124.7952 | 1159936.8506
87 | 2553124.226 | 1159955.6018
88 | 2553123.7611 | 1159970.921
89 | 2553100.0681 | 1159983.4417
90 | 2553123.3333 | 1159984.8427
91 | 2553097.3714 | 1160012.9575
92 | 2553144.5917 | 1159980.1921
93 | 2553132.0511 | 1160021.6131
94 | 2553097.4864 | 1160014.7714
95 | 2553174.913 | 1159991.7438
96 | 2553147.8457 | 1160033.4995
97 | 2553175.1464 | 1160048.1604
98 | 2553178.7905 | 1160039.7942
99 | 2553168.4634 | 1160032.4598
100 | 2553191.2925 | 1160036.0789
101 | 2553226.2645 | 1160071.6296

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97035 | -0.20914 | 0.0024317 | 0.00060943
1 | 0.97042 | -0.20863 | 0 | 0
2 | 0.97066 | -0.20692 | 0.00048225 | 0.00012086
3 | 0.97234 | -0.19479 | 0.0041203 | 0.0010326
4 | 0.97076 | -0.20617 | 0.0016344 | 0.00040963
5 | 0.97257 | -0.19315 | 0.0015912 | 0.00039879
6 | 0.97998 | -0.1401 | 0 | 0
7 | 0.98193 | -0.12625 | 0 | 0
8 | 0.97906 | -0.14664 | 0 | 0
9 | 0.97067 | -0.20684 | 0.0013112 | 0.00032861
10 | 0.97071 | -0.20652 | 0.00041938 | 0.00010511
11 | 0.98206 | -0.12535 | 0 | 0
12 | 0.98172 | -0.12774 | 0.0044637 | 0.0011187
13 | 0.97902 | -0.14694 | 0.0029569 | 0.00074107
14 | 0.97729 | -0.15927 | 0 | 0
15 | 0.98189 | -0.12653 | 0.0023282 | 0.00058351
16 | 0.98402 | -0.11142 | 0.0025246 | 0.00063271
17 | 0.97447 | -0.17942 | 0.0026762 | 0.00067071
18 | 0.97293 | -0.1905 | 0 | 0
19 | 0.97332 | -0.18773 | 0 | 0
20 | 0.97307 | -0.18954 | 0.0021782 | 0.00054591
21 | 0.97269 | -0.19228 | 0.0010306 | 0.00025829
22 | 0.97239 | -0.19445 | 0.0033018 | 0.00082751
23 | 0.97238 | -0.19449 | 0.0022433 | 0.00056223
24 | 0.97233 | -0.19483 | 0.00090773 | 0.0002275
25 | 0.98185 | -0.12684 | 0.0020165 | 0.00050537
26 | 0.98569 | -0.099686 | 0 | 0
27 | 0.98553 | -0.10076 | 0.00437 | 0.0010952
28 | 0.98622 | -0.095939 | 0.0026847 | 0.00067285
29 | 0.98805 | -0.083027 | 0.0053509 | 0.0013411
30 | 0.98182 | -0.12701 | 0.0018265 | 0.00045777
31 | 0.98807 | -0.08291 | 0.0014108 | 0.00035357
32 | 0.98955 | -0.072543 | 0.00083316 | 0.00020881
33 | 0.99226 | -0.053539 | 0 | 0
34 | 0.99079 | -0.063869 | 0.0012239 | 0.00030673
35 | 0.99328 | -0.046475 | 0.0016767 | 0.00042023
36 | 0.99015 | -0.068287 | 0.00039428 | 9.8816e-05
37 | 1 | 0 | -0.13385 | -0.033673
38 | 0.98939 | -0.073642 | 0.0014695 | 0.0003683
39 | 0.97237 | -0.19482 | 0.0011647 | 0.00029191
40 | 0.97277 | -0.19195 | 0 | 0
41 | 0.97178 | -0.19903 | 0.0014391 | 0.00036067
42 | 0.9734 | -0.18739 | 0 | 0
43 | 0.97111 | -0.20394 | 0.0032067 | 0.00080366
44 | 0.97489 | -0.17666 | 0 | 0
45 | 0.97317 | -0.18905 | 0.0011139 | 0.00027918
46 | 0.97077 | -0.20638 | 0.0012303 | 0.00030833
47 | 0.97565 | -0.17117 | 0 | 0
48 | 0.97487 | -0.17681 | 0.00098007 | 0.00024563
49 | 0.97303 | -0.19001 | 0.0036891 | 0.00092458
50 | 0.97075 | -0.2065 | 0.00075551 | 0.00018935
51 | 0.97701 | -0.16141 | 0 | 0
52 | 0.97549 | -0.17236 | 0.00072915 | 0.00018274
53 | 0.97535 | -0.17335 | 0.0010527 | 0.00026384
54 | 0.97515 | -0.17479 | 0.00024588 | 6.1624e-05
55 | 0.9741 | -0.18237 | 0.0011519 | 0.0002887
56 | 0.97396 | -0.18337 | 0.0034716 | 0.00087005
57 | 0.9738 | -0.18452 | 0.0010266 | 0.00025729
58 | 0.97725 | -0.15968 | 0.0003364 | 8.431e-05
59 | 0.97692 | -0.1621 | 0.0015106 | 0.00037859
60 | 0.97242 | -0.19444 | 0 | 0
61 | 0.97745 | -0.15828 | 0 | 0
62 | 0.97674 | -0.1634 | 0.0018017 | 0.00045154
63 | 0.97673 | -0.16346 | 0.00083373 | 0.00020895
64 | 0.97228 | -0.19546 | 0.0030825 | 0.00077253
65 | 0.97226 | -0.19563 | 0.00051348 | 0.00012869
66 | 0.97217 | -0.1963 | 0.00077489 | 0.00019421
67 | 0.97209 | -0.19684 | 0.00054 | 0.00013534
68 | 0.97172 | -0.19953 | 0 | 0
69 | 0.9784 | -0.1515 | 0.0007464 | 0.00018707
70 | 0.9773 | -0.15934 | 0.0020271 | 0.00050804
71 | 0.97111 | -0.20391 | 0.0024599 | 0.00061651
72 | 0.9711 | -0.20399 | 0.00041891 | 0.00010499
73 | 0.97107 | -0.20424 | 0.00044456 | 0.00011142
74 | 0.97102 | -0.20457 | 0.00052575 | 0.00013176
75 | 0.97101 | -0.20462 | 0.00067174 | 0.00016835
76 | 0.97878 | -0.1488 | 0.0019467 | 0.00048789
77 | 0.97897 | -0.14741 | 0.00090634 | 0.00022715
78 | 0.97954 | -0.14336 | 0 | 0
79 | 0.97968 | -0.14237 | 0.001092 | 0.00027368
80 | 0.9794 | -0.14436 | 0.0033332 | 0.00083538
81 | 0.98065 | -0.13541 | 0.0018627 | 0.00046685
82 | 0.97907 | -0.14669 | 0.0058518 | 0.0014666
83 | 0.98109 | -0.13226 | 0.0023291 | 0.00058373
84 | 0.98192 | -0.12636 | 0 | 0
85 | 0.98188 | -0.12666 | 0.0025967 | 0.00065079
86 | 0.9827 | -0.12081 | 0.0019553 | 0.00049006
87 | 0.98352 | -0.115 | 0.00078272 | 0.00019617
88 | 0.9842 | -0.1102 | 0 | 0
89 | 0.98402 | -0.11153 | 0.0010694 | 0.00026801
90 | 0.98487 | -0.1055 | 0 | 0
91 | 0.98386 | -0.11267 | 0.0018818 | 0.00047163
92 | 0.98483 | -0.10578 | 0.00048093 | 0.00012053
93 | 0.98675 | -0.092196 | 0.00095823 | 0.00024016
94 | 0.98385 | -0.1127 | 0.0017844 | 0.00044721
95 | 0.98479 | -0.10606 | 0.00076087 | 0.00019069
96 | 0.98773 | -0.085329 | 0.0012359 | 0.00030976
97 | 0.98928 | -0.074404 | 0 | 0
98 | 0.98926 | -0.074557 | 0 | 0
99 | 0.98924 | -0.074686 | 0.00074033 | 0.00018555
100 | 0.98924 | -0.074678 | 0.00090235 | 0.00022615
101 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0024317 | -0.00060943 | 0.0024318 | 0.00060925 | 1.71e-07 | -1.7771e-07 | 0.0037289 | 0.0037288 | 0.0037289 | 0.97035 | -0.20914 | 0.97042 | -0.20863 | 1.3811
1 | -0.0024318 | -0.00060925 | 0.0024324 | 0.00060865 | 5.7754e-07 | -6.0054e-07 | 0.0037288 | 0.0037285 | 0.0037288 | 0.97042 | -0.20863 | 0.97066 | -0.20692 | 1.381
2 | -0.0029147 | -0.00072951 | 0.0029147 | 0.0007295 | 2.9462e-08 | -1.7906e-08 | 0.0044678 | 0.0044678 | 0.0044678 | 0.97066 | -0.20692 | 0.97067 | -0.20684 | 1.6547
3 | 0.00629 | 0.0015745 | -0.0062801 | -0.0015728 | 9.8822e-06 | 1.6841e-06 | 0.0096251 | 0.0096259 | 0.0096259 | 0.97234 | -0.19479 | 0.97076 | -0.20617 | 3.5651
4 | -0.01041 | -0.0026072 | 0.010413 | 0.0026079 | 2.3544e-06 | 7.211e-07 | 0.015931 | 0.015931 | 0.015931 | 0.97234 | -0.19479 | 0.97257 | -0.19315 | 5.9002
5 | 0.0046456 | 0.0011632 | -0.0046454 | -0.0011632 | 2.2898e-07 | -1.4046e-09 | 0.0071206 | 0.0071206 | 0.0071206 | 0.97076 | -0.20617 | 0.97071 | -0.20652 | 2.6373
6 | -0.012004 | -0.0030067 | 0.012008 | 0.0030081 | 4.4028e-06 | 1.4337e-06 | 0.018365 | 0.018365 | 0.018365 | 0.97257 | -0.19315 | 0.97293 | -0.1905 | 6.8019
7 | -0.027476 | -0.0069036 | 0.027529 | 0.0069234 | 5.306e-05 | 1.9791e-05 | 0.041726 | 0.041726 | 0.041726 | 0.97998 | -0.1401 | 0.98193 | -0.12625 | 15.4542
8 | 0.027476 | 0.0069036 | -0.027451 | -0.0068943 | 2.497e-05 | 9.3145e-06 | 0.041726 | 0.041727 | 0.041727 | 0.97998 | -0.1401 | 0.97906 | -0.14664 | 15.4543
9 | -0.031994 | -0.0080421 | 0.031998 | 0.0080436 | 4.0175e-06 | 1.5105e-06 | 0.048492 | 0.048492 | 0.048492 | 0.98193 | -0.12625 | 0.98206 | -0.12535 | 17.9599
10 | 0.0044646 | 0.0011187 | -0.0044637 | -0.0011187 | 9.2154e-07 | -5.359e-08 | 0.0067656 | 0.0067657 | 0.0067657 | 0.98193 | -0.12625 | 0.98172 | -0.12774 | 2.5058
11 | 0.002957 | 0.00074099 | -0.0029569 | -0.00074107 | 1.2331e-07 | -7.5607e-08 | 0.0044942 | 0.0044942 | 0.0044942 | 0.97906 | -0.14664 | 0.97902 | -0.14694 | 1.6645
12 | 0.024494 | 0.0061533 | -0.024451 | -0.0061374 | 4.2961e-05 | 1.59e-05 | 0.037232 | 0.037233 | 0.037233 | 0.97906 | -0.14664 | 0.97729 | -0.15927 | 13.7898
13 | -0.0042258 | -0.0010581 | 0.004226 | 0.0010581 | 1.8685e-07 | -1.6348e-08 | 0.0064778 | 0.0064777 | 0.0064778 | 0.97067 | -0.20684 | 0.97071 | -0.20652 | 2.3992
14 | 0.0061724 | 0.0015467 | -0.0061714 | -0.0015465 | 1.0139e-06 | 1.5495e-07 | 0.0093524 | 0.0093525 | 0.0093525 | 0.98206 | -0.12535 | 0.98189 | -0.12653 | 3.4639
15 | -0.03817 | -0.0095903 | 0.038244 | 0.0096183 | 7.4073e-05 | 2.804e-05 | 0.057844 | 0.057844 | 0.057844 | 0.98206 | -0.12535 | 0.98402 | -0.11142 | 21.4238
16 | 0.024451 | 0.0061374 | -0.024383 | -0.0061122 | 6.8239e-05 | 2.526e-05 | 0.037233 | 0.037233 | 0.037233 | 0.97729 | -0.15927 | 0.97447 | -0.17942 | 13.79
17 | 0.0038432 | 0.00096301 | -0.003843 | -0.00096305 | 1.6226e-07 | -3.455e-08 | 0.0058241 | 0.0058242 | 0.0058242 | 0.98189 | -0.12653 | 0.98185 | -0.12684 | 2.1571
18 | -0.040769 | -0.010251 | 0.040836 | 0.010276 | 6.6795e-05 | 2.5332e-05 | 0.061662 | 0.061661 | 0.061662 | 0.98402 | -0.11142 | 0.98569 | -0.099686 | 22.8376
19 | 0.021707 | 0.0054415 | -0.021682 | -0.0054323 | 2.4961e-05 | 9.1475e-06 | 0.033146 | 0.033147 | 0.033147 | 0.97447 | -0.17942 | 0.97332 | -0.18773 | 12.2765
20 | -0.012008 | -0.0030081 | 0.012013 | 0.0030096 | 4.5945e-06 | 1.4959e-06 | 0.018365 | 0.018365 | 0.018365 | 0.97293 | -0.1905 | 0.97332 | -0.18773 | 6.8018
21 | 0.0096689 | 0.0024227 | -0.0096665 | -0.002422 | 2.4229e-06 | 7.1109e-07 | 0.014782 | 0.014782 | 0.014782 | 0.97332 | -0.18773 | 0.97307 | -0.18954 | 5.4747
22 | 0.0074883 | 0.0018761 | -0.0074854 | -0.0018754 | 2.837e-06 | 6.606e-07 | 0.011451 | 0.011451 | 0.011451 | 0.97307 | -0.18954 | 0.97269 | -0.19228 | 4.2411
23 | 0.0064549 | 0.0016172 | -0.0064529 | -0.0016168 | 1.9309e-06 | 3.4886e-07 | 0.0098744 | 0.0098746 | 0.0098746 | 0.97269 | -0.19228 | 0.97239 | -0.19445 | 3.6572
24 | 0.0031511 | 0.0007893 | -0.0031511 | -0.00078931 | 2.0977e-08 | -9.8671e-09 | 0.0048219 | 0.0048219 | 0.0048219 | 0.97239 | -0.19445 | 0.97238 | -0.19449 | 1.7859
25 | 0.00090777 | 0.00022708 | -0.00090773 | -0.0002275 | 4.2572e-08 | -4.2221e-07 | 0.001389 | 0.0013892 | 0.0013892 | 0.97238 | -0.19449 | 0.97233 | -0.19483 | 0.5145
26 | 0.0018266 | 0.00045767 | -0.0018265 | -0.00045777 | 4.262e-08 | -9.6332e-08 | 0.0027682 | 0.0027682 | 0.0027682 | 0.98185 | -0.12684 | 0.98182 | -0.12701 | 1.0253
27 | 0.0043707 | 0.0010952 | -0.00437 | -0.0010952 | 6.5091e-07 | -5.5021e-08 | 0.006598 | 0.0065981 | 0.0065981 | 0.98569 | -0.099686 | 0.98553 | -0.10076 | 2.4437
28 | -0.045206 | -0.011372 | 0.04523 | 0.011381 | 2.3638e-05 | 8.9877e-06 | 0.068259 | 0.068259 | 0.068259 | 0.98569 | -0.099686 | 0.98622 | -0.095939 | 25.2813
29 | -0.047915 | -0.012053 | 0.048001 | 0.012086 | 8.6448e-05 | 3.2911e-05 | 0.07231 | 0.07231 | 0.07231 | 0.98622 | -0.095939 | 0.98805 | -0.083027 | 26.7815
30 | -0.053352 | -0.013427 | 0.053353 | 0.013428 | 8.689e-07 | 3.3143e-07 | 0.080368 | 0.080368 | 0.080368 | 0.98805 | -0.083027 | 0.98807 | -0.08291 | 29.7661
31 | -0.054764 | -0.013781 | 0.054843 | 0.013812 | 7.9356e-05 | 3.0282e-05 | 0.082493 | 0.082493 | 0.082493 | 0.98807 | -0.08291 | 0.98955 | -0.072543 | 30.553
32 | -0.055676 | -0.01402 | 0.055824 | 0.014077 | 0.00014828 | 5.6595e-05 | 0.083746 | 0.083746 | 0.083746 | 0.98955 | -0.072543 | 0.99226 | -0.053539 | 31.017
33 | 0.074554 | 0.018794 | -0.074447 | -0.018754 | 0.00010772 | 4.0717e-05 | 0.11184 | 0.11184 | 0.11184 | 0.99226 | -0.053539 | 0.99079 | -0.063869 | 20.7115
34 | -0.13038 | -0.032871 | 0.13051 | 0.032921 | 0.00012916 | 4.9398e-05 | 0.19559 | 0.19559 | 0.19559 | 0.99226 | -0.053539 | 0.99328 | -0.046475 | 36.2199
35 | 0.073223 | 0.018447 | -0.073177 | -0.01843 | 4.5224e-05 | 1.7086e-05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.99079 | -0.063869 | 0.99015 | -0.068287 | 20.3711
36 | -0.13218 | -0.033341 | 0.13305 | 0.033673 | 0.00086723 | 0.0003317 | 0.1981 | 0.1981 | 0.1981 | 0.99328 | -0.046475 | 1 | 0 | 36.685
37 | 0.072783 | 0.018331 | -0.072729 | -0.018311 | 5.4451e-05 | 2.0568e-05 | 0.10941 | 0.10941 | 0.10941 | 0.99015 | -0.068287 | 0.98939 | -0.073642 | 20.2614
38 | 0.071259 | 0.017942 | -0.071252 | -0.017939 | 7.5861e-06 | 2.8634e-06 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.98939 | -0.073642 | 0.98928 | -0.074404 | 19.8521
39 | -0.0078043 | -0.0019536 | 0.0078074 | 0.0019543 | 3.0908e-06 | 7.5776e-07 | 0.011942 | 0.011942 | 0.011942 | 0.97237 | -0.19482 | 0.97277 | -0.19195 | 4.423
40 | 0.0066396 | 0.0016617 | -0.0066357 | -0.0016609 | 3.8586e-06 | 7.4143e-07 | 0.01016 | 0.01016 | 0.01016 | 0.97237 | -0.19482 | 0.97178 | -0.19903 | 3.7629
41 | -0.0078074 | -0.0019543 | 0.0078123 | 0.0019555 | 4.9236e-06 | 1.2064e-06 | 0.011942 | 0.011942 | 0.011942 | 0.97277 | -0.19195 | 0.9734 | -0.18739 | 4.4229
42 | 0.0051966 | 0.0013003 | -0.0051931 | -0.0013 | 3.5223e-06 | 2.5083e-07 | 0.0079564 | 0.0079568 | 0.0079568 | 0.97178 | -0.19903 | 0.97111 | -0.20394 | 2.947
43 | -0.012617 | -0.0031592 | 0.012636 | 0.0031654 | 1.8732e-05 | 6.2e-06 | 0.019286 | 0.019286 | 0.019286 | 0.9734 | -0.18739 | 0.97489 | -0.17666 | 7.1431
44 | 0.0048047 | 0.0012037 | -0.0048036 | -0.0012036 | 1.1018e-06 | 1.699e-08 | 0.0073446 | 0.0073448 | 0.0073448 | 0.9734 | -0.18739 | 0.97317 | -0.18905 | 2.7203
45 | 0.0019865 | 0.00049634 | -0.0019858 | -0.00049751 | 6.6879e-07 | -1.1738e-06 | 0.0030433 | 0.0030438 | 0.0030438 | 0.97111 | -0.20394 | 0.97077 | -0.20638 | 1.1273
46 | -0.013616 | -0.0034109 | 0.013626 | 0.0034144 | 1.0338e-05 | 3.4976e-06 | 0.020782 | 0.020782 | 0.020782 | 0.97489 | -0.17666 | 0.97565 | -0.17117 | 7.697
47 | 0.00098009 | 0.00024545 | -0.00098007 | -0.00024563 | 2.0472e-08 | -1.7492e-07 | 0.0014959 | 0.001496 | 0.001496 | 0.97489 | -0.17666 | 0.97487 | -0.17681 | 0.55406
48 | 0.0036896 | 0.00092446 | -0.0036891 | -0.00092458 | 4.9049e-07 | -1.1816e-07 | 0.0056415 | 0.0056416 | 0.0056416 | 0.97317 | -0.18905 | 0.97303 | -0.19001 | 2.0895
49 | 0.00075552 | 0.00018918 | -0.00075551 | -0.00018935 | 1.1895e-08 | -1.7116e-07 | 0.001158 | 0.0011581 | 0.0011581 | 0.97077 | -0.20638 | 0.97075 | -0.2065 | 0.42892
50 | -0.030783 | -0.0077112 | 0.030825 | 0.0077257 | 4.161e-05 | 1.449e-05 | 0.046947 | 0.046947 | 0.046947 | 0.97565 | -0.17117 | 0.97701 | -0.16141 | 8.694
51 | 0.017157 | 0.0042968 | -0.017154 | -0.0042961 | 2.8212e-06 | 7.5528e-07 | 0.026166 | 0.026166 | 0.026166 | 0.97565 | -0.17117 | 0.97549 | -0.17236 | 4.8455
52 | -0.034972 | -0.0087642 | 0.03498 | 0.0087672 | 8.3729e-06 | 2.9834e-06 | 0.053262 | 0.053262 | 0.053262 | 0.97701 | -0.16141 | 0.97725 | -0.15968 | 9.8634
53 | 0.0041469 | 0.0010385 | -0.0041465 | -0.0010386 | 3.9617e-07 | -4.6944e-08 | 0.0063155 | 0.0063156 | 0.0063156 | 0.97701 | -0.16141 | 0.97692 | -0.1621 | 2.3391
54 | 0.016425 | 0.0041133 | -0.016423 | -0.0041128 | 2.2465e-06 | 5.7767e-07 | 0.025054 | 0.025054 | 0.025054 | 0.97549 | -0.17236 | 0.97535 | -0.17335 | 4.6396
55 | 0.01537 | 0.0038489 | -0.015367 | -0.0038482 | 3.0523e-06 | 7.299e-07 | 0.023448 | 0.023448 | 0.023448 | 0.97535 | -0.17335 | 0.97515 | -0.17479 | 4.3422
56 | 0.015121 | 0.0037866 | -0.015105 | -0.0037828 | 1.5846e-05 | 3.7168e-06 | 0.023073 | 0.023073 | 0.023073 | 0.97515 | -0.17479 | 0.9741 | -0.18237 | 4.2729
57 | 0.013953 | 0.0034942 | -0.013951 | -0.0034935 | 1.9231e-06 | 6.5523e-07 | 0.021314 | 0.021314 | 0.021314 | 0.9741 | -0.18237 | 0.97396 | -0.18337 | 7.894
58 | 0.01048 | 0.0026234 | -0.010478 | -0.0026229 | 1.66e-06 | 5.0934e-07 | 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | 0.97396 | -0.18337 | 0.9738 | -0.18452 | 5.9296
59 | 0.0094516 | 0.0023656 | -0.0094386 | -0.0023619 | 1.2936e-05 | 3.7405e-06 | 0.014441 | 0.014442 | 0.014442 | 0.9738 | -0.18452 | 0.97242 | -0.19444 | 5.3488
60 | -0.035316 | -0.0088515 | 0.035323 | 0.008854 | 6.8533e-06 | 2.4455e-06 | 0.053775 | 0.053774 | 0.053775 | 0.97725 | -0.15968 | 0.97745 | -0.15828 | 9.9583
61 | 0.0026359 | 0.00066 | -0.0026354 | -0.0006604 | 4.7336e-07 | -4.0709e-07 | 0.0040147 | 0.0040149 | 0.0040149 | 0.97692 | -0.1621 | 0.97674 | -0.1634 | 1.487
62 | 0.003858 | 0.0009654 | -0.0038574 | -0.0009655 | 5.4115e-07 | -1.0057e-07 | 0.005903 | 0.0059031 | 0.0059031 | 0.97242 | -0.19444 | 0.97228 | -0.19546 | 2.1863
63 | 0.0055807 | 0.0013965 | -0.0055797 | -0.0013964 | 9.1616e-07 | 1.026e-07 | 0.0085388 | 0.0085389 | 0.0085389 | 0.97242 | -0.19444 | 0.97226 | -0.19563 | 3.1626
64 | -0.037351 | -0.0093615 | 0.037386 | 0.0093741 | 3.5068e-05 | 1.2615e-05 | 0.056861 | 0.05686 | 0.056861 | 0.97745 | -0.15828 | 0.9784 | -0.1515 | 10.5298
65 | 0.0020274 | 0.00050753 | -0.0020271 | -0.00050804 | 2.9687e-07 | -5.1176e-07 | 0.0030862 | 0.0030864 | 0.0030864 | 0.97745 | -0.15828 | 0.9773 | -0.15934 | 1.1431
66 | 0.00083374 | 0.00020886 | -0.00083373 | -0.00020895 | 7.3064e-09 | -8.8028e-08 | 0.0012701 | 0.0012702 | 0.0012702 | 0.97674 | -0.1634 | 0.97673 | -0.16346 | 0.47043
67 | 0.00077498 | 0.00019297 | -0.00077489 | -0.00019421 | 9.0087e-08 | -1.2385e-06 | 0.0011856 | 0.0011861 | 0.0011861 | 0.97228 | -0.19546 | 0.97217 | -0.1963 | 0.43928
68 | 0.0050663 | 0.0012677 | -0.0050654 | -0.0012677 | 8.4521e-07 | 4.5679e-08 | 0.007753 | 0.0077531 | 0.0077531 | 0.97226 | -0.19563 | 0.97209 | -0.19684 | 2.8715
69 | 0.0045254 | 0.0011323 | -0.0045237 | -0.0011324 | 1.6819e-06 | -4.9298e-08 | 0.0069265 | 0.0069268 | 0.0069268 | 0.97209 | -0.19684 | 0.97172 | -0.19953 | 2.5655
70 | 0.0045237 | 0.0011324 | -0.004521 | -0.0011325 | 2.7344e-06 | -7.89e-08 | 0.0069268 | 0.0069272 | 0.0069272 | 0.97172 | -0.19953 | 0.97111 | -0.20391 | 2.5656
71 | -0.038132 | -0.0095612 | 0.038146 | 0.0095663 | 1.4305e-05 | 5.1594e-06 | 0.057996 | 0.057995 | 0.057996 | 0.9784 | -0.1515 | 0.97878 | -0.1488 | 10.7399
72 | 0.0020611 | 0.00051595 | -0.0020611 | -0.00051599 | 2.313e-08 | -3.7089e-08 | 0.003158 | 0.003158 | 0.003158 | 0.97111 | -0.20391 | 0.9711 | -0.20399 | 1.1696
73 | 0.0016422 | 0.000411 | -0.0016421 | -0.00041115 | 5.6343e-08 | -1.5478e-07 | 0.0025161 | 0.0025161 | 0.0025161 | 0.9711 | -0.20399 | 0.97107 | -0.20424 | 0.9319
74 | 0.0011975 | 0.00029973 | -0.0011975 | -0.00030004 | 5.5707e-08 | -3.0655e-07 | 0.0018349 | 0.001835 | 0.001835 | 0.97107 | -0.20424 | 0.97102 | -0.20457 | 0.67964
75 | 0.00067174 | 0.00016828 | -0.00067174 | -0.00016835 | 4.2421e-09 | -7.7729e-08 | 0.0010294 | 0.0010294 | 0.0010294 | 0.97102 | -0.20457 | 0.97101 | -0.20462 | 0.38126
76 | -0.040093 | -0.010054 | 0.040101 | 0.010057 | 7.7392e-06 | 2.8088e-06 | 0.060955 | 0.060955 | 0.060955 | 0.97878 | -0.1488 | 0.97897 | -0.14741 | 11.288
77 | -0.041007 | -0.010284 | 0.04103 | 0.010293 | 2.3029e-05 | 8.3795e-06 | 0.062333 | 0.062332 | 0.062333 | 0.97897 | -0.14741 | 0.97954 | -0.14336 | 11.5431
78 | -0.050218 | -0.012595 | 0.050225 | 0.012598 | 6.8387e-06 | 2.5355e-06 | 0.07629 | 0.07629 | 0.07629 | 0.97954 | -0.14336 | 0.97968 | -0.14237 | 14.1278
79 | 0.0091882 | 0.0023026 | -0.0091869 | -0.0023022 | 1.2704e-06 | 3.5709e-07 | 0.013958 | 0.013958 | 0.013958 | 0.97954 | -0.14336 | 0.9794 | -0.14436 | 5.1695
80 | -0.051317 | -0.012871 | 0.051367 | 0.01289 | 4.9635e-05 | 1.8431e-05 | 0.077949 | 0.077948 | 0.077949 | 0.97968 | -0.14237 | 0.98065 | -0.13541 | 14.4349
81 | 0.0058537 | 0.0014668 | -0.0058518 | -0.0014666 | 1.8878e-06 | 2.4491e-07 | 0.0088936 | 0.0088937 | 0.0088937 | 0.9794 | -0.14436 | 0.97907 | -0.14669 | 3.294
82 | -0.05323 | -0.013357 | 0.053253 | 0.013365 | 2.326e-05 | 8.6578e-06 | 0.080775 | 0.080775 | 0.080775 | 0.98065 | -0.13541 | 0.98109 | -0.13226 | 14.9583
83 | -0.055582 | -0.013949 | 0.055628 | 0.013966 | 4.5542e-05 | 1.6997e-05 | 0.084307 | 0.084307 | 0.084307 | 0.98109 | -0.13226 | 0.98192 | -0.12636 | 15.6125
84 | 0.0025968 | 0.00065069 | -0.0025967 | -0.00065079 | 1.0818e-07 | -9.9996e-08 | 0.0039352 | 0.0039352 | 0.0039352 | 0.98192 | -0.12636 | 0.98188 | -0.12666 | 1.4575
85 | -0.058224 | -0.014617 | 0.058269 | 0.014634 | 4.4887e-05 | 1.6797e-05 | 0.088242 | 0.088242 | 0.088242 | 0.98192 | -0.12636 | 0.9827 | -0.12081 | 16.3412
86 | -0.060225 | -0.015124 | 0.060273 | 0.015142 | 4.8686e-05 | 1.8249e-05 | 0.091203 | 0.091203 | 0.091203 | 0.9827 | -0.12081 | 0.98352 | -0.115 | 16.8894
87 | -0.061056 | -0.015338 | 0.061097 | 0.015353 | 4.0814e-05 | 1.5308e-05 | 0.092387 | 0.092387 | 0.092387 | 0.98352 | -0.115 | 0.9842 | -0.1102 | 17.1087
88 | 0.004737 | 0.0011867 | -0.0047362 | -0.0011867 | 8.733e-07 | -1.0796e-08 | 0.0071617 | 0.0071619 | 0.0071619 | 0.9842 | -0.1102 | 0.98402 | -0.11153 | 2.6525
89 | -0.065834 | -0.01654 | 0.065877 | 0.016556 | 4.3076e-05 | 1.6213e-05 | 0.099549 | 0.099548 | 0.099549 | 0.9842 | -0.1102 | 0.98487 | -0.1055 | 18.4349
90 | 0.0036668 | 0.00091866 | -0.0036662 | -0.00091882 | 5.7716e-07 | -1.6011e-07 | 0.0055448 | 0.0055449 | 0.0055449 | 0.98402 | -0.11153 | 0.98386 | -0.11267 | 2.0537
91 | 0.0012419 | 0.00031052 | -0.0012418 | -0.00031078 | 4.7801e-08 | -2.5855e-07 | 0.0018761 | 0.0018762 | 0.0018762 | 0.98487 | -0.1055 | 0.98483 | -0.10578 | 0.69487
92 | -0.067119 | -0.016867 | 0.067243 | 0.016914 | 0.0001245 | 4.6895e-05 | 0.10142 | 0.10142 | 0.10142 | 0.98487 | -0.1055 | 0.98675 | -0.092196 | 18.7823
93 | 0.0017844 | 0.00044719 | -0.0017844 | -0.00044721 | 8.2607e-09 | -1.9904e-08 | 0.0026988 | 0.0026988 | 0.0026988 | 0.98386 | -0.11267 | 0.98385 | -0.1127 | 0.99955
94 | 0.0007609 | 0.00019025 | -0.00076087 | -0.00019069 | 2.9224e-08 | -4.3966e-07 | 0.0011495 | 0.0011497 | 0.0011497 | 0.98483 | -0.10578 | 0.98479 | -0.10606 | 0.4258
95 | -0.068201 | -0.017154 | 0.068267 | 0.017178 | 6.5355e-05 | 2.463e-05 | 0.10287 | 0.10287 | 0.10287 | 0.98675 | -0.092196 | 0.98773 | -0.085329 | 19.0498
96 | -0.069503 | -0.017488 | 0.069609 | 0.017528 | 0.00010612 | 4.0019e-05 | 0.10473 | 0.10473 | 0.10473 | 0.98773 | -0.085329 | 0.98928 | -0.074404 | 19.3946
97 | 0.0016428 | 0.00041122 | -0.0016427 | -0.00041132 | 3.4753e-08 | -1.0377e-07 | 0.0024707 | 0.0024708 | 0.0024708 | 0.98928 | -0.074404 | 0.98926 | -0.074557 | 0.91511
98 | 0.00074035 | 0.00018533 | -0.00074033 | -0.00018555 | 1.3185e-08 | -2.137e-07 | 0.0011135 | 0.0011136 | 0.0011136 | 0.98926 | -0.074557 | 0.98924 | -0.074686 | 0.41245
99 | 0.00090237 | 0.00022599 | -0.00090235 | -0.00022615 | 1.4993e-08 | -1.6168e-07 | 0.0013573 | 0.0013573 | 0.0013573 | 0.98926 | -0.074557 | 0.98924 | -0.074678 | 0.50271

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13627 | 0.034279

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0024317 | 0.00060943
1 | 0.00048225 | 0.00012086
2 | 0.0041203 | 0.0010326
3 | 0.0016344 | 0.00040963
4 | 0.0015912 | 0.00039879
5 | 0.0013112 | 0.00032861
6 | 0.00041938 | 0.00010511
7 | 0.0044637 | 0.0011187
8 | 0.0029569 | 0.00074107
9 | 0.0023282 | 0.00058351
10 | 0.0025246 | 0.00063271
11 | 0.0026762 | 0.00067071
12 | 0.0021782 | 0.00054591
13 | 0.0010306 | 0.00025829
14 | 0.0033018 | 0.00082751
15 | 0.0022433 | 0.00056223
16 | 0.00090773 | 0.0002275
17 | 0.0020165 | 0.00050537
18 | 0.00437 | 0.0010952
19 | 0.0026847 | 0.00067285
20 | 0.0053509 | 0.0013411
21 | 0.0018265 | 0.00045777
22 | 0.0014108 | 0.00035357
23 | 0.00083316 | 0.00020881
24 | 0.0012239 | 0.00030673
25 | 0.0016767 | 0.00042023
26 | 0.00039428 | 9.8816e-05
27 | 0.0024187 | 0.0006062
28 | 0.0014695 | 0.0003683
29 | 0.0011647 | 0.00029191
30 | 0.0014391 | 0.00036067
31 | 0.0032067 | 0.00080366
32 | 0.0011139 | 0.00027918
33 | 0.0012303 | 0.00030833
34 | 0.00098007 | 0.00024563
35 | 0.0036891 | 0.00092458
36 | 0.00075551 | 0.00018935
37 | 0.00072915 | 0.00018274
38 | 0.0010527 | 0.00026384
39 | 0.00024588 | 6.1624e-05
40 | 0.0011519 | 0.0002887
41 | 0.0034716 | 0.00087005
42 | 0.0010266 | 0.00025729
43 | 0.0003364 | 8.431e-05
44 | 0.0015106 | 0.00037859
45 | 0.0018017 | 0.00045154
46 | 0.00083373 | 0.00020895
47 | 0.0030825 | 0.00077253
48 | 0.00051348 | 0.00012869
49 | 0.00077489 | 0.00019421
50 | 0.00054 | 0.00013534
51 | 0.0007464 | 0.00018707
52 | 0.0020271 | 0.00050804
53 | 0.0024599 | 0.00061651
54 | 0.00041891 | 0.00010499
55 | 0.00044456 | 0.00011142
56 | 0.00052575 | 0.00013176
57 | 0.00067174 | 0.00016835
58 | 0.0019467 | 0.00048789
59 | 0.00090634 | 0.00022715
60 | 0.001092 | 0.00027368
61 | 0.0033332 | 0.00083538
62 | 0.0018627 | 0.00046685
63 | 0.0058518 | 0.0014666
64 | 0.0023291 | 0.00058373
65 | 0.0025967 | 0.00065079
66 | 0.0019553 | 0.00049006
67 | 0.00078272 | 0.00019617
68 | 0.0010694 | 0.00026801
69 | 0.0018818 | 0.00047163
70 | 0.00048093 | 0.00012053
71 | 0.00095823 | 0.00024016
72 | 0.0017844 | 0.00044721
73 | 0.00076087 | 0.00019069
74 | 0.0012359 | 0.00030976
75 | 0.00074033 | 0.00018555
76 | 0.00090235 | 0.00022615

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1