## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2099-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2099-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2099-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2099-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2099-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2099-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2099-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2099-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2099-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2099-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2099-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2099-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2099-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2099-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2099-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2099-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2099-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2099-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2099-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2099-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2099-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2099-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2099-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2099-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2099-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2099-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2099-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2099-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2099-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2099-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2099-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2099-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2099-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2099-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2099-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2099-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2099-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2099-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2099-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2099-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2099-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2099-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2099-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2099-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2099-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2099-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2099-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2099-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2099-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2099-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2099-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2099-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2099-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2099-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2099-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2099-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2099-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2099-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2099-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2099-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2099-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2099-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2099-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2099-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2099-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2099-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2099-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2099-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2099-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2099-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2099-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2099-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2099-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2099-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2099-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2099-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2099-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2099-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2099-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2099-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2099-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2099-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2099-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2099-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2099-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2099-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2099-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2099-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2099-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2099-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2099-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2099-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2099-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2099-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2099-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2099-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2099-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2099-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2099-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_33_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2099-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0033773 | 0.00084642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2099-1_0_3_load_4 | 4 | 0.0047312 | 0.0011858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2099-1_0_3_load_5 | 5 | 0.0011945 | 0.00029938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2099-1_0_3_load_13 | 8 | 0.0065128 | 0.0016323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2099-1_0_3_load_35 | 9 | 0.0017013 | 0.00042638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2099-1_0_3_load_36 | 10 | 0.0022289 | 0.00055861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2099-1_0_3_load_10 | 12 | 0.0085197 | 0.0021352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2099-1_0_3_load_26 | 13 | 0.0018382 | 0.0004607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2099-1_0_3_load_23 | 14 | 0.0028777 | 0.00072122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2099-1_0_3_load_12 | 15 | 0.0026106 | 0.00065428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2099-1_0_3_load_42 | 17 | 0.0033457 | 0.0008385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2099-1_0_3_load_8 | 18 | 0.0036572 | 0.00091658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2099-1_0_3_load_7 | 19 | 0.0053264 | 0.0013349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2099-1_0_3_load_9 | 20 | 0.005567 | 0.0013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2099-1_0_3_load_11 | 21 | 0.00518 | 0.0012982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2099-1_0_3_load_82 | 22 | 0.0021783 | 0.00054594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2099-1_0_3_load_83 | 23 | 0.0036932 | 0.00092561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2099-1_0_3_load_14 | 24 | 0.0015546 | 0.00038961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2099-1_0_3_load_15 | 25 | 0.0015546 | 0.00038961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2099-1_0_3_load_21 | 26 | 0.0014367 | 0.00036006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2099-1_0_3_load_30 | 28 | 0.0019962 | 0.0005003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2099-1_0_3_load_17 | 30 | 0.00034473 | 8.6397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2099-1_0_3_load_18 | 31 | 0.0014651 | 0.0003672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2099-1_0_3_load_20 | 32 | 0.0011646 | 0.00029187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2099-1_0_3_load_22 | 33 | 0.0019139 | 0.00047968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2099-1_0_3_load_34 | 36 | 0.0010725 | 0.00026879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2099-1_0_3_load_25 | 37 | 0.0008802 | 0.0002206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2099-1_0_3_load_27 | 38 | 0.0026436 | 0.00066256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2099-1_0_3_load_31 | 40 | 0.002062 | 0.00051679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2099-1_0_3_load_29 | 41 | 0.0039624 | 0.00099308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2099-1_0_3_load_40 | 43 | 0.0012997 | 0.00032575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2099-1_0_3_load_37 | 44 | 0.00083124 | 0.00020833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2099-1_0_3_load_61 | 45 | 0.00051887 | 0.00013004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2099-1_0_3_load_57 | 46 | 0.0010053 | 0.00025196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2099-1_0_3_load_88 | 47 | 0.0005183 | 0.0001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2099-1_0_3_load_38 | 49 | 0.0035787 | 0.00089692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2099-1_0_3_load_86 | 50 | 0.0024128 | 0.0006047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2099-1_0_3_load_87 | 51 | 0.0021658 | 0.0005428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2099-1_0_3_load_98 | 52 | 0.0093254 | 0.0023372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2099-1_0_3_load_73 | 54 | 0.0075997 | 0.0019047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2099-1_0_3_load_44 | 56 | 0.0067768 | 0.0016984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2099-1_0_3_load_46 | 57 | 0.0028045 | 0.00070287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2099-1_0_3_load_96 | 59 | 0.0016987 | 0.00042574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2099-1_0_3_load_54 | 60 | 0.0025738 | 0.00064505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2099-1_0_3_load_74 | 61 | 0.0024188 | 0.0006062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2099-1_0_3_load_97 | 62 | 0.014933 | 0.0037425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2099-1_0_3_load_49 | 64 | 0.00034253 | 8.5847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2099-1_0_3_load_56 | 65 | 0.013328 | 0.0033402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2099-1_0_3_load_51 | 66 | 0.00071479 | 0.00017914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2099-1_0_3_load_55 | 67 | 0.0044525 | 0.0011159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2099-1_0_3_load_100 | 68 | 0.0054873 | 0.0013753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2099-1_0_3_load_53 | 69 | 0.0023916 | 0.00059939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2099-1_0_3_load_72 | 70 | 0.0031798 | 0.00079693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2099-1_0_3_load_59 | 72 | 0.0003632 | 9.1027e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2099-1_0_3_load_60 | 73 | 0.0011072 | 0.00027749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2099-1_0_3_load_84 | 75 | 0.0005183 | 0.0001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2099-1_0_3_load_85 | 77 | 0.0005183 | 0.0001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2099-1_0_3_load_89 | 78 | 0.0005183 | 0.0001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2099-1_0_3_load_64 | 80 | 0.0012105 | 0.00030338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2099-1_0_3_load_70 | 81 | 0.00083296 | 0.00020876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2099-1_0_3_load_67 | 82 | 0.0031826 | 0.00079764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2099-1_0_3_load_66 | 83 | 0.0041369 | 0.0010368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2099-1_0_3_load_68 | 84 | 0.0029578 | 0.0007413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2099-1_0_3_load_69 | 85 | 0.0040955 | 0.0010264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2099-1_0_3_load_75 | 86 | 0.005161 | 0.0012935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2099-1_0_3_load_76 | 87 | 0.0027347 | 0.00068538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2099-1_0_3_load_77 | 88 | 0.0053125 | 0.0013314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2099-1_0_3_load_78 | 89 | 0.0048816 | 0.0012234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2099-1_0_3_load_79 | 90 | 0.003042 | 0.00076239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2099-1_0_3_load_81 | 92 | 0.0032095 | 0.00080438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2099-1_0_3_load_90 | 93 | 0.0005182 | 0.00012987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2099-1_0_3_load_91 | 94 | 0.0015884 | 0.00039809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2099-1_0_3_load_92 | 95 | 0.0005183 | 0.0001299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2099-1_0_3_load_93 | 96 | 0.00051871 | 0.00013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2099-1_0_3_load_94 | 97 | 0.0010673 | 0.00026749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2099-1_0_3_load_95 | 98 | 0.00095018 | 0.00023814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2099-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0066609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2099-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.040077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2099-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.021004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2099-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.029205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2099-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.015548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2099-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.020999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2099-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.004711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2099-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.046939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2099-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.028883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2099-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.05641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2099-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.050265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2099-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.01927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2099-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.014198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2099-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 7 | 14 | 0.048307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2099-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.0036401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2099-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.012222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2099-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.032684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2099-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.0052464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2099-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 28 | 0.0063967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2099-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 29 | 0.010917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2099-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 24 | 0.038599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2099-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 52 | 0.02678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2099-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 53 | 0.009623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2099-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.037606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2099-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0041885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2099-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0050903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2099-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0031546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2099-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.003245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2099-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.011935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2099-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.013174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2099-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.033879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2099-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.020488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2099-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 40 | 0.017623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2099-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 37 | 0.0038679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2099-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.012134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2099-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.014045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2099-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.068478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2099-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.01166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2099-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.039523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2099-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.013465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2099-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 45 | 0.032071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2099-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 46 | 0.027224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2099-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.026519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2099-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.021078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2099-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.047212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2099-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.030068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2099-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.020935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2099-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.020943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2099-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 50 | 0.03157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2099-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 49 | 0.009569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2099-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.015237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2099-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.01139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_2099-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 78 | 0.0089693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2099-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 72 | 0.025421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2099-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 73 | 0.016659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2099-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.016932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2099-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.024911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2099-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.052355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2099-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 61 | 0.023631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2099-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.022043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2099-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.020454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2099-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0030698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2099-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.025132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2099-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.010758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2099-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0012576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2099-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.045515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2099-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 86 | 0.017383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2099-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 69 | 0.014048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2099-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 66 | 0.030122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2099-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.10678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2099-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2099-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.019208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2099-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.15679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2099-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.043347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2099-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.57427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2099-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.0037544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_2099-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.019607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2099-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.068674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_2099-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.01502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2099-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 79 | 0.020905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2099-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.034491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2099-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 93 | 0.014968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2099-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0082615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2099-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.027504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2099-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.029575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2099-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.017223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2099-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0076167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2099-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0050903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2099-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.018879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2099-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0029502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2099-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.015585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2099-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.011778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2099-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.029098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2099-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0097637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2099-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.0053329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2099-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.021195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2099-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0012526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2099-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.009582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2099-1_0_3_trafo_74 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2557245.5934 | 1167480.4109 | 2557250.8033 | 1167476.2608
1 | 2557282.1501 | 1167451.2906 | 2557250.8033 | 1167476.2608
2 | 2557245.5934 | 1167480.4109 | 2557241.6368 | 1167485.8865 | 2557231.8135 | 1167496.2397
3 | 2557245.5934 | 1167480.4109 | 2557243.9446 | 1167456.3879 | 2557242.2322 | 1167451.5569
4 | 2557282.1501 | 1167451.2906 | 2557275.5682 | 1167437.2039
5 | 2557298.8839 | 1167438.5425 | 2557282.1501 | 1167451.2906
6 | 2557231.8135 | 1167496.2397 | 2557228.6543 | 1167499.7419
7 | 2557231.8135 | 1167496.2397 | 2557241.5101 | 1167506.7427 | 2557256.3047 | 1167528.0039 | 2557260.0128 | 1167533.6351
8 | 2557231.7881 | 1167424.7142 | 2557233.9689 | 1167428.2443 | 2557242.2322 | 1167451.5569
9 | 2557264.1605 | 1167388.8417 | 2557257.0375 | 1167392.5277 | 2557268.8813 | 1167422.8925 | 2557275.5682 | 1167437.2039
10 | 2557338.9988 | 1167408.1076 | 2557331.1108 | 1167414.0224 | 2557298.8839 | 1167438.5425
11 | 2557298.8839 | 1167438.5425 | 2557309.0117 | 1167454.9368
12 | 2557228.6543 | 1167499.7419 | 2557223.7215 | 1167491.7729 | 2557221.2902 | 1167487.6042
13 | 2557228.6543 | 1167499.7419 | 2557202.8087 | 1167524.8729 | 2557193.1051 | 1167532.3628
14 | 2557262.0148 | 1167536.6753 | 2557260.0128 | 1167533.6351
15 | 2557338.9988 | 1167408.1076 | 2557348.9293 | 1167400.9443
16 | 2557338.9988 | 1167408.1076 | 2557335.6143 | 1167396.1254 | 2557329.068 | 1167381.9201 | 2557326.8435 | 1167377.9032
17 | 2557309.0117 | 1167454.9368 | 2557309.4 | 1167455.5654 | 2557311.6273 | 1167459.4843
18 | 2557221.2902 | 1167487.6042 | 2557218.0675 | 1167482.0786
19 | 2557184.4628 | 1167539.0335 | 2557193.1051 | 1167532.3628
20 | 2557276.7142 | 1167572.1355 | 2557267.0299 | 1167544.2915 | 2557262.0148 | 1167536.6753
21 | 2557348.9293 | 1167400.9443 | 2557355.1472 | 1167410.9497 | 2557357.5261 | 1167416.1021 | 2557354.707 | 1167420.0798 | 2557350.8499 | 1167422.3418
22 | 2557348.9293 | 1167400.9443 | 2557356.7504 | 1167395.3079
23 | 2557331.1917 | 1167491.5669 | 2557323.0429 | 1167479.5697 | 2557311.6273 | 1167459.4843
24 | 2557331.1917 | 1167491.5669 | 2557331.4592 | 1167491.9607 | 2557334.4376 | 1167494.1769
25 | 2557334.4376 | 1167494.1769 | 2557337.2306 | 1167496.2552 | 2557337.3765 | 1167497.8574
26 | 2557337.3765 | 1167497.8574 | 2557337.6625 | 1167500.999
27 | 2557335.1048 | 1167502.9961 | 2557337.6625 | 1167500.999
28 | 2557276.7142 | 1167572.1355 | 2557280.6351 | 1167583.4085
29 | 2557280.6351 | 1167583.4085 | 2557284.9629 | 1167595.8516
30 | 2557296.0922 | 1167627.8504 | 2557284.9629 | 1167595.8516
31 | 2557296.0922 | 1167627.8504 | 2557311.4208 | 1167614.2569
32 | 2557218.0675 | 1167482.0786 | 2557215.2825 | 1167477.3034 | 2557210.0385 | 1167466.4038
33 | 2557184.4628 | 1167539.0335 | 2557181.4001 | 1167541.3958
34 | 2557311.4208 | 1167614.2569 | 2557320.4995 | 1167606.206
35 | 2557330.8431 | 1167596.7144 | 2557328.5328 | 1167599.082 | 2557320.4995 | 1167606.206
36 | 2557390.8077 | 1167568.5788 | 2557387.3676 | 1167568.403 | 2557372.8081 | 1167570.4298 | 2557360.2798 | 1167574.9879 | 2557342.7883 | 1167584.4729 | 2557330.8431 | 1167596.7144
37 | 2557402.4521 | 1167569.1739 | 2557390.8077 | 1167568.5788
38 | 2557402.4521 | 1167569.1739 | 2557431.9977 | 1167579.9141 | 2557438.91 | 1167584.2895
39 | 2557402.0197 | 1167582.6285 | 2557402.4521 | 1167569.1739
40 | 2557438.91 | 1167584.2895 | 2557440.4589 | 1167578.2087 | 2557440.021 | 1167574.7433 | 2557437.7999 | 1167569.1673 | 2557430.3873 | 1167554.6494
41 | 2557438.91 | 1167584.2895 | 2557461.9106 | 1167598.8531
42 | 2557181.4001 | 1167541.3958 | 2557167.9362 | 1167551.7805 | 2557158.5396 | 1167553.2827
43 | 2557137.8157 | 1167557.043 | 2557142.5298 | 1167555.842 | 2557158.5396 | 1167553.2827
44 | 2557137.8157 | 1167557.043 | 2557143.6933 | 1167578.3121 | 2557139.2185 | 1167597.9878 | 2557135.6818 | 1167601.476
45 | 2557189.955 | 1167445.3341 | 2557194.4259 | 1167447.57 | 2557198.5294 | 1167449.8086 | 2557201.9588 | 1167453.0413 | 2557206.7434 | 1167459.555 | 2557210.0385 | 1167466.4038
46 | 2557189.955 | 1167445.3341 | 2557175.2082 | 1167460.1939
47 | 2557189.955 | 1167445.3341 | 2557186.7902 | 1167443.767 | 2557178.2203 | 1167437.7918 | 2557173.9948 | 1167435.6208 | 2557171.7915 | 1167435.8333
48 | 2557152.9702 | 1167482.6022 | 2557175.2082 | 1167460.1939
49 | 2557163.3964 | 1167432.8395 | 2557167.7683 | 1167436.2212 | 2557171.7915 | 1167435.8333
50 | 2557430.3873 | 1167554.6494 | 2557423.4583 | 1167541.0786
51 | 2557471.534 | 1167604.9465 | 2557461.9106 | 1167598.8531
52 | 2557419.3797 | 1167533.0903 | 2557423.4583 | 1167541.0786
53 | 2557471.534 | 1167604.9465 | 2557474.4789 | 1167606.8155 | 2557493.961 | 1167616.8907
54 | 2557471.534 | 1167604.9465 | 2557476.8105 | 1167589.1453
55 | 2557141.0432 | 1167494.6206 | 2557152.9702 | 1167482.6022
56 | 2557356.7504 | 1167395.3079 | 2557371.2531 | 1167415.5618
57 | 2557392.4371 | 1167357.79 | 2557385.4262 | 1167369.7239 | 2557364.8879 | 1167390.025 | 2557356.7504 | 1167395.3079
58 | 2557371.2531 | 1167415.5618 | 2557382.4186 | 1167431.1552 | 2557384.9094 | 1167434.8454
59 | 2557403.6001 | 1167338.7674 | 2557392.4371 | 1167357.79
60 | 2557392.4371 | 1167357.79 | 2557382.1084 | 1167340.1357
61 | 2557380.5582 | 1167337.4861 | 2557382.1084 | 1167340.1357
62 | 2557403.6001 | 1167338.7674 | 2557411.3702 | 1167350.6962 | 2557416.1475 | 1167360.4893
63 | 2557403.6001 | 1167338.7674 | 2557408.3951 | 1167330.6068 | 2557408.8732 | 1167329.4055
64 | 2557416.6989 | 1167361.6196 | 2557416.1475 | 1167360.4893
65 | 2557424.0266 | 1167286.5394 | 2557418.7506 | 1167304.5863 | 2557408.8732 | 1167329.4055
66 | 2557384.9094 | 1167434.8454 | 2557394.6344 | 1167449.2538
67 | 2557424.0266 | 1167286.5394 | 2557428.8433 | 1167290.0292 | 2557431.303 | 1167292.5464 | 2557433.6733 | 1167296.4872
68 | 2557424.0266 | 1167286.5394 | 2557426.3805 | 1167278.474 | 2557430.3054 | 1167264.1942 | 2557432.5285 | 1167257.651
69 | 2557475.3379 | 1167272.768 | 2557534.5795 | 1167361.6013
70 | 2557432.5285 | 1167257.651 | 2557475.3379 | 1167272.768
71 | 2557543.9869 | 1167378.3482 | 2557534.5795 | 1167361.6013
72 | 2557432.5285 | 1167257.651 | 2557476.3897 | 1167107.1183
73 | 2557452.5856 | 1167070.8571 | 2557476.3897 | 1167107.1183
74 | 2557452.5856 | 1167070.8571 | 2557357.0615 | 1166504.5829
75 | 2557497.2958 | 1167618.6154 | 2557493.961 | 1167616.8907
76 | 2557476.8105 | 1167589.1453 | 2557476.8105 | 1167589.1453 | 2557468.0445 | 1167571.6066
77 | 2557497.2958 | 1167618.6154 | 2557499.7849 | 1167619.8984 | 2557522.739 | 1167629.4629 | 2557556.7875 | 1167636.2586 | 2557562.9724 | 1167637.3821
78 | 2557461.3295 | 1167558.1716 | 2557468.0445 | 1167571.6066
79 | 2557582.4461 | 1167645.1261 | 2557562.9724 | 1167637.3821
80 | 2557562.9724 | 1167637.3821 | 2557561.571 | 1167625.3968 | 2557551.2063 | 1167605.5123
81 | 2557461.3295 | 1167558.1716 | 2557454.6378 | 1167544.7832
82 | 2557582.4461 | 1167645.1261 | 2557589.0366 | 1167650.1079
83 | 2557582.4461 | 1167645.1261 | 2557569.1177 | 1167632.914 | 2557565.4342 | 1167624.2369
84 | 2557553.8774 | 1167597.0132 | 2557565.4342 | 1167624.2369
85 | 2557553.8774 | 1167597.0132 | 2557547.1473 | 1167581.1593
86 | 2557544.171 | 1167574.1482 | 2557547.1473 | 1167581.1593
87 | 2557397.4822 | 1167453.473 | 2557394.6344 | 1167449.2538
88 | 2557397.4822 | 1167453.473 | 2557408.0442 | 1167469.1214
89 | 2557409.6946 | 1167471.5667 | 2557408.0442 | 1167469.1214
90 | 2557409.6946 | 1167471.5667 | 2557410.1832 | 1167472.2905 | 2557416.256 | 1167483.4532 | 2557416.8477 | 1167485.3681
91 | 2557418.6019 | 1167496.888 | 2557418.5594 | 1167490.9074 | 2557416.8477 | 1167485.3681
92 | 2557418.6019 | 1167496.888 | 2557411.7607 | 1167508.9985 | 2557405.3491 | 1167516.926 | 2557401.4667 | 1167520.0653
93 | 2557454.6378 | 1167544.7832 | 2557450.2727 | 1167536.0496
94 | 2557447.8885 | 1167531.2794 | 2557450.2727 | 1167536.0496
95 | 2557447.8885 | 1167531.2794 | 2557438.4127 | 1167512.3207
96 | 2557438.4127 | 1167512.3207 | 2557437.8527 | 1167511.2002
97 | 2557433.5688 | 1167502.6291 | 2557437.8527 | 1167511.2002

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2557250.8033 | 1167476.2608
1 | 2557245.5934 | 1167480.4109
2 | 2557282.1501 | 1167451.2906
3 | 2557231.8135 | 1167496.2397
4 | 2557242.2322 | 1167451.5569
5 | 2557275.5682 | 1167437.2039
6 | 2557298.8839 | 1167438.5425
7 | 2557228.6543 | 1167499.7419
8 | 2557260.0128 | 1167533.6351
9 | 2557231.7881 | 1167424.7142
10 | 2557264.1605 | 1167388.8417
11 | 2557338.9988 | 1167408.1076
12 | 2557309.0117 | 1167454.9368
13 | 2557221.2902 | 1167487.6042
14 | 2557193.1051 | 1167532.3628
15 | 2557262.0148 | 1167536.6753
16 | 2557348.9293 | 1167400.9443
17 | 2557326.8435 | 1167377.9032
18 | 2557311.6273 | 1167459.4843
19 | 2557331.1917 | 1167491.5669
20 | 2557334.4376 | 1167494.1769
21 | 2557337.3765 | 1167497.8574
22 | 2557337.6625 | 1167500.999
23 | 2557335.1048 | 1167502.9961
24 | 2557276.7142 | 1167572.1355
25 | 2557280.6351 | 1167583.4085
26 | 2557284.9629 | 1167595.8516
27 | 2557296.0922 | 1167627.8504
28 | 2557218.0675 | 1167482.0786
29 | 2557184.4628 | 1167539.0335
30 | 2557311.4208 | 1167614.2569
31 | 2557320.4995 | 1167606.206
32 | 2557330.8431 | 1167596.7144
33 | 2557390.8077 | 1167568.5788
34 | 2557402.4521 | 1167569.1739
35 | 2557438.91 | 1167584.2895
36 | 2557402.0197 | 1167582.6285
37 | 2557181.4001 | 1167541.3958
38 | 2557158.5396 | 1167553.2827
39 | 2557137.8157 | 1167557.043
40 | 2557210.0385 | 1167466.4038
41 | 2557135.6818 | 1167601.476
42 | 2557189.955 | 1167445.3341
43 | 2557175.2082 | 1167460.1939
44 | 2557171.7915 | 1167435.8333
45 | 2557430.3873 | 1167554.6494
46 | 2557461.9106 | 1167598.8531
47 | 2557423.4583 | 1167541.0786
48 | 2557471.534 | 1167604.9465
49 | 2557163.3964 | 1167432.8395
50 | 2557152.9702 | 1167482.6022
51 | 2557141.0432 | 1167494.6206
52 | 2557350.8499 | 1167422.3418
53 | 2557356.7504 | 1167395.3079
54 | 2557371.2531 | 1167415.5618
55 | 2557392.4371 | 1167357.79
56 | 2557382.1084 | 1167340.1357
57 | 2557380.5582 | 1167337.4861
58 | 2557403.6001 | 1167338.7674
59 | 2557416.1475 | 1167360.4893
60 | 2557408.8732 | 1167329.4055
61 | 2557384.9094 | 1167434.8454
62 | 2557416.6989 | 1167361.6196
63 | 2557424.0266 | 1167286.5394
64 | 2557475.3379 | 1167272.7679
65 | 2557534.5795 | 1167361.6013
66 | 2557432.5285 | 1167257.651
67 | 2557543.9869 | 1167378.3482
68 | 2557476.3897 | 1167107.1183
69 | 2557433.6733 | 1167296.4872
70 | 2557357.0615 | 1166504.5829
71 | 2557452.5856 | 1167070.8571
72 | 2557493.961 | 1167616.8907
73 | 2557476.8105 | 1167589.1453
74 | 2557497.2958 | 1167618.6154
75 | 2557468.0445 | 1167571.6066
76 | 2557562.9724 | 1167637.3821
77 | 2557461.3295 | 1167558.1716
78 | 2557419.3797 | 1167533.0903
79 | 2557582.4461 | 1167645.1261
80 | 2557551.2063 | 1167605.5123
81 | 2557589.0366 | 1167650.1079
82 | 2557565.4342 | 1167624.2369
83 | 2557553.8774 | 1167597.0132
84 | 2557547.1473 | 1167581.1593
85 | 2557544.171 | 1167574.1482
86 | 2557394.6344 | 1167449.2538
87 | 2557397.4822 | 1167453.473
88 | 2557408.0442 | 1167469.1214
89 | 2557409.6946 | 1167471.5667
90 | 2557416.8477 | 1167485.3681
91 | 2557418.6019 | 1167496.888
92 | 2557401.4667 | 1167520.0653
93 | 2557454.6378 | 1167544.7832
94 | 2557450.2727 | 1167536.0496
95 | 2557447.8885 | 1167531.2794
96 | 2557438.4127 | 1167512.3207
97 | 2557437.8527 | 1167511.2002
98 | 2557433.5688 | 1167502.6291
99 | 2557356.7504 | 1167395.3079

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98296 | -0.11912 | 0.0033773 | 0.00084642
1 | 0.98258 | -0.12185 | 0 | 0
2 | 0.98538 | -0.10202 | 0 | 0
3 | 0.98146 | -0.12978 | 0 | 0
4 | 0.98231 | -0.12379 | 0.0047312 | 0.0011858
5 | 0.9853 | -0.10257 | 0.0011945 | 0.00029938
6 | 0.9867 | -0.092727 | 0 | 0
7 | 0.98128 | -0.13108 | 0 | 0
8 | 0.97987 | -0.14108 | 0.0065128 | 0.0016323
9 | 0.98223 | -0.1243 | 0.0017013 | 0.00042638
10 | 0.98512 | -0.10386 | 0.0022289 | 0.00055861
11 | 0.99109 | -0.061853 | 0 | 0
12 | 0.98575 | -0.099475 | 0.0085197 | 0.0021352
13 | 0.98095 | -0.13346 | 0.0018382 | 0.0004607
14 | 0.98055 | -0.13628 | 0.0028777 | 0.00072122
15 | 0.97977 | -0.14183 | 0.0026106 | 0.00065428
16 | 0.99219 | -0.05418 | 0 | 0
17 | 0.99094 | -0.062965 | 0.0033457 | 0.0008385
18 | 0.98555 | -0.10086 | 0.0036572 | 0.00091658
19 | 0.98436 | -0.10935 | 0.0053264 | 0.0013349
20 | 0.98426 | -0.11006 | 0.005567 | 0.0013952
21 | 0.98417 | -0.11064 | 0.00518 | 0.0012982
22 | 0.98415 | -0.11083 | 0.0021783 | 0.00054594
23 | 0.98413 | -0.11096 | 0.0036932 | 0.00092561
24 | 0.97872 | -0.14931 | 0.0015546 | 0.00038961
25 | 0.97841 | -0.15153 | 0.0015546 | 0.00038961
26 | 0.97808 | -0.15388 | 0.0014367 | 0.00036006
27 | 0.97727 | -0.15966 | 0 | 0
28 | 0.98081 | -0.13441 | 0.0019962 | 0.0005003
29 | 0.98043 | -0.13713 | 0 | 0
30 | 0.97678 | -0.16316 | 0.00034473 | 8.6397e-05
31 | 0.97649 | -0.16522 | 0.0014651 | 0.0003672
32 | 0.97617 | -0.16749 | 0.0011646 | 0.00029187
33 | 0.97468 | -0.17815 | 0.0019139 | 0.00047968
34 | 0.97445 | -0.17986 | 0 | 0
35 | 0.97368 | -0.18541 | 0 | 0
36 | 0.97443 | -0.18001 | 0.0010725 | 0.00026879
37 | 0.98039 | -0.13743 | 0.0008802 | 0.0002206
38 | 0.98014 | -0.13925 | 0.0026436 | 0.00066256
39 | 0.98002 | -0.14012 | 0 | 0
40 | 0.9805 | -0.13668 | 0.002062 | 0.00051679
41 | 0.97974 | -0.14206 | 0.0039624 | 0.00099308
42 | 0.98005 | -0.13989 | 0 | 0
43 | 0.97987 | -0.14117 | 0.0012997 | 0.00032575
44 | 0.97991 | -0.14085 | 0.00083124 | 0.00020833
45 | 0.9736 | -0.18593 | 0.00051887 | 0.00013004
46 | 0.97317 | -0.18901 | 0.0010053 | 0.00025196
47 | 0.97358 | -0.1861 | 0.0005183 | 0.0001299
48 | 0.97297 | -0.19046 | 0 | 0
49 | 0.97986 | -0.14121 | 0.0035787 | 0.00089692
50 | 0.97966 | -0.14268 | 0.0024128 | 0.0006047
51 | 0.9796 | -0.14306 | 0.0021658 | 0.0005428
52 | 0.99183 | -0.056713 | 0.0093254 | 0.0023372
53 | 0.99312 | -0.047696 | 0 | 0
54 | 0.99658 | -0.0236 | 0.0075997 | 0.0019047
55 | 0.98867 | -0.078982 | 0 | 0
56 | 0.98839 | -0.080984 | 0.0067768 | 0.0016984
57 | 0.98837 | -0.081072 | 0.0028045 | 0.00070287
58 | 0.9871 | -0.090074 | 0 | 0
59 | 0.98649 | -0.094359 | 0.0016987 | 0.00042574
60 | 0.98659 | -0.093665 | 0.0025738 | 0.00064505
61 | 1 | 0 | -0.22782 | -0.057327
62 | 0.98647 | -0.094551 | 0.014933 | 0.0037425
63 | 0.98461 | -0.10769 | 0 | 0
64 | 0.98221 | -0.12476 | 0.00034253 | 8.5847e-05
65 | 0.97945 | -0.14447 | 0.013328 | 0.0033402
66 | 0.98341 | -0.11626 | 0.00071479 | 0.00017914
67 | 0.97932 | -0.14536 | 0.0044525 | 0.0011159
68 | 0.98143 | -0.13042 | 0.0054873 | 0.0013753
69 | 0.98456 | -0.10804 | 0.0023916 | 0.00059939
70 | 0.97857 | -0.15101 | 0.0031798 | 0.00079693
71 | 0.98123 | -0.13187 | 0 | 0
72 | 0.97266 | -0.19271 | 0.0003632 | 9.1027e-05
73 | 0.97279 | -0.19174 | 0.0011072 | 0.00027749
74 | 0.97261 | -0.19304 | 0 | 0
75 | 0.97262 | -0.19303 | 0.0005183 | 0.0001299
76 | 0.97179 | -0.199 | 0 | 0
77 | 0.97249 | -0.19393 | 0.0005183 | 0.0001299
78 | 0.97357 | -0.18615 | 0.0005183 | 0.0001299
79 | 0.97132 | -0.20236 | 0 | 0
80 | 0.97173 | -0.19944 | 0.0012105 | 0.00030338
81 | 0.97131 | -0.20243 | 0.00083296 | 0.00020876
82 | 0.97074 | -0.20655 | 0.0031826 | 0.00079764
83 | 0.97025 | -0.21005 | 0.0041369 | 0.0010368
84 | 0.97007 | -0.21134 | 0.0029578 | 0.0007413
85 | 0.97003 | -0.21167 | 0.0040955 | 0.0010264
86 | 0.9994 | -0.0042271 | 0.005161 | 0.0012935
87 | 0.99926 | -0.0052032 | 0.0027347 | 0.00068538
88 | 0.99881 | -0.0083092 | 0.0053125 | 0.0013314
89 | 0.99877 | -0.008638 | 0.0048816 | 0.0012234
90 | 0.99863 | -0.0096136 | 0.003042 | 0.00076239
91 | 0.99857 | -0.0099924 | 0 | 0
92 | 0.99844 | -0.010928 | 0.0032095 | 0.00080438
93 | 0.97238 | -0.19475 | 0.0005182 | 0.00012987
94 | 0.97231 | -0.19522 | 0.0015884 | 0.00039809
95 | 0.97229 | -0.1954 | 0.0005183 | 0.0001299
96 | 0.97221 | -0.19596 | 0.00051871 | 0.00013
97 | 0.97221 | -0.19599 | 0.0010673 | 0.00026749
98 | 0.97219 | -0.19609 | 0.00095018 | 0.00023814
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.079739 | 0.020028 | -0.079709 | -0.020017 | 3.0289e-05 | 1.1481e-05 | 0.12073 | 0.12073 | 0.12073 | 0.98296 | -0.11912 | 0.98258 | -0.12185 | 22.3565
1 | -0.083116 | -0.020875 | 0.083314 | 0.02095 | 0.000198 | 7.5135e-05 | 0.12584 | 0.12584 | 0.12584 | 0.98296 | -0.11912 | 0.98538 | -0.10202 | 23.3033
2 | 0.073275 | 0.018405 | -0.073194 | -0.018374 | 8.0715e-05 | 3.0513e-05 | 0.11098 | 0.11098 | 0.11098 | 0.98258 | -0.12185 | 0.98146 | -0.12978 | 20.5521
3 | 0.0064344 | 0.0016121 | -0.0064326 | -0.0016118 | 1.7303e-06 | 2.9569e-07 | 0.009744 | 0.0097441 | 0.0097441 | 0.98258 | -0.12185 | 0.98231 | -0.12379 | 3.6089
4 | 0.0034241 | 0.00085732 | -0.0034238 | -0.00085742 | 2.5937e-07 | -9.829e-08 | 0.0051704 | 0.0051704 | 0.0051704 | 0.98538 | -0.10202 | 0.9853 | -0.10257 | 1.915
5 | -0.086738 | -0.021807 | 0.086851 | 0.02185 | 0.00011245 | 4.2713e-05 | 0.13101 | 0.13101 | 0.13101 | 0.98538 | -0.10202 | 0.9867 | -0.092727 | 24.2607
6 | 0.026584 | 0.0066631 | -0.026579 | -0.0066613 | 4.7754e-06 | 1.7772e-06 | 0.040305 | 0.040305 | 0.040305 | 0.98146 | -0.12978 | 0.98128 | -0.13108 | 14.9277
7 | 0.04661 | 0.011711 | -0.046537 | -0.011684 | 7.3155e-05 | 2.6952e-05 | 0.070677 | 0.070677 | 0.070677 | 0.98146 | -0.12978 | 0.97987 | -0.14108 | 13.0884
8 | 0.0017014 | 0.00042607 | -0.0017013 | -0.00042638 | 1.1972e-07 | -3.1956e-07 | 0.0025772 | 0.0025773 | 0.0025773 | 0.98231 | -0.12379 | 0.98223 | -0.1243 | 0.95457
9 | 0.0022293 | 0.00055804 | -0.0022289 | -0.00055861 | 3.9894e-07 | -5.6489e-07 | 0.0033664 | 0.0033667 | 0.0033667 | 0.9853 | -0.10257 | 0.98512 | -0.10386 | 1.2469
10 | -0.12104 | -0.030426 | 0.12156 | 0.030625 | 0.00052271 | 0.00019975 | 0.18257 | 0.18257 | 0.18257 | 0.9867 | -0.092727 | 0.99109 | -0.061853 | 33.8087
11 | 0.034187 | 0.0085759 | -0.034155 | -0.0085638 | 3.1967e-05 | 1.2049e-05 | 0.05156 | 0.05156 | 0.05156 | 0.9867 | -0.092727 | 0.98575 | -0.099475 | 19.0962
12 | 0.016203 | 0.0040613 | -0.016198 | -0.0040594 | 5.3488e-06 | 1.8779e-06 | 0.024571 | 0.024571 | 0.024571 | 0.98128 | -0.13108 | 0.98095 | -0.13346 | 9.1003
13 | 0.010376 | 0.0026 | -0.010368 | -0.0025978 | 7.4623e-06 | 2.2603e-06 | 0.015734 | 0.015734 | 0.015734 | 0.98128 | -0.13108 | 0.98055 | -0.13628 | 5.8274
14 | 0.040024 | 0.010052 | -0.04002 | -0.01005 | 4.1966e-06 | 1.5224e-06 | 0.060787 | 0.060787 | 0.060787 | 0.97987 | -0.14108 | 0.97977 | -0.14183 | 11.2568
15 | -0.12491 | -0.031464 | 0.12504 | 0.031515 | 0.00013419 | 5.1296e-05 | 0.18759 | 0.18759 | 0.18759 | 0.99109 | -0.061853 | 0.99219 | -0.05418 | 34.739
16 | 0.0033462 | 0.00083828 | -0.0033457 | -0.0008385 | 5.1475e-07 | -2.2314e-07 | 0.0050238 | 0.005024 | 0.005024 | 0.99109 | -0.061853 | 0.99094 | -0.062965 | 1.8607
17 | 0.025636 | 0.0064286 | -0.025631 | -0.0064268 | 4.9028e-06 | 1.8188e-06 | 0.038699 | 0.038699 | 0.038699 | 0.98575 | -0.099475 | 0.98555 | -0.10086 | 14.333
18 | 0.01436 | 0.0035987 | -0.014358 | -0.0035981 | 1.8939e-06 | 6.4768e-07 | 0.021782 | 0.021783 | 0.021783 | 0.98095 | -0.13346 | 0.98081 | -0.13441 | 8.0676
19 | 0.0074907 | 0.0018766 | -0.0074898 | -0.0018763 | 8.8023e-07 | 2.0086e-07 | 0.011367 | 0.011367 | 0.011367 | 0.98055 | -0.13628 | 0.98043 | -0.13713 | 4.21
20 | 0.037409 | 0.009396 | -0.03737 | -0.009382 | 3.8884e-05 | 1.3984e-05 | 0.056822 | 0.056823 | 0.056823 | 0.97977 | -0.14183 | 0.97872 | -0.14931 | 10.5227
21 | 0.0093286 | 0.0023381 | -0.0093254 | -0.0023372 | 3.2709e-06 | 9.1228e-07 | 0.01399 | 0.013991 | 0.013991 | 0.99219 | -0.05418 | 0.99183 | -0.056713 | 5.1817
22 | -0.13437 | -0.033853 | 0.13449 | 0.0339 | 0.000122 | 4.6675e-05 | 0.20158 | 0.20158 | 0.20158 | 0.99219 | -0.05418 | 0.99312 | -0.047696 | 37.3298
23 | 0.021973 | 0.0055102 | -0.021948 | -0.0055008 | 2.583e-05 | 9.456e-06 | 0.033177 | 0.033177 | 0.033177 | 0.98555 | -0.10086 | 0.98436 | -0.10935 | 12.288
24 | 0.016621 | 0.0041658 | -0.01662 | -0.0041653 | 1.65e-06 | 5.8137e-07 | 0.025126 | 0.025126 | 0.025126 | 0.98436 | -0.10935 | 0.98426 | -0.11006 | 9.3058
25 | 0.011053 | 0.00277 | -0.011052 | -0.0027698 | 8.8687e-07 | 2.7641e-07 | 0.01671 | 0.01671 | 0.01671 | 0.98426 | -0.11006 | 0.98417 | -0.11064 | 6.1887
26 | 0.0058717 | 0.0014715 | -0.0058716 | -0.0014715 | 1.5514e-07 | 1.9585e-08 | 0.0088777 | 0.0088778 | 0.0088778 | 0.98417 | -0.11064 | 0.98415 | -0.11083 | 3.2881
27 | 0.0036933 | 0.00092559 | -0.0036932 | -0.00092561 | 6.3141e-08 | -1.6947e-08 | 0.0055842 | 0.0055842 | 0.0055842 | 0.98415 | -0.11083 | 0.98413 | -0.11096 | 2.0682
28 | 0.035816 | 0.0089924 | -0.035805 | -0.0089885 | 1.1044e-05 | 3.9479e-06 | 0.054459 | 0.054459 | 0.054459 | 0.97872 | -0.14931 | 0.97841 | -0.15153 | 10.085
29 | 0.03425 | 0.0085989 | -0.034239 | -0.0085949 | 1.1155e-05 | 3.9596e-06 | 0.052095 | 0.052095 | 0.052095 | 0.97841 | -0.15153 | 0.97808 | -0.15388 | 9.6472
30 | 0.032802 | 0.0082348 | -0.032776 | -0.0082256 | 2.633e-05 | 9.2772e-06 | 0.049909 | 0.04991 | 0.04991 | 0.97808 | -0.15388 | 0.97727 | -0.15966 | 9.2425
31 | 0.032776 | 0.0082256 | -0.03276 | -0.0082199 | 1.5923e-05 | 5.611e-06 | 0.04991 | 0.04991 | 0.04991 | 0.97727 | -0.15966 | 0.97678 | -0.16316 | 9.2425
32 | 0.012362 | 0.0030978 | -0.012358 | -0.0030965 | 3.8678e-06 | 1.2653e-06 | 0.018754 | 0.018754 | 0.018754 | 0.98081 | -0.13441 | 0.9805 | -0.13668 | 6.946
33 | 0.0074898 | 0.0018763 | -0.0074895 | -0.0018763 | 3.1186e-07 | 7.1169e-08 | 0.011367 | 0.011367 | 0.011367 | 0.98043 | -0.13713 | 0.98039 | -0.13743 | 4.21
34 | 0.032415 | 0.0081335 | -0.032406 | -0.0081303 | 9.2332e-06 | 3.2475e-06 | 0.049385 | 0.049385 | 0.049385 | 0.97678 | -0.16316 | 0.97649 | -0.16522 | 9.1453
35 | 0.030941 | 0.0077631 | -0.030931 | -0.0077597 | 9.7427e-06 | 3.3959e-06 | 0.047152 | 0.047152 | 0.047152 | 0.97649 | -0.16522 | 0.97617 | -0.16749 | 8.7319
36 | 0.029767 | 0.0074678 | -0.029723 | -0.0074526 | 4.3993e-05 | 1.5211e-05 | 0.045377 | 0.045378 | 0.045378 | 0.97617 | -0.16749 | 0.97468 | -0.17815 | 8.4033
37 | 0.027809 | 0.0069729 | -0.027802 | -0.0069707 | 6.5571e-06 | 2.2314e-06 | 0.042456 | 0.042456 | 0.042456 | 0.97468 | -0.17815 | 0.97445 | -0.17986 | 7.8622
38 | 0.02673 | 0.0067021 | -0.026709 | -0.0066952 | 2.0545e-05 | 6.9181e-06 | 0.040818 | 0.040818 | 0.040818 | 0.97445 | -0.17986 | 0.97368 | -0.18541 | 7.559
39 | 0.0010725 | 0.00026863 | -0.0010725 | -0.00026879 | 2.2536e-08 | -1.5907e-07 | 0.0016377 | 0.0016378 | 0.0016378 | 0.97445 | -0.17986 | 0.97443 | -0.18001 | 0.60658
40 | 0.0015556 | 0.00038919 | -0.0015555 | -0.00038955 | 1.1309e-07 | -3.5536e-07 | 0.0023771 | 0.0023773 | 0.0023773 | 0.97368 | -0.18541 | 0.9736 | -0.18593 | 0.88047
41 | 0.025153 | 0.006306 | -0.025141 | -0.0063018 | 1.2552e-05 | 4.1507e-06 | 0.038441 | 0.038442 | 0.038442 | 0.97368 | -0.18541 | 0.97317 | -0.18901 | 7.1188
42 | 0.0066093 | 0.0016557 | -0.0066076 | -0.0016554 | 1.6652e-06 | 3.0613e-07 | 0.010031 | 0.010031 | 0.010031 | 0.98039 | -0.13743 | 0.98014 | -0.13925 | 3.7153
43 | 0.003964 | 0.00099281 | -0.0039635 | -0.0009929 | 4.7631e-07 | -8.2421e-08 | 0.0060178 | 0.0060179 | 0.0060179 | 0.98014 | -0.13925 | 0.98002 | -0.14012 | 2.2288
44 | 0.0039635 | 0.0009929 | -0.0039624 | -0.00099308 | 1.0669e-06 | -1.8435e-07 | 0.0060179 | 0.0060181 | 0.0060181 | 0.98002 | -0.14012 | 0.97974 | -0.14206 | 2.2289
45 | 0.010296 | 0.0025797 | -0.010291 | -0.0025783 | 4.5807e-06 | 1.3827e-06 | 0.015625 | 0.015625 | 0.015625 | 0.9805 | -0.13668 | 0.98005 | -0.13989 | 5.787
46 | 0.0058804 | 0.0014732 | -0.0058794 | -0.001473 | 1.0413e-06 | 1.3675e-07 | 0.0089281 | 0.0089282 | 0.0089282 | 0.98005 | -0.13989 | 0.97987 | -0.14117 | 3.3067
47 | 0.0044107 | 0.0011052 | -0.0044102 | -0.0011052 | 5.8609e-07 | -3.8448e-08 | 0.0066968 | 0.0066969 | 0.0066969 | 0.98005 | -0.13989 | 0.97991 | -0.14085 | 2.4803
48 | 0.0045797 | 0.0011473 | -0.0045787 | -0.0011473 | 9.5278e-07 | -3.1126e-08 | 0.0069545 | 0.0069546 | 0.0069546 | 0.97987 | -0.14117 | 0.97966 | -0.14268 | 2.5758
49 | 0.0035789 | 0.00089686 | -0.0035787 | -0.00089692 | 1.7636e-07 | -5.2709e-08 | 0.0054346 | 0.0054347 | 0.0054347 | 0.97991 | -0.14085 | 0.97986 | -0.14121 | 2.0128
50 | 0.0010366 | 0.00025951 | -0.0010366 | -0.00025969 | 2.3865e-08 | -1.8031e-07 | 0.0015842 | 0.0015843 | 0.0015843 | 0.9736 | -0.18593 | 0.97358 | -0.1861 | 0.58678
51 | 0.024136 | 0.0060499 | -0.024131 | -0.0060483 | 4.84e-06 | 1.5786e-06 | 0.036904 | 0.036904 | 0.036904 | 0.97317 | -0.18901 | 0.97297 | -0.19046 | 6.8342
52 | 0.00051831 | 0.00012979 | -0.0005183 | -0.0001299 | 3.5121e-09 | -1.1018e-07 | 0.00079214 | 0.00079218 | 0.00079218 | 0.97358 | -0.1861 | 0.97357 | -0.18615 | 0.2934
53 | 0.016822 | 0.0042173 | -0.016816 | -0.0042159 | 5.2494e-06 | 1.3878e-06 | 0.025726 | 0.025727 | 0.025727 | 0.97297 | -0.19046 | 0.97266 | -0.19271 | 4.7642
54 | 0.0073092 | 0.001831 | -0.0073079 | -0.0018307 | 1.2989e-06 | 2.927e-07 | 0.011178 | 0.011178 | 0.011178 | 0.97297 | -0.19046 | 0.97279 | -0.19174 | 4.14
55 | 0.0021659 | 0.00054263 | -0.0021658 | -0.0005428 | 1.1435e-07 | -1.692e-07 | 0.0032898 | 0.0032899 | 0.0032899 | 0.97966 | -0.14268 | 0.9796 | -0.14306 | 1.2185
56 | -0.19372 | -0.048804 | 0.19438 | 0.049055 | 0.00065523 | 0.00025136 | 0.29035 | 0.29035 | 0.29035 | 0.99312 | -0.047696 | 0.99658 | -0.0236 | 53.7689
57 | 0.059233 | 0.014904 | -0.058976 | -0.014806 | 0.00025745 | 9.8344e-05 | 0.088771 | 0.088772 | 0.088772 | 0.99312 | -0.047696 | 0.98867 | -0.078982 | 32.8784
58 | -0.20198 | -0.05096 | 0.20265 | 0.051218 | 0.00067109 | 0.00025749 | 0.3017 | 0.3017 | 0.3017 | 0.99658 | -0.0236 | 1 | 0 | 55.8702
59 | 0.049392 | 0.012404 | -0.049316 | -0.012375 | 7.603e-05 | 2.896e-05 | 0.074347 | 0.074347 | 0.074347 | 0.98867 | -0.078982 | 0.9871 | -0.090074 | 27.536
60 | 0.0095839 | 0.002402 | -0.0095813 | -0.0024013 | 2.6556e-06 | 7.5917e-07 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.98867 | -0.078982 | 0.98839 | -0.080984 | 5.3425
61 | 0.0028045 | 0.00070284 | -0.0028045 | -0.00070287 | 3.4149e-08 | -2.6209e-08 | 0.0042222 | 0.0042222 | 0.0042222 | 0.98839 | -0.080984 | 0.98837 | -0.081072 | 1.5638
62 | 0.016642 | 0.0041718 | -0.016632 | -0.0041684 | 9.8701e-06 | 3.4751e-06 | 0.025087 | 0.025087 | 0.025087 | 0.9871 | -0.090074 | 0.98649 | -0.094359 | 9.2916
63 | 0.032674 | 0.008203 | -0.032658 | -0.0081969 | 1.6289e-05 | 6.1277e-06 | 0.04926 | 0.04926 | 0.04926 | 0.9871 | -0.090074 | 0.98659 | -0.093665 | 18.2445
64 | 0.014933 | 0.0037426 | -0.014933 | -0.0037425 | 3.9815e-07 | 1.3708e-07 | 0.022525 | 0.022525 | 0.022525 | 0.98649 | -0.094359 | 0.98647 | -0.094551 | 8.3425
65 | 0.030084 | 0.0075519 | -0.030025 | -0.00753 | 5.8484e-05 | 2.1914e-05 | 0.045378 | 0.045378 | 0.045378 | 0.98659 | -0.093665 | 0.98461 | -0.10769 | 16.8068
66 | 0.024367 | 0.0061091 | -0.024353 | -0.0061039 | 1.4261e-05 | 5.2572e-06 | 0.03626 | 0.03626 | 0.03626 | 1 | 0 | 0.9994 | -0.0042271 | 13.4295
67 | 0.0023917 | 0.00059925 | -0.0023916 | -0.00059939 | 1.1452e-07 | -1.3462e-07 | 0.0036144 | 0.0036145 | 0.0036145 | 0.98461 | -0.10769 | 0.98456 | -0.10804 | 1.3387
68 | 0.027634 | 0.0069307 | -0.027601 | -0.0069185 | 3.2785e-05 | 1.2227e-05 | 0.041764 | 0.041764 | 0.041764 | 0.98461 | -0.10769 | 0.98341 | -0.11626 | 15.4682
69 | 0.017829 | 0.0044734 | -0.017781 | -0.0044561 | 4.8617e-05 | 1.7351e-05 | 0.027012 | 0.027013 | 0.027013 | 0.98221 | -0.12476 | 0.97945 | -0.14447 | 10.0048
70 | -0.018172 | -0.0045593 | 0.018193 | 0.0045669 | 2.1473e-05 | 7.6835e-06 | 0.027531 | 0.027531 | 0.027531 | 0.98221 | -0.12476 | 0.98341 | -0.11626 | 10.1968
71 | 0.004453 | 0.0011159 | -0.0044525 | -0.0011159 | 5.4857e-07 | -3.0726e-08 | 0.0067652 | 0.0067652 | 0.0067652 | 0.97945 | -0.14447 | 0.97932 | -0.14536 | 2.5056
72 | 0.008693 | 0.0021724 | -0.0086761 | -0.0021679 | 1.6923e-05 | 4.5235e-06 | 0.013151 | 0.013152 | 0.013152 | 0.98341 | -0.11626 | 0.98143 | -0.13042 | 4.8711
73 | 0.0031888 | 0.00079261 | -0.0031881 | -0.00079291 | 6.3166e-07 | -3.047e-07 | 0.0048324 | 0.0048326 | 0.0048326 | 0.98143 | -0.13042 | 0.98123 | -0.13187 | 1.7898
74 | -0.0031798 | -0.00079693 | 0.0031881 | 0.00079291 | 8.3732e-06 | -4.0138e-06 | 0.0048352 | 0.0048326 | 0.0048352 | 0.97857 | -0.15101 | 0.98123 | -0.13187 | 1.7908
75 | 0.016453 | 0.0041248 | -0.016452 | -0.0041247 | 7.4217e-07 | 1.9226e-07 | 0.025171 | 0.025171 | 0.025171 | 0.97266 | -0.19271 | 0.97261 | -0.19304 | 4.6613
76 | 0.0062007 | 0.0015532 | -0.0061996 | -0.0015531 | 1.1006e-06 | 1.7993e-07 | 0.0094845 | 0.0094846 | 0.0094846 | 0.97279 | -0.19174 | 0.97262 | -0.19303 | 3.5128
77 | 0.016452 | 0.0041247 | -0.016439 | -0.0041211 | 1.3576e-05 | 3.5183e-06 | 0.025171 | 0.025172 | 0.025172 | 0.97261 | -0.19304 | 0.97179 | -0.199 | 4.6614
78 | 0.0056813 | 0.0014232 | -0.0056806 | -0.0014231 | 7.0803e-07 | 8.5938e-08 | 0.0086916 | 0.0086917 | 0.0086917 | 0.97262 | -0.19303 | 0.97249 | -0.19393 | 3.2191
79 | 0.015228 | 0.0038182 | -0.015221 | -0.0038157 | 7.093e-06 | 2.4692e-06 | 0.023318 | 0.023318 | 0.023318 | 0.97179 | -0.199 | 0.97132 | -0.20236 | 8.6364
80 | 0.0012106 | 0.00030298 | -0.0012105 | -0.00030338 | 7.3944e-08 | -3.9885e-07 | 0.0018535 | 0.0018537 | 0.0018537 | 0.97179 | -0.199 | 0.97173 | -0.19944 | 0.68654
81 | 0.0051623 | 0.0012932 | -0.0051617 | -0.0012931 | 5.827e-07 | 3.8426e-08 | 0.0078986 | 0.0078987 | 0.0078987 | 0.97249 | -0.19393 | 0.97238 | -0.19475 | 2.9254
82 | 0.00083296 | 0.00020866 | -0.00083296 | -0.00020876 | 8.3942e-09 | -9.9028e-08 | 0.001276 | 0.0012761 | 0.0012761 | 0.97132 | -0.20236 | 0.97131 | -0.20243 | 0.47262
83 | 0.014388 | 0.003607 | -0.01438 | -0.0036042 | 8.3385e-06 | 2.8669e-06 | 0.022042 | 0.022042 | 0.022042 | 0.97132 | -0.20236 | 0.97074 | -0.20655 | 8.1639
84 | 0.011197 | 0.0028065 | -0.011192 | -0.0028048 | 5.4368e-06 | 1.7256e-06 | 0.017164 | 0.017164 | 0.017164 | 0.97074 | -0.20655 | 0.97025 | -0.21005 | 6.357
85 | 0.0070548 | 0.001768 | -0.0070536 | -0.0017677 | 1.2581e-06 | 2.7121e-07 | 0.01082 | 0.01082 | 0.01082 | 0.97025 | -0.21005 | 0.97007 | -0.21134 | 4.0073
86 | 0.0040957 | 0.0010264 | -0.0040955 | -0.0010264 | 1.8759e-07 | -2.1878e-08 | 0.0062825 | 0.0062825 | 0.0062825 | 0.97007 | -0.21134 | 0.97003 | -0.21167 | 2.3269
87 | 0.019192 | 0.0048104 | -0.019189 | -0.0048095 | 2.5936e-06 | 9.3086e-07 | 0.028575 | 0.028575 | 0.028575 | 0.9994 | -0.0042271 | 0.99926 | -0.0052032 | 10.5835
88 | 0.016455 | 0.0041241 | -0.016448 | -0.0041216 | 7.0731e-06 | 2.4732e-06 | 0.024503 | 0.024503 | 0.024503 | 0.99926 | -0.0052032 | 0.99881 | -0.0083092 | 9.0752
89 | 0.011135 | 0.0027902 | -0.011135 | -0.00279 | 5.0659e-07 | 1.5623e-07 | 0.016589 | 0.016589 | 0.016589 | 0.99881 | -0.0083092 | 0.99877 | -0.008638 | 6.1439
90 | 0.0062529 | 0.0015666 | -0.0062521 | -0.0015665 | 8.4399e-07 | 1.2068e-07 | 0.0093158 | 0.0093158 | 0.0093158 | 0.99877 | -0.008638 | 0.99863 | -0.0096136 | 3.4503
91 | 0.0032101 | 0.00080407 | -0.0032099 | -0.00080416 | 1.6815e-07 | -8.942e-08 | 0.0047831 | 0.0047832 | 0.0047832 | 0.99863 | -0.0096136 | 0.99857 | -0.0099924 | 1.7715
92 | 0.0032099 | 0.00080416 | -0.0032095 | -0.00080438 | 4.1542e-07 | -2.2083e-07 | 0.0047832 | 0.0047833 | 0.0047833 | 0.99857 | -0.0099924 | 0.99844 | -0.010928 | 1.7716
93 | 0.0046435 | 0.0011633 | -0.0046432 | -0.0011633 | 3.0762e-07 | -2.7907e-09 | 0.0071057 | 0.0071057 | 0.0071057 | 0.97238 | -0.19475 | 0.97231 | -0.19522 | 2.6318
94 | 0.0030548 | 0.00076518 | -0.0030547 | -0.00076522 | 7.2725e-08 | -3.817e-08 | 0.0046749 | 0.0046749 | 0.0046749 | 0.97231 | -0.19522 | 0.97229 | -0.1954 | 1.7314
95 | 0.0025364 | 0.00063532 | -0.0025362 | -0.0006355 | 1.9928e-07 | -1.862e-07 | 0.0038817 | 0.0038818 | 0.0038818 | 0.97229 | -0.1954 | 0.97221 | -0.19596 | 1.4377
96 | 0.0020175 | 0.0005055 | -0.0020175 | -0.00050551 | 7.4529e-09 | -1.2667e-08 | 0.0030878 | 0.0030879 | 0.0030879 | 0.97221 | -0.19596 | 0.97221 | -0.19599 | 1.1436
97 | 0.00095019 | 0.00023802 | -0.00095018 | -0.00023814 | 1.2646e-08 | -1.1395e-07 | 0.0014543 | 0.0014543 | 0.0014543 | 0.97221 | -0.19599 | 0.97219 | -0.19609 | 0.53864

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23024 | 0.057933

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033773 | 0.00084642
1 | 0.0047312 | 0.0011858
2 | 0.0011945 | 0.00029938
3 | 0.0065128 | 0.0016323
4 | 0.0017013 | 0.00042638
5 | 0.0022289 | 0.00055861
6 | 0.0085197 | 0.0021352
7 | 0.0018382 | 0.0004607
8 | 0.0028777 | 0.00072122
9 | 0.0026106 | 0.00065428
10 | 0.0033457 | 0.0008385
11 | 0.0036572 | 0.00091658
12 | 0.0053264 | 0.0013349
13 | 0.005567 | 0.0013952
14 | 0.00518 | 0.0012982
15 | 0.0021783 | 0.00054594
16 | 0.0036932 | 0.00092561
17 | 0.0015546 | 0.00038961
18 | 0.0015546 | 0.00038961
19 | 0.0014367 | 0.00036006
20 | 0.0019962 | 0.0005003
21 | 0.00034473 | 8.6397e-05
22 | 0.0014651 | 0.0003672
23 | 0.0011646 | 0.00029187
24 | 0.0019139 | 0.00047968
25 | 0.0010725 | 0.00026879
26 | 0.0008802 | 0.0002206
27 | 0.0026436 | 0.00066256
28 | 0.002062 | 0.00051679
29 | 0.0039624 | 0.00099308
30 | 0.0012997 | 0.00032575
31 | 0.00083124 | 0.00020833
32 | 0.00051887 | 0.00013004
33 | 0.0010053 | 0.00025196
34 | 0.0005183 | 0.0001299
35 | 0.0035787 | 0.00089692
36 | 0.0024128 | 0.0006047
37 | 0.0021658 | 0.0005428
38 | 0.0093254 | 0.0023372
39 | 0.0075997 | 0.0019047
40 | 0.0067768 | 0.0016984
41 | 0.0028045 | 0.00070287
42 | 0.0016987 | 0.00042574
43 | 0.0025738 | 0.00064505
44 | 0.0024188 | 0.0006062
45 | 0.014933 | 0.0037425
46 | 0.00034253 | 8.5847e-05
47 | 0.013328 | 0.0033402
48 | 0.00071479 | 0.00017914
49 | 0.0044525 | 0.0011159
50 | 0.0054873 | 0.0013753
51 | 0.0023916 | 0.00059939
52 | 0.0031798 | 0.00079693
53 | 0.0003632 | 9.1027e-05
54 | 0.0011072 | 0.00027749
55 | 0.0005183 | 0.0001299
56 | 0.0005183 | 0.0001299
57 | 0.0005183 | 0.0001299
58 | 0.0012105 | 0.00030338
59 | 0.00083296 | 0.00020876
60 | 0.0031826 | 0.00079764
61 | 0.0041369 | 0.0010368
62 | 0.0029578 | 0.0007413
63 | 0.0040955 | 0.0010264
64 | 0.005161 | 0.0012935
65 | 0.0027347 | 0.00068538
66 | 0.0053125 | 0.0013314
67 | 0.0048816 | 0.0012234
68 | 0.003042 | 0.00076239
69 | 0.0032095 | 0.00080438
70 | 0.0005182 | 0.00012987
71 | 0.0015884 | 0.00039809
72 | 0.0005183 | 0.0001299
73 | 0.00051871 | 0.00013
74 | 0.0010673 | 0.00026749
75 | 0.00095018 | 0.00023814

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1