## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2099-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2099-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2099-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2099-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2099-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2099-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2099-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2099-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2099-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2099-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2099-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2099-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2099-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2099-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2099-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2099-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2099-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2099-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2099-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2099-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2099-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2099-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2099-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2099-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2099-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2099-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2099-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2099-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2099-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2099-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2099-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2099-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2099-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2099-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2099-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2099-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2099-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2099-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2099-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2099-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2099-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2099-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2099-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2099-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2099-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2099-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2099-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2099-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2099-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2099-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2099-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2099-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2099-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2099-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2099-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2099-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2099-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2099-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2099-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2099-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2099-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2099-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2099-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2099-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2099-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2099-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2099-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2099-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2099-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2099-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2099-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2099-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2099-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2099-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2099-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2099-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2099-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2099-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2099-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2099-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2099-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2099-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2099-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2099-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2099-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2099-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2099-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2099-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2099-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2099-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2099-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2099-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2099-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2099-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2099-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2099-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_33_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2099-9_0_4_load_0 | 0 | 0.00079338 | 0.00019884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2099-9_0_4_load_13 | 3 | 0.00066096 | 0.00016565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2099-9_0_4_load_38 | 7 | 0.0025561 | 0.00064062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2099-9_0_4_load_94 | 8 | 0.001 | 0.00025062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2099-9_0_4_load_3 | 10 | 0.0013604 | 0.00034096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2099-9_0_4_load_4 | 11 | 0.0014724 | 0.00036902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2099-9_0_4_load_6 | 12 | 0.0032088 | 0.00080421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2099-9_0_4_load_7 | 13 | 0.0075715 | 0.0018976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2099-9_0_4_load_18 | 14 | 0.0030516 | 0.0007648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2099-9_0_4_load_75 | 15 | 0.0035972 | 0.00090155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2099-9_0_4_load_16 | 16 | 0.0034992 | 0.00087699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2099-9_0_4_load_8 | 17 | 0.0007713 | 0.00019331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2099-9_0_4_load_9 | 18 | 0.0012866 | 0.00032244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2099-9_0_4_load_10 | 19 | 0.0015145 | 0.00037958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2099-9_0_4_load_12 | 20 | 0.00093503 | 0.00023434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2099-9_0_4_load_14 | 21 | 0.0012393 | 0.00031061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2099-9_0_4_load_74 | 22 | 0.0037984 | 0.00095198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2099-9_0_4_load_29 | 23 | 0.0021059 | 0.0005278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2099-9_0_4_load_31 | 24 | 0.0013699 | 0.00034334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2099-9_0_4_load_15 | 25 | 0.0045766 | 0.001147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2099-9_0_4_load_17 | 26 | 0.0020799 | 0.00052128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2099-9_0_4_load_19 | 27 | 0.0011805 | 0.00029587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2099-9_0_4_load_39 | 28 | 0.0032466 | 0.00081367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2099-9_0_4_load_20 | 29 | 0.0012559 | 0.00031475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2099-9_0_4_load_21 | 30 | 0.0011211 | 0.00028097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2099-9_0_4_load_22 | 31 | 0.0016307 | 0.00040869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2099-9_0_4_load_23 | 32 | 0.0027501 | 0.00068925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2099-9_0_4_load_24 | 33 | 0.0014514 | 0.00036375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2099-9_0_4_load_25 | 34 | 0.0007932 | 0.00019879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2099-9_0_4_load_26 | 35 | 0.0015263 | 0.00038252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2099-9_0_4_load_27 | 36 | 0.0018307 | 0.00045882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2099-9_0_4_load_41 | 37 | 0.0032158 | 0.00080596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2099-9_0_4_load_36 | 38 | 0.0029661 | 0.00074338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2099-9_0_4_load_28 | 39 | 0.0024218 | 0.00060695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2099-9_0_4_load_32 | 40 | 0.003188 | 0.00079899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2099-9_0_4_load_33 | 41 | 0.0028733 | 0.00072012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2099-9_0_4_load_34 | 42 | 0.0025285 | 0.0006337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2099-9_0_4_load_35 | 43 | 0.0035556 | 0.00089111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2099-9_0_4_load_62 | 44 | 0.0024274 | 0.00060837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2099-9_0_4_load_37 | 45 | 0.0030734 | 0.00077027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2099-9_0_4_load_42 | 47 | 0.0040723 | 0.0010206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2099-9_0_4_load_45 | 50 | 0.006396 | 0.001603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2099-9_0_4_load_47 | 54 | 0.0043749 | 0.0010965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2099-9_0_4_load_64 | 55 | 0.0018637 | 0.00046709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2099-9_0_4_load_53 | 58 | 0.0053962 | 0.0013524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2099-9_0_4_load_46 | 59 | 0.0046895 | 0.0011753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2099-9_0_4_load_48 | 60 | 0.00095854 | 0.00024023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2099-9_0_4_load_56 | 61 | 0.0015478 | 0.00038792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2099-9_0_4_load_54 | 62 | 0.0045785 | 0.0011475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2099-9_0_4_load_77 | 65 | 0.00086657 | 0.00021718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2099-9_0_4_load_78 | 66 | 0.0020676 | 0.00051819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2099-9_0_4_load_60 | 67 | 0.002223 | 0.00055713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2099-9_0_4_load_59 | 68 | 0.0020068 | 0.00050296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2099-9_0_4_load_95 | 69 | 0.00078101 | 0.00019574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2099-9_0_4_load_65 | 70 | 0.00024307 | 6.0919e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2099-9_0_4_load_63 | 72 | 0.0016451 | 0.00041231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2099-9_0_4_load_76 | 73 | 0.0024258 | 0.00060796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2099-9_0_4_load_70 | 74 | 0.00051103 | 0.00012808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2099-9_0_4_load_67 | 75 | 0.00094863 | 0.00023775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2099-9_0_4_load_69 | 78 | 0.0027843 | 0.0006978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2099-9_0_4_load_71 | 79 | 0.0020081 | 0.00050327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2099-9_0_4_load_73 | 80 | 0.00022147 | 5.5506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2099-9_0_4_load_90 | 82 | 0.0011691 | 0.000293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2099-9_0_4_load_91 | 83 | 0.00074435 | 0.00018655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2099-9_0_4_load_88 | 84 | 0.0017478 | 0.00043803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2099-9_0_4_load_92 | 85 | 0.0014234 | 0.00035675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2099-9_0_4_load_80 | 86 | 0.0013764 | 0.00034496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2099-9_0_4_load_81 | 87 | 0.0012362 | 0.00030983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2099-9_0_4_load_82 | 88 | 0.0010093 | 0.00025296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2099-9_0_4_load_83 | 89 | 0.0044496 | 0.0011152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2099-9_0_4_load_85 | 91 | 0.0014259 | 0.00035736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2099-9_0_4_load_86 | 92 | 0.0011316 | 0.00028361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2099-9_0_4_load_87 | 93 | 0.00037453 | 9.3866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2099-9_0_4_load_89 | 94 | 0.0011503 | 0.00028828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2099-9_0_4_load_93 | 95 | 0.0042037 | 0.0010535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2099-9_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.036259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2099-9_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.028501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2099-9_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.084879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2099-9_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 8 | 0.023102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2099-9_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 9 | 0.026521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2099-9_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.019817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2099-9_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 21 | 0.033638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2099-9_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 18 | 0.020672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2099-9_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.16021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2099-9_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.012385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2099-9_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 24 | 0.020666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2099-9_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 28 | 0.022852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2099-9_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.051368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2099-9_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.034679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2099-9_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.047348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2099-9_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.019482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2099-9_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.021422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2099-9_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.032791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2099-9_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 22 | 0.018419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2099-9_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 25 | 0.031413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2099-9_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.020816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2099-9_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0011166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2099-9_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.018827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2099-9_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.021937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2099-9_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.077241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2099-9_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.069099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2099-9_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.029899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2099-9_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.01958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2099-9_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0076439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2099-9_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 37 | 0.0043615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2099-9_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.028505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2099-9_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.014356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2099-9_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0088372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2099-9_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0087643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2099-9_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.038107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2099-9_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.036516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2099-9_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.012566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2099-9_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0007071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2099-9_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.011071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_2099-9_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.014301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2099-9_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.011299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2099-9_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.00037281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2099-9_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.019638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2099-9_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0023529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2099-9_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.044819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2099-9_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.01153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2099-9_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 46 | 72 | 0.013221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2099-9_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 67 | 0.022412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2099-9_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.031967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2099-9_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.010136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2099-9_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.031779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2099-9_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.049038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2099-9_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.01378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2099-9_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.004583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2099-9_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.063583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2099-9_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.031545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2099-9_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 58 | 0.018966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2099-9_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 61 | 0.0092052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2099-9_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 62 | 0.030731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2099-9_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.016471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2099-9_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.029114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2099-9_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 67 | 0.015951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2099-9_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 64 | 0.001605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2099-9_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 65 | 0.0078857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2099-9_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.023016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2099-9_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.03581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2099-9_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.020991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2099-9_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 68 | 0.05833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2099-9_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.031691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2099-9_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 81 | 0.043118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2099-9_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.060896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2099-9_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.026347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2099-9_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.036304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2099-9_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.033887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2099-9_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.0021455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2099-9_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.025445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2099-9_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.015577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2099-9_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.033893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2099-9_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.02623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2099-9_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.03798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2099-9_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0072013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2099-9_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.022925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2099-9_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.040455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2099-9_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.010018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2099-9_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.0098022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2099-9_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 93 | 0.0037289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2099-9_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 95 | 0.022756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2099-9_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.00046508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2099-9_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.026702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2099-9_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.017279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2099-9_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.012402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2099-9_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.012269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2099-9_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.017232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2099-9_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.026699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2099-9_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.019835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2099-9_0_4_trafo_40 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 5 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2559243.6441 | 1167904.9352 | 2559247.1534 | 1167917.8625 | 2559244.6394 | 1167937.601 | 2559243.9047 | 1167940.4739
1 | 2559243.6441 | 1167904.9352 | 2559234.3514 | 1167905.9211 | 2559215.1305 | 1167906.7523
2 | 2559324.7587 | 1167879.9377 | 2559243.6441 | 1167904.9352
3 | 2559215.1305 | 1167906.7523 | 2559217.1515 | 1167916.9216 | 2559223.8839 | 1167927.737
4 | 2559215.1305 | 1167906.7523 | 2559205.9819 | 1167906.4255 | 2559189.3225 | 1167901.2696
5 | 2559344.35 | 1167882.9174 | 2559342.1126 | 1167882.5547 | 2559324.7587 | 1167879.9377
6 | 2559344.35 | 1167882.9174 | 2559377.6189 | 1167887.8845
7 | 2559344.35 | 1167882.9174 | 2559347.6162 | 1167872.4787 | 2559350.6433 | 1167863.2271
8 | 2559634.5183 | 1167729.7095 | 2559507.0523 | 1167826.7644
9 | 2559634.5183 | 1167729.7095 | 2559633.733 | 1167724.4899 | 2559633.3419 | 1167720.9684 | 2559633.67 | 1167717.4199
10 | 2559507.0523 | 1167826.7644 | 2559510.8787 | 1167835.7321 | 2559512.2024 | 1167842.46 | 2559515.0656 | 1167845.3376
11 | 2559633.67 | 1167717.4199 | 2559633.67 | 1167717.4199 | 2559640.542 | 1167695.6258
12 | 2559189.3225 | 1167901.2696 | 2559199.9845 | 1167895.6718 | 2559235.4752 | 1167878.7326
13 | 2559235.4752 | 1167878.7326 | 2559235.4752 | 1167878.7326 | 2559214.3131 | 1167851.2592
14 | 2559214.3131 | 1167851.2592 | 2559211.9302 | 1167848.1657 | 2559209.1915 | 1167841.6254 | 2559210.0514 | 1167836.3946 | 2559219.1207 | 1167828.4287 | 2559229.266 | 1167824.491 | 2559237.184 | 1167822.7918
15 | 2559248.3623 | 1167837.9237 | 2559242.896 | 1167826.4771 | 2559237.184 | 1167822.7918
16 | 2559339.6888 | 1167786.6054 | 2559327.3652 | 1167771.2078 | 2559326.2871 | 1167769.8928
17 | 2559326.2871 | 1167769.8928 | 2559309.1738 | 1167749.0197 | 2559305.5849 | 1167744.4639
18 | 2559349.8592 | 1167801.8933 | 2559349.3002 | 1167800.3186 | 2559340.3031 | 1167787.3729 | 2559339.6888 | 1167786.6054
19 | 2559305.5849 | 1167744.4639 | 2559291.8563 | 1167727.0369 | 2559286.2572 | 1167719.701
20 | 2559350.6433 | 1167863.2271 | 2559352.0928 | 1167858.7968 | 2559354.1914 | 1167847.7323 | 2559354.9039 | 1167842.8921
21 | 2559355.0665 | 1167841.7874 | 2559354.9039 | 1167842.8921
22 | 2559355.0665 | 1167841.7874 | 2559355.8523 | 1167836.4485 | 2559355.5392 | 1167823.0214 | 2559355.5392 | 1167823.0214
23 | 2559355.5392 | 1167823.0214 | 2559353.2877 | 1167811.5529 | 2559349.8592 | 1167801.8933
24 | 2559377.6189 | 1167887.8845 | 2559454.2411 | 1167878.1265
25 | 2559515.0656 | 1167845.3376 | 2559454.2411 | 1167878.1265
26 | 2559270.7238 | 1167694.3858 | 2559276.063 | 1167706.3446 | 2559286.2572 | 1167719.701
27 | 2559270.7238 | 1167694.3858 | 2559263.044 | 1167677.1845 | 2559262.7806 | 1167676.4911
28 | 2559260.0661 | 1167669.3454 | 2559262.7806 | 1167676.4911
29 | 2559640.542 | 1167695.6258 | 2559641.8535 | 1167691.4661
30 | 2559252.8079 | 1167641.9357 | 2559252.8079 | 1167641.9357 | 2559255.0788 | 1167656.2166 | 2559260.0661 | 1167669.3454
31 | 2559252.8079 | 1167641.9357 | 2559256.4027 | 1167628.0373 | 2559256.4027 | 1167628.0373
32 | 2559256.4027 | 1167628.0373 | 2559259.5247 | 1167619.7699
33 | 2559262.6938 | 1167611.6035 | 2559262.3877 | 1167612.1884 | 2559259.5247 | 1167619.7699
34 | 2559280.3121 | 1167578.1377 | 2559277.8599 | 1167586.7255 | 2559267.964 | 1167601.5338 | 2559262.6938 | 1167611.6035
35 | 2559280.3121 | 1167578.1377 | 2559280.8355 | 1167576.311 | 2559282.2979 | 1167568.497 | 2559282.0188 | 1167558.9606 | 2559280.017 | 1167551.6148 | 2559276.27 | 1167544.2698 | 2559275.4866 | 1167543.2749
36 | 2559275.4866 | 1167543.2749 | 2559267.7125 | 1167533.4027
37 | 2559267.275 | 1167532.8472 | 2559267.7125 | 1167533.4027
38 | 2559641.8535 | 1167691.4661 | 2559645.1828 | 1167680.9072
39 | 2559649.4833 | 1167667.2686 | 2559645.1828 | 1167680.9072
40 | 2559649.5954 | 1167666.913 | 2559652.993 | 1167656.1374
41 | 2559649.5954 | 1167666.913 | 2559649.4833 | 1167667.2686
42 | 2559652.993 | 1167656.1374 | 2559658.8983 | 1167637.4088
43 | 2559659.6059 | 1167635.1648 | 2559658.8983 | 1167637.4088
44 | 2559701.7246 | 1167619.8445 | 2559659.6059 | 1167635.1648
45 | 2559707.9511 | 1167610.1309 | 2559701.7246 | 1167619.8445
46 | 2559707.9511 | 1167610.1309 | 2559706.3533 | 1167609.2856 | 2559699.8967 | 1167604.1263 | 2559697.337 | 1167602.292
47 | 2559707.9511 | 1167610.1309 | 2559727.77 | 1167620.5961
48 | 2559749.4134 | 1167709.1149 | 2559747.8389 | 1167711.7269 | 2559739.6722 | 1167718.5964 | 2559728.6022 | 1167722.8285 | 2559722.3495 | 1167724.1668
49 | 2559749.4134 | 1167709.1149 | 2559754.5595 | 1167700.3758
50 | 2559749.4134 | 1167709.1149 | 2559756.1365 | 1167717.4964 | 2559761.8723 | 1167725.9067 | 2559766.4442 | 1167735.7511
51 | 2559782.4135 | 1167660.557 | 2559776.8596 | 1167666.7086 | 2559764.5271 | 1167680.1539 | 2559757.2314 | 1167694.7661 | 2559754.5595 | 1167700.3758
52 | 2559772.2482 | 1167748.2487 | 2559766.4442 | 1167735.7511
53 | 2559782.4135 | 1167660.557 | 2559785.4829 | 1167657.1457
54 | 2559782.4135 | 1167660.557 | 2559826.7707 | 1167706.1111
55 | 2559772.2482 | 1167748.2487 | 2559778.1991 | 1167763.6056 | 2559779.5154 | 1167770.4225 | 2559780.4728 | 1167778.4981
56 | 2559772.2482 | 1167748.2487 | 2559770.1522 | 1167750.6973 | 2559764.6449 | 1167765.4455
57 | 2559785.4829 | 1167657.1457 | 2559791.6471 | 1167650.3092
58 | 2559785.4829 | 1167657.1457 | 2559775.9287 | 1167647.7716 | 2559769.4113 | 1167641.5232 | 2559761.7518 | 1167638.2815
59 | 2559839.8288 | 1167716.1336 | 2559833.2291 | 1167710.709 | 2559826.7707 | 1167706.1111
60 | 2559740.9785 | 1167629.3856 | 2559737.0502 | 1167637.116 | 2559733.6209 | 1167646.1882 | 2559733.4936 | 1167656.9311
61 | 2559740.9785 | 1167629.3856 | 2559739.1212 | 1167628.6533 | 2559730.5271 | 1167622.052 | 2559727.77 | 1167620.5961
62 | 2559740.9785 | 1167629.3856 | 2559742.475 | 1167629.9759
63 | 2559780.4728 | 1167778.4981 | 2559781.398 | 1167786.3293
64 | 2559851.1759 | 1167735.5128 | 2559847.2127 | 1167725.4785 | 2559844.9977 | 1167720.4574 | 2559840.9565 | 1167717.0605 | 2559839.8288 | 1167716.1336
65 | 2559816.9955 | 1167625.24 | 2559809.142 | 1167630.9067 | 2559791.6471 | 1167650.3092
66 | 2559742.475 | 1167629.9759 | 2559749.0621 | 1167632.9109 | 2559761.7518 | 1167638.2815
67 | 2559816.9955 | 1167625.24 | 2559829.7398 | 1167619.5405 | 2559841.9623 | 1167617.0572 | 2559866.2691 | 1167614.3152 | 2559873.6818 | 1167613.7301
68 | 2559781.398 | 1167786.3293 | 2559781.398 | 1167786.3293 | 2559781.631 | 1167795.955 | 2559780.5699 | 1167817.9922
69 | 2559778.5856 | 1167861.0649 | 2559780.0659 | 1167828.4602 | 2559780.5699 | 1167817.9922
70 | 2559727.77 | 1167620.5961 | 2559762.5667 | 1167570.6211
71 | 2559873.6818 | 1167613.7301 | 2559899.9475 | 1167611.657
72 | 2559936.1385 | 1167608.8004 | 2559899.9475 | 1167611.657
73 | 2559936.1385 | 1167608.8004 | 2559926.1736 | 1167604.3759 | 2559913.486 | 1167599.1246 | 2559909.2427 | 1167595.2732 | 2559908.505 | 1167591.829
74 | 2559936.1385 | 1167608.8004 | 2559938.2757 | 1167608.6127
75 | 2559676.4487 | 1167587.7644 | 2559691.367 | 1167598.0139 | 2559697.337 | 1167602.292
76 | 2559903.4889 | 1167577.3024 | 2559904.7531 | 1167578.6391 | 2559906.7341 | 1167584.1287 | 2559908.2393 | 1167590.5886 | 2559908.505 | 1167591.829
77 | 2559972.0388 | 1167605.6478 | 2559938.2757 | 1167608.6127
78 | 2559903.4889 | 1167577.3024 | 2559898.5474 | 1167572.0549 | 2559895.2533 | 1167564.7954 | 2559893.7698 | 1167561.5703 | 2559892.7479 | 1167554.14
79 | 2559972.0388 | 1167605.6478 | 2559973.6968 | 1167620.0887 | 2559969.3339 | 1167637.2712 | 2559969.4229 | 1167642.9872
80 | 2559969.535 | 1167650.1877 | 2559969.4229 | 1167642.9872
81 | 2559778.5856 | 1167861.0649 | 2559801.4972 | 1167861.8358
82 | 2559778.5856 | 1167861.0649 | 2559778.3465 | 1167866.4915 | 2559776.793 | 1167899.5859 | 2559776.672 | 1167901.474
83 | 2559801.4972 | 1167861.8358 | 2559811.5093 | 1167862.1727
84 | 2559776.0448 | 1167911.2561 | 2559776.672 | 1167901.474
85 | 2559815.236 | 1167862.2981 | 2559811.5093 | 1167862.1727
86 | 2559776.0448 | 1167911.2561 | 2559775.7192 | 1167916.3352 | 2559774.4278 | 1167930.3289 | 2559773.8691 | 1167933.8986
87 | 2559873.149 | 1167833.5559 | 2559872.921 | 1167833.9613
88 | 2559872.921 | 1167833.9613 | 2559859.8291 | 1167857.233
89 | 2559881.621 | 1167818.4965 | 2559873.149 | 1167833.5559
90 | 2559853.7481 | 1167868.0423 | 2559859.8291 | 1167857.233
91 | 2559853.7481 | 1167868.0423 | 2559841.6386 | 1167866.0688
92 | 2559853.7481 | 1167868.0423 | 2559849.0522 | 1167884.6217
93 | 2559841.6386 | 1167866.0688 | 2559819.352 | 1167862.4366 | 2559815.236 | 1167862.2981
94 | 2559843.6467 | 1167903.7064 | 2559849.0522 | 1167884.6217

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2559243.9047 | 1167940.4739
1 | 2559243.6441 | 1167904.9352
2 | 2559215.1305 | 1167906.7523
3 | 2559324.7587 | 1167879.9377
4 | 2559344.35 | 1167882.9174
5 | 2559634.5183 | 1167729.7095
6 | 2559507.0523 | 1167826.7644
7 | 2559633.67 | 1167717.4199
8 | 2559223.8839 | 1167927.737
9 | 2559189.3225 | 1167901.2696
10 | 2559235.4752 | 1167878.7326
11 | 2559214.3131 | 1167851.2592
12 | 2559237.184 | 1167822.7918
13 | 2559248.3623 | 1167837.9237
14 | 2559326.2871 | 1167769.8928
15 | 2559339.6888 | 1167786.6054
16 | 2559305.5849 | 1167744.4639
17 | 2559354.9039 | 1167842.8921
18 | 2559350.6433 | 1167863.2271
19 | 2559355.0665 | 1167841.7874
20 | 2559355.5392 | 1167823.0214
21 | 2559377.6189 | 1167887.8845
22 | 2559349.8592 | 1167801.8933
23 | 2559454.2411 | 1167878.1265
24 | 2559515.0656 | 1167845.3376
25 | 2559286.2572 | 1167719.701
26 | 2559270.7238 | 1167694.3858
27 | 2559262.7806 | 1167676.4911
28 | 2559640.542 | 1167695.6258
29 | 2559260.0661 | 1167669.3454
30 | 2559252.8079 | 1167641.9357
31 | 2559256.4027 | 1167628.0373
32 | 2559259.5247 | 1167619.7699
33 | 2559262.6938 | 1167611.6035
34 | 2559280.3121 | 1167578.1377
35 | 2559275.4866 | 1167543.2749
36 | 2559267.7125 | 1167533.4027
37 | 2559641.8535 | 1167691.4661
38 | 2559645.1828 | 1167680.9072
39 | 2559267.275 | 1167532.8472
40 | 2559649.5954 | 1167666.913
41 | 2559652.993 | 1167656.1374
42 | 2559649.4833 | 1167667.2686
43 | 2559658.8983 | 1167637.4088
44 | 2559701.7246 | 1167619.8445
45 | 2559659.6059 | 1167635.1648
46 | 2559707.9511 | 1167610.1309
47 | 2559722.3495 | 1167724.1668
48 | 2559749.4134 | 1167709.1149
49 | 2559754.5595 | 1167700.3758
50 | 2559766.4442 | 1167735.7511
51 | 2559782.4135 | 1167660.557
52 | 2559772.2482 | 1167748.2487
53 | 2559785.4829 | 1167657.1457
54 | 2559826.7707 | 1167706.1111
55 | 2559733.4936 | 1167656.9311
56 | 2559740.9785 | 1167629.3856
57 | 2559780.4728 | 1167778.4981
58 | 2559764.6449 | 1167765.4455
59 | 2559839.8288 | 1167716.1336
60 | 2559851.1759 | 1167735.5128
61 | 2559791.6471 | 1167650.3092
62 | 2559761.7518 | 1167638.2815
63 | 2559816.9955 | 1167625.24
64 | 2559742.475 | 1167629.9759
65 | 2559781.398 | 1167786.3293
66 | 2559780.5699 | 1167817.9922
67 | 2559727.77 | 1167620.5961
68 | 2559873.6818 | 1167613.7301
69 | 2559762.5667 | 1167570.6211
70 | 2559899.9475 | 1167611.657
71 | 2559936.1385 | 1167608.8004
72 | 2559697.337 | 1167602.292
73 | 2559676.4487 | 1167587.7644
74 | 2559908.505 | 1167591.829
75 | 2559938.2757 | 1167608.6127
76 | 2559903.4889 | 1167577.3024
77 | 2559972.0388 | 1167605.6478
78 | 2559969.4229 | 1167642.9872
79 | 2559969.535 | 1167650.1877
80 | 2559892.7479 | 1167554.14
81 | 2559778.5856 | 1167861.0649
82 | 2559801.4972 | 1167861.8358
83 | 2559776.672 | 1167901.474
84 | 2559811.5093 | 1167862.1727
85 | 2559776.0448 | 1167911.2561
86 | 2559872.921 | 1167833.9613
87 | 2559873.149 | 1167833.5559
88 | 2559859.8291 | 1167857.2331
89 | 2559881.621 | 1167818.4965
90 | 2559853.7481 | 1167868.0423
91 | 2559841.6386 | 1167866.0688
92 | 2559849.0522 | 1167884.6217
93 | 2559815.236 | 1167862.2981
94 | 2559843.6467 | 1167903.7064
95 | 2559773.8691 | 1167933.8986
96 | 2559749.4134 | 1167709.1149

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98026 | -0.13784 | 0.00079338 | 0.00019884
1 | 0.9803 | -0.13754 | 0 | 0
2 | 0.9797 | -0.14187 | 0 | 0
3 | 0.98221 | -0.12396 | 0.00066096 | 0.00016565
4 | 0.98268 | -0.12066 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | -0.16951 | -0.042671
6 | 0.99276 | -0.04991 | 0 | 0
7 | 0.99907 | -0.0064226 | 0.0025561 | 0.00064062
8 | 0.97966 | -0.14211 | 0.001 | 0.00025062
9 | 0.97917 | -0.14563 | 0 | 0
10 | 0.97815 | -0.15293 | 0.0013604 | 0.00034096
11 | 0.97753 | -0.15736 | 0.0014724 | 0.00036902
12 | 0.97678 | -0.1627 | 0.0032088 | 0.00080421
13 | 0.97657 | -0.16424 | 0.0075715 | 0.0018976
14 | 0.97615 | -0.16707 | 0.0030516 | 0.0007648
15 | 0.97707 | -0.16053 | 0.0035972 | 0.00090155
16 | 0.9749 | -0.17606 | 0.0034992 | 0.00087699
17 | 0.98022 | -0.13805 | 0.0007713 | 0.00019331
18 | 0.98143 | -0.12945 | 0.0012866 | 0.00032244
19 | 0.98016 | -0.1385 | 0.0015145 | 0.00037958
20 | 0.97912 | -0.14585 | 0.00093503 | 0.00023434
21 | 0.98548 | -0.10082 | 0.0012393 | 0.00031061
22 | 0.97795 | -0.15422 | 0.0037984 | 0.00095198
23 | 0.98878 | -0.0777 | 0.0021059 | 0.0005278
24 | 0.99183 | -0.056399 | 0.0013699 | 0.00034334
25 | 0.97385 | -0.18354 | 0.0045766 | 0.001147
26 | 0.97306 | -0.18923 | 0.0020799 | 0.00052128
27 | 0.9726 | -0.19252 | 0.0011805 | 0.00029587
28 | 0.99739 | -0.018011 | 0.0032466 | 0.00081367
29 | 0.97244 | -0.19372 | 0.0012559 | 0.00031475
30 | 0.97187 | -0.19779 | 0.0011211 | 0.00028097
31 | 0.97161 | -0.19968 | 0.0016307 | 0.00040869
32 | 0.97147 | -0.20068 | 0.0027501 | 0.00068925
33 | 0.97137 | -0.20143 | 0.0014514 | 0.00036375
34 | 0.971 | -0.20408 | 0.0007932 | 0.00019879
35 | 0.97069 | -0.20632 | 0.0015263 | 0.00038252
36 | 0.97061 | -0.20688 | 0.0018307 | 0.00045882
37 | 0.99708 | -0.020156 | 0.0032158 | 0.00080596
38 | 0.99632 | -0.025428 | 0.0029661 | 0.00074338
39 | 0.97061 | -0.2069 | 0.0024218 | 0.00060695
40 | 0.99535 | -0.032204 | 0.003188 | 0.00079899
41 | 0.99464 | -0.037108 | 0.0028733 | 0.00072012
42 | 0.99537 | -0.032036 | 0.0025285 | 0.0006337
43 | 0.99345 | -0.045362 | 0.0035556 | 0.00089111
44 | 0.99082 | -0.063716 | 0.0024274 | 0.00060837
45 | 0.99332 | -0.04631 | 0.0030734 | 0.00077027
46 | 0.9902 | -0.068066 | 0 | 0
47 | 0.97862 | -0.1498 | 0.0040723 | 0.0010206
48 | 0.97881 | -0.14845 | 0 | 0
49 | 0.97941 | -0.1442 | 0 | 0
50 | 0.97713 | -0.16045 | 0.006396 | 0.001603
51 | 0.9823 | -0.1237 | 0 | 0
52 | 0.97653 | -0.16475 | 0 | 0
53 | 0.98263 | -0.12132 | 0 | 0
54 | 0.98137 | -0.13031 | 0.0043749 | 0.0010965
55 | 0.98742 | -0.087558 | 0.0018637 | 0.00046709
56 | 0.9875 | -0.087002 | 0 | 0
57 | 0.9754 | -0.17282 | 0 | 0
58 | 0.97638 | -0.16582 | 0.0053962 | 0.0013524
59 | 0.98124 | -0.13127 | 0.0046895 | 0.0011753
60 | 0.9812 | -0.1315 | 0.00095854 | 0.00024023
61 | 0.9825 | -0.1223 | 0.0015478 | 0.00038792
62 | 0.98535 | -0.10211 | 0.0045785 | 0.0011475
63 | 0.98204 | -0.12554 | 0 | 0
64 | 0.98734 | -0.088074 | 0 | 0
65 | 0.97512 | -0.17484 | 0.00086657 | 0.00021718
66 | 0.97403 | -0.18268 | 0.0020676 | 0.00051819
67 | 0.98905 | -0.07607 | 0.002223 | 0.00055713
68 | 0.9813 | -0.13082 | 0.0020068 | 0.00050296
69 | 0.98899 | -0.076557 | 0.00078101 | 0.00019574
70 | 0.98105 | -0.13266 | 0.00024307 | 6.0919e-05
71 | 0.9807 | -0.13511 | 0 | 0
72 | 0.99012 | -0.068614 | 0.0016451 | 0.00041231
73 | 0.99003 | -0.069243 | 0.0024258 | 0.00060796
74 | 0.98067 | -0.13537 | 0.00051103 | 0.00012808
75 | 0.98069 | -0.13524 | 0.00094863 | 0.00023775
76 | 0.98066 | -0.1354 | 0 | 0
77 | 0.98045 | -0.13692 | 0 | 0
78 | 0.98019 | -0.13882 | 0.0027843 | 0.0006978
79 | 0.98016 | -0.13897 | 0.0020081 | 0.00050327
80 | 0.98065 | -0.13546 | 0.00022147 | 5.5506e-05
81 | 0.97267 | -0.19243 | 0 | 0
82 | 0.97216 | -0.19608 | 0.0011691 | 0.000293
83 | 0.97229 | -0.19515 | 0.00074435 | 0.00018655
84 | 0.97196 | -0.19755 | 0.0017478 | 0.00043803
85 | 0.97221 | -0.19573 | 0.0014234 | 0.00035675
86 | 0.97082 | -0.20576 | 0.0013764 | 0.00034496
87 | 0.97082 | -0.20579 | 0.0012362 | 0.00030983
88 | 0.9711 | -0.20376 | 0.0010093 | 0.00025296
89 | 0.9707 | -0.2066 | 0.0044496 | 0.0011152
90 | 0.97124 | -0.2027 | 0 | 0
91 | 0.97143 | -0.20136 | 0.0014259 | 0.00035736
92 | 0.97119 | -0.20312 | 0.0011316 | 0.00028361
93 | 0.97189 | -0.19803 | 0.00037453 | 9.3866e-05
94 | 0.97115 | -0.20336 | 0.0011503 | 0.00028828
95 | 0.97207 | -0.19674 | 0.0042037 | 0.0010535
96 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00079338 | -0.00019884 | 0.00079341 | 0.00019839 | 3.2811e-08 | -4.4449e-07 | 0.0012043 | 0.0012042 | 0.0012043 | 0.98026 | -0.13784 | 0.9803 | -0.13754 | 0.44605
1 | 0.01466 | 0.0036775 | -0.014651 | -0.0036745 | 8.8076e-06 | 3.0284e-06 | 0.022254 | 0.022254 | 0.022254 | 0.9803 | -0.13754 | 0.9797 | -0.14187 | 8.2422
2 | -0.015453 | -0.0038759 | 0.015483 | 0.0038861 | 2.9145e-05 | 1.0137e-05 | 0.023458 | 0.023458 | 0.023458 | 0.9803 | -0.13754 | 0.98221 | -0.12396 | 8.6882
3 | 0.001 | 0.00025035 | -0.001 | -0.00025062 | 3.3256e-08 | -2.781e-07 | 0.0015188 | 0.0015189 | 0.0015189 | 0.9797 | -0.14187 | 0.97966 | -0.14211 | 0.56256
4 | 0.013651 | 0.0034242 | -0.013644 | -0.0034218 | 7.1153e-06 | 2.4029e-06 | 0.020735 | 0.020735 | 0.020735 | 0.9797 | -0.14187 | 0.97917 | -0.14563 | 7.6797
5 | -0.016144 | -0.0040517 | 0.016151 | 0.0040543 | 7.3976e-06 | 2.5943e-06 | 0.024459 | 0.024459 | 0.024459 | 0.98221 | -0.12396 | 0.98268 | -0.12066 | 9.0589
6 | -0.057559 | -0.014472 | 0.057718 | 0.014533 | 0.00015951 | 6.0924e-05 | 0.087175 | 0.087175 | 0.087175 | 0.98268 | -0.12066 | 0.98548 | -0.10082 | 32.2871
7 | 0.041408 | 0.010418 | -0.041357 | -0.010399 | 5.0738e-05 | 1.9253e-05 | 0.062716 | 0.062716 | 0.062716 | 0.98268 | -0.12066 | 0.98143 | -0.12945 | 23.2283
8 | 0.06331 | 0.016043 | -0.062865 | -0.015877 | 0.0004442 | 0.00016667 | 0.094268 | 0.094269 | 0.094269 | 1 | 0 | 0.99276 | -0.04991 | 17.4573
9 | 0.1054 | 0.026628 | -0.10531 | -0.026591 | 9.5144e-05 | 3.6269e-05 | 0.15691 | 0.15691 | 0.15691 | 1 | 0 | 0.99907 | -0.0064226 | 29.0583
10 | 0.062865 | 0.015877 | -0.062808 | -0.015855 | 5.73e-05 | 2.1505e-05 | 0.094269 | 0.09427 | 0.09427 | 0.99276 | -0.04991 | 0.99183 | -0.056399 | 17.4573
11 | 0.10275 | 0.025951 | -0.10258 | -0.025887 | 0.00016714 | 6.3686e-05 | 0.15311 | 0.15311 | 0.15311 | 0.99907 | -0.0064226 | 0.99739 | -0.018011 | 28.3534
12 | 0.013644 | 0.0034218 | -0.01363 | -0.0034171 | 1.3782e-05 | 4.6552e-06 | 0.020735 | 0.020736 | 0.020736 | 0.97917 | -0.14563 | 0.97815 | -0.15293 | 7.6798
13 | 0.01227 | 0.0030761 | -0.012262 | -0.0030737 | 7.5397e-06 | 2.4649e-06 | 0.018666 | 0.018666 | 0.018666 | 0.97815 | -0.15293 | 0.97753 | -0.15736 | 6.9134
14 | 0.01079 | 0.0027047 | -0.010782 | -0.0027022 | 7.9707e-06 | 2.4725e-06 | 0.016425 | 0.016425 | 0.016425 | 0.97753 | -0.15736 | 0.97678 | -0.1627 | 6.0833
15 | 0.0075731 | 0.001898 | -0.0075715 | -0.0018976 | 1.6181e-06 | 3.7852e-07 | 0.011537 | 0.011537 | 0.011537 | 0.97678 | -0.1627 | 0.97657 | -0.16424 | 4.2729
16 | -0.029267 | -0.0073448 | 0.029294 | 0.0073547 | 2.6611e-05 | 9.9668e-06 | 0.044617 | 0.044617 | 0.044617 | 0.97615 | -0.16707 | 0.97707 | -0.16053 | 16.5249
17 | 0.026215 | 0.00658 | -0.026183 | -0.0065678 | 3.2682e-05 | 1.2161e-05 | 0.039965 | 0.039966 | 0.039966 | 0.97615 | -0.16707 | 0.9749 | -0.17606 | 14.8021
18 | -0.032891 | -0.0082563 | 0.03292 | 0.0082671 | 2.8844e-05 | 1.0863e-05 | 0.050095 | 0.050095 | 0.050095 | 0.97707 | -0.16053 | 0.97795 | -0.15422 | 18.5539
19 | 0.022683 | 0.0056908 | -0.02266 | -0.0056822 | 2.35e-05 | 8.6473e-06 | 0.034625 | 0.034625 | 0.034625 | 0.9749 | -0.17606 | 0.97385 | -0.18354 | 12.824
20 | -0.040023 | -0.010058 | 0.040071 | 0.010076 | 4.7961e-05 | 1.8184e-05 | 0.060766 | 0.060766 | 0.060766 | 0.98022 | -0.13805 | 0.98143 | -0.12945 | 22.5059
21 | 0.039251 | 0.0098647 | -0.039249 | -0.0098638 | 2.4745e-06 | 9.3766e-07 | 0.059595 | 0.059595 | 0.059595 | 0.98022 | -0.13805 | 0.98016 | -0.1385 | 22.0722
22 | 0.037734 | 0.0094842 | -0.037696 | -0.0094696 | 3.8567e-05 | 1.4596e-05 | 0.057296 | 0.057296 | 0.057296 | 0.98016 | -0.1385 | 0.97912 | -0.14585 | 21.2207
23 | 0.036761 | 0.0092353 | -0.036718 | -0.0092191 | 4.2737e-05 | 1.6162e-05 | 0.055875 | 0.055875 | 0.055875 | 0.97912 | -0.14585 | 0.97795 | -0.15422 | 20.6944
24 | -0.058958 | -0.014844 | 0.059149 | 0.014915 | 0.00019109 | 7.152e-05 | 0.089046 | 0.089046 | 0.089046 | 0.98548 | -0.10082 | 0.98878 | -0.0777 | 16.4901
25 | -0.061255 | -0.015443 | 0.061438 | 0.015512 | 0.00018333 | 6.8733e-05 | 0.092215 | 0.092214 | 0.092215 | 0.98878 | -0.0777 | 0.99183 | -0.056399 | 17.0768
26 | 0.018083 | 0.0045352 | -0.018069 | -0.00453 | 1.4245e-05 | 5.1071e-06 | 0.027632 | 0.027632 | 0.027632 | 0.97385 | -0.18354 | 0.97306 | -0.18923 | 10.234
27 | 0.015989 | 0.0040088 | -0.015982 | -0.0040062 | 7.3045e-06 | 2.5663e-06 | 0.024451 | 0.024451 | 0.024451 | 0.97306 | -0.18923 | 0.9726 | -0.19252 | 9.0561
28 | 0.014801 | 0.0037103 | -0.014799 | -0.0037095 | 2.446e-06 | 8.4591e-07 | 0.022645 | 0.022645 | 0.022645 | 0.9726 | -0.19252 | 0.97244 | -0.19372 | 8.3871
29 | 0.099337 | 0.025073 | -0.099307 | -0.025062 | 2.9914e-05 | 1.1391e-05 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.99739 | -0.018011 | 0.99708 | -0.020156 | 27.4564
30 | 0.013543 | 0.0033947 | -0.013535 | -0.0033921 | 7.6389e-06 | 2.5846e-06 | 0.020724 | 0.020724 | 0.020724 | 0.97244 | -0.19372 | 0.97187 | -0.19779 | 7.6754
31 | 0.012414 | 0.0031112 | -0.012411 | -0.0031101 | 3.2363e-06 | 1.0669e-06 | 0.019007 | 0.019007 | 0.019007 | 0.97187 | -0.19779 | 0.97161 | -0.19968 | 7.0397
32 | 0.01078 | 0.0027014 | -0.010779 | -0.002701 | 1.5031e-06 | 4.6869e-07 | 0.01651 | 0.01651 | 0.01651 | 0.97161 | -0.19968 | 0.97147 | -0.20068 | 6.1148
33 | 0.0080287 | 0.0020117 | -0.0080279 | -0.0020115 | 8.2706e-07 | 2.096e-07 | 0.012298 | 0.012298 | 0.012298 | 0.97147 | -0.20068 | 0.97137 | -0.20143 | 4.5546
34 | 0.0065765 | 0.0016477 | -0.0065741 | -0.0016473 | 2.4133e-06 | 4.5667e-07 | 0.010074 | 0.010074 | 0.010074 | 0.97137 | -0.20143 | 0.971 | -0.20408 | 3.7312
35 | 0.0057809 | 0.0014485 | -0.0057791 | -0.0014483 | 1.7882e-06 | 2.3625e-07 | 0.0088588 | 0.008859 | 0.008859 | 0.971 | -0.20408 | 0.97069 | -0.20632 | 3.2811
36 | 0.0042528 | 0.0010657 | -0.0042525 | -0.0010658 | 3.3326e-07 | -2.7143e-08 | 0.0065193 | 0.0065194 | 0.0065194 | 0.97069 | -0.20632 | 0.97061 | -0.20688 | 2.4146
37 | 0.0024218 | 0.00060695 | -0.0024218 | -0.00060695 | 6.0822e-09 | -6.4001e-09 | 0.0037128 | 0.0037128 | 0.0037128 | 0.97061 | -0.20688 | 0.97061 | -0.2069 | 1.3751
38 | 0.096092 | 0.024256 | -0.096021 | -0.024229 | 7.1096e-05 | 2.7056e-05 | 0.14347 | 0.14347 | 0.14347 | 0.99708 | -0.020156 | 0.99632 | -0.025428 | 26.5677
39 | 0.093054 | 0.023486 | -0.092968 | -0.023453 | 8.625e-05 | 3.2801e-05 | 0.13904 | 0.13904 | 0.13904 | 0.99632 | -0.025428 | 0.99537 | -0.032036 | 25.7473
40 | 0.087249 | 0.022019 | -0.087189 | -0.021997 | 6.0025e-05 | 2.2793e-05 | 0.13049 | 0.13049 | 0.13049 | 0.99535 | -0.032204 | 0.99464 | -0.037108 | 24.1648
41 | -0.090438 | -0.022818 | 0.09044 | 0.022819 | 2.1279e-06 | 8.0874e-07 | 0.13526 | 0.13526 | 0.13526 | 0.99535 | -0.032204 | 0.99537 | -0.032036 | 25.0474
42 | 0.084316 | 0.021276 | -0.084219 | -0.021239 | 9.7567e-05 | 3.7017e-05 | 0.12619 | 0.12619 | 0.12619 | 0.99464 | -0.037108 | 0.99345 | -0.045362 | 23.3688
43 | 0.080663 | 0.020348 | -0.080652 | -0.020344 | 1.0724e-05 | 4.0637e-06 | 0.12087 | 0.12087 | 0.12087 | 0.99345 | -0.045362 | 0.99332 | -0.04631 | 22.3826
44 | -0.07739 | -0.019502 | 0.077579 | 0.019574 | 0.00018901 | 7.1539e-05 | 0.11626 | 0.11626 | 0.11626 | 0.99082 | -0.063716 | 0.99332 | -0.04631 | 21.53
45 | 0.074962 | 0.018894 | -0.074917 | -0.018877 | 4.5624e-05 | 1.7251e-05 | 0.11262 | 0.11262 | 0.11262 | 0.99082 | -0.063716 | 0.9902 | -0.068066 | 20.855
46 | 0.0040715 | 0.00102 | -0.0040711 | -0.00102 | 3.0883e-07 | -5.1279e-08 | 0.0061182 | 0.0061183 | 0.0061183 | 0.9902 | -0.068066 | 0.99012 | -0.068614 | 2.266
47 | 0.070845 | 0.017857 | -0.070766 | -0.017827 | 7.931e-05 | 2.9928e-05 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.9902 | -0.068066 | 0.98905 | -0.07607 | 19.722
48 | -0.0040723 | -0.0010206 | 0.0040731 | 0.0010205 | 7.648e-07 | -1.0757e-07 | 0.006192 | 0.0061919 | 0.006192 | 0.97862 | -0.1498 | 0.97881 | -0.14845 | 2.2933
49 | -0.040436 | -0.010155 | 0.04046 | 0.010164 | 2.3906e-05 | 9.067e-06 | 0.061479 | 0.061479 | 0.061479 | 0.97881 | -0.14845 | 0.97941 | -0.1442 | 22.7699
50 | 0.036363 | 0.0091341 | -0.036302 | -0.0091112 | 6.0614e-05 | 2.2914e-05 | 0.055287 | 0.055287 | 0.055287 | 0.97881 | -0.14845 | 0.97713 | -0.16045 | 20.4767
51 | -0.04046 | -0.010164 | 0.040575 | 0.010208 | 0.00011566 | 4.3864e-05 | 0.061479 | 0.061479 | 0.061479 | 0.97941 | -0.1442 | 0.9823 | -0.1237 | 22.7699
52 | 0.029906 | 0.0075082 | -0.029888 | -0.0075015 | 1.7838e-05 | 6.6882e-06 | 0.045547 | 0.045547 | 0.045547 | 0.97713 | -0.16045 | 0.97653 | -0.16475 | 16.8693
53 | -0.050608 | -0.012722 | 0.050625 | 0.012728 | 1.6814e-05 | 6.4087e-06 | 0.076677 | 0.076677 | 0.076677 | 0.9823 | -0.1237 | 0.98263 | -0.12132 | 28.3988
54 | 0.010033 | 0.0025145 | -0.010024 | -0.0025118 | 9.1645e-06 | 2.7207e-06 | 0.015198 | 0.015198 | 0.015198 | 0.9823 | -0.1237 | 0.98137 | -0.13031 | 5.629
55 | 0.024491 | 0.006149 | -0.024464 | -0.0061389 | 2.742e-05 | 1.0152e-05 | 0.037323 | 0.037323 | 0.037323 | 0.97653 | -0.16475 | 0.9754 | -0.17282 | 13.8234
56 | 0.005397 | 0.0013525 | -0.0053962 | -0.0013524 | 8.0043e-07 | 7.0613e-08 | 0.0082239 | 0.008224 | 0.008224 | 0.97653 | -0.16475 | 0.97638 | -0.16582 | 3.0459
57 | 0.010289 | 0.0025771 | -0.010288 | -0.0025767 | 1.3944e-06 | 4.1972e-07 | 0.015581 | 0.015581 | 0.015581 | 0.98263 | -0.12132 | 0.9825 | -0.1223 | 5.7706
58 | -0.060914 | -0.015306 | 0.061078 | 0.015368 | 0.00016322 | 6.2385e-05 | 0.092257 | 0.092257 | 0.092257 | 0.98263 | -0.12132 | 0.98535 | -0.10211 | 34.1694
59 | 0.0056488 | 0.0014153 | -0.005648 | -0.0014152 | 7.5396e-07 | 8.1904e-08 | 0.0085649 | 0.008565 | 0.008565 | 0.98137 | -0.13031 | 0.98124 | -0.13127 | 3.1722
60 | -0.0018637 | -0.00046709 | 0.0018639 | 0.00046677 | 1.4329e-07 | -3.1732e-07 | 0.0028086 | 0.0028084 | 0.0028086 | 0.98742 | -0.087558 | 0.9875 | -0.087002 | 1.0402
61 | -0.067659 | -0.017035 | 0.067762 | 0.017075 | 0.00010351 | 3.9609e-05 | 0.10198 | 0.10198 | 0.10198 | 0.9875 | -0.087002 | 0.98905 | -0.07607 | 37.7702
62 | 0.065795 | 0.016568 | -0.065785 | -0.016565 | 9.8499e-06 | 3.7679e-06 | 0.099171 | 0.099171 | 0.099171 | 0.9875 | -0.087002 | 0.98734 | -0.088074 | 36.7301
63 | 0.024464 | 0.0061389 | -0.024457 | -0.0061363 | 6.8546e-06 | 2.538e-06 | 0.037323 | 0.037323 | 0.037323 | 0.9754 | -0.17282 | 0.97512 | -0.17484 | 13.8234
64 | 0.00095857 | 0.00023995 | -0.00095854 | -0.00024023 | 3.0345e-08 | -2.7904e-07 | 0.0014535 | 0.0014537 | 0.0014537 | 0.98124 | -0.13127 | 0.9812 | -0.1315 | 0.53839
65 | 0.0087401 | 0.0021888 | -0.0087362 | -0.0021877 | 3.9151e-06 | 1.0525e-06 | 0.013237 | 0.013237 | 0.013237 | 0.9825 | -0.1223 | 0.98204 | -0.12554 | 4.9025
66 | -0.065656 | -0.016515 | 0.065785 | 0.016565 | 0.00012882 | 4.9278e-05 | 0.099171 | 0.099171 | 0.099171 | 0.98535 | -0.10211 | 0.98734 | -0.088074 | 36.7301
67 | 0.0087362 | 0.0021877 | -0.0087298 | -0.002186 | 6.3774e-06 | 1.7154e-06 | 0.013237 | 0.013237 | 0.013237 | 0.98204 | -0.12554 | 0.9813 | -0.13082 | 4.9026
68 | 0.02359 | 0.0059191 | -0.023565 | -0.0059097 | 2.563e-05 | 9.4629e-06 | 0.036001 | 0.036001 | 0.036001 | 0.97512 | -0.17484 | 0.97403 | -0.18268 | 13.3337
69 | 0.021497 | 0.0053915 | -0.021468 | -0.0053809 | 2.9021e-05 | 1.0626e-05 | 0.032842 | 0.032843 | 0.032843 | 0.97403 | -0.18268 | 0.97267 | -0.19243 | 12.1639
70 | 0.00078107 | 0.00019498 | -0.00078101 | -0.00019574 | 5.2459e-08 | -7.6129e-07 | 0.0011748 | 0.0011751 | 0.0011751 | 0.98905 | -0.07607 | 0.98899 | -0.076557 | 0.43522
71 | 0.006723 | 0.001683 | -0.0067213 | -0.0016827 | 1.7085e-06 | 3.2433e-07 | 0.010194 | 0.010194 | 0.010194 | 0.9813 | -0.13082 | 0.98105 | -0.13266 | 3.7755
72 | 0.0064782 | 0.0016218 | -0.006476 | -0.0016214 | 2.1869e-06 | 3.8289e-07 | 0.0098253 | 0.0098254 | 0.0098254 | 0.98105 | -0.13266 | 0.9807 | -0.13511 | 3.6391
73 | 0.00073253 | 0.00018264 | -0.0007325 | -0.00018306 | 2.611e-08 | -4.1753e-07 | 0.0011111 | 0.0011113 | 0.0011113 | 0.9807 | -0.13511 | 0.98067 | -0.13537 | 0.41158
74 | 0.0057435 | 0.0014388 | -0.0057434 | -0.0014388 | 1.0167e-07 | 1.2031e-08 | 0.0087143 | 0.0087143 | 0.0087143 | 0.9807 | -0.13511 | 0.98069 | -0.13524 | 3.2275
75 | 0.002426 | 0.00060772 | -0.0024258 | -0.00060796 | 2.1105e-07 | -2.4605e-07 | 0.0036458 | 0.003646 | 0.003646 | 0.99012 | -0.068614 | 0.99003 | -0.069243 | 1.3504
76 | 0.00022147 | 5.498e-05 | -0.00022147 | -5.5176e-05 | 1.0967e-09 | -1.9612e-07 | 0.00033587 | 0.00033594 | 0.00033594 | 0.98067 | -0.13537 | 0.98066 | -0.1354 | 0.12442
77 | 0.0047948 | 0.001201 | -0.0047936 | -0.001201 | 1.1193e-06 | 2.9792e-09 | 0.007275 | 0.0072751 | 0.0072751 | 0.98069 | -0.13524 | 0.98045 | -0.13692 | 2.6945
78 | 0.00022147 | 5.5176e-05 | -0.00022147 | -5.5506e-05 | 1.8478e-09 | -3.3023e-07 | 0.00033594 | 0.00033605 | 0.00033605 | 0.98066 | -0.1354 | 0.98065 | -0.13546 | 0.12446
79 | 0.0047936 | 0.001201 | -0.0047924 | -0.001201 | 1.2544e-06 | 3.6046e-09 | 0.0072751 | 0.0072753 | 0.0072753 | 0.98045 | -0.13692 | 0.98019 | -0.13882 | 2.6945
80 | 0.0020081 | 0.0005032 | -0.0020081 | -0.00050327 | 4.1761e-08 | -7.4705e-08 | 0.0030485 | 0.0030485 | 0.0030485 | 0.98019 | -0.13882 | 0.98016 | -0.13897 | 1.1291
81 | 0.015093 | 0.0037836 | -0.015085 | -0.003781 | 7.6268e-06 | 2.649e-06 | 0.02309 | 0.02309 | 0.02309 | 0.97267 | -0.19243 | 0.97216 | -0.19608 | 8.552
82 | 0.0063749 | 0.0015973 | -0.0063725 | -0.0015968 | 2.4009e-06 | 4.2151e-07 | 0.0097524 | 0.0097526 | 0.0097526 | 0.97267 | -0.19243 | 0.97229 | -0.19515 | 3.6121
83 | 0.013916 | 0.003488 | -0.013914 | -0.003487 | 2.8363e-06 | 9.6669e-07 | 0.021301 | 0.021301 | 0.021301 | 0.97216 | -0.19608 | 0.97196 | -0.19755 | 7.8892
84 | 0.0056282 | 0.0014103 | -0.0056277 | -0.0014102 | 4.538e-07 | 5.2976e-08 | 0.0086134 | 0.0086134 | 0.0086134 | 0.97229 | -0.19515 | 0.97221 | -0.19573 | 3.1902
85 | 0.012166 | 0.003049 | -0.012165 | -0.0030487 | 8.0717e-07 | 2.6424e-07 | 0.018625 | 0.018625 | 0.018625 | 0.97196 | -0.19755 | 0.97189 | -0.19803 | 6.8982
86 | 0.0042043 | 0.0010535 | -0.0042037 | -0.0010535 | 5.8797e-07 | -5.5996e-08 | 0.0064348 | 0.0064349 | 0.0064349 | 0.97221 | -0.19573 | 0.97207 | -0.19674 | 2.3833
87 | 0.0056863 | 0.001425 | -0.0056863 | -0.001425 | 2.2045e-08 | 2.7281e-09 | 0.0087156 | 0.0087156 | 0.0087156 | 0.97082 | -0.20576 | 0.97082 | -0.20579 | 3.228
88 | -0.0070628 | -0.0017699 | 0.0070647 | 0.0017704 | 1.9525e-06 | 4.2072e-07 | 0.010825 | 0.010825 | 0.010825 | 0.97082 | -0.20576 | 0.9711 | -0.20376 | 4.0094
89 | 0.0044501 | 0.0011151 | -0.0044496 | -0.0011152 | 5.0162e-07 | -2.0692e-08 | 0.0068208 | 0.0068209 | 0.0068209 | 0.97082 | -0.20579 | 0.9707 | -0.2066 | 2.5262
90 | -0.008074 | -0.0020233 | 0.0080752 | 0.0020236 | 1.1845e-06 | 3.0213e-07 | 0.012372 | 0.012372 | 0.012372 | 0.9711 | -0.20376 | 0.97124 | -0.2027 | 4.5821
91 | -0.010357 | -0.0025951 | 0.010359 | 0.0025957 | 1.9277e-06 | 5.8955e-07 | 0.015868 | 0.015868 | 0.015868 | 0.97124 | -0.2027 | 0.97143 | -0.20136 | 5.877
92 | 0.002282 | 0.0005715 | -0.0022819 | -0.00057166 | 1.3143e-07 | -1.6269e-07 | 0.0034961 | 0.0034962 | 0.0034962 | 0.97124 | -0.2027 | 0.97119 | -0.20312 | 1.2949
93 | -0.011785 | -0.0029531 | 0.01179 | 0.0029548 | 5.429e-06 | 1.7574e-06 | 0.018052 | 0.018052 | 0.018052 | 0.97143 | -0.20136 | 0.97189 | -0.19803 | 6.6859
94 | 0.0011503 | 0.00028805 | -0.0011503 | -0.00028828 | 3.8445e-08 | -2.3065e-07 | 0.0017624 | 0.0017624 | 0.0017624 | 0.97119 | -0.20312 | 0.97115 | -0.20336 | 0.65276

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16951 | 0.042671

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00079338 | 0.00019884
1 | 0.00066096 | 0.00016565
2 | 0.0025561 | 0.00064062
3 | 0.001 | 0.00025062
4 | 0.0013604 | 0.00034096
5 | 0.0014724 | 0.00036902
6 | 0.0032088 | 0.00080421
7 | 0.0075715 | 0.0018976
8 | 0.0030516 | 0.0007648
9 | 0.0035972 | 0.00090155
10 | 0.0034992 | 0.00087699
11 | 0.0007713 | 0.00019331
12 | 0.0012866 | 0.00032244
13 | 0.0015145 | 0.00037958
14 | 0.00093503 | 0.00023434
15 | 0.0012393 | 0.00031061
16 | 0.0037984 | 0.00095198
17 | 0.0021059 | 0.0005278
18 | 0.0013699 | 0.00034334
19 | 0.0045766 | 0.001147
20 | 0.0020799 | 0.00052128
21 | 0.0011805 | 0.00029587
22 | 0.0032466 | 0.00081367
23 | 0.0012559 | 0.00031475
24 | 0.0011211 | 0.00028097
25 | 0.0016307 | 0.00040869
26 | 0.0027501 | 0.00068925
27 | 0.0014514 | 0.00036375
28 | 0.0007932 | 0.00019879
29 | 0.0015263 | 0.00038252
30 | 0.0018307 | 0.00045882
31 | 0.0032158 | 0.00080596
32 | 0.0029661 | 0.00074338
33 | 0.0024218 | 0.00060695
34 | 0.003188 | 0.00079899
35 | 0.0028733 | 0.00072012
36 | 0.0025285 | 0.0006337
37 | 0.0035556 | 0.00089111
38 | 0.0024274 | 0.00060837
39 | 0.0030734 | 0.00077027
40 | 0.0040723 | 0.0010206
41 | 0.006396 | 0.001603
42 | 0.0043749 | 0.0010965
43 | 0.0018637 | 0.00046709
44 | 0.0053962 | 0.0013524
45 | 0.0046895 | 0.0011753
46 | 0.00095854 | 0.00024023
47 | 0.0015478 | 0.00038792
48 | 0.0045785 | 0.0011475
49 | 0.00086657 | 0.00021718
50 | 0.0020676 | 0.00051819
51 | 0.002223 | 0.00055713
52 | 0.0020068 | 0.00050296
53 | 0.00078101 | 0.00019574
54 | 0.00024307 | 6.0919e-05
55 | 0.0016451 | 0.00041231
56 | 0.0024258 | 0.00060796
57 | 0.00051103 | 0.00012808
58 | 0.00094863 | 0.00023775
59 | 0.0027843 | 0.0006978
60 | 0.0020081 | 0.00050327
61 | 0.00022147 | 5.5506e-05
62 | 0.0011691 | 0.000293
63 | 0.00074435 | 0.00018655
64 | 0.0017478 | 0.00043803
65 | 0.0014234 | 0.00035675
66 | 0.0013764 | 0.00034496
67 | 0.0012362 | 0.00030983
68 | 0.0010093 | 0.00025296
69 | 0.0044496 | 0.0011152
70 | 0.0014259 | 0.00035736
71 | 0.0011316 | 0.00028361
72 | 0.00037453 | 9.3866e-05
73 | 0.0011503 | 0.00028828
74 | 0.0042037 | 0.0010535

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1