## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2102-13_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2102-13_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2102-13_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2102-13_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2102-13_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2102-13_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2102-13_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2102-13_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2102-13_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2102-13_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2102-13_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2102-13_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2102-13_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2102-13_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2102-13_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2102-13_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2102-13_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2102-13_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2102-13_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2102-13_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2102-13_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2102-13_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2102-13_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2102-13_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2102-13_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2102-13_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2102-13_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2102-13_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2102-13_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2102-13_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2102-13_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2102-13_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2102-13_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2102-13_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2102-13_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2102-13_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2102-13_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2102-13_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2102-13_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2102-13_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2102-13_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2102-13_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2102-13_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2102-13_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2102-13_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2102-13_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2102-13_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2102-13_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2102-13_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2102-13_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2102-13_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2102-13_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2102-13_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2102-13_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2102-13_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2102-13_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2102-13_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2102-13_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2102-13_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2102-13_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2102-13_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2102-13_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2102-13_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2102-13_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2102-13_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2102-13_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2102-13_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2102-13_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2102-13_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2102-13_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2102-13_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2102-13_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2102-13_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2102-13_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2102-13_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2102-13_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2102-13_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2102-13_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2102-13_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2102-13_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2102-13_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2102-13_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2102-13_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2102-13_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2102-13_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2102-13_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2102-13_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2102-13_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2102-13_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2102-13_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2102-13_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2102-13_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2102-13_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2102-13_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2102-13_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2102-13_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2102-13_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2102-13_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2102-13_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2102-13_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2102-13_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2102-13_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2102-13_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2102-13_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2102-13_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2102-13_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2102-13_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2102-13_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2102-13_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2102-13_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2102-13_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2102-13_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2102-13_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2102-13_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2102-13_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2102-13_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2102-13_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2102-13_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2102-13_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2102-13_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2102-13_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2102-13_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2102-13_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2102-13_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2102-13_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2102-13_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2102-13_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2102-13_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2102-13_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2102-13_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2102-13_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2102-13_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2102-13_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2102-13_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2102-13_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2102-13_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2102-13_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2102-13_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2102-13_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2102-13_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2102-13_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2102-13_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2102-13_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2102-13_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2102-13_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2102-13_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2102-13_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2102-13_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2102-13_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2102-13_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2102-13_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2102-13_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2102-13_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2102-13_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2102-13_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2102-13_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_367_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2102-13_0_3_load_0 | 0 | 0.0038448 | 0.00096361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2102-13_0_3_load_1 | 1 | 0.0015189 | 0.00038068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2102-13_0_3_load_142 | 2 | 0.0020039 | 0.00050223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2102-13_0_3_load_2 | 3 | 0.00021048 | 5.2751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2102-13_0_3_load_130 | 5 | 0.00051185 | 0.00012828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2102-13_0_3_load_3 | 6 | 0.0019937 | 0.00049966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2102-13_0_3_load_56 | 7 | 0.012497 | 0.0031321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2102-13_0_3_load_57 | 8 | 0.00098696 | 0.00024736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2102-13_0_3_load_5 | 9 | 0.0010885 | 0.00027282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2102-13_0_3_load_6 | 11 | 0.0011891 | 0.00029801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2102-13_0_3_load_7 | 12 | 0.0008866 | 0.0002222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2102-13_0_3_load_111 | 13 | 0.00099129 | 0.00024844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2102-13_0_3_load_8 | 14 | 0.0024082 | 0.00060355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2102-13_0_3_load_110 | 15 | 0.00090179 | 0.00022601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2102-13_0_3_load_11 | 16 | 0.000541 | 0.00013559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2102-13_0_3_load_12 | 17 | 0.0010529 | 0.00026388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2102-13_0_3_load_98 | 18 | 0.00098913 | 0.0002479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2102-13_0_3_load_9 | 20 | 0.0049761 | 0.0012471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2102-13_0_3_load_10 | 21 | 0.0041542 | 0.0010411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2102-13_0_3_load_47 | 22 | 0.0023032 | 0.00057723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2102-13_0_3_load_46 | 23 | 0.0019822 | 0.00049679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2102-13_0_3_load_85 | 24 | 0.0029361 | 0.00073586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2102-13_0_3_load_84 | 25 | 0.010321 | 0.0025868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2102-13_0_3_load_49 | 26 | 0.0020834 | 0.00052214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2102-13_0_3_load_13 | 27 | 0.0018847 | 0.00047234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2102-13_0_3_load_131 | 29 | 0.0016425 | 0.00041164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2102-13_0_3_load_14 | 30 | 0.0032526 | 0.00081519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2102-13_0_3_load_15 | 31 | 0.0064802 | 0.0016241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2102-13_0_3_load_83 | 36 | 0.0012959 | 0.00032479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2102-13_0_3_load_81 | 37 | 0.0011411 | 0.00028598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2102-13_0_3_load_141 | 38 | 0.0034701 | 0.00086968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2102-13_0_3_load_20 | 39 | 0.0028845 | 0.00072292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2102-13_0_3_load_19 | 40 | 0.0007293 | 0.00018278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2102-13_0_3_load_23 | 43 | 0.0013889 | 0.0003481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2102-13_0_3_load_24 | 46 | 0.00051205 | 0.00012833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2102-13_0_3_load_39 | 47 | 0.00076312 | 0.00019126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2102-13_0_3_load_36 | 48 | 0.0024101 | 0.00060403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2102-13_0_3_load_35 | 49 | 0.00049415 | 0.00012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2102-13_0_3_load_28 | 51 | 0.00050783 | 0.00012727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2102-13_0_3_load_44 | 53 | 0.0019112 | 0.000479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2102-13_0_3_load_33 | 54 | 0.00047445 | 0.00011891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2102-13_0_3_load_45 | 55 | 0.00069705 | 0.0001747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2102-13_0_3_load_40 | 56 | 0.00029872 | 7.4867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2102-13_0_3_load_37 | 57 | 0.00057599 | 0.00014436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2102-13_0_3_load_30 | 60 | 0.0011066 | 0.00027735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2102-13_0_3_load_32 | 61 | 0.0036234 | 0.00090811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2102-13_0_3_load_34 | 62 | 0.0013369 | 0.00033506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2102-13_0_3_load_38 | 64 | 0.00073188 | 0.00018343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2102-13_0_3_load_42 | 65 | 0.00056023 | 0.00014041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2102-13_0_3_load_43 | 66 | 0.0009406 | 0.00023574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2102-13_0_3_load_50 | 67 | 0.0042019 | 0.0010531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2102-13_0_3_load_51 | 68 | 0.00052616 | 0.00013187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2102-13_0_3_load_52 | 69 | 0.0023542 | 0.00059001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2102-13_0_3_load_54 | 71 | 0.00126 | 0.00031578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2102-13_0_3_load_55 | 72 | 0.00064742 | 0.00016226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2102-13_0_3_load_140 | 73 | 0.0015447 | 0.00038715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2102-13_0_3_load_139 | 74 | 0.00048172 | 0.00012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2102-13_0_3_load_59 | 76 | 0.00057027 | 0.00014292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2102-13_0_3_load_60 | 77 | 0.0023057 | 0.00057786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2102-13_0_3_load_61 | 78 | 0.0043823 | 0.0010983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2102-13_0_3_load_62 | 79 | 0.00053094 | 0.00013307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2102-13_0_3_load_64 | 81 | 0.00043622 | 0.00010933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2102-13_0_3_load_69 | 82 | 0.0022406 | 0.00056155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2102-13_0_3_load_65 | 83 | 0.0031448 | 0.00078816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2102-13_0_3_load_77 | 84 | 0.0035439 | 0.00088818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2102-13_0_3_load_67 | 85 | 0.000421 | 0.00010551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2102-13_0_3_load_66 | 87 | 0.0050078 | 0.0012551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2102-13_0_3_load_86 | 91 | 0.0046786 | 0.0011726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2102-13_0_3_load_75 | 92 | 0.0024762 | 0.00062059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2102-13_0_3_load_72 | 93 | 0.0024593 | 0.00061636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2102-13_0_3_load_87 | 96 | 0.0062085 | 0.001556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2102-13_0_3_load_73 | 97 | 0.00042609 | 0.00010679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2102-13_0_3_load_74 | 98 | 0.006416 | 0.001608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2102-13_0_3_load_76 | 99 | 0.001234 | 0.00030926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2102-13_0_3_load_149 | 100 | 0.0028411 | 0.00071204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2102-13_0_3_load_99 | 102 | 0.0018444 | 0.00046226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2102-13_0_3_load_89 | 104 | 0.0021329 | 0.00053455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2102-13_0_3_load_88 | 106 | 0.0062804 | 0.001574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2102-13_0_3_load_95 | 107 | 0.0022791 | 0.0005712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2102-13_0_3_load_91 | 108 | 0.0030136 | 0.00075529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2102-13_0_3_load_92 | 109 | 0.0018032 | 0.00045192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2102-13_0_3_load_94 | 110 | 0.003548 | 0.00088922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2102-13_0_3_load_97 | 111 | 0.00094605 | 0.0002371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2102-13_0_3_load_147 | 114 | 0.0010087 | 0.0002528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2102-13_0_3_load_148 | 116 | 0.0016164 | 0.0004051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2102-13_0_3_load_106 | 118 | 0.00069952 | 0.00017532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2102-13_0_3_load_103 | 119 | 0.0010366 | 0.00025979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2102-13_0_3_load_107 | 121 | 0.0022195 | 0.00055626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2102-13_0_3_load_146 | 122 | 0.0022044 | 0.00055247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2102-13_0_3_load_105 | 124 | 0.0017234 | 0.00043192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2102-13_0_3_load_145 | 125 | 0.0012973 | 0.00032512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2102-13_0_3_load_112 | 127 | 0.00039692 | 9.9478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2102-13_0_3_load_113 | 128 | 0.00096978 | 0.00024305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2102-13_0_3_load_114 | 129 | 0.0010156 | 0.00025453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2102-13_0_3_load_116 | 131 | 0.00083505 | 0.00020928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2102-13_0_3_load_144 | 132 | 0.0009151 | 0.00022935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2102-13_0_3_load_118 | 133 | 0.00057812 | 0.00014489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2102-13_0_3_load_119 | 134 | 0.0008909 | 0.00022328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2102-13_0_3_load_121 | 135 | 0.00026176 | 6.5602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2102-13_0_3_load_122 | 136 | 0.00031471 | 7.8875e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2102-13_0_3_load_123 | 137 | 0.0020415 | 0.00051165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2102-13_0_3_load_124 | 138 | 0.001021 | 0.00025588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2102-13_0_3_load_125 | 139 | 0.00037458 | 9.3879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2102-13_0_3_load_126 | 140 | 0.00069441 | 0.00017404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2102-13_0_3_load_128 | 142 | 0.001509 | 0.0003782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2102-13_0_3_load_132 | 145 | 0.00068185 | 0.00017089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2102-13_0_3_load_155 | 146 | 0.0010072 | 0.00025242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2102-13_0_3_load_154 | 148 | 0.00095472 | 0.00023927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2102-13_0_3_load_135 | 150 | 0.00064432 | 0.00016148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2102-13_0_3_load_150 | 154 | 0.0010866 | 0.00027234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2102-13_0_3_load_152 | 155 | 0.0020499 | 0.00051375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 91 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2102-13_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.025901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2102-13_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.7115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2102-13_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.041778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2102-13_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.19058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2102-13_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.13235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2102-13_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.011447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2102-13_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 133 | 0.067334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2102-13_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.075111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2102-13_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.028829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2102-13_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.59005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2102-13_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 75 | 0.041175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2102-13_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.11414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2102-13_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.018012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2102-13_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.10331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2102-13_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.04611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2102-13_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.013653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2102-13_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0067649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2102-13_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 111 | 0.016869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2102-13_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.016957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2102-13_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 27 | 0.014262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2102-13_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0092251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2102-13_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 111 | 0.01799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2102-13_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 110 | 0.043302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2102-13_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.037034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2102-13_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.025021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2102-13_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.019051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2102-13_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 55 | 0.054511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2102-13_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.004012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2102-13_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.065532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2102-13_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 36 | 0.022746 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_2102-13_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 63 | 0.03698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2102-13_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.20141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2102-13_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.013084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2102-13_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 145 | 0.029418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2102-13_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.007273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2102-13_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.011595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2102-13_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.02913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2102-13_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.03997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2102-13_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 38 | 0.022732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2102-13_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.023572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2102-13_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 40 | 0.013399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2102-13_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.014071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2102-13_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.016744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2102-13_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 99 | 0.020452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2102-13_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0057472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2102-13_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.029974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2102-13_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.015809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2102-13_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.015712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2102-13_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.043077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2102-13_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.033675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2102-13_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.022663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2102-13_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.025142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2102-13_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.014188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2102-13_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 56 | 0.017735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2102-13_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 57 | 0.016435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2102-13_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.028162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2102-13_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.002595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2102-13_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0024018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2102-13_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.015715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2102-13_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.014827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2102-13_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 58 | 0.023196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2102-13_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.021148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2102-13_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.01237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2102-13_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.0018796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2102-13_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 65 | 0.026997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2102-13_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.001973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2102-13_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.017154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2102-13_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.029891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2102-13_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.026846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2102-13_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.025417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2102-13_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.004956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2102-13_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.013876 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2102-13_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.018649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2102-13_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.032088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2102-13_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.039701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2102-13_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.015152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2102-13_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.034083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2102-13_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 152 | 0.027051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2102-13_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.015381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2102-13_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.038713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2102-13_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0028147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_2102-13_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.018372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_2102-13_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.069664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_2102-13_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0078705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_2102-13_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.025728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_2102-13_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0014997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2102-13_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.019979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2102-13_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.013384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2102-13_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.011702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2102-13_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 94 | 0.063161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2102-13_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 95 | 0.049696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2102-13_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.010387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_2102-13_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.015789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2102-13_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.011768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2102-13_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.028126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_2102-13_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.030587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_2102-13_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.018005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2102-13_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.014555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2102-13_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 96 | 0.0351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2102-13_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 97 | 0.0043307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2102-13_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 100 | 0.015702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2102-13_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 94 | 101 | 0.015137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_2102-13_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 95 | 102 | 0.028244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2102-13_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.013889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_2102-13_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.015012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_2102-13_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.002758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2102-13_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.016075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2102-13_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2102-13_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 103 | 107 | 0.021764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2102-13_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 103 | 108 | 0.030335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_2102-13_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0028022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2102-13_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 105 | 112 | 0.039201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2102-13_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 105 | 113 | 0.018448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2102-13_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 108 | 109 | 0.01116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_2102-13_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.016624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
115 | LV_2102-13_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 112 | 114 | 0.017289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2102-13_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 112 | 115 | 0.007654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2102-13_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 113 | 116 | 0.010589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2102-13_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 113 | 117 | 0.043341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2102-13_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 115 | 118 | 0.022164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2102-13_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 115 | 119 | 0.012848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2102-13_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 117 | 122 | 0.012952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2102-13_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 117 | 123 | 0.0174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2102-13_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.0097592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2102-13_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 119 | 124 | 0.010564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2102-13_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.0046884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2102-13_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.009922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2102-13_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 123 | 126 | 0.013865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2102-13_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 126 | 132 | 0.034794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2102-13_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 126 | 130 | 0.001191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2102-13_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.010306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2102-13_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.0057288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2102-13_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.0099818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2102-13_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.007917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2102-13_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 133 | 134 | 0.027369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2102-13_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 135 | 0.032181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2102-13_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.021229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2102-13_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.022711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2102-13_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 137 | 138 | 0.030289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2102-13_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 139 | 140 | 0.016642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2102-13_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 139 | 141 | 0.04617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2102-13_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.029417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2102-13_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 141 | 143 | 0.067745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2102-13_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.064095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2102-13_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 143 | 145 | 0.018635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2102-13_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 144 | 146 | 0.005148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2102-13_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 144 | 147 | 0.001309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2102-13_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.011179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2102-13_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.043815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2102-13_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 149 | 155 | 0.005119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2102-13_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 149 | 153 | 0.001266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2102-13_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.015926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2102-13_0_3_line_152 | NAYY 4x150 SE | 151 | 152 | 0.005465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2102-13_0_3_line_153 | NAYY 4x150 SE | 151 | 153 | 0.036231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2102-13_0_3_line_154 | NAYY 4x150 SE | 153 | 154 | 0.012604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2102-13_0_3_trafo_86 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 156 | 91 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2553993.5698 | 1166884.1797 | 2553993.3599 | 1166884.3306 | 2553980.3038 | 1166895.7924 | 2553975.0825 | 1166902.2044
1 | 2553860.754 | 1166185.1812 | 2553993.5698 | 1166884.1797
2 | 2553949.5366 | 1166934.9936 | 2553952.9636 | 1166932.2326 | 2553962.0216 | 1166921.513 | 2553971.2489 | 1166906.9122 | 2553975.0825 | 1166902.2044
3 | 2553737.9493 | 1166039.4395 | 2553860.754 | 1166185.1812
4 | 2553947.7188 | 1166085.408 | 2553860.754 | 1166185.1812
5 | 2553941.2523 | 1166942.7881 | 2553943.4763 | 1166939.8762 | 2553949.5366 | 1166934.9936
6 | 2553737.9493 | 1166039.4395 | 2553735.0373 | 1166027.2111 | 2553721.1224 | 1166013.9004 | 2553705.277 | 1165982.1245
7 | 2553883.0459 | 1166956.7719 | 2553896.0058 | 1166960.7076 | 2553903.8446 | 1166965.6611 | 2553913.2204 | 1166970.4026 | 2553917.8407 | 1166969.9557 | 2553924.7997 | 1166967.034 | 2553931.5215 | 1166960.1343 | 2553937.8907 | 1166947.1896 | 2553941.2523 | 1166942.7881
8 | 2553458.3036 | 1166406.6366 | 2553458.5445 | 1166405.0834 | 2553459.0946 | 1166398.0421 | 2553458.6553 | 1166392.7316 | 2553457.4727 | 1166384.3919 | 2553456.0577 | 1166378.1069
9 | 2553458.3036 | 1166406.6366 | 2553785.3452 | 1166897.7606
10 | 2553447.0137 | 1166337.9375 | 2553456.0577 | 1166378.1069
11 | 2553883.0459 | 1166956.7719 | 2553785.3452 | 1166897.7606
12 | 2553387.0946 | 1165865.4902 | 2553392.9409 | 1165848.4536
13 | 2553370.3042 | 1165967.4271 | 2553387.0946 | 1165865.4902
14 | 2553392.9409 | 1165848.4536 | 2553397.565 | 1165834.9786 | 2553401.9262 | 1165803.4143
15 | 2553370.3042 | 1165967.4271 | 2553382.0098 | 1165971.2158 | 2553383.3073 | 1165971.5887
16 | 2553401.9262 | 1165803.4143 | 2553402.8521 | 1165796.7131
17 | 2553383.3073 | 1165971.5887 | 2553393.9499 | 1165974.647 | 2553399.6445 | 1165975.7255
18 | 2553402.8521 | 1165796.7131 | 2553405.1729 | 1165779.9161
19 | 2553405.1729 | 1165779.9161 | 2553405.2994 | 1165779.0002 | 2553406.1454 | 1165765.6899
20 | 2553417.4737 | 1165978.0105 | 2553417.6085 | 1165968.7864
21 | 2553417.4737 | 1165978.0105 | 2553405.2829 | 1165976.7934 | 2553399.6445 | 1165975.7255
22 | 2553417.4737 | 1165978.0105 | 2553416.8329 | 1166021.308
23 | 2553255.2678 | 1166029.527 | 2553279.6318 | 1166009.077 | 2553283.4762 | 1166005.5382
24 | 2553236.1026 | 1166045.6133 | 2553255.2678 | 1166029.527
25 | 2553221.5107 | 1166057.8611 | 2553236.1026 | 1166045.6133
26 | 2553179.758 | 1166092.9063 | 2553221.5107 | 1166057.8611
27 | 2553287.9803 | 1166155.8338 | 2553288.93 | 1166159.7318
28 | 2553287.9803 | 1166155.8338 | 2553231.0027 | 1166123.4609
29 | 2553294.3145 | 1166181.8309 | 2553288.93 | 1166159.7318
30 | 2553211.366 | 1166152.1181 | 2553223.0071 | 1166140.8102 | 2553228.8638 | 1166135.8619 | 2553231.6847 | 1166130.4037 | 2553231.0027 | 1166123.4609
31 | 2553577.7756 | 1165871.0887 | 2553406.1454 | 1165765.6899
32 | 2553577.7756 | 1165871.0887 | 2553575.603 | 1165877.2644 | 2553577.1923 | 1165883.6058
33 | 2553577.1923 | 1165883.6058 | 2553577.594 | 1165885.2087 | 2553580.7929 | 1165891.9319 | 2553584.2226 | 1165897.8085 | 2553587.6554 | 1165903.0847 | 2553590.765 | 1165909.6027
34 | 2553135.1172 | 1166250.9546 | 2553139.7391 | 1166245.339
35 | 2553147.1076 | 1166236.3865 | 2553139.7391 | 1166245.339
36 | 2553147.1076 | 1166236.3865 | 2553151.5823 | 1166230.9598 | 2553153.4434 | 1166234.9585 | 2553155.3254 | 1166245.5494 | 2553155.8457 | 1166248.4468 | 2553154.3433 | 1166252.1383
37 | 2553137.6902 | 1166201.097 | 2553151.5823 | 1166230.9598 | 2553147.1076 | 1166236.3865
38 | 2553154.3433 | 1166252.1383 | 2553163.7309 | 1166255.2333 | 2553171.9307 | 1166265.1238
39 | 2553137.6902 | 1166201.097 | 2553126.3994 | 1166180.4049
40 | 2553137.6902 | 1166201.097 | 2553126.4498 | 1166208.3907
41 | 2553297.6454 | 1166195.5017 | 2553294.3145 | 1166181.8309
42 | 2553297.6454 | 1166195.5017 | 2553308.0681 | 1166193.8752 | 2553314.1409 | 1166192.65
43 | 2553314.1409 | 1166192.65 | 2553334.1886 | 1166188.6056
44 | 2553123.6466 | 1166175.3599 | 2553126.3994 | 1166180.4049
45 | 2553109.2843 | 1166149.0361 | 2553123.6466 | 1166175.3599
46 | 2553110.6792 | 1166184.455 | 2553123.6466 | 1166175.3599
47 | 2553109.2843 | 1166149.0361 | 2553106.1746 | 1166140.0668 | 2553107.4822 | 1166133.9867
48 | 2553109.2843 | 1166149.0361 | 2553092.9947 | 1166155.2779 | 2553076.5634 | 1166159.0529 | 2553067.6745 | 1166159.0558
49 | 2553109.2843 | 1166149.0361 | 2553134.1047 | 1166132.2443 | 2553136.9034 | 1166129.812
50 | 2553107.4822 | 1166133.9867 | 2553112.2489 | 1166111.8306
51 | 2553107.4822 | 1166133.9867 | 2553100.9771 | 1166126.5114 | 2553090.451 | 1166117.8669 | 2553089.0773 | 1166117.0245
52 | 2553067.6745 | 1166159.0558 | 2553067.9737 | 1166173.2402
53 | 2553115.9793 | 1166094.4919 | 2553112.2489 | 1166111.8306
54 | 2553089.0773 | 1166117.0245 | 2553075.0666 | 1166108.4325
55 | 2553166.4395 | 1166104.1435 | 2553140.8822 | 1166092.3147
56 | 2553168.4015 | 1166102.4384 | 2553166.4395 | 1166104.1435
57 | 2553138.673 | 1166091.3723 | 2553140.8822 | 1166092.3147
58 | 2553168.4015 | 1166102.4384 | 2553178.6812 | 1166114.3248
59 | 2553168.4015 | 1166102.4384 | 2553179.758 | 1166092.9063
60 | 2553117.337 | 1166082.2712 | 2553138.673 | 1166091.3723
61 | 2553192.5146 | 1166130.3204 | 2553178.6812 | 1166114.3248
62 | 2553117.337 | 1166082.2712 | 2553117.3816 | 1166087.9739 | 2553115.9793 | 1166094.4919
63 | 2553073.4643 | 1166107.4499 | 2553075.0666 | 1166108.4325
64 | 2553117.337 | 1166082.2712 | 2553117.2953 | 1166076.9354 | 2553111.2372 | 1166056.1385 | 2553111.2372 | 1166056.1385
65 | 2553192.5146 | 1166130.3204 | 2553193.8052 | 1166131.8127
66 | 2553192.5146 | 1166130.3204 | 2553177.5819 | 1166138.7636
67 | 2553170.8233 | 1166166.4421 | 2553170.5525 | 1166154.3156 | 2553172.1776 | 1166144.7757 | 2553177.5819 | 1166138.7636
68 | 2553211.366 | 1166152.1181 | 2553193.8052 | 1166131.8127
69 | 2553111.2372 | 1166056.1385 | 2553107.0527 | 1166031.0684
70 | 2553567.7282 | 1166045.7586 | 2553567.7282 | 1166045.7586 | 2553562.7753 | 1166045.9332
71 | 2553567.7282 | 1166045.7586 | 2553569.3237 | 1166043.1782 | 2553570.4313 | 1166032.3926
72 | 2553544.3179 | 1166048.0967 | 2553553.1774 | 1166046.2715 | 2553562.7753 | 1166045.9332
73 | 2553587.0568 | 1166006.7217 | 2553583.5291 | 1166007.9496 | 2553578.8931 | 1166012.399 | 2553572.5515 | 1166023.9875 | 2553570.7404 | 1166029.3822 | 2553570.4313 | 1166032.3926
74 | 2553544.3179 | 1166048.0967 | 2553546.5081 | 1166008.4566
75 | 2553547.3441 | 1165993.3274 | 2553546.5081 | 1166008.4566
76 | 2553549.2244 | 1165959.296 | 2553547.3441 | 1165993.3274
77 | 2553550.7168 | 1165932.2861 | 2553549.2244 | 1165959.296
78 | 2553447.0137 | 1166337.9375 | 2553443.8618 | 1166322.8832
79 | 2553447.0137 | 1166337.9375 | 2553471.7726 | 1166328.9961 | 2553477.6126 | 1166327.8058 | 2553483.9084 | 1166326.505
80 | 2553443.285 | 1166320.1282 | 2553443.8618 | 1166322.8832
81 | 2553443.285 | 1166320.1282 | 2553439.52 | 1166302.1457
82 | 2553424.6474 | 1166234.1009 | 2553427.6845 | 1166245.6167 | 2553439.52 | 1166302.1457
83 | 2553424.6474 | 1166234.1009 | 2553422.6397 | 1166226.4907
84 | 2553422.6397 | 1166226.4907 | 2553416.0764 | 1166201.6135
85 | 2553415.6938 | 1166200.1634 | 2553416.0764 | 1166201.6135
86 | 2553427.9673 | 1166166.3288 | 2553429.6649 | 1166169.4278 | 2553432.6709 | 1166176.9306 | 2553433.7843 | 1166183.2698 | 2553433.9313 | 1166185.1913
87 | 2553420.825 | 1166155.0333 | 2553425.2381 | 1166161.3468 | 2553427.9673 | 1166166.3288
88 | 2553412.7088 | 1166188.8489 | 2553415.6938 | 1166200.1634
89 | 2553415.7136 | 1166097.3092 | 2553416.6505 | 1166109.4862 | 2553429.9426 | 1166141.1218 | 2553420.825 | 1166155.0333
90 | 2553454.2023 | 1166119.0551 | 2553440.6934 | 1166128.4983 | 2553429.9426 | 1166141.1218 | 2553420.825 | 1166155.0333
91 | 2553415.1274 | 1166163.7266 | 2553420.825 | 1166155.0333
92 | 2553408.6809 | 1166173.5819 | 2553412.7088 | 1166188.8489
93 | 2553408.6809 | 1166173.5819 | 2553415.1274 | 1166163.7266
94 | 2553408.6809 | 1166173.5819 | 2553381.0318 | 1166179.1553
95 | 2553415.1274 | 1166163.7266 | 2553408.3908 | 1166156.942 | 2553398.4906 | 1166157.8417 | 2553396.5924 | 1166156.9226 | 2553393.2585 | 1166148.5884
96 | 2553381.0318 | 1166179.1553 | 2553373.8989 | 1166162.6229
97 | 2553381.0318 | 1166179.1553 | 2553366.7639 | 1166182.0337
98 | 2553375.43 | 1166119.4562 | 2553376.8863 | 1166125.5592 | 2553383.4232 | 1166131.267 | 2553389.1357 | 1166138.2818 | 2553393.2585 | 1166148.5884
99 | 2553366.7639 | 1166182.0337 | 2553362.5187 | 1166182.8902
100 | 2553400.2559 | 1166100.3087 | 2553415.7136 | 1166097.3092
101 | 2553415.9329 | 1166082.1773 | 2553415.7136 | 1166097.3092
102 | 2553454.2023 | 1166119.0551 | 2553456.176 | 1166090.8804
103 | 2553362.5187 | 1166182.8902 | 2553348.9038 | 1166185.6369
104 | 2553348.9038 | 1166185.6369 | 2553334.1886 | 1166188.6056
105 | 2553415.9329 | 1166082.1773 | 2553415.9727 | 1166079.42
106 | 2553415.9329 | 1166082.1773 | 2553432.0005 | 1166082.6814
107 | 2553457.5037 | 1166071.9269 | 2553456.176 | 1166090.8804
108 | 2553394.1452 | 1166079.5119 | 2553415.9727 | 1166079.42
109 | 2553415.9727 | 1166079.42 | 2553416.4217 | 1166049.0881
110 | 2553434.8013 | 1166082.7693 | 2553432.0005 | 1166082.6814
111 | 2553457.5037 | 1166071.9269 | 2553495.3351 | 1166061.2611
112 | 2553457.5037 | 1166071.9269 | 2553458.0687 | 1166054.9691 | 2553458.3024 | 1166053.511
113 | 2553416.4217 | 1166049.0881 | 2553416.5868 | 1166037.9297
114 | 2553416.8329 | 1166021.308 | 2553416.5868 | 1166037.9297
115 | 2553495.3351 | 1166061.2611 | 2553494.5469 | 1166048.4938 | 2553498.714 | 1166046.7828
116 | 2553495.3351 | 1166061.2611 | 2553502.7226 | 1166059.1805
117 | 2553458.3024 | 1166053.511 | 2553468.9204 | 1166053.3396
118 | 2553476.9581 | 1166015.6685 | 2553476.3543 | 1166018.7637 | 2553474.5024 | 1166023.8141 | 2553460.1131 | 1166042.1687 | 2553458.3024 | 1166053.511
119 | 2553524.1137 | 1166053.1559 | 2553502.7226 | 1166059.1805
120 | 2553502.7226 | 1166059.1805 | 2553502.7929 | 1166072.0285
121 | 2553476.9581 | 1166015.6685 | 2553489.8548 | 1166014.1232
122 | 2553476.9581 | 1166015.6685 | 2553480.3246 | 1165998.6
123 | 2553470.0829 | 1166016.689 | 2553476.3543 | 1166018.7637 | 2553476.9581 | 1166015.6685
124 | 2553502.8507 | 1166082.5918 | 2553502.7929 | 1166072.0285
125 | 2553470.0829 | 1166016.689 | 2553466.9951 | 1166020.217
126 | 2553480.3246 | 1165998.6 | 2553490.2077 | 1165997.445
127 | 2553482.362 | 1165984.8881 | 2553480.3246 | 1165998.6
128 | 2553482.362 | 1165984.8881 | 2553502.7838 | 1165983.1844 | 2553510.0139 | 1165981.5275 | 2553510.542 | 1165974.5864
129 | 2553482.362 | 1165984.8881 | 2553482.3068 | 1165983.699
130 | 2553472.1551 | 1165971.0521 | 2553477.2941 | 1165971.1647 | 2553481.7777 | 1165973.7312 | 2553481.7777 | 1165973.7312
131 | 2553466.4277 | 1165970.9266 | 2553472.1551 | 1165971.0521
132 | 2553482.3068 | 1165983.699 | 2553481.7777 | 1165973.7312
133 | 2553475.076 | 1165986.2565 | 2553478.6792 | 1165983.9051 | 2553482.3068 | 1165983.699
134 | 2553705.277 | 1165982.1245 | 2553693.0634 | 1165957.6318
135 | 2553693.0634 | 1165957.6318 | 2553693.0634 | 1165957.6318 | 2553686.3637 | 1165926.1557
136 | 2553686.3637 | 1165926.1557 | 2553681.9443 | 1165905.3922
137 | 2553681.9443 | 1165905.3922 | 2553677.2163 | 1165883.1791
138 | 2553677.2163 | 1165883.1791 | 2553675.06 | 1165873.0485 | 2553673.3732 | 1165853.1881
139 | 2553631.6838 | 1165929.538 | 2553628.4216 | 1165913.2188
140 | 2553640.7341 | 1165974.8119 | 2553631.6838 | 1165929.538
141 | 2553628.4216 | 1165913.2188 | 2553622.6552 | 1165884.3724
142 | 2553640.7341 | 1165974.8119 | 2553616.8008 | 1165941.2793 | 2553605.2697 | 1165921.4469 | 2553603.4616 | 1165918.3259
143 | 2553600.2171 | 1165960.0953 | 2553604.2867 | 1165954.6832 | 2553603.9421 | 1165952.6959 | 2553603.2931 | 1165948.9767 | 2553608.6 | 1165955.0389 | 2553610.0111 | 1165954.3498 | 2553605.4252 | 1165948.4488 | 2553607.7065 | 1165947.4195 | 2553605.7838 | 1165933.4493 | 2553601.7389 | 1165926.2434 | 2553605.2697 | 1165921.4469 | 2553603.4616 | 1165918.3259
144 | 2553603.4616 | 1165918.3259 | 2553593.5735 | 1165917.8689 | 2553591.0954 | 1165910.2952 | 2553590.765 | 1165909.6027
145 | 2553604.4661 | 1165963.0195 | 2553600.2171 | 1165960.0953
146 | 2553599.1318 | 1165959.3588 | 2553600.2171 | 1165960.0953
147 | 2553599.1318 | 1165959.3588 | 2553599.6196 | 1165948.1936
148 | 2553569.7822 | 1165963.9996 | 2553574.2486 | 1165958.4176 | 2553574.5569 | 1165957.6926 | 2553579.948 | 1165961.7641 | 2553580.4043 | 1165964.3286 | 2553586.0883 | 1165956.8029 | 2553590.7672 | 1165959.8683 | 2553593.9129 | 1165955.7751 | 2553599.1318 | 1165959.3588
149 | 2553574.1292 | 1165966.7229 | 2553569.7822 | 1165963.9996
150 | 2553568.7051 | 1165963.3298 | 2553569.7822 | 1165963.9996
151 | 2553556.1929 | 1165932.5104 | 2553557.7243 | 1165926.5844 | 2553557.6483 | 1165916.7798
152 | 2553550.7168 | 1165932.2861 | 2553556.1929 | 1165932.5104
153 | 2553556.1929 | 1165932.5104 | 2553559.2802 | 1165957.433 | 2553568.7051 | 1165963.3298
154 | 2553568.7051 | 1165963.3298 | 2553572.5859 | 1165951.3379

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2553993.5698 | 1166884.1797
1 | 2553975.0825 | 1166902.2044
2 | 2553860.754 | 1166185.1812
3 | 2553949.5366 | 1166934.9936
4 | 2553737.9493 | 1166039.4395
5 | 2553947.7188 | 1166085.408
6 | 2553941.2523 | 1166942.7881
7 | 2553458.3036 | 1166406.6366
8 | 2553456.0577 | 1166378.1069
9 | 2553785.3452 | 1166897.7606
10 | 2553883.0459 | 1166956.7719
11 | 2553387.0946 | 1165865.4902
12 | 2553392.9409 | 1165848.4536
13 | 2553370.3042 | 1165967.427
14 | 2553401.9262 | 1165803.4143
15 | 2553383.3073 | 1165971.5887
16 | 2553402.8521 | 1165796.7131
17 | 2553405.1729 | 1165779.9161
18 | 2553417.6085 | 1165968.7864
19 | 2553417.4737 | 1165978.0105
20 | 2553283.4762 | 1166005.5382
21 | 2553255.2678 | 1166029.527
22 | 2553236.1026 | 1166045.6133
23 | 2553221.5107 | 1166057.8611
24 | 2553287.9803 | 1166155.8338
25 | 2553288.93 | 1166159.7318
26 | 2553231.0027 | 1166123.4609
27 | 2553406.1454 | 1165765.6899
28 | 2553577.7756 | 1165871.0887
29 | 2553577.1923 | 1165883.6058
30 | 2553139.7391 | 1166245.339
31 | 2553135.1172 | 1166250.9546
32 | 2553147.1076 | 1166236.3865
33 | 2553154.3433 | 1166252.1383
34 | 2553137.6902 | 1166201.097
35 | 2553297.6454 | 1166195.5017
36 | 2553294.3145 | 1166181.8309
37 | 2553314.1409 | 1166192.65
38 | 2553171.9307 | 1166265.1238
39 | 2553126.3994 | 1166180.4049
40 | 2553126.4498 | 1166208.3907
41 | 2553123.6466 | 1166175.3599
42 | 2553109.2843 | 1166149.0361
43 | 2553110.6792 | 1166184.455
44 | 2553107.4822 | 1166133.9867
45 | 2553067.6745 | 1166159.0558
46 | 2553136.9034 | 1166129.812
47 | 2553112.2489 | 1166111.8306
48 | 2553089.0773 | 1166117.0245
49 | 2553067.9737 | 1166173.2402
50 | 2553166.4395 | 1166104.1435
51 | 2553140.8822 | 1166092.3147
52 | 2553168.4015 | 1166102.4384
53 | 2553138.673 | 1166091.3723
54 | 2553178.6812 | 1166114.3248
55 | 2553179.758 | 1166092.9063
56 | 2553115.9793 | 1166094.4919
57 | 2553075.0666 | 1166108.4325
58 | 2553117.337 | 1166082.2712
59 | 2553192.5146 | 1166130.3204
60 | 2553177.5819 | 1166138.7636
61 | 2553170.8233 | 1166166.4421
62 | 2553193.8052 | 1166131.8127
63 | 2553211.366 | 1166152.1181
64 | 2553073.4643 | 1166107.4499
65 | 2553111.2372 | 1166056.1385
66 | 2553107.0527 | 1166031.0684
67 | 2553567.7282 | 1166045.7586
68 | 2553562.7753 | 1166045.9332
69 | 2553570.4313 | 1166032.3926
70 | 2553544.3179 | 1166048.0967
71 | 2553587.0568 | 1166006.7217
72 | 2553546.5081 | 1166008.4566
73 | 2553547.3441 | 1165993.3274
74 | 2553549.2244 | 1165959.296
75 | 2553447.0137 | 1166337.9375
76 | 2553443.8618 | 1166322.8832
77 | 2553483.9084 | 1166326.505
78 | 2553443.285 | 1166320.1282
79 | 2553439.52 | 1166302.1457
80 | 2553424.6474 | 1166234.1009
81 | 2553422.6397 | 1166226.4907
82 | 2553416.0764 | 1166201.6135
83 | 2553433.9313 | 1166185.1913
84 | 2553427.9673 | 1166166.3288
85 | 2553415.6938 | 1166200.1634
86 | 2553420.825 | 1166155.0333
87 | 2553412.7088 | 1166188.8489
88 | 2553408.6809 | 1166173.5819
89 | 2553415.1274 | 1166163.7266
90 | 2553381.0318 | 1166179.1553
91 | 2553393.2585 | 1166148.5884
92 | 2553373.8989 | 1166162.6229
93 | 2553366.7639 | 1166182.0337
94 | 2553415.7136 | 1166097.3092
95 | 2553454.2023 | 1166119.0551
96 | 2553375.43 | 1166119.4562
97 | 2553362.5187 | 1166182.8902
98 | 2553348.9038 | 1166185.6369
99 | 2553334.1886 | 1166188.6056
100 | 2553400.2559 | 1166100.3087
101 | 2553415.9329 | 1166082.1773
102 | 2553456.176 | 1166090.8804
103 | 2553415.9727 | 1166079.42
104 | 2553432.0005 | 1166082.6814
105 | 2553457.5037 | 1166071.9269
106 | 2553434.8013 | 1166082.7693
107 | 2553394.1452 | 1166079.5119
108 | 2553416.4217 | 1166049.0881
109 | 2553416.5868 | 1166037.9297
110 | 2553416.8329 | 1166021.308
111 | 2553399.6445 | 1165975.7255
112 | 2553495.3351 | 1166061.2611
113 | 2553458.3024 | 1166053.511
114 | 2553498.714 | 1166046.7828
115 | 2553502.7226 | 1166059.1805
116 | 2553468.9204 | 1166053.3396
117 | 2553476.9581 | 1166015.6685
118 | 2553524.1137 | 1166053.1559
119 | 2553502.7929 | 1166072.0285
120 | 2553470.0829 | 1166016.689
121 | 2553466.9951 | 1166020.217
122 | 2553489.8548 | 1166014.1232
123 | 2553480.3246 | 1165998.6
124 | 2553502.8507 | 1166082.5918
125 | 2553490.2077 | 1165997.445
126 | 2553482.362 | 1165984.8881
127 | 2553472.1551 | 1165971.0521
128 | 2553481.7777 | 1165973.7312
129 | 2553466.4277 | 1165970.9266
130 | 2553482.3068 | 1165983.699
131 | 2553475.076 | 1165986.2565
132 | 2553510.542 | 1165974.5864
133 | 2553705.277 | 1165982.1245
134 | 2553693.0634 | 1165957.6318
135 | 2553686.3637 | 1165926.1557
136 | 2553681.9443 | 1165905.3922
137 | 2553677.2163 | 1165883.1791
138 | 2553673.3732 | 1165853.1881
139 | 2553631.6838 | 1165929.538
140 | 2553628.4216 | 1165913.2188
141 | 2553640.7341 | 1165974.8119
142 | 2553622.6552 | 1165884.3724
143 | 2553603.4616 | 1165918.3259
144 | 2553600.2171 | 1165960.0953
145 | 2553590.765 | 1165909.6027
146 | 2553604.4661 | 1165963.0195
147 | 2553599.1318 | 1165959.3588
148 | 2553599.6196 | 1165948.1936
149 | 2553569.7822 | 1165963.9996
150 | 2553557.6483 | 1165916.7798
151 | 2553556.1929 | 1165932.5104
152 | 2553550.7168 | 1165932.2861
153 | 2553568.7051 | 1165963.3298
154 | 2553572.5859 | 1165951.3379
155 | 2553574.1292 | 1165966.7229
156 | 2553415.1274 | 1166163.7266

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97842 | -0.15309 | 0.0038448 | 0.00096361
1 | 0.97864 | -0.15152 | 0.0015189 | 0.00038068
2 | 0.97445 | -0.18191 | 0.0020039 | 0.00050223
3 | 0.97904 | -0.14865 | 0.00021048 | 5.2751e-05
4 | 0.97303 | -0.19221 | 0 | 0
5 | 0.97435 | -0.18263 | 0.00051185 | 0.00012828
6 | 0.97915 | -0.14786 | 0.0019937 | 0.00049966
7 | 0.98825 | -0.082407 | 0.012497 | 0.0031321
8 | 0.98886 | -0.07812 | 0.00098696 | 0.00024736
9 | 0.98125 | -0.13271 | 0.0010885 | 0.00027282
10 | 0.97998 | -0.14184 | 0 | 0
11 | 0.98556 | -0.10093 | 0.0011891 | 0.00029801
12 | 0.98518 | -0.10357 | 0.0008866 | 0.0002222
13 | 0.98779 | -0.085184 | 0.00099129 | 0.00024844
14 | 0.98426 | -0.11012 | 0.0024082 | 0.00060355
15 | 0.9881 | -0.083039 | 0.00090179 | 0.00022601
16 | 0.98413 | -0.111 | 0.000541 | 0.00013559
17 | 0.98383 | -0.11316 | 0.0010529 | 0.00026388
18 | 0.9889 | -0.077413 | 0.00098913 | 0.0002479
19 | 0.98891 | -0.07732 | 0 | 0
20 | 0.97487 | -0.17668 | 0.0049761 | 0.0012471
21 | 0.97514 | -0.17474 | 0.0041542 | 0.0010411
22 | 0.97548 | -0.17234 | 0.0023032 | 0.00057723
23 | 0.9758 | -0.17006 | 0.0019822 | 0.00049679
24 | 0.98656 | -0.093729 | 0.0029361 | 0.00073586
25 | 0.98671 | -0.092625 | 0.010321 | 0.0025868
26 | 0.98413 | -0.11082 | 0.0020834 | 0.00052214
27 | 0.98358 | -0.1149 | 0.0018847 | 0.00047234
28 | 0.97718 | -0.16034 | 0 | 0
29 | 0.97677 | -0.16331 | 0.0016425 | 0.00041164
30 | 0.97032 | -0.20938 | 0.0032526 | 0.00081519
31 | 0.97025 | -0.20988 | 0.0064802 | 0.0016241
32 | 0.97049 | -0.20818 | 0 | 0
33 | 0.97034 | -0.20925 | 0 | 0
34 | 0.97126 | -0.20259 | 0 | 0
35 | 0.98844 | -0.080476 | 0 | 0
36 | 0.98777 | -0.085172 | 0.0012959 | 0.00032479
37 | 0.98924 | -0.074896 | 0.0011411 | 0.00028598
38 | 0.97022 | -0.21009 | 0.0034701 | 0.00086968
39 | 0.97175 | -0.19912 | 0.0028845 | 0.00072292
40 | 0.97125 | -0.20269 | 0.0007293 | 0.00018278
41 | 0.97189 | -0.19809 | 0 | 0
42 | 0.97269 | -0.19233 | 0 | 0
43 | 0.97186 | -0.19833 | 0.0013889 | 0.0003481
44 | 0.97313 | -0.18914 | 0 | 0
45 | 0.97266 | -0.19255 | 0 | 0
46 | 0.97266 | -0.19251 | 0.00051205 | 0.00012833
47 | 0.97389 | -0.18366 | 0.00076312 | 0.00019126
48 | 0.97299 | -0.19013 | 0.0024101 | 0.00060403
49 | 0.97265 | -0.19263 | 0.00049415 | 0.00012385
50 | 0.97706 | -0.16097 | 0 | 0
51 | 0.97591 | -0.16921 | 0.00050783 | 0.00012727
52 | 0.97717 | -0.16021 | 0 | 0
53 | 0.97581 | -0.1699 | 0.0019112 | 0.000479
54 | 0.97814 | -0.1533 | 0.00047445 | 0.00011891
55 | 0.97686 | -0.1624 | 0.00069705 | 0.0001747
56 | 0.97451 | -0.17923 | 0.00029872 | 7.4867e-05
57 | 0.97296 | -0.19035 | 0.00057599 | 0.00014436
58 | 0.97495 | -0.17611 | 0 | 0
59 | 0.97945 | -0.14392 | 0 | 0
60 | 0.97934 | -0.14477 | 0.0011066 | 0.00027735
61 | 0.97918 | -0.1459 | 0.0036234 | 0.00090811
62 | 0.97959 | -0.14295 | 0.0013369 | 0.00033506
63 | 0.9815 | -0.1294 | 0 | 0
64 | 0.97296 | -0.19037 | 0.00073188 | 0.00018343
65 | 0.97489 | -0.17654 | 0.00056023 | 0.00014041
66 | 0.97485 | -0.17679 | 0.0009406 | 0.00023574
67 | 0.97015 | -0.21089 | 0.0042019 | 0.0010531
68 | 0.97021 | -0.21048 | 0.00052616 | 0.00013187
69 | 0.97008 | -0.21143 | 0.0023542 | 0.00059001
70 | 0.97043 | -0.20883 | 0 | 0
71 | 0.97002 | -0.21186 | 0.00126 | 0.00031578
72 | 0.97092 | -0.20532 | 0.00064742 | 0.00016226
73 | 0.97112 | -0.20388 | 0.0015447 | 0.00038715
74 | 0.97165 | -0.20008 | 0.00048172 | 0.00012073
75 | 0.98975 | -0.071797 | 0 | 0
76 | 0.9901 | -0.069257 | 0.00057027 | 0.00014292
77 | 0.98962 | -0.072707 | 0.0023057 | 0.00057786
78 | 0.99017 | -0.068784 | 0.0043823 | 0.0010983
79 | 0.99066 | -0.065289 | 0.00053094 | 0.00013307
80 | 0.99256 | -0.05188 | 0 | 0
81 | 0.99277 | -0.050368 | 0.00043622 | 0.00010933
82 | 0.99348 | -0.045373 | 0.0022406 | 0.00056155
83 | 0.99464 | -0.037245 | 0.0031448 | 0.00078816
84 | 0.99473 | -0.036611 | 0.0035439 | 0.00088818
85 | 0.99352 | -0.045065 | 0.000421 | 0.00010551
86 | 0.99486 | -0.035708 | 0 | 0
87 | 0.99387 | -0.042638 | 0.0050078 | 0.0012551
88 | 0.99439 | -0.038966 | 0 | 0
89 | 0.99546 | -0.031519 | 0 | 0
90 | 0.99277 | -0.050265 | 0 | 0
91 | 1 | 0 | -0.21525 | -0.054105
92 | 0.9927 | -0.050717 | 0.0024762 | 0.00062059
93 | 0.99195 | -0.055944 | 0.0024593 | 0.00061636
94 | 0.99232 | -0.05343 | 0 | 0
95 | 0.99359 | -0.04465 | 0 | 0
96 | 0.99969 | -0.0021762 | 0.0062085 | 0.001556
97 | 0.99172 | -0.057581 | 0.00042609 | 0.00010679
98 | 0.99097 | -0.062807 | 0.006416 | 0.001608
99 | 0.99023 | -0.067974 | 0.001234 | 0.00030926
100 | 0.99226 | -0.053882 | 0.0028411 | 0.00071204
101 | 0.99175 | -0.057472 | 0 | 0
102 | 0.99287 | -0.049741 | 0.0018444 | 0.00046226
103 | 0.99166 | -0.058091 | 0 | 0
104 | 0.99155 | -0.058845 | 0.0021329 | 0.00053455
105 | 0.99243 | -0.052814 | 0 | 0
106 | 0.99153 | -0.059023 | 0.0062804 | 0.001574
107 | 0.99159 | -0.058595 | 0.0022791 | 0.0005712
108 | 0.99073 | -0.064556 | 0.0030136 | 0.00075529
109 | 0.99042 | -0.066766 | 0.0018032 | 0.00045192
110 | 0.98997 | -0.069908 | 0.003548 | 0.00088922
111 | 0.98849 | -0.080312 | 0.00094605 | 0.0002371
112 | 0.99218 | -0.054593 | 0 | 0
113 | 0.99213 | -0.054963 | 0 | 0
114 | 0.99215 | -0.05477 | 0.0010087 | 0.0002528
115 | 0.99214 | -0.054862 | 0 | 0
116 | 0.9921 | -0.055136 | 0.0016164 | 0.0004051
117 | 0.99151 | -0.059302 | 0 | 0
118 | 0.99212 | -0.055019 | 0.00069952 | 0.00017532
119 | 0.99209 | -0.055221 | 0.0010366 | 0.00025979
120 | 0.99148 | -0.059522 | 0 | 0
121 | 0.99147 | -0.059628 | 0.0022195 | 0.00055626
122 | 0.99147 | -0.059592 | 0.0022044 | 0.00055247
123 | 0.99138 | -0.060263 | 0 | 0
124 | 0.99206 | -0.055406 | 0.0017234 | 0.00043192
125 | 0.99136 | -0.060394 | 0.0012973 | 0.00032512
126 | 0.9913 | -0.060846 | 0 | 0
127 | 0.99123 | -0.061275 | 0.00039692 | 9.9478e-05
128 | 0.99126 | -0.061127 | 0.00096978 | 0.00024305
129 | 0.99123 | -0.061334 | 0.0010156 | 0.00025453
130 | 0.99129 | -0.060885 | 0 | 0
131 | 0.99128 | -0.060952 | 0.00083505 | 0.00020928
132 | 0.99125 | -0.06117 | 0.0009151 | 0.00022935
133 | 0.97252 | -0.19585 | 0.00057812 | 0.00014489
134 | 0.97234 | -0.19716 | 0.0008909 | 0.00022328
135 | 0.97217 | -0.1984 | 0.00026176 | 6.5602e-05
136 | 0.97206 | -0.19916 | 0.00031471 | 7.8875e-05
137 | 0.97196 | -0.1999 | 0.0020415 | 0.00051165
138 | 0.97192 | -0.20022 | 0.001021 | 0.00025588
139 | 0.97495 | -0.17637 | 0.00037458 | 9.3879e-05
140 | 0.97489 | -0.17676 | 0.00069441 | 0.00017404
141 | 0.97512 | -0.17512 | 0 | 0
142 | 0.97483 | -0.17723 | 0.001509 | 0.0003782
143 | 0.97538 | -0.17328 | 0 | 0
144 | 0.9738 | -0.18459 | 0 | 0
145 | 0.97591 | -0.16949 | 0.00068185 | 0.00017089
146 | 0.97379 | -0.18464 | 0.0010072 | 0.00025242
147 | 0.97377 | -0.18481 | 0 | 0
148 | 0.97376 | -0.18492 | 0.00095472 | 0.00023927
149 | 0.97282 | -0.19165 | 0 | 0
150 | 0.97216 | -0.19639 | 0.00064432 | 0.00016148
151 | 0.97218 | -0.19629 | 0 | 0
152 | 0.97209 | -0.19692 | 0 | 0
153 | 0.9728 | -0.19182 | 0 | 0
154 | 0.97278 | -0.19196 | 0.0010866 | 0.00027234
155 | 0.9728 | -0.19176 | 0.0020499 | 0.00051375
156 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011511 | -0.0028662 | 0.011513 | 0.0028665 | 2.4746e-06 | 3.0103e-07 | 0.017499 | 0.017499 | 0.017499 | 0.97842 | -0.15309 | 0.97864 | -0.15152 | 3.2406
1 | 0.0076659 | 0.0019026 | -0.0076358 | -0.0019088 | 3.0155e-05 | -6.2014e-06 | 0.011652 | 0.011658 | 0.011658 | 0.97842 | -0.15309 | 0.97445 | -0.18191 | 2.1589
2 | -0.013032 | -0.0032472 | 0.013037 | 0.0032481 | 5.1145e-06 | 9.1681e-07 | 0.019809 | 0.019808 | 0.019809 | 0.97864 | -0.15152 | 0.97904 | -0.14865 | 3.6683
3 | 0.00512 | 0.0012799 | -0.0051127 | -0.0012795 | 7.268e-06 | 4.2466e-07 | 0.0078172 | 0.007818 | 0.007818 | 0.97445 | -0.18191 | 0.97303 | -0.19221 | 2.8956
4 | 0.0005119 | 0.00012665 | -0.00051185 | -0.00012828 | 5.0426e-08 | -1.6292e-06 | 0.0007811 | 0.00078169 | 0.00078169 | 0.97445 | -0.18191 | 0.97435 | -0.18263 | 0.28951
5 | -0.013248 | -0.0033009 | 0.013249 | 0.0033011 | 1.4469e-06 | 2.6858e-07 | 0.020128 | 0.020128 | 0.020128 | 0.97904 | -0.14865 | 0.97915 | -0.14786 | 3.7274
6 | 0.0051127 | 0.0012795 | -0.0051101 | -0.0012793 | 2.5682e-06 | 1.5184e-07 | 0.007818 | 0.0078183 | 0.0078183 | 0.97303 | -0.19221 | 0.97252 | -0.19585 | 2.8957
7 | -0.015243 | -0.0038008 | 0.015255 | 0.0038037 | 1.2567e-05 | 2.9425e-06 | 0.023158 | 0.023157 | 0.023158 | 0.97915 | -0.14786 | 0.97998 | -0.14184 | 4.2885
8 | -0.028973 | -0.0072416 | 0.028991 | 0.0072475 | 1.7112e-05 | 5.8425e-06 | 0.043618 | 0.043618 | 0.043618 | 0.98825 | -0.082407 | 0.98886 | -0.07812 | 8.0775
9 | 0.016476 | 0.0041096 | -0.016363 | -0.004081 | 0.00011326 | 2.8549e-05 | 0.024801 | 0.024807 | 0.024807 | 0.98825 | -0.082407 | 0.98125 | -0.13271 | 4.5939
10 | -0.029977 | -0.0074948 | 0.030004 | 0.0075038 | 2.6134e-05 | 8.994e-06 | 0.045103 | 0.045103 | 0.045103 | 0.98886 | -0.07812 | 0.98975 | -0.071797 | 8.3524
11 | 0.015275 | 0.0038082 | -0.015255 | -0.0038037 | 1.9096e-05 | 4.4647e-06 | 0.023156 | 0.023157 | 0.023157 | 0.98125 | -0.13271 | 0.97998 | -0.14184 | 4.2884
12 | 0.028731 | 0.0072277 | -0.028721 | -0.0072241 | 1.0579e-05 | 3.6101e-06 | 0.043388 | 0.043389 | 0.043389 | 0.98556 | -0.10093 | 0.98518 | -0.10357 | 8.0349
13 | -0.02992 | -0.0075257 | 0.029986 | 0.0075484 | 6.5804e-05 | 2.267e-05 | 0.045184 | 0.045183 | 0.045184 | 0.98556 | -0.10093 | 0.98779 | -0.085184 | 8.3674
14 | 0.027834 | 0.0070019 | -0.027808 | -0.0069933 | 2.5438e-05 | 8.6106e-06 | 0.042049 | 0.04205 | 0.04205 | 0.98518 | -0.10357 | 0.98426 | -0.11012 | 7.787
15 | -0.030977 | -0.0077968 | 0.030987 | 0.0078001 | 9.2808e-06 | 3.2199e-06 | 0.046676 | 0.046676 | 0.046676 | 0.98779 | -0.085184 | 0.9881 | -0.083039 | 8.6437
16 | 0.0254 | 0.0063897 | -0.025397 | -0.0063887 | 3.1138e-06 | 1.0257e-06 | 0.038409 | 0.038409 | 0.038409 | 0.98426 | -0.11012 | 0.98413 | -0.111 | 7.1128
17 | -0.031888 | -0.0080261 | 0.0319 | 0.0080303 | 1.2144e-05 | 4.2383e-06 | 0.048034 | 0.048034 | 0.048034 | 0.9881 | -0.083039 | 0.98849 | -0.080312 | 8.8952
18 | 0.024856 | 0.0062531 | -0.024849 | -0.0062507 | 7.4759e-06 | 2.4446e-06 | 0.037591 | 0.037591 | 0.037591 | 0.98413 | -0.111 | 0.98383 | -0.11316 | 6.9614
19 | 0.023796 | 0.0059868 | -0.02379 | -0.005985 | 5.7664e-06 | 1.8558e-06 | 0.035999 | 0.035999 | 0.035999 | 0.98383 | -0.11316 | 0.98358 | -0.1149 | 6.6665
20 | -0.00098913 | -0.0002479 | 0.00098914 | 0.00024778 | 1.2751e-08 | -1.1345e-07 | 0.0014884 | 0.0014883 | 0.0014884 | 0.9889 | -0.077413 | 0.98891 | -0.07732 | 0.55124
21 | 0.03286 | 0.0082722 | -0.032847 | -0.0082674 | 1.373e-05 | 4.8192e-06 | 0.049458 | 0.049458 | 0.049458 | 0.98891 | -0.07732 | 0.98849 | -0.080312 | 9.1589
22 | -0.033849 | -0.00852 | 0.033884 | 0.0085324 | 3.5066e-05 | 1.2375e-05 | 0.050946 | 0.050946 | 0.050946 | 0.98891 | -0.07732 | 0.98997 | -0.069908 | 9.4345
23 | -0.0049761 | -0.0012471 | 0.0049774 | 0.0012472 | 1.3331e-06 | 5.0865e-08 | 0.0075954 | 0.0075952 | 0.0075954 | 0.97487 | -0.17668 | 0.97514 | -0.17474 | 2.8131
24 | -0.0091316 | -0.0022883 | 0.0091346 | 0.0022892 | 3.0315e-06 | 8.5372e-07 | 0.013934 | 0.013934 | 0.013934 | 0.97514 | -0.17474 | 0.97548 | -0.17234 | 5.1608
25 | -0.011438 | -0.0028664 | 0.011441 | 0.0028676 | 3.6188e-06 | 1.1539e-06 | 0.017447 | 0.017447 | 0.017447 | 0.97548 | -0.17234 | 0.9758 | -0.17006 | 6.462
26 | -0.013424 | -0.0033644 | 0.013438 | 0.0033692 | 1.4253e-05 | 4.8002e-06 | 0.02047 | 0.02047 | 0.02047 | 0.9758 | -0.17006 | 0.97686 | -0.1624 | 7.5815
27 | -0.054205 | -0.013657 | 0.054214 | 0.01366 | 8.3722e-06 | 3.1176e-06 | 0.081783 | 0.081783 | 0.081783 | 0.98656 | -0.093729 | 0.98671 | -0.092625 | 15.1451
28 | 0.051269 | 0.012921 | -0.051147 | -0.012875 | 0.00012234 | 4.5386e-05 | 0.077355 | 0.077355 | 0.077355 | 0.98656 | -0.093729 | 0.98413 | -0.11082 | 14.3251
29 | -0.064535 | -0.016246 | 0.064602 | 0.016272 | 6.7252e-05 | 2.5285e-05 | 0.097348 | 0.097348 | 0.097348 | 0.98671 | -0.092625 | 0.98777 | -0.085172 | 18.0275
30 | 0.049064 | 0.012353 | -0.048937 | -0.012305 | 0.00012706 | 4.8402e-05 | 0.074205 | 0.074205 | 0.074205 | 0.98413 | -0.11082 | 0.9815 | -0.1294 | 27.4835
31 | 0.021905 | 0.0055126 | -0.021767 | -0.005462 | 0.0001381 | 5.0575e-05 | 0.033148 | 0.033149 | 0.033149 | 0.98358 | -0.1149 | 0.97718 | -0.16034 | 12.2773
32 | 0.021767 | 0.005462 | -0.021758 | -0.0054588 | 8.9715e-06 | 3.2867e-06 | 0.033149 | 0.033149 | 0.033149 | 0.97718 | -0.16034 | 0.97677 | -0.16331 | 12.2773
33 | 0.020116 | 0.0050471 | -0.020099 | -0.0050409 | 1.7241e-05 | 6.2634e-06 | 0.030647 | 0.030647 | 0.030647 | 0.97677 | -0.16331 | 0.97591 | -0.16949 | 11.3507
34 | 0.0064807 | 0.0016242 | -0.0064802 | -0.0016241 | 4.4826e-07 | 8.2575e-08 | 0.0099383 | 0.0099383 | 0.0099383 | 0.97032 | -0.20938 | 0.97025 | -0.20988 | 3.6809
35 | -0.0097333 | -0.0024394 | 0.0097349 | 0.0024398 | 1.612e-06 | 4.7674e-07 | 0.014926 | 0.014926 | 0.014926 | 0.97032 | -0.20938 | 0.97049 | -0.20818 | 5.5283
36 | 0.003471 | 0.0008694 | -0.0034705 | -0.00086956 | 5.1482e-07 | -1.6188e-07 | 0.0053218 | 0.0053219 | 0.0053219 | 0.97049 | -0.20818 | 0.97034 | -0.20925 | 1.9711
37 | -0.013206 | -0.0033092 | 0.013216 | 0.0033127 | 1.0225e-05 | 3.4385e-06 | 0.020248 | 0.020248 | 0.020248 | 0.97049 | -0.20818 | 0.97126 | -0.20259 | 7.4993
38 | 0.0034705 | 0.00086956 | -0.0034701 | -0.00086968 | 4.0176e-07 | -1.2624e-07 | 0.0053219 | 0.005322 | 0.005322 | 0.97034 | -0.20925 | 0.97022 | -0.21009 | 1.9711
39 | -0.013945 | -0.0034953 | 0.013952 | 0.0034976 | 6.7142e-06 | 2.2905e-06 | 0.021365 | 0.021365 | 0.021365 | 0.97126 | -0.20259 | 0.97175 | -0.19912 | 7.913
40 | 0.00072931 | 0.00018262 | -0.0007293 | -0.00018278 | 1.0438e-08 | -1.6182e-07 | 0.0011173 | 0.0011173 | 0.0011173 | 0.97126 | -0.20259 | 0.97125 | -0.20269 | 0.41383
41 | 0.065942 | 0.016613 | -0.065898 | -0.016596 | 4.3288e-05 | 1.6289e-05 | 0.0993 | 0.0993 | 0.0993 | 0.98844 | -0.080476 | 0.98777 | -0.085172 | 18.3889
42 | -0.065942 | -0.016613 | 0.065993 | 0.016632 | 5.1513e-05 | 1.9383e-05 | 0.0993 | 0.0993 | 0.0993 | 0.98844 | -0.080476 | 0.98924 | -0.074896 | 18.3889
43 | -0.067134 | -0.016918 | 0.067199 | 0.016943 | 6.5113e-05 | 2.4518e-05 | 0.10102 | 0.10102 | 0.10102 | 0.98924 | -0.074896 | 0.99023 | -0.067974 | 18.7067
44 | -0.016837 | -0.0042205 | 0.016839 | 0.0042214 | 2.3838e-06 | 8.4565e-07 | 0.025782 | 0.025782 | 0.025782 | 0.97175 | -0.19912 | 0.97189 | -0.19809 | 9.5489
45 | -0.018228 | -0.0045693 | 0.018243 | 0.0045745 | 1.4568e-05 | 5.2313e-06 | 0.027909 | 0.027908 | 0.027909 | 0.97189 | -0.19809 | 0.97269 | -0.19233 | 10.3365
46 | 0.001389 | 0.00034792 | -0.0013889 | -0.0003481 | 4.4612e-08 | -1.7874e-07 | 0.0021265 | 0.0021266 | 0.0021266 | 0.97189 | -0.19809 | 0.97186 | -0.19833 | 0.78763
47 | -0.019249 | -0.0048256 | 0.019257 | 0.0048286 | 8.5017e-06 | 3.0748e-06 | 0.029447 | 0.029447 | 0.029447 | 0.97269 | -0.19233 | 0.97313 | -0.18914 | 10.9064
48 | 0.00049417 | 0.00012314 | -0.00049416 | -0.00012367 | 1.5356e-08 | -5.2877e-07 | 0.00075573 | 0.00075592 | 0.00075592 | 0.97269 | -0.19233 | 0.97266 | -0.19255 | 0.27997
49 | 0.00051207 | 0.00012792 | -0.00051205 | -0.00012833 | 1.2892e-08 | -4.1302e-07 | 0.00078321 | 0.00078336 | 0.00078336 | 0.97269 | -0.19233 | 0.97266 | -0.19251 | 0.29013
50 | -0.022976 | -0.0057601 | 0.022993 | 0.0057666 | 1.7456e-05 | 6.4319e-06 | 0.035133 | 0.035133 | 0.035133 | 0.97313 | -0.18914 | 0.97389 | -0.18366 | 13.0123
51 | 0.0037185 | 0.00093148 | -0.003718 | -0.0009316 | 5.0719e-07 | -1.1724e-07 | 0.0056858 | 0.0056859 | 0.0056859 | 0.97313 | -0.18914 | 0.97299 | -0.19013 | 2.1059
52 | 0.00049416 | 0.00012367 | -0.00049415 | -0.00012385 | 5.0592e-09 | -1.7414e-07 | 0.00075592 | 0.00075599 | 0.00075599 | 0.97266 | -0.19255 | 0.97265 | -0.19263 | 0.27999
53 | -0.023756 | -0.0059578 | 0.023771 | 0.0059632 | 1.4582e-05 | 5.3876e-06 | 0.036299 | 0.036299 | 0.036299 | 0.97389 | -0.18366 | 0.97451 | -0.17923 | 13.4441
54 | 0.0013079 | 0.00032757 | -0.0013079 | -0.00032776 | 4.103e-08 | -1.8834e-07 | 0.0020001 | 0.0020002 | 0.0020002 | 0.97299 | -0.19013 | 0.97296 | -0.19035 | 0.74082
55 | 0.028057 | 0.0070449 | -0.028025 | -0.0070329 | 3.2092e-05 | 1.1991e-05 | 0.042734 | 0.042734 | 0.042734 | 0.97706 | -0.16097 | 0.97591 | -0.16921 | 15.8275
56 | -0.028057 | -0.0070449 | 0.02806 | 0.007046 | 2.9571e-06 | 1.1049e-06 | 0.042734 | 0.042734 | 0.042734 | 0.97706 | -0.16097 | 0.97717 | -0.16021 | 15.8274
57 | 0.027517 | 0.0069057 | -0.027514 | -0.0069047 | 2.6387e-06 | 9.8487e-07 | 0.04196 | 0.04196 | 0.04196 | 0.97591 | -0.16921 | 0.97581 | -0.1699 | 15.5407
58 | -0.042199 | -0.010591 | 0.04224 | 0.010607 | 4.05e-05 | 1.538e-05 | 0.064266 | 0.064266 | 0.064266 | 0.97717 | -0.16021 | 0.97814 | -0.1533 | 23.8021
59 | 0.014139 | 0.0035453 | -0.014135 | -0.0035438 | 4.2893e-06 | 1.464e-06 | 0.021532 | 0.021532 | 0.021532 | 0.97717 | -0.16021 | 0.97686 | -0.1624 | 7.9747
60 | 0.025603 | 0.0064257 | -0.025581 | -0.0064175 | 2.2067e-05 | 8.1977e-06 | 0.039045 | 0.039046 | 0.039046 | 0.97581 | -0.1699 | 0.97495 | -0.17611 | 14.4613
61 | -0.042714 | -0.010726 | 0.04277 | 0.010747 | 5.5732e-05 | 2.1169e-05 | 0.064987 | 0.064987 | 0.064987 | 0.97814 | -0.1533 | 0.97945 | -0.14392 | 24.0694
62 | -0.02407 | -0.0060381 | 0.02408 | 0.0060419 | 1.0428e-05 | 3.8564e-06 | 0.036755 | 0.036755 | 0.036755 | 0.97451 | -0.17923 | 0.97495 | -0.17611 | 13.613
63 | 0.00073188 | 0.0001834 | -0.00073188 | -0.00018343 | 1.4694e-09 | -2.2778e-08 | 0.0011193 | 0.0011193 | 0.0011193 | 0.97296 | -0.19035 | 0.97296 | -0.19037 | 0.41456
64 | 0.0015009 | 0.00037554 | -0.0015009 | -0.00037584 | 8.8395e-08 | -3.0264e-07 | 0.0022906 | 0.0022907 | 0.0022907 | 0.97495 | -0.17611 | 0.97489 | -0.17654 | 0.84841
65 | -0.047501 | -0.011932 | 0.047507 | 0.011935 | 6.4134e-06 | 2.4419e-06 | 0.072175 | 0.072175 | 0.072175 | 0.97945 | -0.14392 | 0.97959 | -0.14295 | 26.7314
66 | 0.0047311 | 0.0011853 | -0.0047306 | -0.0011853 | 5.53e-07 | -3.1816e-09 | 0.0071875 | 0.0071876 | 0.0071876 | 0.97945 | -0.14392 | 0.97934 | -0.14477 | 2.6621
67 | 0.003624 | 0.00090795 | -0.0036234 | -0.00090811 | 5.655e-07 | -1.5855e-07 | 0.0055062 | 0.0055063 | 0.0055063 | 0.97934 | -0.14477 | 0.97918 | -0.1459 | 2.0394
68 | -0.048844 | -0.01227 | 0.048937 | 0.012305 | 9.2243e-05 | 3.5139e-05 | 0.074206 | 0.074205 | 0.074206 | 0.97959 | -0.14295 | 0.9815 | -0.1294 | 27.4835
69 | 0.00094063 | 0.00023543 | -0.0009406 | -0.00023574 | 3.269e-08 | -3.0433e-07 | 0.0014356 | 0.0014357 | 0.0014357 | 0.97489 | -0.17654 | 0.97485 | -0.17679 | 0.53175
70 | -0.0078164 | -0.0019585 | 0.0078169 | 0.0019586 | 4.4449e-07 | 1.0976e-07 | 0.011989 | 0.011989 | 0.011989 | 0.97015 | -0.21089 | 0.97021 | -0.21048 | 4.4402
71 | 0.0036145 | 0.00090535 | -0.0036142 | -0.00090542 | 2.6611e-07 | -6.8977e-08 | 0.0055437 | 0.0055438 | 0.0055438 | 0.97015 | -0.21089 | 0.97008 | -0.21143 | 2.0532
72 | -0.008343 | -0.0020904 | 0.0083449 | 0.0020909 | 1.9053e-06 | 5.0246e-07 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.97021 | -0.21048 | 0.97043 | -0.20883 | 4.7391
73 | 0.00126 | 0.00031541 | -0.00126 | -0.00031578 | 7.4794e-08 | -3.6736e-07 | 0.0019327 | 0.0019328 | 0.0019328 | 0.97008 | -0.21143 | 0.97002 | -0.21186 | 0.71585
74 | -0.0083449 | -0.0020909 | 0.008349 | 0.002092 | 4.0559e-06 | 1.0692e-06 | 0.012796 | 0.012795 | 0.012796 | 0.97043 | -0.20883 | 0.97092 | -0.20532 | 4.7391
75 | -0.0089964 | -0.0022543 | 0.0089982 | 0.0022548 | 1.7974e-06 | 5.0386e-07 | 0.013788 | 0.013788 | 0.013788 | 0.97092 | -0.20532 | 0.97112 | -0.20388 | 5.1065
76 | -0.010543 | -0.0026419 | 0.010548 | 0.0026436 | 5.5502e-06 | 1.7128e-06 | 0.016154 | 0.016154 | 0.016154 | 0.97112 | -0.20388 | 0.97165 | -0.20008 | 5.9831
77 | -0.01103 | -0.0027644 | 0.011035 | 0.0027659 | 4.8165e-06 | 1.5173e-06 | 0.016892 | 0.016892 | 0.016892 | 0.97165 | -0.20008 | 0.97209 | -0.19692 | 6.2563
78 | -0.03231 | -0.0080813 | 0.032321 | 0.0080852 | 1.132e-05 | 3.9585e-06 | 0.04857 | 0.048569 | 0.04857 | 0.98975 | -0.071797 | 0.9901 | -0.069257 | 8.9944
79 | 0.002306 | 0.00057747 | -0.0023057 | -0.00057786 | 2.9033e-07 | -3.8579e-07 | 0.0034667 | 0.0034669 | 0.0034669 | 0.98975 | -0.071797 | 0.98962 | -0.072707 | 1.284
80 | -0.032891 | -0.0082282 | 0.032893 | 0.0082289 | 2.1454e-06 | 7.5276e-07 | 0.049426 | 0.049426 | 0.049426 | 0.9901 | -0.069257 | 0.99017 | -0.068784 | 9.153
81 | -0.037276 | -0.0093272 | 0.037294 | 0.0093337 | 1.7984e-05 | 6.444e-06 | 0.056012 | 0.056012 | 0.056012 | 0.99017 | -0.068784 | 0.99066 | -0.065289 | 10.3726
82 | -0.037825 | -0.0094667 | 0.037895 | 0.0094919 | 7.0146e-05 | 2.5182e-05 | 0.056809 | 0.056809 | 0.056809 | 0.99066 | -0.065289 | 0.99256 | -0.05188 | 10.5203
83 | -0.037895 | -0.0094919 | 0.037903 | 0.0094948 | 7.9248e-06 | 2.8445e-06 | 0.056809 | 0.056809 | 0.056809 | 0.99256 | -0.05188 | 0.99277 | -0.050368 | 10.5201
84 | -0.038339 | -0.0096041 | 0.038365 | 0.0096136 | 2.6506e-05 | 9.5286e-06 | 0.057463 | 0.057462 | 0.057463 | 0.99277 | -0.050368 | 0.99348 | -0.045373 | 10.6412
85 | -0.040606 | -0.010175 | 0.040608 | 0.010176 | 1.7307e-06 | 6.2682e-07 | 0.060818 | 0.060818 | 0.060818 | 0.99348 | -0.045373 | 0.99352 | -0.045065 | 11.2626
86 | -0.0031448 | -0.00078816 | 0.0031451 | 0.00078801 | 2.7595e-07 | -1.532e-07 | 0.0047047 | 0.0047047 | 0.0047047 | 0.99464 | -0.037245 | 0.99473 | -0.036611 | 1.7425
87 | -0.006689 | -0.0016762 | 0.0066898 | 0.0016763 | 8.3612e-07 | 1.4782e-07 | 0.010006 | 0.010006 | 0.010006 | 0.99473 | -0.036611 | 0.99486 | -0.035708 | 3.7059
88 | -0.041029 | -0.010281 | 0.041043 | 0.010286 | 1.3786e-05 | 4.999e-06 | 0.061449 | 0.061449 | 0.061449 | 0.99352 | -0.045065 | 0.99387 | -0.042638 | 11.3794
89 | 0.056024 | 0.014109 | -0.055885 | -0.014057 | 0.00013845 | 5.1614e-05 | 0.083819 | 0.08382 | 0.08382 | 0.99486 | -0.035708 | 0.99232 | -0.05343 | 15.5222
90 | 0.017836 | 0.004472 | -0.017814 | -0.0044641 | 2.2072e-05 | 7.8446e-06 | 0.026678 | 0.026679 | 0.026679 | 0.99486 | -0.035708 | 0.99359 | -0.04465 | 9.881
91 | -0.08055 | -0.020257 | 0.080597 | 0.020275 | 4.7059e-05 | 1.783e-05 | 0.1205 | 0.1205 | 0.1205 | 0.99486 | -0.035708 | 0.99546 | -0.031519 | 22.3154
92 | -0.04605 | -0.011541 | 0.046074 | 0.01155 | 2.3418e-05 | 8.5974e-06 | 0.068946 | 0.068946 | 0.068946 | 0.99387 | -0.042638 | 0.99439 | -0.038966 | 12.7679
93 | -0.1266 | -0.031871 | 0.12673 | 0.031922 | 0.00013184 | 5.04e-05 | 0.18949 | 0.18949 | 0.18949 | 0.99439 | -0.038966 | 0.99546 | -0.031519 | 35.0908
94 | 0.080522 | 0.020321 | -0.080395 | -0.020273 | 0.00012751 | 4.8315e-05 | 0.12054 | 0.12054 | 0.12054 | 0.99439 | -0.038966 | 0.99277 | -0.050265 | 22.323
95 | -0.20732 | -0.052197 | 0.20824 | 0.052549 | 0.00091706 | 0.00035192 | 0.30999 | 0.30999 | 0.30999 | 0.99546 | -0.031519 | 1 | 0 | 57.4062
96 | 0.0024764 | 0.00062042 | -0.0024762 | -0.00062059 | 1.5478e-07 | -1.7327e-07 | 0.0037116 | 0.0037117 | 0.0037117 | 0.99277 | -0.050265 | 0.9927 | -0.050717 | 1.3747
97 | 0.077918 | 0.019652 | -0.077856 | -0.019629 | 6.1988e-05 | 2.3465e-05 | 0.11683 | 0.11683 | 0.11683 | 0.99277 | -0.050265 | 0.99195 | -0.055944 | 21.6357
98 | 0.0062104 | 0.0015563 | -0.0062085 | -0.001556 | 1.8704e-06 | 2.5905e-07 | 0.0092411 | 0.0092412 | 0.0092412 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0021762 | 3.4227
99 | 0.075397 | 0.019013 | -0.07538 | -0.019006 | 1.7297e-05 | 6.541e-06 | 0.11314 | 0.11314 | 0.11314 | 0.99195 | -0.055944 | 0.99172 | -0.057581 | 20.9526
100 | 0.0028413 | 0.00071191 | -0.0028411 | -0.00071204 | 1.7785e-07 | -1.3443e-07 | 0.0042605 | 0.0042605 | 0.0042605 | 0.99232 | -0.05343 | 0.99226 | -0.053882 | 1.578
101 | 0.053044 | 0.013345 | -0.053014 | -0.013334 | 2.9894e-05 | 1.1107e-05 | 0.079559 | 0.079559 | 0.079559 | 0.99232 | -0.05343 | 0.99175 | -0.057472 | 14.7332
102 | 0.017814 | 0.0044641 | -0.017802 | -0.0044597 | 1.2544e-05 | 4.4591e-06 | 0.026679 | 0.026679 | 0.026679 | 0.99359 | -0.04465 | 0.99287 | -0.049741 | 9.881
103 | 0.074954 | 0.018899 | -0.074899 | -0.018879 | 5.4849e-05 | 2.0738e-05 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.99172 | -0.057581 | 0.99097 | -0.062807 | 20.8342
104 | 0.068483 | 0.017271 | -0.068433 | -0.017252 | 4.9564e-05 | 1.8677e-05 | 0.10287 | 0.10287 | 0.10287 | 0.99097 | -0.062807 | 0.99023 | -0.067974 | 19.0501
105 | 0.044599 | 0.011225 | -0.044595 | -0.011224 | 3.8551e-06 | 1.4116e-06 | 0.066934 | 0.066934 | 0.066934 | 0.99175 | -0.057472 | 0.99166 | -0.058091 | 12.3951
106 | 0.008415 | 0.002109 | -0.0084134 | -0.0021086 | 1.5991e-06 | 4.0765e-07 | 0.012626 | 0.012626 | 0.012626 | 0.99175 | -0.057472 | 0.99155 | -0.058845 | 4.6763
107 | 0.015957 | 0.0039974 | -0.01595 | -0.0039951 | 6.7805e-06 | 2.3623e-06 | 0.023914 | 0.023915 | 0.023915 | 0.99287 | -0.049741 | 0.99243 | -0.052814 | 8.8572
108 | 0.0022793 | 0.00057098 | -0.0022791 | -0.0005712 | 1.5885e-07 | -2.1967e-07 | 0.00342 | 0.0034201 | 0.0034201 | 0.99166 | -0.058091 | 0.99159 | -0.058595 | 1.2667
109 | 0.042316 | 0.010653 | -0.042278 | -0.010639 | 3.818e-05 | 1.3903e-05 | 0.063514 | 0.063514 | 0.063514 | 0.99166 | -0.058091 | 0.99073 | -0.064556 | 11.7618
110 | 0.0062806 | 0.001574 | -0.0062804 | -0.001574 | 1.5533e-07 | 2.36e-08 | 0.0094252 | 0.0094252 | 0.0094252 | 0.99155 | -0.058845 | 0.99153 | -0.059023 | 3.4908
111 | 0.0044696 | 0.001119 | -0.0044685 | -0.0011191 | 1.0985e-06 | -8.3913e-08 | 0.0067012 | 0.0067013 | 0.0067013 | 0.99243 | -0.052814 | 0.99218 | -0.054593 | 2.482
112 | 0.011481 | 0.0028761 | -0.011477 | -0.002875 | 3.4109e-06 | 1.0736e-06 | 0.017213 | 0.017213 | 0.017213 | 0.99243 | -0.052814 | 0.99213 | -0.054963 | 6.3754
113 | 0.039264 | 0.0098838 | -0.039252 | -0.0098794 | 1.2115e-05 | 4.3723e-06 | 0.058988 | 0.058988 | 0.058988 | 0.99073 | -0.064556 | 0.99042 | -0.066766 | 10.9236
114 | 0.037449 | 0.0094275 | -0.037432 | -0.0094216 | 1.6427e-05 | 5.8905e-06 | 0.056278 | 0.056279 | 0.056279 | 0.99042 | -0.066766 | 0.98997 | -0.069908 | 10.422
115 | 0.0010087 | 0.00025259 | -0.0010087 | -0.0002528 | 2.4689e-08 | -2.1378e-07 | 0.0015127 | 0.0015128 | 0.0015128 | 0.99218 | -0.054593 | 0.99215 | -0.05477 | 0.5603
116 | 0.0034598 | 0.00086646 | -0.0034597 | -0.00086651 | 1.2858e-07 | -4.9393e-08 | 0.0051886 | 0.0051886 | 0.0051886 | 0.99218 | -0.054593 | 0.99214 | -0.054862 | 1.9217
117 | 0.0016164 | 0.00040498 | -0.0016164 | -0.0004051 | 3.8834e-08 | -1.218e-07 | 0.0024243 | 0.0024243 | 0.0024243 | 0.99213 | -0.054963 | 0.9921 | -0.055136 | 0.8979
118 | 0.009861 | 0.00247 | -0.009855 | -0.0024683 | 5.9154e-06 | 1.7158e-06 | 0.014789 | 0.014789 | 0.014789 | 0.99213 | -0.054963 | 0.99151 | -0.059302 | 5.4776
119 | 0.00069954 | 0.00017504 | -0.00069952 | -0.00017532 | 1.5222e-08 | -2.8036e-07 | 0.0010491 | 0.0010492 | 0.0010492 | 0.99214 | -0.054862 | 0.99212 | -0.055019 | 0.38858
120 | 0.0027601 | 0.00069148 | -0.00276 | -0.00069159 | 1.3739e-07 | -1.1307e-07 | 0.0041396 | 0.0041396 | 0.0041396 | 0.99214 | -0.054862 | 0.99209 | -0.055221 | 1.5332
121 | 0.0022045 | 0.00055234 | -0.0022044 | -0.00055247 | 8.8459e-08 | -1.3302e-07 | 0.0033083 | 0.0033084 | 0.0033084 | 0.99151 | -0.059302 | 0.99147 | -0.059592 | 1.2253
122 | 0.005431 | 0.0013599 | -0.0054303 | -0.0013598 | 7.2121e-07 | 5.3003e-08 | 0.0081501 | 0.0081502 | 0.0081502 | 0.99151 | -0.059302 | 0.99138 | -0.060263 | 3.0186
123 | 0.0022196 | 0.00055611 | -0.0022195 | -0.00055621 | 6.757e-08 | -9.9877e-08 | 0.003331 | 0.003331 | 0.003331 | 0.99151 | -0.059302 | 0.99148 | -0.059522 | 1.2337
124 | 0.0017234 | 0.0004318 | -0.0017234 | -0.00043192 | 4.4044e-08 | -1.1946e-07 | 0.0025849 | 0.002585 | 0.002585 | 0.99209 | -0.055221 | 0.99206 | -0.055406 | 0.95739
125 | 0.0022195 | 0.00055621 | -0.0022195 | -0.00055626 | 3.2462e-08 | -4.7979e-08 | 0.003331 | 0.0033311 | 0.0033311 | 0.99148 | -0.059522 | 0.99147 | -0.059628 | 1.2337
126 | 0.0012973 | 0.00032501 | -0.0012973 | -0.00032512 | 2.3474e-08 | -1.189e-07 | 0.0019471 | 0.0019472 | 0.0019472 | 0.99138 | -0.060263 | 0.99136 | -0.060394 | 0.72117
127 | 0.004133 | 0.0010348 | -0.0041326 | -0.0010349 | 3.3291e-07 | -5.072e-08 | 0.0062031 | 0.0062031 | 0.0062031 | 0.99138 | -0.060263 | 0.9913 | -0.060846 | 2.2975
128 | 0.00091514 | 0.00022891 | -0.0009151 | -0.00022935 | 4.0966e-08 | -4.3278e-07 | 0.0013735 | 0.0013737 | 0.0013737 | 0.9913 | -0.060846 | 0.99125 | -0.06117 | 0.50878
129 | 0.0032175 | 0.00080595 | -0.0032175 | -0.00080596 | 1.7335e-08 | -8.687e-09 | 0.0048296 | 0.0048296 | 0.0048296 | 0.9913 | -0.060846 | 0.99129 | -0.060885 | 1.7887
130 | -0.0014125 | -0.00035394 | 0.0014126 | 0.00035382 | 2.8916e-08 | -1.2174e-07 | 0.0021204 | 0.0021204 | 0.0021204 | 0.99123 | -0.061275 | 0.99126 | -0.061127 | 0.78534
131 | 0.0010156 | 0.00025446 | -0.0010156 | -0.00025453 | 8.3091e-09 | -7.0649e-08 | 0.0015246 | 0.0015246 | 0.0015246 | 0.99123 | -0.061275 | 0.99123 | -0.061334 | 0.56467
132 | -0.0023823 | -0.00059687 | 0.0023824 | 0.00059677 | 7.9657e-08 | -9.8042e-08 | 0.0035762 | 0.0035761 | 0.0035762 | 0.99126 | -0.061127 | 0.99129 | -0.060885 | 1.3245
133 | 0.00083506 | 0.00020919 | -0.00083505 | -0.00020928 | 7.7622e-09 | -9.9077e-08 | 0.0012535 | 0.0012535 | 0.0012535 | 0.99129 | -0.060885 | 0.99128 | -0.060952 | 0.46426
134 | 0.004532 | 0.0011345 | -0.0045312 | -0.0011345 | 8.2109e-07 | -2.3735e-08 | 0.0069338 | 0.0069339 | 0.0069339 | 0.97252 | -0.19585 | 0.97234 | -0.19716 | 2.5681
135 | 0.0036403 | 0.0009112 | -0.0036397 | -0.00091136 | 6.2314e-07 | -1.5942e-07 | 0.0055705 | 0.0055706 | 0.0055706 | 0.97234 | -0.19716 | 0.97217 | -0.1984 | 2.0632
136 | 0.0033779 | 0.00084576 | -0.0033776 | -0.00084589 | 3.5407e-07 | -1.2701e-07 | 0.00517 | 0.0051701 | 0.0051701 | 0.97217 | -0.1984 | 0.97206 | -0.19916 | 1.9148
137 | 0.0030628 | 0.00076701 | -0.0030625 | -0.00076717 | 3.115e-07 | -1.617e-07 | 0.0046883 | 0.0046884 | 0.0046884 | 0.97206 | -0.19916 | 0.97196 | -0.1999 | 1.7365
138 | 0.001021 | 0.00025552 | -0.001021 | -0.00025588 | 4.6176e-08 | -3.5763e-07 | 0.001563 | 0.0015631 | 0.0015631 | 0.97196 | -0.1999 | 0.97192 | -0.20022 | 0.57893
139 | 0.0022037 | 0.00055174 | -0.0022035 | -0.00055191 | 1.1746e-07 | -1.6234e-07 | 0.0033631 | 0.0033632 | 0.0033632 | 0.97495 | -0.17637 | 0.97489 | -0.17676 | 1.2456
140 | -0.0025782 | -0.00064562 | 0.0025787 | 0.00064522 | 4.4604e-07 | -4.0429e-07 | 0.0039348 | 0.0039346 | 0.0039348 | 0.97495 | -0.17637 | 0.97512 | -0.17512 | 1.4574
141 | 0.0015091 | 0.00037787 | -0.001509 | -0.0003782 | 9.739e-08 | -3.2932e-07 | 0.0023033 | 0.0023034 | 0.0023034 | 0.97489 | -0.17676 | 0.97483 | -0.17723 | 0.85313
142 | -0.0025787 | -0.00064522 | 0.0025793 | 0.00064462 | 6.544e-07 | -5.9363e-07 | 0.0039346 | 0.0039343 | 0.0039346 | 0.97512 | -0.17512 | 0.97538 | -0.17328 | 1.4573
143 | 0.016827 | 0.0042217 | -0.016801 | -0.0042123 | 2.6361e-05 | 9.3402e-06 | 0.025673 | 0.025673 | 0.025673 | 0.97538 | -0.17328 | 0.9738 | -0.18459 | 9.5086
144 | -0.019407 | -0.0048663 | 0.019417 | 0.00487 | 1.0193e-05 | 3.6877e-06 | 0.029607 | 0.029607 | 0.029607 | 0.97538 | -0.17328 | 0.97591 | -0.16949 | 10.9656
145 | 0.0010072 | 0.00025236 | -0.0010072 | -0.00025242 | 7.6086e-09 | -6.1119e-08 | 0.001539 | 0.001539 | 0.001539 | 0.9738 | -0.18459 | 0.97379 | -0.18464 | 0.57001
146 | 0.015794 | 0.00396 | -0.015793 | -0.0039598 | 4.7576e-07 | 1.667e-07 | 0.024134 | 0.024134 | 0.024134 | 0.9738 | -0.18459 | 0.97377 | -0.18481 | 8.9386
147 | 0.00095473 | 0.00023914 | -0.00095472 | -0.00023927 | 1.4847e-08 | -1.3336e-07 | 0.0014589 | 0.0014589 | 0.0014589 | 0.97377 | -0.18481 | 0.97376 | -0.18492 | 0.54034
148 | 0.014838 | 0.0037206 | -0.014824 | -0.0037158 | 1.4058e-05 | 4.8623e-06 | 0.022675 | 0.022675 | 0.022675 | 0.97377 | -0.18481 | 0.97282 | -0.19165 | 8.3983
149 | 0.0020499 | 0.00051369 | -0.0020499 | -0.00051375 | 3.1404e-08 | -5.1477e-08 | 0.0031355 | 0.0031355 | 0.0031355 | 0.97282 | -0.19165 | 0.9728 | -0.19176 | 1.1613
150 | 0.012775 | 0.0032021 | -0.012774 | -0.003202 | 3.0162e-07 | 1.0029e-07 | 0.01954 | 0.01954 | 0.01954 | 0.97282 | -0.19165 | 0.9728 | -0.19182 | 7.237
151 | -0.00064432 | -0.00016148 | 0.00064433 | 0.00016129 | 9.6648e-09 | -1.9375e-07 | 0.00098621 | 0.00098614 | 0.00098621 | 0.97216 | -0.19639 | 0.97218 | -0.19629 | 0.36526
152 | 0.011036 | 0.0027662 | -0.011035 | -0.0027659 | 9.7304e-07 | 3.0649e-07 | 0.016892 | 0.016892 | 0.016892 | 0.97218 | -0.19629 | 0.97209 | -0.19692 | 6.2563
153 | -0.01168 | -0.0029275 | 0.011688 | 0.0029298 | 7.2259e-06 | 2.3297e-06 | 0.017878 | 0.017878 | 0.017878 | 0.97218 | -0.19629 | 0.9728 | -0.19182 | 6.6215
154 | 0.0010867 | 0.00027219 | -0.0010866 | -0.00027234 | 2.1729e-08 | -1.4812e-07 | 0.0016621 | 0.0016622 | 0.0016622 | 0.9728 | -0.19182 | 0.97278 | -0.19196 | 0.61563

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21993 | 0.055278

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0038448 | 0.00096361
1 | 0.0015189 | 0.00038068
2 | 0.0020039 | 0.00050223
3 | 0.00021048 | 5.2751e-05
4 | 0.00051185 | 0.00012828
5 | 0.0019937 | 0.00049966
6 | 0.012497 | 0.0031321
7 | 0.00098696 | 0.00024736
8 | 0.0010885 | 0.00027282
9 | 0.0011891 | 0.00029801
10 | 0.0008866 | 0.0002222
11 | 0.00099129 | 0.00024844
12 | 0.0024082 | 0.00060355
13 | 0.00090179 | 0.00022601
14 | 0.000541 | 0.00013559
15 | 0.0010529 | 0.00026388
16 | 0.00098913 | 0.0002479
17 | 0.0049761 | 0.0012471
18 | 0.0041542 | 0.0010411
19 | 0.0023032 | 0.00057723
20 | 0.0019822 | 0.00049679
21 | 0.0029361 | 0.00073586
22 | 0.010321 | 0.0025868
23 | 0.0020834 | 0.00052214
24 | 0.0018847 | 0.00047234
25 | 0.0016425 | 0.00041164
26 | 0.0032526 | 0.00081519
27 | 0.0064802 | 0.0016241
28 | 0.0012959 | 0.00032479
29 | 0.0011411 | 0.00028598
30 | 0.0034701 | 0.00086968
31 | 0.0028845 | 0.00072292
32 | 0.0007293 | 0.00018278
33 | 0.0013889 | 0.0003481
34 | 0.00051205 | 0.00012833
35 | 0.00076312 | 0.00019126
36 | 0.0024101 | 0.00060403
37 | 0.00049415 | 0.00012385
38 | 0.00050783 | 0.00012727
39 | 0.0019112 | 0.000479
40 | 0.00047445 | 0.00011891
41 | 0.00069705 | 0.0001747
42 | 0.00029872 | 7.4867e-05
43 | 0.00057599 | 0.00014436
44 | 0.0011066 | 0.00027735
45 | 0.0036234 | 0.00090811
46 | 0.0013369 | 0.00033506
47 | 0.00073188 | 0.00018343
48 | 0.00056023 | 0.00014041
49 | 0.0009406 | 0.00023574
50 | 0.0042019 | 0.0010531
51 | 0.00052616 | 0.00013187
52 | 0.0023542 | 0.00059001
53 | 0.00126 | 0.00031578
54 | 0.00064742 | 0.00016226
55 | 0.0015447 | 0.00038715
56 | 0.00048172 | 0.00012073
57 | 0.00057027 | 0.00014292
58 | 0.0023057 | 0.00057786
59 | 0.0043823 | 0.0010983
60 | 0.00053094 | 0.00013307
61 | 0.00043622 | 0.00010933
62 | 0.0022406 | 0.00056155
63 | 0.0031448 | 0.00078816
64 | 0.0035439 | 0.00088818
65 | 0.000421 | 0.00010551
66 | 0.0050078 | 0.0012551
67 | 0.0046786 | 0.0011726
68 | 0.0024762 | 0.00062059
69 | 0.0024593 | 0.00061636
70 | 0.0062085 | 0.001556
71 | 0.00042609 | 0.00010679
72 | 0.006416 | 0.001608
73 | 0.001234 | 0.00030926
74 | 0.0028411 | 0.00071204
75 | 0.0018444 | 0.00046226
76 | 0.0021329 | 0.00053455
77 | 0.0062804 | 0.001574
78 | 0.0022791 | 0.0005712
79 | 0.0030136 | 0.00075529
80 | 0.0018032 | 0.00045192
81 | 0.003548 | 0.00088922
82 | 0.00094605 | 0.0002371
83 | 0.0010087 | 0.0002528
84 | 0.0016164 | 0.0004051
85 | 0.00069952 | 0.00017532
86 | 0.0010366 | 0.00025979
87 | 0.0022195 | 0.00055626
88 | 0.0022044 | 0.00055247
89 | 0.0017234 | 0.00043192
90 | 0.0012973 | 0.00032512
91 | 0.00039692 | 9.9478e-05
92 | 0.00096978 | 0.00024305
93 | 0.0010156 | 0.00025453
94 | 0.00083505 | 0.00020928
95 | 0.0009151 | 0.00022935
96 | 0.00057812 | 0.00014489
97 | 0.0008909 | 0.00022328
98 | 0.00026176 | 6.5602e-05
99 | 0.00031471 | 7.8875e-05
100 | 0.0020415 | 0.00051165
101 | 0.001021 | 0.00025588
102 | 0.00037458 | 9.3879e-05
103 | 0.00069441 | 0.00017404
104 | 0.001509 | 0.0003782
105 | 0.00068185 | 0.00017089
106 | 0.0010072 | 0.00025242
107 | 0.00095472 | 0.00023927
108 | 0.00064432 | 0.00016148
109 | 0.0010866 | 0.00027234
110 | 0.0020499 | 0.00051375

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1