## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2102-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2102-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2102-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2102-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2102-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2102-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2102-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2102-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2102-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2102-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2102-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2102-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2102-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2102-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2102-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2102-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2102-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2102-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2102-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2102-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2102-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2102-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2102-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2102-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2102-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2102-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2102-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2102-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2102-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2102-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2102-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2102-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2102-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2102-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2102-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2102-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2102-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2102-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2102-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2102-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2102-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2102-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2102-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2102-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2102-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2102-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2102-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2102-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2102-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2102-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2102-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2102-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2102-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2102-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2102-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2102-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2102-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2102-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2102-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2102-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2102-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2102-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2102-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2102-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_367_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2102-7_0_4_load_0 | 0 | 0.011122 | 0.0027875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2102-7_0_4_load_2 | 2 | 0.010151 | 0.002544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2102-7_0_4_load_6 | 5 | 0.0067723 | 0.0016973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2102-7_0_4_load_64 | 7 | 0.00076765 | 0.00019239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2102-7_0_4_load_24 | 8 | 0.0010093 | 0.00025296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2102-7_0_4_load_60 | 11 | 0.023435 | 0.0058734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2102-7_0_4_load_19 | 13 | 0.0059583 | 0.0014933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2102-7_0_4_load_22 | 14 | 0.0040408 | 0.0010127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2102-7_0_4_load_11 | 15 | 0.0030677 | 0.00076884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2102-7_0_4_load_7 | 16 | 0.0038669 | 0.00096913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2102-7_0_4_load_46 | 18 | 0.006346 | 0.0015904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2102-7_0_4_load_44 | 19 | 0.0038036 | 0.00095328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2102-7_0_4_load_47 | 20 | 0.016295 | 0.0040839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2102-7_0_4_load_63 | 21 | 0.0011169 | 0.00027992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2102-7_0_4_load_45 | 22 | 0.011401 | 0.0028574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2102-7_0_4_load_12 | 23 | 0.0028962 | 0.00072585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2102-7_0_4_load_13 | 24 | 0.0043716 | 0.0010956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2102-7_0_4_load_14 | 25 | 0.00053406 | 0.00013385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2102-7_0_4_load_15 | 26 | 0.0013745 | 0.00034448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2102-7_0_4_load_16 | 27 | 0.0019678 | 0.00049317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2102-7_0_4_load_17 | 28 | 0.0033926 | 0.00085027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2102-7_0_4_load_27 | 30 | 0.010954 | 0.0027454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2102-7_0_4_load_28 | 31 | 0.0025454 | 0.00063793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2102-7_0_4_load_65 | 35 | 0.0008837 | 0.00022148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2102-7_0_4_load_66 | 36 | 0.0024584 | 0.00061613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2102-7_0_4_load_21 | 37 | 0.028025 | 0.0070237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2102-7_0_4_load_23 | 38 | 0.0059286 | 0.0014859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2102-7_0_4_load_43 | 41 | 0.015907 | 0.0039866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2102-7_0_4_load_30 | 44 | 0.0027167 | 0.00068088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2102-7_0_4_load_37 | 45 | 0.00085654 | 0.00021467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2102-7_0_4_load_38 | 46 | 0.0013265 | 0.00033246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2102-7_0_4_load_36 | 47 | 0.0050961 | 0.0012772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2102-7_0_4_load_39 | 48 | 0.00035474 | 8.8907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2102-7_0_4_load_32 | 49 | 0.0060627 | 0.0015195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2102-7_0_4_load_33 | 50 | 0.00053858 | 0.00013498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2102-7_0_4_load_34 | 51 | 0.0050143 | 0.0012567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2102-7_0_4_load_35 | 52 | 0.001697 | 0.00042531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2102-7_0_4_load_41 | 54 | 0.0051 | 0.0012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2102-7_0_4_load_48 | 56 | 0.0012102 | 0.00030331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2102-7_0_4_load_51 | 58 | 0.00084119 | 0.00021082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2102-7_0_4_load_57 | 59 | 0.0026487 | 0.00066382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2102-7_0_4_load_56 | 60 | 0.0051847 | 0.0012994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2102-7_0_4_load_53 | 61 | 0.0066228 | 0.0016598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2102-7_0_4_load_54 | 62 | 0.00089707 | 0.00022483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2102-7_0_4_load_55 | 63 | 0.0038118 | 0.00095533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2102-7_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2102-7_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.032623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2102-7_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.030665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2102-7_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.024247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2102-7_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.034162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2102-7_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.052885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2102-7_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.068232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2102-7_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.063701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2102-7_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.01491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2102-7_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.002113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2102-7_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.019752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2102-7_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 15 | 0.076737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2102-7_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.011155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2102-7_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.028987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2102-7_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.063691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2102-7_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 34 | 0.017403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2102-7_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 59 | 0.024129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2102-7_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 57 | 0.030685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2102-7_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 32 | 0.037642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2102-7_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 37 | 0.018665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2102-7_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.033085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2102-7_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.018112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2102-7_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.038113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2102-7_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.03389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2102-7_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.032035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2102-7_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 55 | 0.020151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2102-7_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.015408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2102-7_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.010601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2102-7_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.010005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2102-7_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.020973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2102-7_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.012103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2102-7_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.014398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2102-7_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.051179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2102-7_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.010621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2102-7_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 43 | 0.03275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2102-7_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.04784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2102-7_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.038953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2102-7_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.031282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2102-7_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0084832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2102-7_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.059761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2102-7_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.00080433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2102-7_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.015169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2102-7_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.039281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2102-7_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.041433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2102-7_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 53 | 0.002287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2102-7_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.022122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2102-7_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.019884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2102-7_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.020181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2102-7_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.020221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2102-7_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.058581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2102-7_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.002264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2102-7_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.072083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2102-7_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.080452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2102-7_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.032287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2102-7_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.031285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2102-7_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.027694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2102-7_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 0.046724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2102-7_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.011648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2102-7_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.019078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2102-7_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.01877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2102-7_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0048473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2102-7_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.029078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2102-7_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0041562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2102-7_0_4_trafo_22 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 64 | 14 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2553924.5376 | 1164932.1759 | 2553921.7742 | 1164935.2988 | 2553920.8206 | 1164940.7534 | 2553924.6928 | 1164950.1608
1 | 2553924.5376 | 1164932.1759 | 2553954.0667 | 1164918.3085
2 | 2553900.2751 | 1164925.859 | 2553911.2902 | 1164920.3048 | 2553914.2373 | 1164925.1291 | 2553916.4202 | 1164926.1796 | 2553922.9126 | 1164929.9872 | 2553924.5376 | 1164932.1759
3 | 2553960.8456 | 1164898.6016 | 2553963.2711 | 1164906.3204 | 2553961.6762 | 1164913.0251 | 2553954.0667 | 1164918.3085
4 | 2553905.4652 | 1164899.7165 | 2553905.2573 | 1164905.5434 | 2553906.4787 | 1164910.0252 | 2553908.0669 | 1164913.4148 | 2553911.2902 | 1164920.3048 | 2553900.2751 | 1164925.859
5 | 2553900.2751 | 1164925.859 | 2553863.9986 | 1164944.5589 | 2553853.2109 | 1164949.9791
6 | 2553960.8456 | 1164898.6016 | 2553983.5646 | 1164885.4092 | 2554019.7416 | 1164864.1505
7 | 2554058.7022 | 1164888.2569 | 2554058.0547 | 1164886.7055 | 2554047.1463 | 1164856.2731 | 2554044.3901 | 1164855.3493 | 2554038.1409 | 1164855.2971 | 2554030.7768 | 1164857.6659 | 2554019.7416 | 1164864.1505
8 | 2553905.4652 | 1164899.7165 | 2553905.9288 | 1164886.317 | 2553906.4288 | 1164884.8997
9 | 2553853.2109 | 1164949.9791 | 2553851.3229 | 1164950.9278
10 | 2553917.7196 | 1164868.8714 | 2553907.5176 | 1164881.8135 | 2553906.4288 | 1164884.8997
11 | 2554058.7022 | 1164888.2569 | 2554051.1441 | 1164892.2836 | 2554038.4236 | 1164908.1449 | 2554029.0044 | 1164925.1149 | 2554024.4553 | 1164934.0545 | 2554020.887 | 1164938.0729 | 2554016.5893 | 1164939.8512 | 2554012.8963 | 1164940.591 | 2554008.5727 | 1164938.99 | 2554008.5727 | 1164938.99
12 | 2554058.7022 | 1164888.2569 | 2554062.9682 | 1164898.5643
13 | 2553922.1473 | 1164984.8331 | 2553895.3405 | 1164995.8619
14 | 2553922.1473 | 1164984.8331 | 2553930.6162 | 1165007.68 | 2553944.2928 | 1165044.5499
15 | 2553879.2467 | 1165002.4832 | 2553895.3405 | 1164995.8619
16 | 2553944.2928 | 1165044.5499 | 2553939.4961 | 1165046.1542 | 2553921.7941 | 1165053.2506
17 | 2553944.2928 | 1165044.5499 | 2553946.3757 | 1165058.5079 | 2553962.9362 | 1165059.1255
18 | 2553817.6876 | 1164967.8276 | 2553851.3229 | 1164950.9278
19 | 2553917.7196 | 1164868.8714 | 2553928.9421 | 1164854.6346 | 2553928.9695 | 1164854.098
20 | 2554008.5727 | 1164938.99 | 2554005.3707 | 1164936.8579 | 2554002.7741 | 1164932.7868 | 2554002.3308 | 1164928.8992 | 2554002.9172 | 1164924.4924 | 2554009.3346 | 1164909.7803
21 | 2554047.269 | 1165001.126 | 2554031.9666 | 1165010.8151
22 | 2554047.269 | 1165001.126 | 2554042.6222 | 1164986.3316 | 2554041.3023 | 1164974.9802 | 2554044.4147 | 1164965.4291 | 2554044.9383 | 1164964.4247
23 | 2554004.4282 | 1165030.568 | 2554031.9666 | 1165010.8151 | 2554031.9666 | 1165010.8151
24 | 2554044.9383 | 1164964.4247 | 2554059.7469 | 1164936.0178
25 | 2553988.0543 | 1165042.3128 | 2554004.4282 | 1165030.568
26 | 2553854.9105 | 1164864.2153 | 2553848.154 | 1164878.0629
27 | 2553854.9105 | 1164864.2153 | 2553859.5592 | 1164854.6878
28 | 2553843.7665 | 1164887.055 | 2553848.154 | 1164878.0629
29 | 2553859.5592 | 1164854.6878 | 2553868.7562 | 1164835.8384
30 | 2553838.4593 | 1164897.9322 | 2553843.7665 | 1164887.055
31 | 2553875.0698 | 1164822.8987 | 2553868.7562 | 1164835.8384
32 | 2553875.0698 | 1164822.8987 | 2553869.4173 | 1164818.7956 | 2553863.3147 | 1164817.8976 | 2553859.1263 | 1164819.9531 | 2553855.7719 | 1164823.8921 | 2553852.5382 | 1164826.6184 | 2553848.6235 | 1164828.405 | 2553843.3346 | 1164827.7676 | 2553836.9294 | 1164823.3702 | 2553832.8227 | 1164818.1324
33 | 2553875.0698 | 1164822.8987 | 2553879.7498 | 1164813.3643
34 | 2553895.7291 | 1164784.8309 | 2553886.8846 | 1164798.8285 | 2553879.7498 | 1164813.3643
35 | 2553850.1527 | 1164982.2631 | 2553821.7695 | 1164977.8125 | 2553811.6075 | 1164970.8316 | 2553817.6876 | 1164967.8276
36 | 2553879.2467 | 1165002.4832 | 2553876.6963 | 1164994.4653 | 2553866.9742 | 1164987.9144 | 2553853.8148 | 1164986.4704 | 2553850.1527 | 1164982.2631
37 | 2553850.1527 | 1164982.2631 | 2553859.4066 | 1164983.7037 | 2553881.2195 | 1164981.5723
38 | 2553889.6625 | 1164980.7472 | 2553881.2195 | 1164981.5723
39 | 2553931.5299 | 1164808.308 | 2553921.1001 | 1164823.7008 | 2553917.5084 | 1164826.6744 | 2553913.4359 | 1164835.8328 | 2553913.5323 | 1164838.4112 | 2553916.3635 | 1164841.113 | 2553923.9996 | 1164845.2454 | 2553929.2017 | 1164849.5522 | 2553928.9695 | 1164854.098
40 | 2553931.5299 | 1164808.308 | 2553931.9811 | 1164807.6421
41 | 2553931.9811 | 1164807.6421 | 2553939.8148 | 1164794.6418
42 | 2553939.8148 | 1164794.6418 | 2553957.4961 | 1164805.4895 | 2553961.7446 | 1164808.2584 | 2553972.9501 | 1164815.7273
43 | 2553907.4138 | 1164768.7216 | 2553916.4333 | 1164775.4891 | 2553939.8148 | 1164794.6418
44 | 2553974.8531 | 1164816.9957 | 2553972.9501 | 1164815.7273
45 | 2553907.4138 | 1164768.7216 | 2553922.1035 | 1164752.1803
46 | 2553895.7291 | 1164784.8309 | 2553907.4138 | 1164768.7216
47 | 2553895.7291 | 1164784.8309 | 2553880.38 | 1164771.7284
48 | 2553880.38 | 1164771.7284 | 2553865.0006 | 1164758.6
49 | 2553824.2041 | 1164716.7213 | 2553850.7492 | 1164746.4345 | 2553865.0006 | 1164758.6
50 | 2553922.1035 | 1164752.1803 | 2553923.6068 | 1164750.4875
51 | 2553762.456 | 1164680.8202 | 2553803.4443 | 1164700.5412 | 2553817.2321 | 1164708.9172 | 2553824.2041 | 1164716.7213
52 | 2553733.9266 | 1164665.7386 | 2553717.7097 | 1164656.5902 | 2553717.6273 | 1164645.9186 | 2553720.825 | 1164633.5763 | 2553731.4502 | 1164623.0888 | 2553746.7615 | 1164614.4884 | 2553751.8217 | 1164611.4159
53 | 2553733.9266 | 1164665.7386 | 2553750.2529 | 1164674.9488 | 2553762.456 | 1164680.8202
54 | 2553751.8217 | 1164611.4159 | 2553778.5636 | 1164595.1787
55 | 2553974.8531 | 1164816.9957 | 2553979.5639 | 1164820.139 | 2553995.8628 | 1164829.4966 | 2553998.8847 | 1164830.6571
56 | 2553988.0543 | 1165042.3128 | 2553983.546 | 1165030.6079 | 2553968.1219 | 1165000.1044
57 | 2553988.0543 | 1165042.3128 | 2553980.2558 | 1165047.9089 | 2553978.6395 | 1165049.1691
58 | 2553962.9362 | 1165059.1255 | 2553959.748 | 1165077.9356
59 | 2553962.9362 | 1165059.1255 | 2553968.8073 | 1165056.8348 | 2553978.6395 | 1165049.1691
60 | 2553965.9346 | 1164995.7786 | 2553968.1219 | 1165000.1044
61 | 2553962.6054 | 1164972.2798 | 2553958.4433 | 1164973.6706 | 2553956.6962 | 1164977.5083 | 2553965.9346 | 1164995.7786
62 | 2553966.5474 | 1164970.9626 | 2553962.6054 | 1164972.2798

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2553924.6928 | 1164950.1608
1 | 2553924.5376 | 1164932.1759
2 | 2553954.0667 | 1164918.3085
3 | 2553900.2751 | 1164925.859
4 | 2553960.8456 | 1164898.6016
5 | 2554019.7416 | 1164864.1505
6 | 2553905.4652 | 1164899.7165
7 | 2553853.2109 | 1164949.9791
8 | 2553906.4288 | 1164884.8997
9 | 2554058.7022 | 1164888.2569
10 | 2553922.1473 | 1164984.8331
11 | 2553895.3405 | 1164995.8619
12 | 2553944.2928 | 1165044.5499
13 | 2553851.3229 | 1164950.9278
14 | 2553917.7196 | 1164868.8714
15 | 2554008.5727 | 1164938.99
16 | 2554062.9682 | 1164898.5643
17 | 2554047.269 | 1165001.126
18 | 2554031.9666 | 1165010.8151
19 | 2554044.9383 | 1164964.4247
20 | 2554009.3346 | 1164909.7803
21 | 2554004.4282 | 1165030.568
22 | 2554059.7469 | 1164936.0178
23 | 2553854.9105 | 1164864.2153
24 | 2553848.154 | 1164878.0628
25 | 2553859.5592 | 1164854.6878
26 | 2553843.7665 | 1164887.055
27 | 2553868.7562 | 1164835.8384
28 | 2553838.4593 | 1164897.9322
29 | 2553875.0698 | 1164822.8987
30 | 2553832.8227 | 1164818.1324
31 | 2553879.7498 | 1164813.3643
32 | 2553817.6876 | 1164967.8276
33 | 2553850.1527 | 1164982.2631
34 | 2553879.2468 | 1165002.4832
35 | 2553881.2195 | 1164981.5723
36 | 2553889.6625 | 1164980.7472
37 | 2553928.9695 | 1164854.098
38 | 2553931.5299 | 1164808.308
39 | 2553931.9811 | 1164807.6421
40 | 2553939.8148 | 1164794.6418
41 | 2553972.9501 | 1164815.7273
42 | 2553907.4138 | 1164768.7216
43 | 2553895.7291 | 1164784.8309
44 | 2553880.38 | 1164771.7284
45 | 2553865.0006 | 1164758.6
46 | 2553922.1035 | 1164752.1803
47 | 2553824.2041 | 1164716.7213
48 | 2553923.6068 | 1164750.4875
49 | 2553733.9266 | 1164665.7386
50 | 2553751.8217 | 1164611.4159
51 | 2553762.456 | 1164680.8202
52 | 2553778.5636 | 1164595.1787
53 | 2553974.8531 | 1164816.9957
54 | 2553998.8847 | 1164830.6571
55 | 2553988.0543 | 1165042.3128
56 | 2553959.748 | 1165077.9356
57 | 2553962.9362 | 1165059.1255
58 | 2553978.6395 | 1165049.1691
59 | 2553921.7941 | 1165053.2506
60 | 2553968.1219 | 1165000.1044
61 | 2553962.6054 | 1164972.2798
62 | 2553965.9346 | 1164995.7786
63 | 2553966.5474 | 1164970.9626
64 | 2553905.4652 | 1164899.7165

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99096 | -0.062808 | 0.011122 | 0.0027875
1 | 0.99127 | -0.060561 | 0 | 0
2 | 0.98938 | -0.0739 | 0.010151 | 0.002544
3 | 0.99355 | -0.044618 | 0 | 0
4 | 0.98832 | -0.081331 | 0 | 0
5 | 0.98535 | -0.10232 | 0.0067723 | 0.0016973
6 | 0.99674 | -0.022449 | 0 | 0
7 | 0.99056 | -0.065389 | 0.00076765 | 0.00019239
8 | 0.99814 | -0.012818 | 0.0010093 | 0.00025296
9 | 0.9832 | -0.11758 | 0 | 0
10 | 0.9814 | -0.12981 | 0 | 0
11 | 0.98327 | -0.11664 | 0.023435 | 0.0058734
12 | 0.9773 | -0.15892 | 0 | 0
13 | 0.99045 | -0.066213 | 0.0059583 | 0.0014933
14 | 1 | 0 | -0.24079 | -0.060612
15 | 0.98104 | -0.13296 | 0.0030677 | 0.00076884
16 | 0.98314 | -0.11802 | 0.0038669 | 0.00096913
17 | 0.97153 | -0.20031 | 0 | 0
18 | 0.97193 | -0.1974 | 0.006346 | 0.0015904
19 | 0.97067 | -0.20644 | 0.0038036 | 0.00095328
20 | 0.98025 | -0.13855 | 0.016295 | 0.0040839
21 | 0.973 | -0.18969 | 0.0011169 | 0.00027992
22 | 0.97014 | -0.21031 | 0.011401 | 0.0028574
23 | 0.98294 | -0.11973 | 0.0028962 | 0.00072585
24 | 0.98273 | -0.12118 | 0.0043716 | 0.0010956
25 | 0.98312 | -0.11841 | 0.00053406 | 0.00013385
26 | 0.98267 | -0.12167 | 0.0013745 | 0.00034448
27 | 0.98351 | -0.11569 | 0.0019678 | 0.00049317
28 | 0.98261 | -0.1221 | 0.0033926 | 0.00085027
29 | 0.98381 | -0.11353 | 0 | 0
30 | 0.983 | -0.11931 | 0.010954 | 0.0027454
31 | 0.9842 | -0.11073 | 0.0025454 | 0.00063793
32 | 0.98851 | -0.079783 | 0 | 0
33 | 0.98604 | -0.097104 | 0 | 0
34 | 0.98412 | -0.1106 | 0 | 0
35 | 0.98589 | -0.098178 | 0.0008837 | 0.00022148
36 | 0.98586 | -0.098393 | 0.0024584 | 0.00061613
37 | 0.99856 | -0.0099555 | 0.028025 | 0.0070237
38 | 0.99176 | -0.057353 | 0.0059286 | 0.0014859
39 | 0.99168 | -0.057947 | 0 | 0
40 | 0.99008 | -0.069167 | 0 | 0
41 | 0.98889 | -0.07758 | 0.015907 | 0.0039866
42 | 0.98698 | -0.091067 | 0 | 0
43 | 0.98553 | -0.10128 | 0 | 0
44 | 0.98489 | -0.10585 | 0.0027167 | 0.00068088
45 | 0.98432 | -0.10986 | 0.00085654 | 0.00021467
46 | 0.98692 | -0.091448 | 0.0013265 | 0.00033246
47 | 0.98276 | -0.121 | 0.0050961 | 0.0012772
48 | 0.98692 | -0.091457 | 0.00035474 | 8.8907e-05
49 | 0.98097 | -0.13373 | 0.0060627 | 0.0015195
50 | 0.98071 | -0.1356 | 0.00053858 | 0.00013498
51 | 0.98136 | -0.13095 | 0.0050143 | 0.0012567
52 | 0.98064 | -0.13615 | 0.001697 | 0.00042531
53 | 0.98888 | -0.077699 | 0 | 0
54 | 0.98867 | -0.079142 | 0.0051 | 0.0012782
55 | 0.97367 | -0.18487 | 0 | 0
56 | 0.97541 | -0.17242 | 0.0012102 | 0.00030331
57 | 0.97545 | -0.17217 | 0 | 0
58 | 0.97434 | -0.18007 | 0.00084119 | 0.00021082
59 | 0.97721 | -0.15959 | 0.0026487 | 0.00066382
60 | 0.97254 | -0.19301 | 0.0051847 | 0.0012994
61 | 0.97202 | -0.19679 | 0.0066228 | 0.0016598
62 | 0.97246 | -0.19359 | 0.00089707 | 0.00022483
63 | 0.97199 | -0.19696 | 0.0038118 | 0.00095533
64 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.011122 | -0.0027875 | 0.011126 | 0.0027886 | 3.4601e-06 | 1.0746e-06 | 0.016701 | 0.016701 | 0.016701 | 0.99096 | -0.062808 | 0.99127 | -0.060561 | 6.1856
1 | 0.04045 | 0.010174 | -0.040375 | -0.010145 | 7.5088e-05 | 2.846e-05 | 0.060733 | 0.060734 | 0.060734 | 0.99127 | -0.060561 | 0.98938 | -0.0739 | 22.4939
2 | -0.051576 | -0.012962 | 0.051691 | 0.013006 | 0.00011473 | 4.3732e-05 | 0.077434 | 0.077434 | 0.077434 | 0.99127 | -0.060561 | 0.99355 | -0.044618 | 28.6794
3 | 0.030225 | 0.0076013 | -0.030193 | -0.0075896 | 3.1277e-05 | 1.1719e-05 | 0.045467 | 0.045467 | 0.045467 | 0.98938 | -0.0739 | 0.98832 | -0.081331 | 16.8396
4 | -0.13031 | -0.032863 | 0.13071 | 0.033018 | 0.00040625 | 0.00015536 | 0.19523 | 0.19523 | 0.19523 | 0.99355 | -0.044618 | 0.99674 | -0.022449 | 36.1537
5 | 0.078616 | 0.019857 | -0.078387 | -0.01977 | 0.00022896 | 8.6694e-05 | 0.1178 | 0.1178 | 0.1178 | 0.99355 | -0.044618 | 0.99056 | -0.065389 | 21.8141
6 | 0.030193 | 0.0075896 | -0.030105 | -0.0075566 | 8.8018e-05 | 3.2981e-05 | 0.045467 | 0.045467 | 0.045467 | 0.98832 | -0.081331 | 0.98535 | -0.10232 | 16.8397
7 | 0.023333 | 0.0058593 | -0.023284 | -0.0058412 | 4.9364e-05 | 1.8177e-05 | 0.03524 | 0.035241 | 0.035241 | 0.98535 | -0.10232 | 0.9832 | -0.11758 | 13.052
8 | -0.13071 | -0.033018 | 0.13089 | 0.033086 | 0.00017731 | 6.7807e-05 | 0.19523 | 0.19523 | 0.19523 | 0.99674 | -0.022449 | 0.99814 | -0.012818 | 36.1536
9 | 0.077619 | 0.019578 | -0.07761 | -0.019574 | 8.9695e-06 | 3.3954e-06 | 0.11664 | 0.11664 | 0.11664 | 0.99056 | -0.065389 | 0.99045 | -0.066213 | 21.6005
10 | -0.1319 | -0.033339 | 0.13214 | 0.03343 | 0.00023852 | 9.1222e-05 | 0.19673 | 0.19673 | 0.19673 | 0.99814 | -0.012818 | 1 | 0 | 36.4322
11 | 0.019417 | 0.0048721 | -0.019375 | -0.0048572 | 4.1355e-05 | 1.4935e-05 | 0.029388 | 0.029388 | 0.029388 | 0.9832 | -0.11758 | 0.98104 | -0.13296 | 10.8845
12 | 0.0038671 | 0.00096908 | -0.0038669 | -0.00096913 | 2.3843e-07 | -4.9759e-08 | 0.0058526 | 0.0058526 | 0.0058526 | 0.9832 | -0.11758 | 0.98314 | -0.11802 | 2.1676
13 | -0.044298 | -0.011153 | 0.04438 | 0.011184 | 8.1641e-05 | 3.1033e-05 | 0.067183 | 0.067183 | 0.067183 | 0.9814 | -0.12981 | 0.98327 | -0.11664 | 24.8827
14 | 0.044298 | 0.011153 | -0.044119 | -0.011084 | 0.00017939 | 6.8193e-05 | 0.067183 | 0.067184 | 0.067184 | 0.9814 | -0.12981 | 0.9773 | -0.15892 | 24.8828
15 | -0.067815 | -0.017057 | 0.067872 | 0.017079 | 5.721e-05 | 2.1562e-05 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.98327 | -0.11664 | 0.98412 | -0.1106 | 19.009
16 | 0.0026489 | 0.00066362 | -0.0026487 | -0.00066382 | 2.4492e-07 | -2.0812e-07 | 0.0040331 | 0.0040332 | 0.0040332 | 0.9773 | -0.15892 | 0.97721 | -0.15959 | 1.4938
17 | 0.04147 | 0.010421 | -0.041393 | -0.010392 | 7.6359e-05 | 2.8985e-05 | 0.063151 | 0.063151 | 0.063151 | 0.9773 | -0.15892 | 0.97545 | -0.17217 | 23.3891
18 | 0.071652 | 0.018081 | -0.071516 | -0.01803 | 0.0001362 | 5.142e-05 | 0.10769 | 0.10769 | 0.10769 | 0.99045 | -0.066213 | 0.98851 | -0.079783 | 19.9429
19 | 0.10786 | 0.027182 | -0.10771 | -0.027125 | 0.0001501 | 5.7242e-05 | 0.16054 | 0.16054 | 0.16054 | 1 | 0 | 0.99856 | -0.0099555 | 29.7305
20 | 0.016307 | 0.0040883 | -0.016295 | -0.0040839 | 1.2631e-05 | 4.4408e-06 | 0.024735 | 0.024735 | 0.024735 | 0.98104 | -0.13296 | 0.98025 | -0.13855 | 9.1613
21 | -0.015224 | -0.0038171 | 0.01523 | 0.0038192 | 6.1449e-06 | 2.139e-06 | 0.023318 | 0.023318 | 0.023318 | 0.97153 | -0.20031 | 0.97193 | -0.1974 | 8.6361
22 | 0.015224 | 0.0038171 | -0.015211 | -0.0038126 | 1.2931e-05 | 4.5019e-06 | 0.023318 | 0.023318 | 0.023318 | 0.97153 | -0.20031 | 0.97067 | -0.20644 | 8.6362
23 | -0.021576 | -0.0054097 | 0.021599 | 0.0054181 | 2.3076e-05 | 8.4548e-06 | 0.033033 | 0.033033 | 0.033033 | 0.97193 | -0.1974 | 0.973 | -0.18969 | 12.2345
24 | 0.011407 | 0.0028593 | -0.011401 | -0.0028574 | 6.1128e-06 | 1.9553e-06 | 0.017487 | 0.017487 | 0.017487 | 0.97067 | -0.20644 | 0.97014 | -0.21031 | 6.4767
25 | -0.022716 | -0.0056981 | 0.022731 | 0.0057036 | 1.5176e-05 | 5.5865e-06 | 0.034741 | 0.034741 | 0.034741 | 0.973 | -0.18969 | 0.97367 | -0.18487 | 12.8671
26 | 0.009141 | 0.0022908 | -0.0091392 | -0.0022903 | 1.8411e-06 | 5.1286e-07 | 0.013838 | 0.013838 | 0.013838 | 0.98294 | -0.11973 | 0.98273 | -0.12118 | 5.1252
27 | -0.012037 | -0.0030167 | 0.012039 | 0.0030174 | 2.1966e-06 | 7.1045e-07 | 0.018222 | 0.018222 | 0.018222 | 0.98294 | -0.11973 | 0.98312 | -0.11841 | 6.749
28 | 0.0047676 | 0.0011947 | -0.0047673 | -0.0011947 | 3.2536e-07 | -1.624e-09 | 0.0072189 | 0.0072189 | 0.0072189 | 0.98273 | -0.12118 | 0.98267 | -0.12167 | 2.6737
29 | -0.012573 | -0.0031512 | 0.012578 | 0.0031528 | 4.7398e-06 | 1.557e-06 | 0.019031 | 0.019031 | 0.019031 | 0.98312 | -0.11841 | 0.98351 | -0.11569 | 7.0484
30 | 0.0033928 | 0.0008502 | -0.0033926 | -0.00085027 | 1.9934e-07 | -7.6645e-08 | 0.0051376 | 0.0051376 | 0.0051376 | 0.98267 | -0.12167 | 0.98261 | -0.1221 | 1.9028
31 | -0.014546 | -0.0036459 | 0.01455 | 0.0036474 | 4.3514e-06 | 1.4909e-06 | 0.022008 | 0.022008 | 0.022008 | 0.98351 | -0.11569 | 0.98381 | -0.11353 | 8.151
32 | 0.010963 | 0.0027481 | -0.010954 | -0.0027454 | 8.7809e-06 | 2.728e-06 | 0.016582 | 0.016582 | 0.016582 | 0.98381 | -0.11353 | 0.983 | -0.11931 | 6.1415
33 | -0.025513 | -0.0063955 | 0.025523 | 0.0063992 | 9.8694e-06 | 3.661e-06 | 0.038589 | 0.038589 | 0.038589 | 0.98381 | -0.11353 | 0.9842 | -0.11073 | 14.2924
34 | -0.028069 | -0.0070371 | 0.028105 | 0.0070509 | 3.6804e-05 | 1.3739e-05 | 0.042438 | 0.042438 | 0.042438 | 0.9842 | -0.11073 | 0.98553 | -0.10128 | 15.7177
35 | 0.071516 | 0.01803 | -0.071343 | -0.017964 | 0.00017311 | 6.5356e-05 | 0.10769 | 0.10769 | 0.10769 | 0.98851 | -0.079783 | 0.98604 | -0.097104 | 19.943
36 | 0.068 | 0.017127 | -0.067872 | -0.017079 | 0.00012806 | 4.8261e-05 | 0.10265 | 0.10265 | 0.10265 | 0.98604 | -0.097104 | 0.98412 | -0.1106 | 19.0089
37 | 0.0033427 | 0.00083732 | -0.0033422 | -0.00083753 | 4.9668e-07 | -2.0793e-07 | 0.0050442 | 0.0050444 | 0.0050444 | 0.98604 | -0.097104 | 0.98589 | -0.098178 | 1.8683
38 | 0.0024585 | 0.00061605 | -0.0024584 | -0.00061613 | 7.2884e-08 | -8.0139e-08 | 0.0037106 | 0.0037106 | 0.0037106 | 0.98589 | -0.098178 | 0.98586 | -0.098393 | 1.3743
39 | 0.079681 | 0.020101 | -0.079155 | -0.019899 | 0.00052616 | 0.00020159 | 0.11878 | 0.11878 | 0.11878 | 0.99856 | -0.0099555 | 0.99176 | -0.057353 | 43.9939
40 | 0.073226 | 0.018413 | -0.07322 | -0.018411 | 6.0607e-06 | 2.3207e-06 | 0.10989 | 0.10989 | 0.10989 | 0.99176 | -0.057353 | 0.99168 | -0.057947 | 40.6994
41 | 0.07322 | 0.018411 | -0.073106 | -0.018367 | 0.0001143 | 4.3766e-05 | 0.10989 | 0.10989 | 0.10989 | 0.99168 | -0.057947 | 0.99008 | -0.069167 | 40.6994
42 | 0.021032 | 0.0052737 | -0.021008 | -0.0052648 | 2.4493e-05 | 8.9157e-06 | 0.031611 | 0.031611 | 0.031611 | 0.99008 | -0.069167 | 0.98889 | -0.07758 | 11.7077
43 | 0.052074 | 0.013094 | -0.051915 | -0.013033 | 0.00015842 | 6.04e-05 | 0.078278 | 0.078278 | 0.078278 | 0.99008 | -0.069167 | 0.98698 | -0.091067 | 28.9919
44 | 0.0051011 | 0.0012782 | -0.005101 | -0.0012782 | 8.4077e-08 | 2.9972e-09 | 0.0076757 | 0.0076757 | 0.0076757 | 0.98889 | -0.07758 | 0.98888 | -0.077699 | 2.8428
45 | 0.0016813 | 0.00042108 | -0.0016813 | -0.00042133 | 8.8698e-08 | -2.4859e-07 | 0.0025348 | 0.0025349 | 0.0025349 | 0.98698 | -0.091067 | 0.98692 | -0.091448 | 0.93884
46 | 0.050234 | 0.012612 | -0.050163 | -0.012585 | 7.1183e-05 | 2.7124e-05 | 0.075743 | 0.075743 | 0.075743 | 0.98698 | -0.091067 | 0.98553 | -0.10128 | 28.0531
47 | 0.022057 | 0.0055342 | -0.022043 | -0.0055291 | 1.3969e-05 | 5.1157e-06 | 0.033306 | 0.033306 | 0.033306 | 0.98553 | -0.10128 | 0.98489 | -0.10585 | 12.3355
48 | 0.019327 | 0.0048482 | -0.019316 | -0.0048444 | 1.0759e-05 | 3.8811e-06 | 0.029201 | 0.029201 | 0.029201 | 0.98489 | -0.10585 | 0.98432 | -0.10986 | 10.8153
49 | 0.018459 | 0.0046297 | -0.018431 | -0.0046195 | 2.8468e-05 | 1.0206e-05 | 0.027907 | 0.027907 | 0.027907 | 0.98432 | -0.10986 | 0.98276 | -0.121 | 10.3359
50 | 0.00035474 | 8.8878e-05 | -0.00035474 | -8.8907e-05 | 4.0413e-10 | -2.8775e-08 | 0.00053485 | 0.00053486 | 0.00053486 | 0.98692 | -0.091448 | 0.98692 | -0.091457 | 0.1981
51 | 0.013335 | 0.0033423 | -0.013317 | -0.0033361 | 1.8337e-05 | 6.1406e-06 | 0.020191 | 0.020191 | 0.020191 | 0.98276 | -0.121 | 0.98136 | -0.13095 | 7.4782
52 | 0.0022363 | 0.00055915 | -0.0022357 | -0.00055995 | 5.7757e-07 | -7.9328e-07 | 0.0033917 | 0.0033921 | 0.0033921 | 0.98097 | -0.13373 | 0.98071 | -0.1356 | 1.2563
53 | -0.008299 | -0.0020786 | 0.0083022 | 0.0020794 | 3.1925e-06 | 8.2009e-07 | 0.012588 | 0.012588 | 0.012588 | 0.98097 | -0.13373 | 0.98136 | -0.13095 | 4.6622
54 | 0.0016971 | 0.00042497 | -0.001697 | -0.00042531 | 1.2944e-07 | -3.4495e-07 | 0.0025749 | 0.0025751 | 0.0025751 | 0.98071 | -0.1356 | 0.98064 | -0.13615 | 0.95372
55 | 0.005101 | 0.0012782 | -0.0051 | -0.0012782 | 1.0182e-06 | 3.6381e-08 | 0.0076757 | 0.0076758 | 0.0076758 | 0.98888 | -0.077699 | 0.98867 | -0.079142 | 2.8429
56 | 0.016541 | 0.0041477 | -0.016522 | -0.0041411 | 1.8632e-05 | 6.5856e-06 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.97367 | -0.18487 | 0.97254 | -0.19301 | 9.3627
57 | -0.039272 | -0.0098513 | 0.039298 | 0.0098612 | 2.6184e-05 | 9.9256e-06 | 0.06002 | 0.06002 | 0.06002 | 0.97367 | -0.18487 | 0.97434 | -0.18007 | 22.2296
58 | -0.0012102 | -0.00030331 | 0.0012103 | 0.00030309 | 4.0578e-08 | -2.2254e-07 | 0.0018463 | 0.0018462 | 0.0018463 | 0.97541 | -0.17242 | 0.97545 | -0.17217 | 0.6838
59 | 0.040183 | 0.010089 | -0.040139 | -0.010072 | 4.4017e-05 | 1.6696e-05 | 0.061304 | 0.061305 | 0.061305 | 0.97545 | -0.17217 | 0.97434 | -0.18007 | 22.7054
60 | 0.011337 | 0.0028417 | -0.011336 | -0.0028414 | 9.1014e-07 | 2.8991e-07 | 0.017346 | 0.017346 | 0.017346 | 0.97254 | -0.19301 | 0.97246 | -0.19359 | 6.4246
61 | -0.010435 | -0.0026151 | 0.010439 | 0.0026166 | 4.6299e-06 | 1.4201e-06 | 0.015974 | 0.015974 | 0.015974 | 0.97202 | -0.19679 | 0.97246 | -0.19359 | 5.9163
62 | 0.0038119 | 0.00095531 | -0.0038118 | -0.00095533 | 8.8314e-08 | -1.755e-08 | 0.0058354 | 0.0058354 | 0.0058354 | 0.97202 | -0.19679 | 0.97199 | -0.19696 | 2.1613

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24483 | 0.061625

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011122 | 0.0027875
1 | 0.010151 | 0.002544
2 | 0.0067723 | 0.0016973
3 | 0.00076765 | 0.00019239
4 | 0.0010093 | 0.00025296
5 | 0.023435 | 0.0058734
6 | 0.0059583 | 0.0014933
7 | 0.0040408 | 0.0010127
8 | 0.0030677 | 0.00076884
9 | 0.0038669 | 0.00096913
10 | 0.006346 | 0.0015904
11 | 0.0038036 | 0.00095328
12 | 0.016295 | 0.0040839
13 | 0.0011169 | 0.00027992
14 | 0.011401 | 0.0028574
15 | 0.0028962 | 0.00072585
16 | 0.0043716 | 0.0010956
17 | 0.00053406 | 0.00013385
18 | 0.0013745 | 0.00034448
19 | 0.0019678 | 0.00049317
20 | 0.0033926 | 0.00085027
21 | 0.010954 | 0.0027454
22 | 0.0025454 | 0.00063793
23 | 0.0008837 | 0.00022148
24 | 0.0024584 | 0.00061613
25 | 0.028025 | 0.0070237
26 | 0.0059286 | 0.0014859
27 | 0.015907 | 0.0039866
28 | 0.0027167 | 0.00068088
29 | 0.00085654 | 0.00021467
30 | 0.0013265 | 0.00033246
31 | 0.0050961 | 0.0012772
32 | 0.00035474 | 8.8907e-05
33 | 0.0060627 | 0.0015195
34 | 0.00053858 | 0.00013498
35 | 0.0050143 | 0.0012567
36 | 0.001697 | 0.00042531
37 | 0.0051 | 0.0012782
38 | 0.0012102 | 0.00030331
39 | 0.00084119 | 0.00021082
40 | 0.0026487 | 0.00066382
41 | 0.0051847 | 0.0012994
42 | 0.0066228 | 0.0016598
43 | 0.00089707 | 0.00022483
44 | 0.0038118 | 0.00095533

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1