## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2113-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2113-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2113-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2113-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2113-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2113-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2113-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2113-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2113-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2113-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2113-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2113-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2113-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2113-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2113-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2113-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2113-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2113-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2113-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2113-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2113-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2113-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2113-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2113-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2113-3_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2113-3_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2113-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2113-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2113-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2113-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2113-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2113-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2113-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2113-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2113-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2113-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2113-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2113-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2113-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2113-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2113-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2113-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2113-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2113-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2113-3_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2113-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2113-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2113-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2113-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2113-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2113-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2113-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2113-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2113-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2113-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2113-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2113-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2113-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2113-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2113-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2113-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2113-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2113-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2113-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2113-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2113-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2113-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2113-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2113-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2113-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2113-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2113-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2113-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2113-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2113-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2113-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2113-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2113-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2113-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2113-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2113-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2113-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2113-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2113-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2113-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2113-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2113-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2113-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2113-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2113-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2113-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2113-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2113-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2113-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2113-3_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2113-3_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2113-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2113-3_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2113-3_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_33_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2113-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00095777 | 0.00024004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2113-3_0_3_load_1 | 1 | 0.00035446 | 8.8836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2113-3_0_3_load_3 | 3 | 0.00025616 | 6.4201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2113-3_0_3_load_4 | 4 | 0.00098388 | 0.00024658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2113-3_0_3_load_6 | 6 | 0.0013277 | 0.00033276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2113-3_0_3_load_9 | 7 | 0.00038024 | 9.5298e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2113-3_0_3_load_7 | 8 | 0.00038848 | 9.7362e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2113-3_0_3_load_8 | 9 | 0.00044141 | 0.00011063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2113-3_0_3_load_31 | 10 | 0.0010718 | 0.00026861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2113-3_0_3_load_10 | 11 | 0.00028492 | 7.1407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2113-3_0_3_load_11 | 12 | 0.00032824 | 8.2266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2113-3_0_3_load_32 | 13 | 0.00010263 | 2.5721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2113-3_0_3_load_12 | 14 | 0.00051416 | 0.00012886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2113-3_0_3_load_41 | 15 | 0.0011212 | 0.000281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2113-3_0_3_load_42 | 16 | 0.00021772 | 5.4565e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2113-3_0_3_load_15 | 17 | 0.0024575 | 0.0006159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2113-3_0_3_load_39 | 20 | 0.00041793 | 0.00010474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2113-3_0_3_load_38 | 22 | 0.00052396 | 0.00013132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2113-3_0_3_load_36 | 23 | 0.0037281 | 0.00093434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2113-3_0_3_load_112 | 24 | 0.0027173 | 0.00068103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2113-3_0_3_load_33 | 26 | 0.0022296 | 0.00055878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2113-3_0_3_load_34 | 27 | 0.00021982 | 5.5091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2113-3_0_3_load_35 | 28 | 0.0049614 | 0.0012434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2113-3_0_3_load_51 | 31 | 0.0013335 | 0.0003342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2113-3_0_3_load_53 | 32 | 0.0029348 | 0.00073554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2113-3_0_3_load_54 | 33 | 0.0045255 | 0.0011342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2113-3_0_3_load_50 | 34 | 0.00037742 | 9.4591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2113-3_0_3_load_43 | 35 | 0.0067838 | 0.0017002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2113-3_0_3_load_45 | 37 | 0.0053868 | 0.0013501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2113-3_0_3_load_46 | 38 | 0.0039219 | 0.00098293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2113-3_0_3_load_47 | 39 | 0.00065747 | 0.00016478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2113-3_0_3_load_48 | 40 | 0.00093857 | 0.00023523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2113-3_0_3_load_49 | 41 | 0.0013204 | 0.00033093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2113-3_0_3_load_76 | 42 | 0.0029341 | 0.00073536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2113-3_0_3_load_75 | 43 | 0.0022544 | 0.00056502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2113-3_0_3_load_114 | 44 | 0.00064271 | 0.00016108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2113-3_0_3_load_74 | 45 | 0.0029651 | 0.00074312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2113-3_0_3_load_55 | 46 | 0.00095166 | 0.00023851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2113-3_0_3_load_56 | 47 | 0.0010788 | 0.00027037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2113-3_0_3_load_57 | 48 | 0.00029266 | 7.3347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2113-3_0_3_load_58 | 49 | 0.0045308 | 0.0011355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2113-3_0_3_load_59 | 50 | 0.0070507 | 0.0017671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2113-3_0_3_load_60 | 51 | 0.0032948 | 0.00082574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2113-3_0_3_load_61 | 52 | 0.0079817 | 0.0020004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2113-3_0_3_load_62 | 53 | 0.0017223 | 0.00043164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2113-3_0_3_load_63 | 54 | 0.0006487 | 0.00016258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2113-3_0_3_load_64 | 55 | 0.0018703 | 0.00046874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2113-3_0_3_load_65 | 56 | 0.002692 | 0.00067468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2113-3_0_3_load_66 | 57 | 0.00066799 | 0.00016742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2113-3_0_3_load_67 | 58 | 0.0020453 | 0.00051261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2113-3_0_3_load_68 | 59 | 0.0029762 | 0.00074591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2113-3_0_3_load_69 | 60 | 0.0021088 | 0.00052851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2113-3_0_3_load_70 | 61 | 0.0020929 | 0.00052453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2113-3_0_3_load_71 | 62 | 0.0038974 | 0.00097679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2113-3_0_3_load_72 | 63 | 0.00085518 | 0.00021433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2113-3_0_3_load_73 | 64 | 0.0022155 | 0.00055525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2113-3_0_3_load_84 | 65 | 0.0022489 | 0.00056362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2113-3_0_3_load_77 | 66 | 0.0009052 | 0.00022686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2113-3_0_3_load_78 | 67 | 0.0026056 | 0.00065302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2113-3_0_3_load_79 | 68 | 0.003156 | 0.00079097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2113-3_0_3_load_82 | 71 | 0.0048119 | 0.001206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2113-3_0_3_load_85 | 73 | 0.00054372 | 0.00013627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2113-3_0_3_load_97 | 74 | 0.001126 | 0.00028221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2113-3_0_3_load_94 | 75 | 0.0021102 | 0.00052887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2113-3_0_3_load_95 | 77 | 0.0085856 | 0.0021518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2113-3_0_3_load_87 | 78 | 0.00096048 | 0.00024072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2113-3_0_3_load_88 | 79 | 0.00064449 | 0.00016152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2113-3_0_3_load_92 | 81 | 0.00051521 | 0.00012912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2113-3_0_3_load_90 | 82 | 0.0046151 | 0.0011567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2113-3_0_3_load_93 | 83 | 0.0039051 | 0.00097872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2113-3_0_3_load_105 | 84 | 0.005765 | 0.0014449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2113-3_0_3_load_106 | 85 | 0.00087374 | 0.00021898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2113-3_0_3_load_96 | 86 | 0.0026932 | 0.00067497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2113-3_0_3_load_98 | 87 | 0.00095227 | 0.00023866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2113-3_0_3_load_99 | 88 | 0.0019817 | 0.00049667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2113-3_0_3_load_100 | 89 | 0.0044813 | 0.0011231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2113-3_0_3_load_101 | 90 | 0.0024689 | 0.00061876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2113-3_0_3_load_103 | 92 | 0.002947 | 0.0007386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2113-3_0_3_load_104 | 93 | 0.0012683 | 0.00031786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2113-3_0_3_load_113 | 94 | 0.0010822 | 0.00027122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2113-3_0_3_load_111 | 95 | 0.00024666 | 6.1819e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2113-3_0_3_load_107 | 96 | 0.0017671 | 0.00044288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2113-3_0_3_load_108 | 97 | 0.003953 | 0.00099073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2113-3_0_3_load_109 | 98 | 0.00050518 | 0.00012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 43 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2113-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2113-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.10343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2113-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0030458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2113-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.080469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2113-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.07739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2113-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.085963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2113-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.04791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2113-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.27044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2113-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.10145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2113-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 12 | 0.085389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2113-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.028935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2113-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.021882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2113-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.16452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2113-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.17394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2113-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 26 | 0.0046509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2113-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.03976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2113-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.015565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2113-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0050163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2113-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.023806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2113-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.044612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2113-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.044186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2113-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.054108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2113-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.034412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2113-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 29 | 0.031022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2113-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.11765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2113-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.047055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2113-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 95 | 0.041517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2113-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 98 | 0.029169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2113-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.009377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2113-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.1118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2113-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.12774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2113-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.020888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2113-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.017848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2113-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.029727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2113-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.042899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2113-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 42 | 0.02782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2113-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 43 | 0.0048566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2113-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 41 | 0.0073095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2113-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.056701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2113-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0021721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2113-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.075345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2113-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0067434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2113-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.03397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2113-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.035991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2113-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.037559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2113-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.036594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2113-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 65 | 0.0058912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2113-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 64 | 0.0058966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2113-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.025831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2113-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.035189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2113-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.032266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2113-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.033662 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2113-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.023686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2113-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.017443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2113-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.00299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2113-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.016946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2113-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0072449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2113-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2113-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.013205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2113-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0053086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2113-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.021313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2113-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0094122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2113-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.028609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2113-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.017691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2113-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0022647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2113-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.021599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2113-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 70 | 0.0703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2113-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.11134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2113-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.0062659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2113-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.026569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2113-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.025987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2113-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0030736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2113-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.017056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2113-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2113-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.053031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2113-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.021017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2113-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.019121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2113-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0017111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2113-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.047904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2113-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 86 | 0.023745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2113-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0063278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2113-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.037205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2113-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.012268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2113-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.017868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2113-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.023607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2113-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2113-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.021921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2113-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 96 | 0.010152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2113-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.010848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2113-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0065268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2113-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0061302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2113-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.016457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2113-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.044997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2113-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.012638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2113-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.024408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2113-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.015464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2113-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.032659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2113-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.0010442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2113-3_0_3_trafo_75 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 99 | 43 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2562485.6578 | 1168299.2817 | 2562490.8156 | 1168287.1287 | 2562493.5867 | 1168279.1047
1 | 2562446.534 | 1168390.971 | 2562464.8198 | 1168376.6713 | 2562474.3842 | 1168343.3608 | 2562483.696 | 1168303.9042 | 2562485.6578 | 1168299.2817
2 | 2562446.534 | 1168390.971 | 2562444.803 | 1168388.465
3 | 2562446.534 | 1168390.971 | 2562484.169 | 1168453.9346 | 2562487.1194 | 1168460.4089
4 | 2562444.803 | 1168388.465 | 2562441.9618 | 1168384.3518 | 2562431.9454 | 1168376.077 | 2562424.9216 | 1168370.2736 | 2562423.9984 | 1168369.5123 | 2562404.8068 | 1168362.6291 | 2562384.2131 | 1168362.814 | 2562376.1471 | 1168363.6372
5 | 2562487.1194 | 1168460.4089 | 2562501.0465 | 1168490.9704 | 2562510.6242 | 1168511.1209 | 2562520.4528 | 1168528.5684 | 2562526.2031 | 1168536.8006
6 | 2562679.2513 | 1167979.2926 | 2562671.2909 | 1167963.245 | 2562658.3499 | 1167961.0356 | 2562648.8117 | 1167970.5888 | 2562646.4623 | 1167973.0937
7 | 2562378.2719 | 1167938.2641 | 2562646.4623 | 1167973.0937
8 | 2562378.2719 | 1167938.2641 | 2562379.0381 | 1167933.7352 | 2562384.258 | 1167914.2368 | 2562394.2396 | 1167880.2676 | 2562408.3764 | 1167841.4968
9 | 2562378.2719 | 1167938.2641 | 2562375.8205 | 1167952.7542 | 2562373.9905 | 1167963.5935 | 2562373.3042 | 1167967.6555 | 2562367.6959 | 1168022.7637 | 2562367.6071 | 1168022.929
10 | 2562376.1471 | 1168363.6372 | 2562347.3619 | 1168366.575
11 | 2562347.3619 | 1168366.575 | 2562325.5934 | 1168368.7966
12 | 2562408.3764 | 1167841.4968 | 2562442.2338 | 1167680.4946
13 | 2562224.4266 | 1168121.6958 | 2562367.6071 | 1168022.929
14 | 2562320.9665 | 1168369.2688 | 2562325.5934 | 1168368.7966
15 | 2562214.2637 | 1168151.5627 | 2562218.1399 | 1168148.47 | 2562226.935 | 1168142.5893 | 2562230.0974 | 1168139.1898 | 2562230.9951 | 1168135.9047 | 2562230.4468 | 1168130.283 | 2562226.195 | 1168123.5618 | 2562224.4266 | 1168121.6958
16 | 2562213.7605 | 1168110.3608 | 2562214.6223 | 1168111.3507 | 2562224.4266 | 1168121.6958
17 | 2562212.556 | 1168156.2537 | 2562213.4545 | 1168153.1019 | 2562214.2637 | 1168151.5627 | 2562214.2637 | 1168151.5627
18 | 2562190.1914 | 1168164.588 | 2562212.556 | 1168156.2537
19 | 2562190.1914 | 1168164.588 | 2562170.3742 | 1168125.4483 | 2562170.0496 | 1168124.7819
20 | 2562146.9463 | 1168172.6096 | 2562176.5621 | 1168169.6766 | 2562190.1914 | 1168164.588
21 | 2562146.9463 | 1168172.6096 | 2562143.5215 | 1168165.9723 | 2562134.3864 | 1168158.0147 | 2562131.0126 | 1168157.0244 | 2562122.4741 | 1168155.0552 | 2562100.5067 | 1168151.5498
22 | 2562146.9463 | 1168172.6096 | 2562160.601 | 1168204.1963
23 | 2562069.8719 | 1168146.6613 | 2562100.5067 | 1168151.5498
24 | 2562229.6637 | 1168298.7512 | 2562178.2768 | 1168236.3782 | 2562166.7832 | 1168218.497 | 2562160.601 | 1168204.1963
25 | 2561703.3523 | 1168140.7562 | 2561698.8471 | 1168134.0148 | 2561675.0927 | 1168103.1506
26 | 2561703.3523 | 1168140.7562 | 2561723.1928 | 1168153.1248 | 2561728.2434 | 1168155.4048 | 2561739.7255 | 1168160.5822
27 | 2561703.3523 | 1168140.7562 | 2561700.4481 | 1168149.7906 | 2561701.9145 | 1168169.4148
28 | 2562320.9665 | 1168369.2688 | 2562315.9593 | 1168369.7799 | 2562311.6307 | 1168369.4168
29 | 2562311.6307 | 1168369.4168 | 2562307.207 | 1168369.0456 | 2562298.8603 | 1168367.086 | 2562290.6059 | 1168363.9919 | 2562282.9586 | 1168360.0825 | 2562277.6044 | 1168355.7028 | 2562272.6519 | 1168350.7092 | 2562251.3597 | 1168325.0855 | 2562229.6637 | 1168298.7512
30 | 2562069.8719 | 1168146.6613 | 2562052.5137 | 1168145.4595 | 2562042.8931 | 1168146.6433 | 2562032.0852 | 1168148.8907 | 2562014.5017 | 1168158.018 | 2561987.827 | 1168179.3649 | 2561959.7969 | 1168201.7988
31 | 2562069.8719 | 1168146.6613 | 2562069.6234 | 1168137.636 | 2562068.6646 | 1168125.8156
32 | 2561959.7969 | 1168201.7988 | 2561954.9844 | 1168205.6536 | 2561949.0743 | 1168213.8176 | 2561948.1338 | 1168215.1162
33 | 2561959.7969 | 1168201.7988 | 2561978.9793 | 1168224.5082
34 | 2562051.6821 | 1168086.6898 | 2562061.115 | 1168102.9608 | 2562068.6023 | 1168125.047 | 2562068.6646 | 1168125.8156
35 | 2561931.8163 | 1168237.648 | 2561948.1338 | 1168215.1162
36 | 2561982.1132 | 1168228.2183 | 2561978.9793 | 1168224.5082
37 | 2562046.9871 | 1168081.0875 | 2562051.6821 | 1168086.6898 | 2562051.6821 | 1168086.6898
38 | 2561938.9874 | 1167974.2129 | 2561907.1614 | 1168021.1394
39 | 2561905.9422 | 1168022.9371 | 2561907.1614 | 1168021.1394
40 | 2561938.9874 | 1167974.2129 | 2561993.352 | 1168026.3802
41 | 2561993.352 | 1168026.3802 | 2561998.2176 | 1168031.0492
42 | 2561998.2176 | 1168031.0492 | 2562022.7283 | 1168054.5692
43 | 2562022.7283 | 1168054.5692 | 2562033.1195 | 1168064.5404 | 2562046.9871 | 1168081.0875
44 | 2561906.6993 | 1168265.0565 | 2561918.469 | 1168256.0784 | 2561931.8163 | 1168237.648
45 | 2562001.7711 | 1168258.9894 | 2561986.7715 | 1168233.7331 | 2561982.1132 | 1168228.2183
46 | 2561902.0153 | 1168268.6295 | 2561906.6993 | 1168265.0565
47 | 2562001.7711 | 1168258.9894 | 2562004.7821 | 1168264.0593
48 | 2562122.493 | 1168562.3299 | 2562123.217 | 1168555.6583 | 2562122.9129 | 1168548.7233 | 2562120.1099 | 1168536.8721
49 | 2562120.1099 | 1168536.8721 | 2562116.4886 | 1168521.5609 | 2562114.008 | 1168512.9277 | 2562111.1148 | 1168502.8628
50 | 2562111.1148 | 1168502.8628 | 2562102.2009 | 1168471.8521
51 | 2562102.2009 | 1168471.8521 | 2562096.0722 | 1168450.531 | 2562093.5906 | 1168439.3247
52 | 2562093.5906 | 1168439.3247 | 2562090.8016 | 1168426.7297 | 2562088.4727 | 1168416.1977
53 | 2562088.4727 | 1168416.1977 | 2562086.6652 | 1168408.024 | 2562083.0795 | 1168399.6908
54 | 2562081.8977 | 1168396.9443 | 2562083.0795 | 1168399.6908
55 | 2562081.8977 | 1168396.9443 | 2562079.123 | 1168390.4959 | 2562074.107 | 1168381.9311
56 | 2562074.107 | 1168381.9311 | 2562070.4457 | 1168375.6795
57 | 2562065.3412 | 1168366.9637 | 2562070.4457 | 1168375.6795
58 | 2562065.3412 | 1168366.9637 | 2562058.6676 | 1168355.5687
59 | 2562055.9849 | 1168350.9879 | 2562058.6676 | 1168355.5687
60 | 2562055.9849 | 1168350.9879 | 2562045.2142 | 1168332.5971
61 | 2562045.2142 | 1168332.5971 | 2562040.4576 | 1168324.4753
62 | 2562040.4576 | 1168324.4753 | 2562025.9998 | 1168299.7888
63 | 2562016.9675 | 1168284.5769 | 2562025.8616 | 1168299.5527 | 2562025.9998 | 1168299.7888
64 | 2562016.9675 | 1168284.5769 | 2562015.8111 | 1168282.6298
65 | 2562004.7821 | 1168264.0593 | 2562015.8111 | 1168282.6298
66 | 2561846.121 | 1168311.2673 | 2561851.102 | 1168307.4669 | 2561902.0153 | 1168268.6295
67 | 2561910.0473 | 1168444.9947 | 2561854.6621 | 1168367.7422 | 2561848.6931 | 1168359.4204 | 2561845.1716 | 1168354.5095
68 | 2561845.1716 | 1168354.5095 | 2561841.5201 | 1168349.4175
69 | 2561826.0371 | 1168327.826 | 2561841.5201 | 1168349.4175
70 | 2561826.0371 | 1168327.826 | 2561846.121 | 1168311.2673
71 | 2561826.0371 | 1168327.826 | 2561823.4838 | 1168329.5372
72 | 2561846.121 | 1168311.2673 | 2561835.4515 | 1168297.9394
73 | 2561823.4838 | 1168329.5372 | 2561814.2044 | 1168335.7561
74 | 2561851.9278 | 1168254.4786 | 2561854.5698 | 1168266.7459 | 2561855.4309 | 1168272.1655 | 2561855.2653 | 1168278.6032 | 2561853.2508 | 1168284.3524 | 2561849.7851 | 1168288.1542 | 2561835.4515 | 1168297.9394
75 | 2561835.4515 | 1168297.9394 | 2561822.3153 | 1168281.533
76 | 2561798.3205 | 1168346.4012 | 2561814.2044 | 1168335.7561
77 | 2561822.3153 | 1168281.533 | 2561821.2459 | 1168280.1973
78 | 2561798.3205 | 1168346.4012 | 2561786.4029 | 1168332.9813 | 2561767.9915 | 1168310.5872 | 2561767.417 | 1168309.8117
79 | 2561806.4046 | 1168261.6613 | 2561821.2459 | 1168280.1973
80 | 2561767.417 | 1168309.8117 | 2561763.6505 | 1168304.727
81 | 2561745.5987 | 1168272.388 | 2561755.7709 | 1168294.0899 | 2561763.6505 | 1168304.727
82 | 2561745.5987 | 1168272.388 | 2561741.3143 | 1168260.8928
83 | 2561745.5987 | 1168272.388 | 2561743.5276 | 1168277.6373 | 2561736.2017 | 1168282.1753 | 2561733.1339 | 1168284.0734
84 | 2561733.0697 | 1168238.7728 | 2561741.3143 | 1168260.8928
85 | 2561733.0697 | 1168238.7728 | 2561733.0697 | 1168238.7728 | 2561726.7927 | 1168229.7399
86 | 2561716.5248 | 1168210.5355 | 2561720.6333 | 1168220.8763 | 2561726.7927 | 1168229.7399
87 | 2561716.5248 | 1168210.5355 | 2561712.7763 | 1168201.1009
88 | 2561806.4046 | 1168261.6613 | 2561803.5354 | 1168258.0777 | 2561800.2285 | 1168252.7653
89 | 2561800.2285 | 1168252.7653 | 2561796.7793 | 1168247.2244
90 | 2561793.5397 | 1168242.0202 | 2561796.7793 | 1168247.2244
91 | 2561763.6965 | 1168174.8997 | 2561766.8205 | 1168191.0576
92 | 2561763.6965 | 1168174.8997 | 2561789.5773 | 1168150.3774 | 2561793.6454 | 1168141.966
93 | 2561763.6965 | 1168174.8997 | 2561753.6401 | 1168167.2462
94 | 2561801.552 | 1168118.958 | 2561796.9876 | 1168135.0556 | 2561793.6454 | 1168141.966
95 | 2561739.7255 | 1168160.5822 | 2561752.3832 | 1168166.2896 | 2561753.6401 | 1168167.2462
96 | 2561712.7763 | 1168201.1009 | 2561702.3146 | 1168174.7694 | 2561701.9923 | 1168170.4561
97 | 2561701.9923 | 1168170.4561 | 2561701.9145 | 1168169.4148

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2562485.6578 | 1168299.2817
1 | 2562493.5867 | 1168279.1047
2 | 2562446.534 | 1168390.971
3 | 2562444.803 | 1168388.465
4 | 2562487.1194 | 1168460.4089
5 | 2562646.4623 | 1167973.0937
6 | 2562679.2513 | 1167979.2926
7 | 2562378.2719 | 1167938.2641
8 | 2562376.1471 | 1168363.6372
9 | 2562526.2031 | 1168536.8006
10 | 2562347.3619 | 1168366.575
11 | 2562408.3764 | 1167841.4968
12 | 2562367.607 | 1168022.929
13 | 2562325.5934 | 1168368.7966
14 | 2562442.2338 | 1167680.4946
15 | 2562224.4266 | 1168121.6958
16 | 2562213.7605 | 1168110.3608
17 | 2562214.2637 | 1168151.5627
18 | 2562212.556 | 1168156.2537
19 | 2562190.1914 | 1168164.588
20 | 2562170.0496 | 1168124.7819
21 | 2562146.9463 | 1168172.6096
22 | 2562100.5067 | 1168151.5498
23 | 2562160.601 | 1168204.1963
24 | 2561675.0927 | 1168103.1506
25 | 2561703.3523 | 1168140.7562
26 | 2562320.9665 | 1168369.2688
27 | 2562311.6307 | 1168369.4168
28 | 2562229.6637 | 1168298.7512
29 | 2562069.8719 | 1168146.6613
30 | 2561959.7969 | 1168201.7988
31 | 2562068.6646 | 1168125.8156
32 | 2561948.1338 | 1168215.1162
33 | 2561978.9793 | 1168224.5082
34 | 2562051.6821 | 1168086.6898
35 | 2561907.1614 | 1168021.1394
36 | 2561938.9874 | 1167974.2129
37 | 2561905.9422 | 1168022.9371
38 | 2561993.352 | 1168026.3802
39 | 2561998.2176 | 1168031.0492
40 | 2562022.7283 | 1168054.5692
41 | 2562046.9871 | 1168081.0875
42 | 2561931.8163 | 1168237.648
43 | 2561982.1132 | 1168228.2183
44 | 2561906.6993 | 1168265.0565
45 | 2562001.7711 | 1168258.9894
46 | 2562122.493 | 1168562.3299
47 | 2562120.1099 | 1168536.8721
48 | 2562111.1148 | 1168502.8628
49 | 2562102.2009 | 1168471.8521
50 | 2562093.5906 | 1168439.3247
51 | 2562088.4727 | 1168416.1977
52 | 2562083.0795 | 1168399.6908
53 | 2562081.8977 | 1168396.9443
54 | 2562074.107 | 1168381.9311
55 | 2562070.4457 | 1168375.6795
56 | 2562065.3412 | 1168366.9637
57 | 2562058.6676 | 1168355.5687
58 | 2562055.9849 | 1168350.9879
59 | 2562045.2142 | 1168332.5971
60 | 2562040.4576 | 1168324.4753
61 | 2562025.9998 | 1168299.7888
62 | 2562016.9675 | 1168284.5769
63 | 2562015.8111 | 1168282.6298
64 | 2562004.7821 | 1168264.0593
65 | 2561902.0153 | 1168268.6295
66 | 2561910.0473 | 1168444.9947
67 | 2561845.1716 | 1168354.5095
68 | 2561841.5201 | 1168349.4175
69 | 2561826.0371 | 1168327.826
70 | 2561846.121 | 1168311.2673
71 | 2561823.4838 | 1168329.5372
72 | 2561835.4515 | 1168297.9394
73 | 2561814.2044 | 1168335.7561
74 | 2561851.9278 | 1168254.4786
75 | 2561822.3153 | 1168281.533
76 | 2561798.3205 | 1168346.4012
77 | 2561821.2459 | 1168280.1973
78 | 2561767.417 | 1168309.8117
79 | 2561763.6505 | 1168304.727
80 | 2561745.5987 | 1168272.388
81 | 2561741.3143 | 1168260.8928
82 | 2561733.1339 | 1168284.0734
83 | 2561733.0697 | 1168238.7728
84 | 2561726.7927 | 1168229.7399
85 | 2561716.5248 | 1168210.5355
86 | 2561806.4046 | 1168261.6613
87 | 2561800.2285 | 1168252.7653
88 | 2561796.7793 | 1168247.2244
89 | 2561793.5397 | 1168242.0202
90 | 2561766.8205 | 1168191.0576
91 | 2561763.6965 | 1168174.8997
92 | 2561793.6454 | 1168141.966
93 | 2561753.6401 | 1168167.2462
94 | 2561801.552 | 1168118.958
95 | 2561739.7255 | 1168160.5822
96 | 2561712.7763 | 1168201.1009
97 | 2561701.9923 | 1168170.4561
98 | 2561701.9145 | 1168169.4148
99 | 2561959.7969 | 1168201.7988

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98106 | -0.13354 | 0.00095777 | 0.00024004
1 | 0.98105 | -0.13362 | 0.00035446 | 8.8836e-05
2 | 0.98126 | -0.13212 | 0 | 0
3 | 0.98127 | -0.13203 | 0.00025616 | 6.4201e-05
4 | 0.98109 | -0.13332 | 0.00098388 | 0.00024658
5 | 0.98346 | -0.11657 | 0 | 0
6 | 0.98337 | -0.11723 | 0.0013277 | 0.00033276
7 | 0.98398 | -0.11282 | 0.00038024 | 9.5298e-05
8 | 0.9816 | -0.12961 | 0.00038848 | 9.7362e-05
9 | 0.98103 | -0.13372 | 0.00044141 | 0.00011063
10 | 0.98175 | -0.12858 | 0.0010718 | 0.00026861
11 | 0.98387 | -0.11368 | 0.00028492 | 7.1407e-05
12 | 0.98429 | -0.11056 | 0.00032824 | 8.2266e-05
13 | 0.98189 | -0.12757 | 0.00010263 | 2.5721e-05
14 | 0.98374 | -0.11456 | 0.00051416 | 0.00012886
15 | 0.98501 | -0.10536 | 0.0011212 | 0.000281
16 | 0.985 | -0.10539 | 0.00021772 | 5.4565e-05
17 | 0.98525 | -0.10362 | 0.0024575 | 0.0006159
18 | 0.9853 | -0.10327 | 0 | 0
19 | 0.98552 | -0.10163 | 0 | 0
20 | 0.9855 | -0.10182 | 0.00041793 | 0.00010474
21 | 0.98597 | -0.098383 | 0 | 0
22 | 0.98776 | -0.08568 | 0.00052396 | 0.00013132
23 | 0.98519 | -0.10396 | 0.0037281 | 0.00093434
24 | 0.97094 | -0.20473 | 0.0027173 | 0.00068103
25 | 0.97112 | -0.20338 | 0 | 0
26 | 0.98192 | -0.12735 | 0.0022296 | 0.00055878
27 | 0.98201 | -0.12668 | 0.00021982 | 5.5091e-05
28 | 0.98315 | -0.11853 | 0.0049614 | 0.0012434
29 | 0.9888 | -0.07825 | 0 | 0
30 | 0.99694 | -0.021098 | 0 | 0
31 | 0.98818 | -0.082676 | 0.0013335 | 0.0003342
32 | 0.99594 | -0.028009 | 0.0029348 | 0.00073554
33 | 0.99956 | -0.0030495 | 0.0045255 | 0.0011342
34 | 0.98697 | -0.091196 | 0.00037742 | 9.4591e-05
35 | 0.98253 | -0.12271 | 0.0067838 | 0.0017002
36 | 0.98353 | -0.11559 | 0 | 0
37 | 0.98252 | -0.12284 | 0.0053868 | 0.0013501
38 | 0.98486 | -0.10613 | 0.0039219 | 0.00098293
39 | 0.98502 | -0.10501 | 0.00065747 | 0.00016478
40 | 0.98585 | -0.09916 | 0.00093857 | 0.00023523
41 | 0.98677 | -0.092622 | 0.0013204 | 0.00033093
42 | 0.99444 | -0.038396 | 0.0029341 | 0.00073536
43 | 1 | 0 | -0.18101 | -0.045495
44 | 0.99055 | -0.065476 | 0.00064271 | 0.00016108
45 | 0.99726 | -0.019033 | 0.0029651 | 0.00074312
46 | 0.98711 | -0.090489 | 0.00095166 | 0.00023851
47 | 0.98715 | -0.090237 | 0.0010788 | 0.00027037
48 | 0.98725 | -0.089504 | 0.00029266 | 7.3347e-05
49 | 0.98736 | -0.088734 | 0.0045308 | 0.0011355
50 | 0.98769 | -0.086369 | 0.0070507 | 0.0017671
51 | 0.98817 | -0.082998 | 0.0032948 | 0.00082574
52 | 0.9886 | -0.07993 | 0.0079817 | 0.0020004
53 | 0.98871 | -0.079161 | 0.0017223 | 0.00043164
54 | 0.98937 | -0.074507 | 0.0006487 | 0.00016258
55 | 0.98965 | -0.072471 | 0.0018703 | 0.00046874
56 | 0.99008 | -0.069442 | 0.002692 | 0.00067468
57 | 0.99069 | -0.065124 | 0.00066799 | 0.00016742
58 | 0.99095 | -0.063354 | 0.0020453 | 0.00051261
59 | 0.99202 | -0.055813 | 0.0029762 | 0.00074591
60 | 0.99253 | -0.052204 | 0.0021088 | 0.00052851
61 | 0.99417 | -0.040647 | 0.0020929 | 0.00052453
62 | 0.99525 | -0.033146 | 0.0038974 | 0.00097679
63 | 0.99539 | -0.032099 | 0.00085518 | 0.00021433
64 | 0.99685 | -0.021934 | 0.0022155 | 0.00055525
65 | 0.98994 | -0.069704 | 0.0022489 | 0.00056362
66 | 0.98076 | -0.1345 | 0.0009052 | 0.00022686
67 | 0.9809 | -0.13345 | 0.0026056 | 0.00065302
68 | 0.98093 | -0.13322 | 0.003156 | 0.00079097
69 | 0.98119 | -0.13138 | 0 | 0
70 | 0.98295 | -0.11893 | 0 | 0
71 | 0.98101 | -0.13265 | 0.0048119 | 0.001206
72 | 0.98241 | -0.12279 | 0 | 0
73 | 0.98044 | -0.13668 | 0.00054372 | 0.00013627
74 | 0.98232 | -0.12341 | 0.001126 | 0.00028221
75 | 0.98177 | -0.12732 | 0.0021102 | 0.00052887
76 | 0.97948 | -0.14349 | 0 | 0
77 | 0.98172 | -0.12765 | 0.0085856 | 0.0021518
78 | 0.97708 | -0.16062 | 0.00096048 | 0.00024072
79 | 0.97677 | -0.16282 | 0.00064449 | 0.00016152
80 | 0.97499 | -0.17556 | 0 | 0
81 | 0.97449 | -0.17917 | 0.00051521 | 0.00012912
82 | 0.97487 | -0.17642 | 0.0046151 | 0.0011567
83 | 0.97354 | -0.18601 | 0.0039051 | 0.00097872
84 | 0.97316 | -0.18874 | 0.005765 | 0.0014449
85 | 0.97258 | -0.19287 | 0.00087374 | 0.00021898
86 | 0.98138 | -0.13014 | 0.0026932 | 0.00067497
87 | 0.98126 | -0.13097 | 0.00095227 | 0.00023866
88 | 0.9812 | -0.13141 | 0.0019817 | 0.00049667
89 | 0.98116 | -0.1317 | 0.0044813 | 0.0011231
90 | 0.97028 | -0.20948 | 0.0024689 | 0.00061876
91 | 0.97034 | -0.20905 | 0 | 0
92 | 0.97007 | -0.21098 | 0.002947 | 0.0007386
93 | 0.97046 | -0.20818 | 0.0012683 | 0.00031786
94 | 0.97003 | -0.21126 | 0.0010822 | 0.00027122
95 | 0.97064 | -0.20691 | 0.00024666 | 6.1819e-05
96 | 0.97233 | -0.19469 | 0.0017671 | 0.00044288
97 | 0.9716 | -0.19994 | 0.003953 | 0.00099073
98 | 0.97158 | -0.20006 | 0.00050518 | 0.00012661
99 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00035446 | 8.8564e-05 | -0.00035446 | -8.8836e-05 | 3.9116e-09 | -2.7239e-07 | 0.00053753 | 0.00053763 | 0.00053763 | 0.98106 | -0.13354 | 0.98105 | -0.13362 | 0.19912
1 | -0.0013122 | -0.0003286 | 0.0013125 | 0.0003274 | 2.5559e-07 | -1.208e-06 | 0.0019902 | 0.0019898 | 0.0019902 | 0.98106 | -0.13354 | 0.98126 | -0.13212 | 0.73712
2 | -0.002738 | -0.0006826 | 0.0027381 | 0.00068258 | 3.2745e-08 | -2.5881e-08 | 0.0041508 | 0.0041508 | 0.0041508 | 0.98126 | -0.13212 | 0.98127 | -0.13203 | 1.5373
3 | 0.0014255 | 0.00035521 | -0.0014253 | -0.00035613 | 2.3453e-07 | -9.2611e-07 | 0.002161 | 0.0021614 | 0.0021614 | 0.98126 | -0.13212 | 0.98109 | -0.13332 | 0.80051
4 | -0.0029942 | -0.00074678 | 0.0029952 | 0.00074618 | 9.9495e-07 | -5.9529e-07 | 0.0045392 | 0.0045389 | 0.0045392 | 0.98127 | -0.13203 | 0.9816 | -0.12961 | 1.6812
5 | 0.00044143 | 0.00010955 | -0.00044141 | -0.00011063 | 2.4031e-08 | -1.0762e-06 | 0.00066914 | 0.00066952 | 0.00066952 | 0.98109 | -0.13332 | 0.98103 | -0.13372 | 0.24797
6 | 0.0013278 | 0.0003322 | -0.0013277 | -0.00033276 | 1.2066e-07 | -5.6147e-07 | 0.0020089 | 0.0020091 | 0.0020091 | 0.98346 | -0.11657 | 0.98337 | -0.11723 | 0.7441
7 | -0.0013278 | -0.0003322 | 0.0013285 | 0.00032902 | 6.806e-07 | -3.1717e-06 | 0.0020089 | 0.0020076 | 0.0020089 | 0.98346 | -0.11657 | 0.98398 | -0.11282 | 0.74402
8 | 0.00079923 | 0.00019695 | -0.00079913 | -0.0001982 | 9.2328e-08 | -1.253e-06 | 0.0012074 | 0.0012079 | 0.0012079 | 0.98398 | -0.11282 | 0.98387 | -0.11368 | 0.44737
9 | -0.002508 | -0.00062127 | 0.0025088 | 0.00062048 | 7.6531e-07 | -7.9063e-07 | 0.0037901 | 0.0037897 | 0.0037901 | 0.98398 | -0.11282 | 0.98429 | -0.11056 | 1.4037
10 | -0.0033837 | -0.00084355 | 0.0033842 | 0.00084336 | 4.7473e-07 | -1.8323e-07 | 0.0051278 | 0.0051276 | 0.0051278 | 0.9816 | -0.12961 | 0.98175 | -0.12858 | 1.8992
11 | -0.004456 | -0.001112 | 0.0044566 | 0.0011119 | 6.225e-07 | -3.7305e-08 | 0.0067521 | 0.006752 | 0.0067521 | 0.98175 | -0.12858 | 0.98189 | -0.12757 | 2.5008
12 | 0.00051422 | 0.00012679 | -0.00051416 | -0.00012886 | 6.2036e-08 | -2.0652e-06 | 0.00077698 | 0.00077772 | 0.00077772 | 0.98387 | -0.11368 | 0.98374 | -0.11456 | 0.28804
13 | -0.002837 | -0.00070274 | 0.002839 | 0.0007013 | 1.9934e-06 | -1.4458e-06 | 0.0042859 | 0.0042851 | 0.0042859 | 0.98429 | -0.11056 | 0.98501 | -0.10536 | 1.5874
14 | -0.0045592 | -0.0011377 | 0.0045593 | 0.0011377 | 1.3847e-07 | -5.569e-09 | 0.0069075 | 0.0069075 | 0.0069075 | 0.98189 | -0.12757 | 0.98192 | -0.12735 | 2.5583
15 | -0.0041779 | -0.0010367 | 0.0041789 | 0.0010365 | 9.8709e-07 | -1.2657e-07 | 0.0063077 | 0.0063075 | 0.0063077 | 0.98501 | -0.10536 | 0.98525 | -0.10362 | 2.3362
16 | 0.00021772 | 5.4367e-05 | -0.00021772 | -5.4565e-05 | 1.0504e-09 | -1.9772e-07 | 0.00032883 | 0.0003289 | 0.0003289 | 0.98501 | -0.10536 | 0.985 | -0.10539 | 0.12181
17 | -0.0066364 | -0.0016524 | 0.0066367 | 0.0016525 | 3.1421e-07 | 5.6964e-08 | 0.010019 | 0.010019 | 0.010019 | 0.98525 | -0.10362 | 0.9853 | -0.10327 | 3.7108
18 | -0.0066367 | -0.0016525 | 0.0066382 | 0.0016528 | 1.4911e-06 | 2.7024e-07 | 0.010019 | 0.010019 | 0.010019 | 0.9853 | -0.10327 | 0.98552 | -0.10163 | 3.7107
19 | 0.00041794 | 0.00010418 | -0.00041793 | -0.00010474 | 1.1082e-08 | -5.6418e-07 | 0.00063083 | 0.00063104 | 0.00063104 | 0.98552 | -0.10163 | 0.9855 | -0.10182 | 0.23372
20 | -0.0070561 | -0.0017569 | 0.0070592 | 0.0017576 | 3.1271e-06 | 6.3944e-07 | 0.01065 | 0.01065 | 0.01065 | 0.98552 | -0.10163 | 0.98597 | -0.098383 | 3.9444
21 | -0.022802 | -0.0057006 | 0.022842 | 0.0057153 | 3.9972e-05 | 1.4682e-05 | 0.034408 | 0.034407 | 0.034408 | 0.98597 | -0.098383 | 0.98776 | -0.08568 | 12.7436
22 | 0.015743 | 0.003943 | -0.015731 | -0.0039388 | 1.212e-05 | 4.2232e-06 | 0.023758 | 0.023758 | 0.023758 | 0.98597 | -0.098383 | 0.98519 | -0.10396 | 8.7993
23 | -0.023366 | -0.0058466 | 0.02339 | 0.0058555 | 2.3981e-05 | 8.8258e-06 | 0.035197 | 0.035197 | 0.035197 | 0.98776 | -0.08568 | 0.9888 | -0.07825 | 13.0358
24 | 0.012003 | 0.0030045 | -0.011979 | -0.0029967 | 2.4125e-05 | 7.7838e-06 | 0.018127 | 0.018128 | 0.018128 | 0.98519 | -0.10396 | 0.98315 | -0.11853 | 6.7141
25 | -0.0027173 | -0.00068103 | 0.0027179 | 0.00068065 | 5.0921e-07 | -3.8623e-07 | 0.0041645 | 0.0041643 | 0.0041645 | 0.97094 | -0.20473 | 0.97112 | -0.20338 | 1.5424
26 | 0.0080204 | 0.0020092 | -0.0080165 | -0.0020082 | 3.9125e-06 | 9.9138e-07 | 0.012289 | 0.012289 | 0.012289 | 0.97112 | -0.20338 | 0.97064 | -0.20691 | 4.5516
27 | -0.010738 | -0.0026898 | 0.010743 | 0.0026913 | 4.9272e-06 | 1.534e-06 | 0.016453 | 0.016453 | 0.016453 | 0.97112 | -0.20338 | 0.97158 | -0.20006 | 6.0938
28 | -0.0067889 | -0.0016964 | 0.0067895 | 0.0016966 | 6.191e-07 | 1.1949e-07 | 0.010286 | 0.010286 | 0.010286 | 0.98192 | -0.12735 | 0.98201 | -0.12668 | 3.8097
29 | -0.0070093 | -0.0017516 | 0.0070172 | 0.0017533 | 7.867e-06 | 1.6096e-06 | 0.010619 | 0.010619 | 0.010619 | 0.98201 | -0.12668 | 0.98315 | -0.11853 | 3.9331
30 | -0.04421 | -0.011083 | 0.044563 | 0.011217 | 0.00035281 | 0.00013405 | 0.066531 | 0.06653 | 0.066531 | 0.9888 | -0.07825 | 0.99694 | -0.021098 | 24.6411
31 | 0.02082 | 0.0052277 | -0.020807 | -0.0052231 | 1.2798e-05 | 4.6544e-06 | 0.031335 | 0.031335 | 0.031335 | 0.9888 | -0.07825 | 0.98818 | -0.082676 | 11.6054
32 | 0.078336 | 0.019806 | -0.07826 | -0.019777 | 7.6207e-05 | 2.8845e-05 | 0.11698 | 0.11698 | 0.11698 | 0.99694 | -0.021098 | 0.99594 | -0.028009 | 21.6637
33 | -0.1229 | -0.031023 | 0.12321 | 0.031143 | 0.00031235 | 0.00011936 | 0.18351 | 0.18351 | 0.18351 | 0.99694 | -0.021098 | 0.99956 | -0.0030495 | 33.9841
34 | 0.019474 | 0.0048889 | -0.019451 | -0.0048806 | 2.3023e-05 | 8.3061e-06 | 0.029327 | 0.029327 | 0.029327 | 0.98818 | -0.082676 | 0.98697 | -0.091196 | 10.8618
35 | 0.075325 | 0.019042 | -0.075215 | -0.019 | 0.00011005 | 4.1603e-05 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.99594 | -0.028009 | 0.99444 | -0.038396 | 20.8517
36 | -0.12774 | -0.032277 | 0.12779 | 0.032298 | 5.4845e-05 | 2.0967e-05 | 0.19025 | 0.19025 | 0.19025 | 0.99956 | -0.0030495 | 1 | 0 | 35.2316
37 | 0.019073 | 0.004786 | -0.019069 | -0.0047846 | 3.7721e-06 | 1.3574e-06 | 0.028758 | 0.028758 | 0.028758 | 0.98697 | -0.091196 | 0.98677 | -0.092622 | 10.651
38 | -0.012171 | -0.0030503 | 0.012183 | 0.0030542 | 1.202e-05 | 3.9044e-06 | 0.018432 | 0.018432 | 0.018432 | 0.98253 | -0.12271 | 0.98353 | -0.11559 | 6.8267
39 | 0.0053869 | 0.0013501 | -0.0053868 | -0.0013501 | 9.021e-08 | 7.1877e-09 | 0.0081583 | 0.0081583 | 0.0081583 | 0.98253 | -0.12271 | 0.98252 | -0.12284 | 3.0216
40 | -0.012183 | -0.0030542 | 0.012199 | 0.0030593 | 1.5973e-05 | 5.1858e-06 | 0.018432 | 0.018432 | 0.018432 | 0.98353 | -0.11559 | 0.98486 | -0.10613 | 6.8266
41 | -0.016121 | -0.0040423 | 0.016123 | 0.0040431 | 2.4964e-06 | 8.7433e-07 | 0.024357 | 0.024357 | 0.024357 | 0.98486 | -0.10613 | 0.98502 | -0.10501 | 9.0212
42 | -0.016781 | -0.0042079 | 0.016794 | 0.0042127 | 1.3622e-05 | 4.8065e-06 | 0.02535 | 0.02535 | 0.02535 | 0.98502 | -0.10501 | 0.98585 | -0.09916 | 9.389
43 | -0.017733 | -0.004448 | 0.017749 | 0.0044537 | 1.6091e-05 | 5.7293e-06 | 0.026767 | 0.026767 | 0.026767 | 0.98585 | -0.09916 | 0.98677 | -0.092622 | 9.9136
44 | 0.072281 | 0.018265 | -0.072006 | -0.01816 | 0.00027443 | 0.00010506 | 0.10821 | 0.10821 | 0.10821 | 0.99444 | -0.038396 | 0.99055 | -0.065476 | 40.0774
45 | 0.052419 | 0.013197 | -0.05228 | -0.013144 | 0.000139 | 5.2983e-05 | 0.078021 | 0.078022 | 0.078022 | 1 | 0 | 0.99726 | -0.019033 | 28.8969
46 | 0.071364 | 0.017999 | -0.071321 | -0.017982 | 4.228e-05 | 1.6186e-05 | 0.10724 | 0.10724 | 0.10724 | 0.99055 | -0.065476 | 0.98994 | -0.069704 | 39.7198
47 | 0.049315 | 0.012401 | -0.049295 | -0.012393 | 1.993e-05 | 7.5885e-06 | 0.073597 | 0.073597 | 0.073597 | 0.99726 | -0.019033 | 0.99685 | -0.021934 | 27.2583
48 | -0.00095166 | -0.00023851 | 0.0009517 | 0.00023819 | 3.3169e-08 | -3.1746e-07 | 0.0014346 | 0.0014345 | 0.0014346 | 0.98711 | -0.090489 | 0.98715 | -0.090237 | 0.53133
49 | -0.0020305 | -0.00050856 | 0.0020307 | 0.00050819 | 2.0567e-07 | -3.708e-07 | 0.0030606 | 0.0030604 | 0.0030606 | 0.98715 | -0.090237 | 0.98725 | -0.089504 | 1.1336
50 | -0.0023233 | -0.00058154 | 0.0023236 | 0.00058122 | 2.4685e-07 | -3.1769e-07 | 0.0035016 | 0.0035014 | 0.0035016 | 0.98725 | -0.089504 | 0.98736 | -0.088734 | 1.2969
51 | -0.0068544 | -0.0017167 | 0.0068567 | 0.0017172 | 2.2413e-06 | 4.3135e-07 | 0.01033 | 0.01033 | 0.01033 | 0.98736 | -0.088734 | 0.98769 | -0.086369 | 3.8258
52 | -0.013907 | -0.0034843 | 0.013914 | 0.0034864 | 6.4882e-06 | 2.1922e-06 | 0.020952 | 0.020952 | 0.020952 | 0.98769 | -0.086369 | 0.98817 | -0.082998 | 7.7599
53 | -0.017209 | -0.0043122 | 0.017216 | 0.0043148 | 7.3088e-06 | 2.5875e-06 | 0.025913 | 0.025913 | 0.025913 | 0.98817 | -0.082998 | 0.9886 | -0.07993 | 9.5974
54 | -0.025198 | -0.0063152 | 0.0252 | 0.0063162 | 2.6838e-06 | 9.9388e-07 | 0.037927 | 0.037927 | 0.037927 | 0.9886 | -0.07993 | 0.98871 | -0.079161 | 14.047
55 | -0.026923 | -0.0067478 | 0.02694 | 0.0067543 | 1.736e-05 | 6.4595e-06 | 0.040519 | 0.040519 | 0.040519 | 0.98871 | -0.079161 | 0.98937 | -0.074507 | 15.007
56 | -0.027589 | -0.0069169 | 0.027596 | 0.0069198 | 7.7839e-06 | 2.9007e-06 | 0.041494 | 0.041494 | 0.041494 | 0.98937 | -0.074507 | 0.98965 | -0.072471 | 15.3683
57 | -0.029467 | -0.0073885 | 0.029479 | 0.0073931 | 1.2373e-05 | 4.6289e-06 | 0.044307 | 0.044306 | 0.044307 | 0.98965 | -0.072471 | 0.99008 | -0.069442 | 16.4098
58 | -0.032171 | -0.0080678 | 0.03219 | 0.0080751 | 1.9265e-05 | 7.2397e-06 | 0.048352 | 0.048352 | 0.048352 | 0.99008 | -0.069442 | 0.99069 | -0.065124 | 17.9083
59 | -0.032858 | -0.0082425 | 0.032866 | 0.0082455 | 8.0693e-06 | 3.0352e-06 | 0.049356 | 0.049356 | 0.049356 | 0.99069 | -0.065124 | 0.99095 | -0.063354 | 18.2799
60 | -0.034912 | -0.0087581 | 0.034948 | 0.0087719 | 3.6554e-05 | 1.3784e-05 | 0.052427 | 0.052427 | 0.052427 | 0.99095 | -0.063354 | 0.99202 | -0.055813 | 19.4174
61 | -0.037925 | -0.0095178 | 0.037944 | 0.009525 | 1.9009e-05 | 7.1896e-06 | 0.056891 | 0.056891 | 0.056891 | 0.99202 | -0.055813 | 0.99253 | -0.052204 | 21.0708
62 | -0.040052 | -0.010054 | 0.040117 | 0.010078 | 6.4379e-05 | 2.4391e-05 | 0.060053 | 0.060052 | 0.060053 | 0.99253 | -0.052204 | 0.99417 | -0.040647 | 22.2417
63 | -0.04221 | -0.010602 | 0.042254 | 0.010619 | 4.4073e-05 | 1.6721e-05 | 0.063185 | 0.063185 | 0.063185 | 0.99417 | -0.040647 | 0.99525 | -0.033146 | 23.4018
64 | -0.046151 | -0.011596 | 0.046158 | 0.011598 | 6.7303e-06 | 2.5592e-06 | 0.069012 | 0.069012 | 0.069012 | 0.99525 | -0.033146 | 0.99539 | -0.032099 | 25.56
65 | -0.047013 | -0.011813 | 0.04708 | 0.011838 | 6.6589e-05 | 2.533e-05 | 0.07029 | 0.07029 | 0.07029 | 0.99539 | -0.032099 | 0.99685 | -0.021934 | 26.0335
66 | 0.069072 | 0.017419 | -0.068599 | -0.017238 | 0.00047322 | 0.00018111 | 0.10386 | 0.10386 | 0.10386 | 0.98994 | -0.069704 | 0.98295 | -0.11893 | 38.4679
67 | -0.0009052 | -0.00022686 | 0.00090533 | 0.00022551 | 1.3099e-07 | -1.3548e-06 | 0.0013734 | 0.0013729 | 0.0013734 | 0.98076 | -0.1345 | 0.9809 | -0.13345 | 0.50866
68 | -0.0035109 | -0.00087853 | 0.003511 | 0.00087849 | 1.1089e-07 | -3.6447e-08 | 0.0053255 | 0.0053255 | 0.0053255 | 0.9809 | -0.13345 | 0.98093 | -0.13322 | 1.9724
69 | -0.006667 | -0.0016695 | 0.0066687 | 0.0016698 | 1.6956e-06 | 3.1665e-07 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.98093 | -0.13322 | 0.98119 | -0.13138 | 3.7455
70 | -0.046557 | -0.011701 | 0.046638 | 0.011731 | 8.0866e-05 | 3.0773e-05 | 0.070617 | 0.070617 | 0.070617 | 0.98119 | -0.13138 | 0.98295 | -0.11893 | 26.1546
71 | 0.039888 | 0.010031 | -0.039881 | -0.010028 | 7.0212e-06 | 2.6616e-06 | 0.060505 | 0.060505 | 0.060505 | 0.98119 | -0.13138 | 0.98101 | -0.13265 | 22.4091
72 | 0.021961 | 0.0055063 | -0.021949 | -0.005502 | 1.1764e-05 | 4.3084e-06 | 0.033246 | 0.033246 | 0.033246 | 0.98295 | -0.11893 | 0.98241 | -0.12279 | 12.3134
73 | 0.035069 | 0.0088222 | -0.03505 | -0.0088147 | 1.9732e-05 | 7.4484e-06 | 0.053206 | 0.053206 | 0.053206 | 0.98101 | -0.13265 | 0.98044 | -0.13668 | 19.7059
74 | 0.0011261 | 0.00028158 | -0.001126 | -0.00028221 | 9.6267e-08 | -6.3438e-07 | 0.0017055 | 0.0017057 | 0.0017057 | 0.98241 | -0.12279 | 0.98232 | -0.12341 | 0.63175
75 | 0.020823 | 0.0052204 | -0.02081 | -0.0052157 | 1.3047e-05 | 4.7521e-06 | 0.031541 | 0.031541 | 0.031541 | 0.98241 | -0.12279 | 0.98177 | -0.12732 | 11.6818
76 | 0.034506 | 0.0086785 | -0.034473 | -0.0086661 | 3.2737e-05 | 1.235e-05 | 0.052381 | 0.052381 | 0.052381 | 0.98044 | -0.13668 | 0.97948 | -0.14349 | 19.4003
77 | 0.0187 | 0.0046868 | -0.018699 | -0.0046865 | 8.5768e-07 | 3.0824e-07 | 0.028342 | 0.028342 | 0.028342 | 0.98177 | -0.12732 | 0.98172 | -0.12765 | 10.4972
78 | 0.034473 | 0.0086661 | -0.034391 | -0.0086352 | 8.2016e-05 | 3.0943e-05 | 0.052381 | 0.052381 | 0.052381 | 0.97948 | -0.14349 | 0.97708 | -0.16062 | 19.4003
79 | 0.010113 | 0.0025347 | -0.01011 | -0.0025337 | 3.4818e-06 | 1.039e-06 | 0.015329 | 0.015329 | 0.015329 | 0.98172 | -0.12765 | 0.98138 | -0.13014 | 5.6775
80 | 0.033431 | 0.0083945 | -0.033421 | -0.0083906 | 1.0237e-05 | 3.8582e-06 | 0.050918 | 0.050918 | 0.050918 | 0.97708 | -0.16062 | 0.97677 | -0.16282 | 18.8586
81 | 0.032776 | 0.0082291 | -0.032718 | -0.0082073 | 5.7893e-05 | 2.1802e-05 | 0.049936 | 0.049937 | 0.049937 | 0.97677 | -0.16282 | 0.97499 | -0.17556 | 18.495
82 | 0.028103 | 0.0070506 | -0.028088 | -0.0070454 | 1.4083e-05 | 5.2637e-06 | 0.042892 | 0.042892 | 0.042892 | 0.97499 | -0.17556 | 0.97449 | -0.17917 | 15.886
83 | 0.0046157 | 0.0011566 | -0.0046151 | -0.0011567 | 5.5328e-07 | -1.0012e-08 | 0.0070443 | 0.0070444 | 0.0070444 | 0.97499 | -0.17556 | 0.97487 | -0.17642 | 2.609
84 | 0.027573 | 0.0069162 | -0.027547 | -0.0069065 | 2.6115e-05 | 9.7506e-06 | 0.042106 | 0.042106 | 0.042106 | 0.97449 | -0.17917 | 0.97354 | -0.18601 | 15.5947
85 | 0.023642 | 0.0059278 | -0.023633 | -0.0059245 | 8.9633e-06 | 3.3107e-06 | 0.036137 | 0.036137 | 0.036137 | 0.97354 | -0.18601 | 0.97316 | -0.18874 | 13.384
86 | 0.017868 | 0.0044796 | -0.017858 | -0.004476 | 1.0211e-05 | 3.655e-06 | 0.027322 | 0.027322 | 0.027322 | 0.97316 | -0.18874 | 0.97258 | -0.19287 | 10.1192
87 | 0.016984 | 0.004257 | -0.01698 | -0.0042555 | 4.2774e-06 | 1.5192e-06 | 0.025985 | 0.025985 | 0.025985 | 0.97258 | -0.19287 | 0.97233 | -0.19469 | 9.6241
88 | 0.0074168 | 0.0018587 | -0.0074159 | -0.0018585 | 8.5608e-07 | 1.9221e-07 | 0.011246 | 0.011246 | 0.011246 | 0.98138 | -0.13014 | 0.98126 | -0.13097 | 4.1651
89 | 0.0064636 | 0.0016199 | -0.0064633 | -0.0016198 | 3.9128e-07 | 6.805e-08 | 0.0098017 | 0.0098017 | 0.0098017 | 0.98126 | -0.13097 | 0.9812 | -0.13141 | 3.6303
90 | 0.0044815 | 0.0011231 | -0.0044813 | -0.0011231 | 1.7669e-07 | -9.4673e-09 | 0.0067963 | 0.0067964 | 0.0067964 | 0.9812 | -0.13141 | 0.98116 | -0.1317 | 2.5172
91 | -0.0024689 | -0.00061876 | 0.002469 | 0.00061862 | 1.4722e-07 | -1.4665e-07 | 0.0037863 | 0.0037862 | 0.0037863 | 0.97028 | -0.20948 | 0.97034 | -0.20905 | 1.4023
92 | 0.0040303 | 0.0010094 | -0.0040293 | -0.0010095 | 1.0725e-06 | -1.4317e-07 | 0.0061803 | 0.0061805 | 0.0061805 | 0.97034 | -0.20905 | 0.97007 | -0.21098 | 2.2891
93 | -0.0064994 | -0.001628 | 0.0065002 | 0.0016282 | 7.8331e-07 | 1.4515e-07 | 0.0099665 | 0.0099664 | 0.0099665 | 0.97034 | -0.20905 | 0.97046 | -0.20818 | 3.6913
94 | 0.0010822 | 0.00027094 | -0.0010822 | -0.00027122 | 4.197e-08 | -2.8519e-07 | 0.0016599 | 0.0016601 | 0.0016601 | 0.97007 | -0.21098 | 0.97003 | -0.21126 | 0.61484
95 | -0.0077685 | -0.001946 | 0.0077698 | 0.0019464 | 1.3691e-06 | 3.3545e-07 | 0.011911 | 0.011911 | 0.011911 | 0.97046 | -0.20818 | 0.97064 | -0.20691 | 4.4115
96 | 0.015213 | 0.0038126 | -0.015202 | -0.0038087 | 1.1046e-05 | 3.8435e-06 | 0.023281 | 0.023281 | 0.023281 | 0.97233 | -0.19469 | 0.9716 | -0.19994 | 8.6226
97 | 0.011249 | 0.002818 | -0.011248 | -0.002818 | 1.9336e-07 | 6.1438e-08 | 0.017227 | 0.017227 | 0.017227 | 0.9716 | -0.19994 | 0.97158 | -0.20006 | 6.3803

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.18326 | 0.04606

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00095777 | 0.00024004
1 | 0.00035446 | 8.8836e-05
2 | 0.00025616 | 6.4201e-05
3 | 0.00098388 | 0.00024658
4 | 0.0013277 | 0.00033276
5 | 0.00038024 | 9.5298e-05
6 | 0.00038848 | 9.7362e-05
7 | 0.00044141 | 0.00011063
8 | 0.0010718 | 0.00026861
9 | 0.00028492 | 7.1407e-05
10 | 0.00032824 | 8.2266e-05
11 | 0.00010263 | 2.5721e-05
12 | 0.00051416 | 0.00012886
13 | 0.0011212 | 0.000281
14 | 0.00021772 | 5.4565e-05
15 | 0.0024575 | 0.0006159
16 | 0.00041793 | 0.00010474
17 | 0.00052396 | 0.00013132
18 | 0.0037281 | 0.00093434
19 | 0.0027173 | 0.00068103
20 | 0.0022296 | 0.00055878
21 | 0.00021982 | 5.5091e-05
22 | 0.0049614 | 0.0012434
23 | 0.0013335 | 0.0003342
24 | 0.0029348 | 0.00073554
25 | 0.0045255 | 0.0011342
26 | 0.00037742 | 9.4591e-05
27 | 0.0067838 | 0.0017002
28 | 0.0053868 | 0.0013501
29 | 0.0039219 | 0.00098293
30 | 0.00065747 | 0.00016478
31 | 0.00093857 | 0.00023523
32 | 0.0013204 | 0.00033093
33 | 0.0029341 | 0.00073536
34 | 0.0022544 | 0.00056502
35 | 0.00064271 | 0.00016108
36 | 0.0029651 | 0.00074312
37 | 0.00095166 | 0.00023851
38 | 0.0010788 | 0.00027037
39 | 0.00029266 | 7.3347e-05
40 | 0.0045308 | 0.0011355
41 | 0.0070507 | 0.0017671
42 | 0.0032948 | 0.00082574
43 | 0.0079817 | 0.0020004
44 | 0.0017223 | 0.00043164
45 | 0.0006487 | 0.00016258
46 | 0.0018703 | 0.00046874
47 | 0.002692 | 0.00067468
48 | 0.00066799 | 0.00016742
49 | 0.0020453 | 0.00051261
50 | 0.0029762 | 0.00074591
51 | 0.0021088 | 0.00052851
52 | 0.0020929 | 0.00052453
53 | 0.0038974 | 0.00097679
54 | 0.00085518 | 0.00021433
55 | 0.0022155 | 0.00055525
56 | 0.0022489 | 0.00056362
57 | 0.0009052 | 0.00022686
58 | 0.0026056 | 0.00065302
59 | 0.003156 | 0.00079097
60 | 0.0048119 | 0.001206
61 | 0.00054372 | 0.00013627
62 | 0.001126 | 0.00028221
63 | 0.0021102 | 0.00052887
64 | 0.0085856 | 0.0021518
65 | 0.00096048 | 0.00024072
66 | 0.00064449 | 0.00016152
67 | 0.00051521 | 0.00012912
68 | 0.0046151 | 0.0011567
69 | 0.0039051 | 0.00097872
70 | 0.005765 | 0.0014449
71 | 0.00087374 | 0.00021898
72 | 0.0026932 | 0.00067497
73 | 0.00095227 | 0.00023866
74 | 0.0019817 | 0.00049667
75 | 0.0044813 | 0.0011231
76 | 0.0024689 | 0.00061876
77 | 0.002947 | 0.0007386
78 | 0.0012683 | 0.00031786
79 | 0.0010822 | 0.00027122
80 | 0.00024666 | 6.1819e-05
81 | 0.0017671 | 0.00044288
82 | 0.003953 | 0.00099073
83 | 0.00050518 | 0.00012661

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1