## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2114-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2114-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2114-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2114-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2114-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2114-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2114-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2114-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2114-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2114-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2114-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2114-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2114-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2114-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2114-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2114-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2114-1_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2114-1_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2114-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2114-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2114-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2114-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2114-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2114-1_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2114-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2114-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2114-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2114-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2114-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2114-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2114-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2114-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2114-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2114-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2114-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2114-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2114-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2114-1_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2114-1_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2114-1_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2114-1_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2114-1_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2114-1_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2114-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2114-1_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2114-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2114-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2114-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2114-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2114-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2114-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2114-1_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2114-1_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2114-1_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2114-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2114-1_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2114-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2114-1_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2114-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2114-1_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2114-1_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2114-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2114-1_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2114-1_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2114-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2114-1_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2114-1_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2114-1_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2114-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2114-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2114-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2114-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2114-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2114-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2114-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2114-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2114-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2114-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2114-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2114-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2114-1_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2114-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2114-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2114-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2114-1_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2114-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2114-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2114-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2114-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2114-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2114-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2114-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2114-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2114-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2114-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2114-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2114-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2114-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2114-1_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2114-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2114-1_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2114-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2114-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2114-1_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2114-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2114-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2114-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2114-1_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2114-1_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2114-1_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2114-1_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2114-1_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2114-1_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2114-1_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2114-1_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2114-1_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2114-1_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2114-1_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2114-1_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2114-1_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2114-1_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2114-1_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2114-1_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2114-1_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2114-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2114-1_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2114-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2114-1_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2114-1_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2114-1_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2114-1_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2114-1_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2114-1_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2114-1_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2114-1_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2114-1_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2114-1_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2114-1_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2114-1_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2114-1_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2114-1_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2114-1_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2114-1_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2114-1_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2114-1_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2114-1_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2114-1_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2114-1_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2114-1_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2114-1_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2114-1_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2114-1_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2114-1_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_27_2_node_216 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2114-1_0_3_load_0 | 0 | 0.00048677 | 0.000122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2114-1_0_3_load_3 | 3 | 0.00038722 | 9.7045e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2114-1_0_3_load_35 | 4 | 0.0047141 | 0.0011815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2114-1_0_3_load_32 | 5 | 0.0021479 | 0.00053832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2114-1_0_3_load_30 | 6 | 0.0019854 | 0.00049758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2114-1_0_3_load_4 | 9 | 0.0035262 | 0.00088374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2114-1_0_3_load_5 | 10 | 0.009469 | 0.0023732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2114-1_0_3_load_7 | 12 | 0.005231 | 0.001311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2114-1_0_3_load_8 | 13 | 0.0024116 | 0.0006044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2114-1_0_3_load_9 | 14 | 0.0040882 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2114-1_0_3_load_129 | 16 | 0.0011352 | 0.00028451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2114-1_0_3_load_131 | 17 | 0.0024364 | 0.00061063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2114-1_0_3_load_81 | 18 | 0.0045089 | 0.00113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2114-1_0_3_load_128 | 19 | 0.0010249 | 0.00025686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2114-1_0_3_load_10 | 21 | 0.00086418 | 0.00021658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2114-1_0_3_load_11 | 22 | 0.003318 | 0.00083156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2114-1_0_3_load_152 | 23 | 0.00076184 | 0.00019093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2114-1_0_3_load_84 | 25 | 0.00060433 | 0.00015146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2114-1_0_3_load_20 | 26 | 0.00079528 | 0.00019932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2114-1_0_3_load_12 | 27 | 0.005648 | 0.0014155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2114-1_0_3_load_13 | 28 | 0.0007422 | 0.00018601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2114-1_0_3_load_15 | 31 | 0.00093733 | 0.00023492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2114-1_0_3_load_18 | 33 | 0.0023504 | 0.00058906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2114-1_0_3_load_76 | 34 | 0.00051479 | 0.00012902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2114-1_0_3_load_74 | 35 | 0.00016718 | 4.19e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2114-1_0_3_load_79 | 37 | 0.0014638 | 0.00036686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2114-1_0_3_load_97 | 38 | 0.0038403 | 0.00096248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2114-1_0_3_load_95 | 39 | 0.0002866 | 7.1829e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2114-1_0_3_load_98 | 40 | 0.0020364 | 0.00051037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2114-1_0_3_load_96 | 41 | 0.00058377 | 0.00014631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2114-1_0_3_load_99 | 42 | 0.0035394 | 0.00088705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2114-1_0_3_load_21 | 43 | 0.00013421 | 3.3636e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2114-1_0_3_load_78 | 44 | 0.00019036 | 4.7708e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2114-1_0_3_load_22 | 45 | 0.0029297 | 0.00073426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2114-1_0_3_load_23 | 46 | 0.008712 | 0.0021834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2114-1_0_3_load_27 | 50 | 0.0003376 | 8.4611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2114-1_0_3_load_88 | 51 | 0.00093217 | 0.00023362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2114-1_0_3_load_149 | 52 | 0.0021107 | 0.000529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2114-1_0_3_load_153 | 53 | 0.0048473 | 0.0012149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2114-1_0_3_load_29 | 54 | 0.0012801 | 0.00032083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2114-1_0_3_load_130 | 55 | 0.0015795 | 0.00039587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2114-1_0_3_load_87 | 56 | 0.0055449 | 0.0013897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2114-1_0_3_load_148 | 57 | 0.0025904 | 0.00064922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2114-1_0_3_load_31 | 58 | 0.003001 | 0.00075212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2114-1_0_3_load_124 | 59 | 0.0016609 | 0.00041627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2114-1_0_3_load_125 | 60 | 0.001865 | 0.0004674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2114-1_0_3_load_154 | 62 | 0.00028738 | 7.2024e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2114-1_0_3_load_155 | 63 | 0.0018867 | 0.00047284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2114-1_0_3_load_156 | 65 | 0.00093758 | 0.00023498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2114-1_0_3_load_151 | 66 | 0.0071186 | 0.0017841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2114-1_0_3_load_132 | 67 | 0.0019271 | 0.00048297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2114-1_0_3_load_37 | 68 | 0.00024539 | 6.1502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2114-1_0_3_load_38 | 69 | 0.00023238 | 5.8239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2114-1_0_3_load_48 | 73 | 0.00048328 | 0.00012112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2114-1_0_3_load_43 | 74 | 0.00017253 | 4.324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2114-1_0_3_load_45 | 75 | 0.00053417 | 0.00013387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2114-1_0_3_load_41 | 76 | 0.00020008 | 5.0145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2114-1_0_3_load_42 | 77 | 0.00026682 | 6.6872e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2114-1_0_3_load_44 | 78 | 0.00041843 | 0.00010487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2114-1_0_3_load_77 | 79 | 0.00049329 | 0.00012363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2114-1_0_3_load_80 | 80 | 0.0061009 | 0.001529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2114-1_0_3_load_49 | 81 | 0.00025829 | 6.4734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2114-1_0_3_load_50 | 82 | 0.00050217 | 0.00012586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2114-1_0_3_load_51 | 83 | 0.0016732 | 0.00041933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2114-1_0_3_load_71 | 84 | 0.00074778 | 0.00018741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2114-1_0_3_load_53 | 86 | 0.0017406 | 0.00043623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2114-1_0_3_load_54 | 87 | 0.0055211 | 0.0013837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2114-1_0_3_load_66 | 88 | 0.00050773 | 0.00012725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2114-1_0_3_load_65 | 89 | 0.00053394 | 0.00013382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2114-1_0_3_load_56 | 90 | 0.00079912 | 0.00020028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2114-1_0_3_load_63 | 92 | 0.00030213 | 7.5721e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2114-1_0_3_load_64 | 93 | 0.00032587 | 8.167e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2114-1_0_3_load_57 | 94 | 0.00063016 | 0.00015793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2114-1_0_3_load_58 | 95 | 0.00031845 | 7.9811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2114-1_0_3_load_59 | 96 | 0.00079814 | 0.00020003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2114-1_0_3_load_60 | 97 | 0.00037426 | 9.3798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2114-1_0_3_load_72 | 99 | 0.00027998 | 7.017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2114-1_0_3_load_68 | 100 | 0.00061545 | 0.00015425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2114-1_0_3_load_73 | 101 | 0.0026926 | 0.00067484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2114-1_0_3_load_67 | 102 | 0.00046331 | 0.00011612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2114-1_0_3_load_145 | 103 | 0.0011302 | 0.00028326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2114-1_0_3_load_83 | 104 | 0.000461 | 0.00011554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2114-1_0_3_load_85 | 105 | 0.00037835 | 9.4823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2114-1_0_3_load_86 | 106 | 0.0020893 | 0.00052363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2114-1_0_3_load_94 | 107 | 0.0027309 | 0.00068443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2114-1_0_3_load_100 | 108 | 0.0022885 | 0.00057356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2114-1_0_3_load_89 | 109 | 0.0019446 | 0.00048736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2114-1_0_3_load_90 | 110 | 0.00097076 | 0.0002433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2114-1_0_3_load_91 | 111 | 0.00047557 | 0.00011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2114-1_0_3_load_92 | 112 | 0.0035768 | 0.00089642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2114-1_0_3_load_133 | 114 | 0.0058357 | 0.0014626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2114-1_0_3_load_134 | 115 | 0.0034718 | 0.00087011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2114-1_0_3_load_101 | 117 | 0.0021191 | 0.0005311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2114-1_0_3_load_106 | 118 | 0.0020527 | 0.00051446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2114-1_0_3_load_105 | 119 | 0.0008444 | 0.00021163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2114-1_0_3_load_102 | 120 | 0.0028814 | 0.00072214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2114-1_0_3_load_104 | 122 | 0.00093979 | 0.00023553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2114-1_0_3_load_108 | 123 | 0.00057213 | 0.00014339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2114-1_0_3_load_112 | 124 | 0.0028888 | 0.00072401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2114-1_0_3_load_107 | 125 | 0.0010753 | 0.00026951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2114-1_0_3_load_113 | 126 | 0.00038924 | 9.7552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2114-1_0_3_load_110 | 128 | 0.0012155 | 0.00030462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2114-1_0_3_load_111 | 129 | 0.0016616 | 0.00041643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2114-1_0_3_load_121 | 130 | 0.0016479 | 0.00041299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2114-1_0_3_load_119 | 131 | 0.00047419 | 0.00011884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2114-1_0_3_load_117 | 132 | 0.00061751 | 0.00015476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2114-1_0_3_load_120 | 133 | 0.0020857 | 0.00052272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2114-1_0_3_load_114 | 135 | 0.00051051 | 0.00012795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2114-1_0_3_load_115 | 136 | 0.0015778 | 0.00039544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2114-1_0_3_load_116 | 137 | 0.00049022 | 0.00012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2114-1_0_3_load_123 | 139 | 0.0033416 | 0.00083748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2114-1_0_3_load_126 | 141 | 0.001974 | 0.00049474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2114-1_0_3_load_146 | 142 | 0.0010668 | 0.00026737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2114-1_0_3_load_144 | 143 | 0.0003373 | 8.4535e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2114-1_0_3_load_138 | 144 | 0.001638 | 0.00041051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2114-1_0_3_load_136 | 145 | 0.0011996 | 0.00030064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2114-1_0_3_load_135 | 146 | 0.0011738 | 0.00029419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2114-1_0_3_load_143 | 148 | 0.0032534 | 0.00081538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2114-1_0_3_load_139 | 149 | 0.001271 | 0.00031854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2114-1_0_3_load_140 | 150 | 0.00061564 | 0.00015429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2114-1_0_3_load_142 | 151 | 0.00030461 | 7.6343e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2114-1_0_3_load_147 | 152 | 0.0046766 | 0.0011721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 133 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2114-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.053629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2114-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.029669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2114-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.02974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2114-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.026956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2114-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.040585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2114-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.029491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2114-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.020181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2114-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.045806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2114-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 61 | 0.10146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2114-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 58 | 0.0057943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2114-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 50 | 0.017148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2114-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0034848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2114-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.016368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2114-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.027436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2114-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.030632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2114-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.0030651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2114-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.046648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2114-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.013239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2114-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.032668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2114-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.051436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2114-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0015979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2114-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.021146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2114-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 66 | 0.2831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2114-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 55 | 0.0037879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2114-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 67 | 0.024293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2114-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.16726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2114-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.28439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2114-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.11184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2114-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.21757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2114-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.051781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2114-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 104 | 0.040535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2114-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 43 | 0.0039883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2114-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0022849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2114-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.053901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2114-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.25748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2114-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.045616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2114-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.030142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2114-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.082581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2114-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.21604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2114-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.024175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2114-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 39 | 0.0037162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2114-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.01704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2114-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.069938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2114-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.025139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2114-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.34797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2114-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.04263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2114-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.011576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2114-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.02438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2114-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 118 | 0.032852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2114-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 80 | 0.050941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2114-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.014099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2114-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.018353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2114-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.039356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2114-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.088375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2114-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.030507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2114-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.062665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2114-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.0093644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2114-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.086814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2114-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 56 | 0.039023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2114-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.04251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2114-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0025928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2114-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.035236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2114-1_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.006448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2114-1_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 139 | 0.028347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2114-1_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.039536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2114-1_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.01862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2114-1_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.10003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2114-1_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.30226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2114-1_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 86 | 0.28631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2114-1_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 103 | 0.016252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2114-1_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.035703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2114-1_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.04883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2114-1_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.39745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2114-1_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.073485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2114-1_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.028511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2114-1_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.012518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2114-1_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.01471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2114-1_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 79 | 0.055991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2114-1_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.014126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2114-1_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.012285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2114-1_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.006137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2114-1_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.25641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2114-1_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.037422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2114-1_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.0091588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2114-1_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.15086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2114-1_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.034314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2114-1_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 99 | 0.0051721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2114-1_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 96 | 0.025006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2114-1_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.047815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2114-1_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.26426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2114-1_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0011492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2114-1_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 102 | 0.024853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2114-1_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.03677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2114-1_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.018649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2114-1_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.028181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2114-1_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 92 | 100 | 0.02707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2114-1_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 93 | 102 | 0.022943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2114-1_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.041494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2114-1_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.095856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2114-1_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.02405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2114-1_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.02592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2114-1_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.045775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2114-1_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.023332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2114-1_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 140 | 0.01634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2114-1_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.098633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2114-1_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.04182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2114-1_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.021729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2114-1_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.028454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2114-1_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 108 | 117 | 0.019817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2114-1_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 109 | 110 | 0.036886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2114-1_0_3_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.014327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2114-1_0_3_line_111 | NAYY 4x150 SE | 111 | 112 | 0.07954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2114-1_0_3_line_112 | NAYY 4x150 SE | 112 | 113 | 0.053699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2114-1_0_3_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.024384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2114-1_0_3_line_114 | NAYY 4x150 SE | 113 | 115 | 0.017622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2114-1_0_3_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.033088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2114-1_0_3_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 144 | 0.030831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2114-1_0_3_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 145 | 0.048169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2114-1_0_3_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.025796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2114-1_0_3_line_119 | NAYY 4x150 SE | 118 | 119 | 0.036927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_2114-1_0_3_line_120 | NAYY 4x150 SE | 119 | 121 | 0.02064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_2114-1_0_3_line_121 | NAYY 4x150 SE | 120 | 121 | 0.08846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2114-1_0_3_line_122 | NAYY 4x150 SE | 121 | 122 | 0.010229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2114-1_0_3_line_123 | NAYY 4x150 SE | 122 | 123 | 0.014623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_2114-1_0_3_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 124 | 0.020698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2114-1_0_3_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 125 | 0.0062559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2114-1_0_3_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 126 | 0.0066625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2114-1_0_3_line_127 | NAYY 4x150 SE | 125 | 127 | 0.033077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2114-1_0_3_line_128 | NAYY 4x150 SE | 126 | 135 | 0.0076337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2114-1_0_3_line_129 | NAYY 4x150 SE | 127 | 128 | 0.026857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_2114-1_0_3_line_130 | NAYY 4x150 SE | 127 | 129 | 0.0034213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2114-1_0_3_line_131 | NAYY 4x150 SE | 128 | 130 | 0.019711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2114-1_0_3_line_132 | NAYY 4x150 SE | 128 | 131 | 0.0090323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2114-1_0_3_line_133 | NAYY 4x150 SE | 129 | 132 | 0.034115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2114-1_0_3_line_134 | NAYY 4x150 SE | 131 | 133 | 0.015292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_2114-1_0_3_line_135 | NAYY 4x150 SE | 132 | 134 | 0.023564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_2114-1_0_3_line_136 | NAYY 4x150 SE | 134 | 138 | 0.016995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2114-1_0_3_line_137 | NAYY 4x150 SE | 134 | 139 | 0.025713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2114-1_0_3_line_138 | NAYY 4x150 SE | 135 | 136 | 0.0023144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2114-1_0_3_line_139 | NAYY 4x150 SE | 136 | 137 | 0.0087421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2114-1_0_3_line_140 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.02776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2114-1_0_3_line_141 | NAYY 4x150 SE | 138 | 141 | 0.024625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2114-1_0_3_line_142 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.022842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2114-1_0_3_line_143 | NAYY 4x150 SE | 142 | 143 | 0.0021168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2114-1_0_3_line_144 | NAYY 4x150 SE | 143 | 151 | 0.014826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2114-1_0_3_line_145 | NAYY 4x150 SE | 144 | 147 | 0.015596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2114-1_0_3_line_146 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.013263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2114-1_0_3_line_147 | NAYY 4x150 SE | 147 | 148 | 0.044145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2114-1_0_3_line_148 | NAYY 4x150 SE | 147 | 149 | 0.018057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2114-1_0_3_line_149 | NAYY 4x150 SE | 148 | 152 | 0.016509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2114-1_0_3_line_150 | NAYY 4x150 SE | 149 | 150 | 0.021974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2114-1_0_3_line_151 | NAYY 4x150 SE | 150 | 151 | 0.019806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2114-1_0_3_trafo_120 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 153 | 133 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2567439.7659 | 1171998.366 | 2567460.8298 | 1172039.1281 | 2567462.6903 | 1172042.2863 | 2567465.8234 | 1172044.9014
1 | 2567439.7659 | 1171998.366 | 2567459.8054 | 1171985.7728 | 2567464.9971 | 1171982.6429
2 | 2567439.7659 | 1171998.366 | 2567416.1383 | 1172016.4265
3 | 2567464.9971 | 1171982.6429 | 2567485.6433 | 1172000.0397
4 | 2567464.9971 | 1171982.6429 | 2567487.0368 | 1171969.3496 | 2567499.1071 | 1171960.7045
5 | 2567392.7086 | 1172034.3359 | 2567416.1383 | 1172016.4265
6 | 2567515.024 | 1171948.4091 | 2567512.8269 | 1171950.8779 | 2567499.1071 | 1171960.7045
7 | 2567356.3165 | 1172062.1534 | 2567392.7086 | 1172034.3359
8 | 2567515.024 | 1171948.4091 | 2567524.9755 | 1171937.2605 | 2567550.3259 | 1171901.1266 | 2567558.8593 | 1171886.5617 | 2567555.2067 | 1171884.3692 | 2567534.6139 | 1171889.5391
9 | 2567356.3165 | 1172062.1534 | 2567351.7426 | 1172065.7106
10 | 2567356.3165 | 1172062.1534 | 2567366.3224 | 1172076.0799
11 | 2567360.4451 | 1172190.0829 | 2567363.5806 | 1172191.6036
12 | 2567345.7172 | 1172182.9404 | 2567360.4451 | 1172190.0829
13 | 2567363.5806 | 1172191.6036 | 2567367.3196 | 1172193.4169 | 2567372.8801 | 1172197.6554 | 2567372.3778 | 1172203.7168 | 2567367.8 | 1172212.839
14 | 2567345.7172 | 1172182.9404 | 2567348.9364 | 1172171.5947 | 2567357.3265 | 1172154.7273
15 | 2567345.7172 | 1172182.9404 | 2567344.0309 | 1172185.5
16 | 2567334.9145 | 1172243.9753 | 2567344.1903 | 1172240.9009 | 2567352.344 | 1172229.8173 | 2567366.1963 | 1172216.0347 | 2567367.8 | 1172212.839
17 | 2567363.2225 | 1172142.8738 | 2567357.3265 | 1172154.7273
18 | 2567318.6989 | 1172202.879 | 2567323.9359 | 1172202.7361 | 2567331.0428 | 1172200.2516 | 2567337.8966 | 1172194.8114 | 2567344.0309 | 1172185.5
19 | 2567334.9145 | 1172243.9753 | 2567346.6194 | 1172261.3538 | 2567352.3732 | 1172268.804 | 2567354.5592 | 1172275.5511 | 2567356.4169 | 1172289.426
20 | 2567363.9342 | 1172141.4431 | 2567363.2225 | 1172142.8738
21 | 2567297.8173 | 1172199.9884 | 2567314.7669 | 1172202.9863 | 2567318.6989 | 1172202.879
22 | 2567356.4169 | 1172289.426 | 2567442.3283 | 1172559.1753
23 | 2567363.9342 | 1172141.4431 | 2567365.6212 | 1172138.0516
24 | 2567297.8173 | 1172199.9884 | 2567282.6664 | 1172190.2662 | 2567278.0016 | 1172186.0451
25 | 2566433.8656 | 1171646.6894 | 2566515.7254 | 1171792.5535
26 | 2566677.7286 | 1172026.2848 | 2566515.7254 | 1171792.5535
27 | 2566416.168 | 1171536.2594 | 2566433.8656 | 1171646.6894
28 | 2566853.7843 | 1171898.4533 | 2566677.7286 | 1172026.2848
29 | 2566416.168 | 1171536.2594 | 2566408.4765 | 1171523.2625 | 2566389.657 | 1171492.8413 | 2566389.2175 | 1171492.0477
30 | 2566883.5985 | 1171925.9081 | 2566879.7258 | 1171922.6435 | 2566853.7843 | 1171898.4533
31 | 2566387.2853 | 1171488.5587 | 2566389.2175 | 1171492.0477
32 | 2566990.2997 | 1171670.6557 | 2566989.6732 | 1171672.8531
33 | 2566999.6974 | 1171618.0124 | 2567000.0616 | 1171625.8033 | 2567000.0095 | 1171631.6066 | 2566999.3963 | 1171636.9239 | 2566996.9749 | 1171647.2425 | 2566990.2997 | 1171670.6557
34 | 2567013.812 | 1171929.1955 | 2566989.6732 | 1171672.8531
35 | 2566999.6974 | 1171618.0124 | 2567007.5509 | 1171606.541 | 2567015.6468 | 1171587.6866 | 2567021.9372 | 1171578.4263
36 | 2567013.812 | 1171929.1955 | 2566990.8904 | 1171948.8431
37 | 2567013.812 | 1171929.1955 | 2567032.8004 | 1171952.225 | 2567069.2407 | 1171990.3413
38 | 2567021.9372 | 1171578.4263 | 2566932.114 | 1171381.9411
39 | 2566990.8904 | 1171948.8431 | 2567008.5429 | 1171965.4099
40 | 2566990.8904 | 1171948.8431 | 2566988.1019 | 1171946.3867
41 | 2567069.2407 | 1171990.3413 | 2567081.0158 | 1172002.658
42 | 2566878.1422 | 1171343.5752 | 2566885.9775 | 1171343.9987 | 2566891.9651 | 1171345.0551 | 2566898.175 | 1171347.5553 | 2566905.2563 | 1171351.3404 | 2566911.5302 | 1171355.7524 | 2566916.7009 | 1171359.8593 | 2566921.2464 | 1171364.3365 | 2566924.7364 | 1171368.8307 | 2566929.0505 | 1171375.7215 | 2566932.114 | 1171381.9411
43 | 2566878.1422 | 1171343.5752 | 2566877.6176 | 1171368.7087
44 | 2566568.6122 | 1171184.5964 | 2566878.1422 | 1171343.5752
45 | 2566583.6152 | 1171147.9895 | 2566585.5154 | 1171155.9709 | 2566585.809 | 1171160.5938 | 2566584.1367 | 1171165.2389 | 2566578.7341 | 1171173.1065 | 2566568.6122 | 1171184.5964
46 | 2566979.4152 | 1171938.7345 | 2566988.1019 | 1171946.3867
47 | 2567081.0158 | 1172002.658 | 2567097.8631 | 1172020.2801
48 | 2567097.8631 | 1172020.2801 | 2567100.4744 | 1172023.0116 | 2567120.2954 | 1172044.2801
49 | 2566583.6152 | 1171147.9895 | 2566577.5567 | 1171122.5425 | 2566572.069 | 1171098.3754
50 | 2567434.5348 | 1172117.8927 | 2567421.2543 | 1172113.1594
51 | 2567451.823 | 1172124.0543 | 2567434.5348 | 1172117.8927
52 | 2567384.1231 | 1172100.8552 | 2567398.156 | 1172103.3134 | 2567421.2543 | 1172113.1594
53 | 2567451.823 | 1172124.0543 | 2567469.1028 | 1172128.6627 | 2567494.8829 | 1172132.4135 | 2567527.7249 | 1172136.6263 | 2567539.2775 | 1172135.8744
54 | 2567384.1231 | 1172100.8552 | 2567366.3224 | 1172076.0799
55 | 2567539.2775 | 1172135.8744 | 2567553.4334 | 1172132.8294 | 2567567.8452 | 1172124.7805 | 2567595.9039 | 1172110.0765
56 | 2567539.2775 | 1172135.8744 | 2567534.9352 | 1172127.7827 | 2567534.7625 | 1172127.7282
57 | 2567539.2775 | 1172135.8744 | 2567523.8862 | 1172221.3132
58 | 2567595.9039 | 1172110.0765 | 2567595.9039 | 1172110.0765 | 2567621.3981 | 1172109.0491 | 2567634.4996 | 1172112.3372
59 | 2567494.4349 | 1172118.8819 | 2567510.2375 | 1172126.1714 | 2567518.824 | 1172127.0919 | 2567527.3044 | 1172125.3784 | 2567534.7625 | 1172127.7282
60 | 2567366.7759 | 1172135.7301 | 2567365.6212 | 1172138.0516
61 | 2567323.9282 | 1172087.3422 | 2567351.7426 | 1172065.7106
62 | 2567323.9282 | 1172087.3422 | 2567318.8383 | 1172091.3007
63 | 2567296.4618 | 1172108.7031 | 2567318.8383 | 1172091.3007
64 | 2567512.7992 | 1171921.8186 | 2567520.2806 | 1171914.9744 | 2567527.8914 | 1171905.1725 | 2567534.6139 | 1171889.5391
65 | 2567516.8188 | 1171887.3567 | 2567526.9435 | 1171891.1815 | 2567532.5363 | 1171890.0617 | 2567534.6139 | 1171889.5391
66 | 2567534.6139 | 1171889.5391 | 2567555.2067 | 1171884.3692 | 2567558.8593 | 1171886.5617 | 2567589.2613 | 1171818.5063
67 | 2567589.2613 | 1171818.5063 | 2567476.5926 | 1171538.028
68 | 2567611.3146 | 1171285.4 | 2567476.5926 | 1171538.028
69 | 2567278.0016 | 1172186.0451 | 2567265.9511 | 1172175.1409
70 | 2566591.5799 | 1170527.0015 | 2566601.525 | 1170547.1337 | 2566606.0586 | 1170559.5819
71 | 2566567.461 | 1170484.7138 | 2566577.9322 | 1170499.3741 | 2566591.5799 | 1170527.0015
72 | 2566794.5202 | 1170909.503 | 2566606.0586 | 1170559.5819
73 | 2566567.461 | 1170484.7138 | 2566557.0703 | 1170483.1044 | 2566542.8965 | 1170487.6748 | 2566529.5407 | 1170494.8531 | 2566507.5998 | 1170519.5775
74 | 2566794.5202 | 1170909.503 | 2566794.1609 | 1170923.3344 | 2566793.8158 | 1170938.0051
75 | 2566507.5998 | 1170519.5775 | 2566515.1893 | 1170529.5325
76 | 2566507.5998 | 1170519.5775 | 2566501.794 | 1170525.2017 | 2566496.9584 | 1170529.2197 | 2566496.6806 | 1170529.4151
77 | 2566793.8158 | 1170938.0051 | 2566793.7524 | 1170940.7012 | 2566794.213 | 1170946.5127 | 2566795.2468 | 1170953.5996 | 2566798.1772 | 1170966.1009 | 2566803.6352 | 1170986.0587 | 2566805.6147 | 1170992.5343
78 | 2566515.1893 | 1170529.5325 | 2566523.7534 | 1170540.7658
79 | 2566523.7534 | 1170540.7658 | 2566524.2083 | 1170541.3625 | 2566530.3302 | 1170551.1387
80 | 2566533.5873 | 1170556.34 | 2566530.3302 | 1170551.1387
81 | 2566805.6147 | 1170992.5343 | 2566572.069 | 1171098.3754
82 | 2567779.0238 | 1171668.7558 | 2567811.8967 | 1171664.0364 | 2567815.8532 | 1171662.5916
83 | 2567815.8532 | 1171662.5916 | 2567824.4563 | 1171659.45
84 | 2567832.7473 | 1171508.82 | 2567824.4563 | 1171659.45
85 | 2567863.7546 | 1171494.1924 | 2567862.433 | 1171494.5108 | 2567832.7473 | 1171508.82
86 | 2567863.7546 | 1171494.1924 | 2567868.7793 | 1171492.9662
87 | 2567863.7546 | 1171494.1924 | 2567847.2074 | 1171476.7167 | 2567846.5788 | 1171476.0187
88 | 2567611.3146 | 1171285.4 | 2567606.7547 | 1171280.3004 | 2567604.3784 | 1171275.144 | 2567601.0291 | 1171262.6557 | 2567596.5845 | 1171251.2961 | 2567592.5216 | 1171245.4595 | 2567590.0508 | 1171243.6584
89 | 2567864.4801 | 1171361.1669 | 2567611.3146 | 1171285.4
90 | 2567865.6074 | 1171360.9433 | 2567864.4801 | 1171361.1669
91 | 2567865.6074 | 1171360.9433 | 2567889.986 | 1171356.1082
92 | 2567940.134 | 1171346.1621 | 2567927.8992 | 1171315.5452 | 2567926.4226 | 1171312.0453
93 | 2567940.134 | 1171346.1621 | 2567947.3451 | 1171363.3601
94 | 2567940.134 | 1171346.1621 | 2567912.4911 | 1171351.6447
95 | 2567947.3451 | 1171363.3601 | 2567957.8125 | 1171388.3243
96 | 2567912.4911 | 1171351.6447 | 2567889.986 | 1171356.1082
97 | 2567886.7859 | 1171447.5593 | 2567902.5718 | 1171449.5389 | 2567906.2439 | 1171449.6304 | 2567909.9126 | 1171449.0882 | 2567927.4283 | 1171444.1353
98 | 2567846.5788 | 1171476.0187 | 2567835.7493 | 1171463.9939 | 2567831.9016 | 1171458.2783 | 2567828.7462 | 1171450.4356 | 2567829.1008 | 1171445.2422 | 2567831.7566 | 1171442.6821 | 2567835.9675 | 1171441.9814 | 2567842.3011 | 1171441.9807 | 2567886.7859 | 1171447.5593
99 | 2567927.4283 | 1171444.1353 | 2567950.5704 | 1171437.5914
100 | 2567975.5126 | 1171430.5385 | 2567950.5704 | 1171437.5914
101 | 2567975.5126 | 1171430.5385 | 2567957.8125 | 1171388.3243
102 | 2567868.7793 | 1171492.9662 | 2567891.4459 | 1171487.4347
103 | 2567253.8348 | 1172164.177 | 2567265.9511 | 1172175.1409
104 | 2566883.5985 | 1171925.9081 | 2566946.3882 | 1171978.8375 | 2566960.6605 | 1171987.1377
105 | 2566960.6605 | 1171987.1377 | 2566996.8118 | 1172008.1617
106 | 2566996.8118 | 1172008.1617 | 2567015.5952 | 1172019.0853
107 | 2567015.5952 | 1172019.0853 | 2567029.0818 | 1172026.9286 | 2567040.7863 | 1172032.2375
108 | 2567040.7863 | 1172032.2375 | 2567058.8338 | 1172040.4234
109 | 2567054.4601 | 1172480.1843 | 2567061.5048 | 1172468.8787 | 2567070.5313 | 1172447.1105
110 | 2567070.5313 | 1172447.1105 | 2567076.0192 | 1172433.876
111 | 2567105.319 | 1172359.939 | 2567090.9639 | 1172397.8355 | 2567076.0192 | 1172433.876
112 | 2567126.2236 | 1172310.5522 | 2567117.5151 | 1172327.7422 | 2567105.319 | 1172359.939
113 | 2567126.2236 | 1172310.5522 | 2567148.0884 | 1172321.4711
114 | 2567126.2236 | 1172310.5522 | 2567133.2147 | 1172296.7622 | 2567134.2051 | 1172294.8415
115 | 2567149.9854 | 1172265.7986 | 2567146.5791 | 1172270.8421 | 2567134.2051 | 1172294.8415
116 | 2567149.9854 | 1172265.7986 | 2567161.9647 | 1172248.0792 | 2567168.5991 | 1172241.3603
117 | 2567149.9854 | 1172265.7986 | 2567190.7252 | 1172291.4992
118 | 2567058.8338 | 1172040.4234 | 2567082.3266 | 1172051.0793
119 | 2567120.2954 | 1172044.2801 | 2567128.5417 | 1172053.1285 | 2567146.165 | 1172068.6731 | 2567147.2702 | 1172069.4174
120 | 2567164.3897 | 1172080.9462 | 2567147.2702 | 1172069.4174
121 | 2567164.3897 | 1172080.9462 | 2567155.2163 | 1172081.808 | 2567142.5317 | 1172078.387 | 2567082.3266 | 1172051.0793
122 | 2567164.3897 | 1172080.9462 | 2567174.6449 | 1172080.6898
123 | 2567174.6449 | 1172080.6898 | 2567188.0873 | 1172081.4387 | 2567189.1983 | 1172081.7716
124 | 2567174.6449 | 1172080.6898 | 2567173.9774 | 1172085.885 | 2567178.1111 | 1172092.11 | 2567177.6424 | 1172100.0834 | 2567177.6424 | 1172100.0834
125 | 2567195.1909 | 1172083.5674 | 2567189.1983 | 1172081.7716
126 | 2567177.6424 | 1172100.0834 | 2567178.9097 | 1172106.6243 | 2567178.9097 | 1172106.6243
127 | 2567225.8801 | 1172095.7391 | 2567218.1953 | 1172091.9014 | 2567203.1335 | 1172085.9475 | 2567195.1909 | 1172083.5674
128 | 2567184.5111 | 1172111.8106 | 2567178.9097 | 1172106.6243
129 | 2567225.8801 | 1172095.7391 | 2567234.318 | 1172090.4679 | 2567244.6418 | 1172084.5862 | 2567247.1799 | 1172080.1922
130 | 2567225.8801 | 1172095.7391 | 2567228.9415 | 1172097.2663
131 | 2567247.1799 | 1172080.1922 | 2567264.6686 | 1172089.3791
132 | 2567247.1799 | 1172080.1922 | 2567251.7097 | 1172072.3779
133 | 2567228.9415 | 1172097.2663 | 2567256.1664 | 1172110.8478 | 2567259.1968 | 1172112.9535
134 | 2567259.3788 | 1172059.148 | 2567251.7097 | 1172072.3779
135 | 2567278.2884 | 1172126.7573 | 2567269.3104 | 1172119.9806 | 2567259.1968 | 1172112.9535
136 | 2567278.2884 | 1172126.7573 | 2567267.8914 | 1172140.2211
137 | 2567278.2884 | 1172126.7573 | 2567289.6225 | 1172114.0221 | 2567296.4618 | 1172108.7031
138 | 2567186.2093 | 1172113.383 | 2567184.5111 | 1172111.8106
139 | 2567192.624 | 1172119.3223 | 2567186.2093 | 1172113.383
140 | 2567253.8348 | 1172164.177 | 2567267.8914 | 1172140.2211
141 | 2567267.8914 | 1172140.2211 | 2567289.2988 | 1172152.3922
142 | 2567253.8348 | 1172164.177 | 2567238.5232 | 1172181.1269
143 | 2567237.1042 | 1172182.6977 | 2567238.5232 | 1172181.1269
144 | 2567237.1042 | 1172182.6977 | 2567236.9807 | 1172182.8344 | 2567225.7654 | 1172192.2465
145 | 2567179.5573 | 1172230.2624 | 2567168.5991 | 1172241.3603
146 | 2567201.9427 | 1172298.5757 | 2567190.7252 | 1172291.4992
147 | 2567179.5573 | 1172230.2624 | 2567212.7538 | 1172259.3618
148 | 2567179.5573 | 1172230.2624 | 2567193.5352 | 1172218.8309
149 | 2567225.1687 | 1172270.2443 | 2567212.7538 | 1172259.3618
150 | 2567193.5352 | 1172218.8309 | 2567210.5451 | 1172204.9199
151 | 2567210.5451 | 1172204.9199 | 2567215.2066 | 1172201.1076 | 2567225.7654 | 1172192.2465

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567465.8234 | 1172044.9014
1 | 2567439.7659 | 1171998.366
2 | 2567464.9971 | 1171982.6429
3 | 2567416.1383 | 1172016.4265
4 | 2567485.6433 | 1172000.0397
5 | 2567499.1071 | 1171960.7045
6 | 2567392.7086 | 1172034.3359
7 | 2567515.024 | 1171948.4091
8 | 2567356.3165 | 1172062.1534
9 | 2567360.4451 | 1172190.0829
10 | 2567363.5806 | 1172191.6036
11 | 2567345.7172 | 1172182.9404
12 | 2567367.8 | 1172212.839
13 | 2567357.3265 | 1172154.7273
14 | 2567344.0309 | 1172185.5
15 | 2567334.9145 | 1172243.9753
16 | 2567363.2225 | 1172142.8738
17 | 2567318.6989 | 1172202.879
18 | 2567356.4169 | 1172289.426
19 | 2567363.9342 | 1172141.4431
20 | 2567297.8173 | 1172199.9884
21 | 2566515.7254 | 1171792.5535
22 | 2566433.8656 | 1171646.6894
23 | 2566677.7286 | 1172026.2848
24 | 2566416.168 | 1171536.2594
25 | 2566853.7843 | 1171898.4533
26 | 2566389.2175 | 1171492.0477
27 | 2566990.2997 | 1171670.6557
28 | 2566989.6732 | 1171672.8531
29 | 2566999.6974 | 1171618.0124
30 | 2567013.812 | 1171929.1955
31 | 2567021.9372 | 1171578.4263
32 | 2566990.8904 | 1171948.8431
33 | 2567069.2407 | 1171990.3413
34 | 2566932.114 | 1171381.9411
35 | 2566877.6176 | 1171368.7087
36 | 2566878.1422 | 1171343.5752
37 | 2566568.6122 | 1171184.5964
38 | 2567008.5429 | 1171965.4099
39 | 2566988.1019 | 1171946.3867
40 | 2567081.0158 | 1172002.658
41 | 2566979.4152 | 1171938.7345
42 | 2567097.8631 | 1172020.2801
43 | 2566387.2853 | 1171488.5587
44 | 2566583.6152 | 1171147.9895
45 | 2567434.5348 | 1172117.8927
46 | 2567421.2543 | 1172113.1594
47 | 2567451.823 | 1172124.0543
48 | 2567384.1231 | 1172100.8552
49 | 2567539.2775 | 1172135.8744
50 | 2567366.3224 | 1172076.0799
51 | 2567595.9039 | 1172110.0765
52 | 2567534.7625 | 1172127.7282
53 | 2567523.8862 | 1172221.3132
54 | 2567366.7759 | 1172135.7301
55 | 2567365.6212 | 1172138.0516
56 | 2567634.4996 | 1172112.3372
57 | 2567494.4349 | 1172118.8819
58 | 2567351.7426 | 1172065.7106
59 | 2567323.9282 | 1172087.3422
60 | 2567318.8383 | 1172091.3007
61 | 2567534.6139 | 1171889.5391
62 | 2567512.7992 | 1171921.8186
63 | 2567516.8188 | 1171887.3567
64 | 2567589.2613 | 1171818.5063
65 | 2567476.5926 | 1171538.028
66 | 2567442.3283 | 1172559.1753
67 | 2567278.0016 | 1172186.0451
68 | 2566591.5799 | 1170527.0015
69 | 2566606.0586 | 1170559.5819
70 | 2566567.461 | 1170484.7138
71 | 2566794.5202 | 1170909.503
72 | 2566507.5998 | 1170519.5775
73 | 2566793.8158 | 1170938.0051
74 | 2566515.1893 | 1170529.5325
75 | 2566496.6806 | 1170529.4151
76 | 2566523.7534 | 1170540.7658
77 | 2566530.3302 | 1170551.1387
78 | 2566533.5873 | 1170556.34
79 | 2566805.6147 | 1170992.5343
80 | 2566572.069 | 1171098.3754
81 | 2567779.0238 | 1171668.7558
82 | 2567815.8532 | 1171662.5916
83 | 2567824.4563 | 1171659.45
84 | 2567832.7473 | 1171508.82
85 | 2567863.7546 | 1171494.1924
86 | 2567611.3146 | 1171285.4
87 | 2567590.0508 | 1171243.6584
88 | 2567864.4801 | 1171361.1669
89 | 2567865.6074 | 1171360.9433
90 | 2567926.4226 | 1171312.0453
91 | 2567940.134 | 1171346.1621
92 | 2567947.3451 | 1171363.3601
93 | 2567912.4911 | 1171351.6447
94 | 2567886.7859 | 1171447.5593
95 | 2567927.4283 | 1171444.1353
96 | 2567846.5788 | 1171476.0187
97 | 2567950.5704 | 1171437.5914
98 | 2567975.5126 | 1171430.5385
99 | 2567868.7793 | 1171492.9662
100 | 2567957.8125 | 1171388.3243
101 | 2567891.4459 | 1171487.4347
102 | 2567889.986 | 1171356.1082
103 | 2567265.9511 | 1172175.1409
104 | 2566883.5985 | 1171925.9081
105 | 2566960.6605 | 1171987.1377
106 | 2566996.8118 | 1172008.1617
107 | 2567015.5952 | 1172019.0853
108 | 2567040.7863 | 1172032.2375
109 | 2567054.4601 | 1172480.1843
110 | 2567070.5313 | 1172447.1105
111 | 2567076.0192 | 1172433.876
112 | 2567105.319 | 1172359.939
113 | 2567126.2236 | 1172310.5522
114 | 2567148.0884 | 1172321.4711
115 | 2567134.2051 | 1172294.8415
116 | 2567149.9854 | 1172265.7986
117 | 2567058.8338 | 1172040.4234
118 | 2567120.2954 | 1172044.2801
119 | 2567147.2702 | 1172069.4174
120 | 2567082.3266 | 1172051.0793
121 | 2567164.3897 | 1172080.9462
122 | 2567174.6449 | 1172080.6898
123 | 2567189.1983 | 1172081.7716
124 | 2567177.6424 | 1172100.0834
125 | 2567195.1909 | 1172083.5674
126 | 2567178.9097 | 1172106.6243
127 | 2567225.8801 | 1172095.7391
128 | 2567247.1799 | 1172080.1922
129 | 2567228.9415 | 1172097.2663
130 | 2567264.6686 | 1172089.3791
131 | 2567251.7097 | 1172072.3779
132 | 2567259.1968 | 1172112.9535
133 | 2567259.3788 | 1172059.148
134 | 2567278.2884 | 1172126.7573
135 | 2567184.5111 | 1172111.8106
136 | 2567186.2093 | 1172113.383
137 | 2567192.624 | 1172119.3223
138 | 2567267.8914 | 1172140.2211
139 | 2567296.4618 | 1172108.7031
140 | 2567253.8348 | 1172164.177
141 | 2567289.2988 | 1172152.3922
142 | 2567238.5232 | 1172181.1269
143 | 2567237.1042 | 1172182.6977
144 | 2567168.5991 | 1172241.3603
145 | 2567190.7252 | 1172291.4992
146 | 2567201.9427 | 1172298.5757
147 | 2567179.5573 | 1172230.2624
148 | 2567212.7538 | 1172259.3618
149 | 2567193.5352 | 1172218.8309
150 | 2567210.5451 | 1172204.9199
151 | 2567225.7654 | 1172192.2465
152 | 2567225.1687 | 1172270.2443
153 | 2567247.1799 | 1172080.1922

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98533 | -0.10282 | 0.00048677 | 0.000122
1 | 0.98537 | -0.10255 | 0 | 0
2 | 0.98495 | -0.10554 | 0 | 0
3 | 0.9858 | -0.099493 | 0.00038722 | 9.7045e-05
4 | 0.98477 | -0.10685 | 0.0047141 | 0.0011815
5 | 0.98447 | -0.10899 | 0.0021479 | 0.00053832
6 | 0.98623 | -0.096429 | 0.0019854 | 0.00049758
7 | 0.98425 | -0.11055 | 0 | 0
8 | 0.98694 | -0.091363 | 0 | 0
9 | 0.97702 | -0.16158 | 0.0035262 | 0.00088374
10 | 0.97688 | -0.16254 | 0.009469 | 0.0023732
11 | 0.97773 | -0.15647 | 0 | 0
12 | 0.9762 | -0.16739 | 0.005231 | 0.001311
13 | 0.9774 | -0.15884 | 0.0024116 | 0.0006044
14 | 0.9779 | -0.15527 | 0.0040882 | 0.0010246
15 | 0.97541 | -0.17309 | 0 | 0
16 | 0.9773 | -0.15954 | 0.0011352 | 0.00028451
17 | 0.97987 | -0.14118 | 0.0024364 | 0.00061063
18 | 0.97453 | -0.17939 | 0.0045089 | 0.00113
19 | 0.97729 | -0.1596 | 0.0010249 | 0.00025686
20 | 0.98122 | -0.13155 | 0 | 0
21 | 0.98269 | -0.1223 | 0.00086418 | 0.00021658
22 | 0.98165 | -0.12969 | 0.003318 | 0.00083156
23 | 0.9848 | -0.10717 | 0.00076184 | 0.00019093
24 | 0.9815 | -0.13078 | 0 | 0
25 | 0.98665 | -0.093894 | 0.00060433 | 0.00015146
26 | 0.98143 | -0.13128 | 0.00079528 | 0.00019932
27 | 0.98744 | -0.088146 | 0.005648 | 0.0014155
28 | 0.9875 | -0.087719 | 0.0007422 | 0.00018601
29 | 0.98646 | -0.095097 | 0 | 0
30 | 0.98985 | -0.071055 | 0 | 0
31 | 0.98564 | -0.10099 | 0.00093733 | 0.00023492
32 | 0.98965 | -0.072503 | 0 | 0
33 | 0.99079 | -0.064393 | 0.0023504 | 0.00058906
34 | 0.98201 | -0.1269 | 0.00051479 | 0.00012902
35 | 0.98088 | -0.13499 | 0.00016718 | 4.19e-05
36 | 0.98088 | -0.13495 | 0 | 0
37 | 0.97538 | -0.17457 | 0.0014638 | 0.00036686
38 | 0.98951 | -0.07345 | 0.0038403 | 0.00096248
39 | 0.98964 | -0.072536 | 0.0002866 | 7.1829e-05
40 | 0.991 | -0.062883 | 0.0020364 | 0.00051037
41 | 0.98963 | -0.072605 | 0.00058377 | 0.00014631
42 | 0.99133 | -0.060556 | 0.0035394 | 0.00088705
43 | 0.98143 | -0.13128 | 0.00013421 | 3.3636e-05
44 | 0.9748 | -0.17879 | 0.00019036 | 4.7708e-05
45 | 0.98304 | -0.11898 | 0.0029297 | 0.00073426
46 | 0.98343 | -0.11621 | 0.008712 | 0.0021834
47 | 0.98262 | -0.12202 | 0 | 0
48 | 0.98501 | -0.10498 | 0 | 0
49 | 0.98056 | -0.13671 | 0 | 0
50 | 0.98624 | -0.096295 | 0.0003376 | 8.4611e-05
51 | 0.97997 | -0.14093 | 0.00093217 | 0.00023362
52 | 0.98049 | -0.13717 | 0.0021107 | 0.000529
53 | 0.97995 | -0.14109 | 0.0048473 | 0.0012149
54 | 0.97727 | -0.15975 | 0.0012801 | 0.00032083
55 | 0.97728 | -0.15972 | 0.0015795 | 0.00039587
56 | 0.97965 | -0.14318 | 0.0055449 | 0.0013897
57 | 0.98033 | -0.13832 | 0.0025904 | 0.00064922
58 | 0.98711 | -0.090168 | 0.003001 | 0.00075212
59 | 0.98818 | -0.082547 | 0.0016609 | 0.00041627
60 | 0.98838 | -0.081117 | 0.001865 | 0.0004674
61 | 0.98316 | -0.11842 | 0 | 0
62 | 0.98314 | -0.11854 | 0.00028738 | 7.2024e-05
63 | 0.98311 | -0.11879 | 0.0018867 | 0.00047284
64 | 0.98218 | -0.12544 | 0 | 0
65 | 0.97923 | -0.14666 | 0.00093758 | 0.00023498
66 | 0.97158 | -0.20067 | 0.0071186 | 0.0017841
67 | 0.98278 | -0.12052 | 0.0019271 | 0.00048297
68 | 0.97138 | -0.2039 | 0.00024539 | 6.1502e-05
69 | 0.97147 | -0.2032 | 0.00023238 | 5.8239e-05
70 | 0.97126 | -0.20473 | 0 | 0
71 | 0.97268 | -0.19435 | 0 | 0
72 | 0.97109 | -0.20598 | 0 | 0
73 | 0.97277 | -0.19371 | 0.00048328 | 0.00012112
74 | 0.97107 | -0.20612 | 0.00017253 | 4.324e-05
75 | 0.97108 | -0.20606 | 0.00053417 | 0.00013387
76 | 0.97105 | -0.20625 | 0.00020008 | 5.0145e-05
77 | 0.97104 | -0.20634 | 0.00026682 | 6.6872e-05
78 | 0.97104 | -0.20637 | 0.00041843 | 0.00010487
79 | 0.97298 | -0.19217 | 0.00049329 | 0.00012363
80 | 0.97412 | -0.18373 | 0.0061009 | 0.001529
81 | 0.97051 | -0.20964 | 0.00025829 | 6.4734e-05
82 | 0.97052 | -0.20953 | 0.00050217 | 0.00012586
83 | 0.97053 | -0.20946 | 0.0016732 | 0.00041933
84 | 0.97107 | -0.20555 | 0.00074778 | 0.00018741
85 | 0.97123 | -0.20439 | 0 | 0
86 | 0.97657 | -0.16586 | 0.0017406 | 0.00043623
87 | 0.97618 | -0.16863 | 0.0055211 | 0.0013837
88 | 0.97504 | -0.17689 | 0.00050773 | 0.00012725
89 | 0.97503 | -0.17693 | 0.00053394 | 0.00013382
90 | 0.97461 | -0.18001 | 0.00079912 | 0.00020028
91 | 0.97465 | -0.1797 | 0 | 0
92 | 0.9744 | -0.18151 | 0.00030213 | 7.5721e-05
93 | 0.97479 | -0.17871 | 0.00032587 | 8.167e-05
94 | 0.97243 | -0.19569 | 0.00063016 | 0.00015793
95 | 0.9729 | -0.19235 | 0.00031845 | 7.9811e-05
96 | 0.97146 | -0.20276 | 0.00079814 | 0.00020003
97 | 0.97317 | -0.19034 | 0.00037426 | 9.3798e-05
98 | 0.97349 | -0.18807 | 0 | 0
99 | 0.97121 | -0.20455 | 0.00027998 | 7.017e-05
100 | 0.97405 | -0.18406 | 0.00061545 | 0.00015425
101 | 0.97112 | -0.20522 | 0.0026926 | 0.00067484
102 | 0.9749 | -0.17788 | 0.00046331 | 0.00011612
103 | 0.98386 | -0.11284 | 0.0011302 | 0.00028326
104 | 0.98703 | -0.091169 | 0.000461 | 0.00011554
105 | 0.98802 | -0.084076 | 0.00037835 | 9.4823e-05
106 | 0.98846 | -0.080909 | 0.0020893 | 0.00052363
107 | 0.98876 | -0.0788 | 0.0027309 | 0.00068443
108 | 0.98926 | -0.075247 | 0.0022885 | 0.00057356
109 | 0.9771 | -0.16113 | 0.0019446 | 0.00048736
110 | 0.97721 | -0.16038 | 0.00097076 | 0.0002433
111 | 0.97727 | -0.15994 | 0.00047557 | 0.00011919
112 | 0.97766 | -0.15712 | 0.0035768 | 0.00089642
113 | 0.97821 | -0.1532 | 0 | 0
114 | 0.978 | -0.15469 | 0.0058357 | 0.0014626
115 | 0.97854 | -0.15085 | 0.0034718 | 0.00087011
116 | 0.97932 | -0.14523 | 0 | 0
117 | 0.98967 | -0.072312 | 0.0021191 | 0.0005311
118 | 0.99183 | -0.057028 | 0.0020527 | 0.00051446
119 | 0.99243 | -0.05281 | 0.0008444 | 0.00021163
120 | 0.99029 | -0.067938 | 0.0028814 | 0.00072214
121 | 0.99277 | -0.050394 | 0 | 0
122 | 0.99304 | -0.048524 | 0.00093979 | 0.00023553
123 | 0.99346 | -0.045516 | 0.00057213 | 0.00014339
124 | 0.99286 | -0.049751 | 0.0028888 | 0.00072401
125 | 0.99365 | -0.044217 | 0.0010753 | 0.00026951
126 | 0.99283 | -0.049952 | 0.00038924 | 9.7552e-05
127 | 0.99464 | -0.037241 | 0 | 0
128 | 0.99743 | -0.017784 | 0.0012155 | 0.00030462
129 | 0.99438 | -0.039006 | 0.0016616 | 0.00041643
130 | 0.99739 | -0.01811 | 0.0016479 | 0.00041299
131 | 0.99838 | -0.011179 | 0.00047419 | 0.00011884
132 | 0.99188 | -0.056462 | 0.00061751 | 0.00015476
133 | 1 | 0 | -0.22303 | -0.056075
134 | 0.99016 | -0.06852 | 0 | 0
135 | 0.99281 | -0.050151 | 0.00051051 | 0.00012795
136 | 0.9928 | -0.0502 | 0.0015778 | 0.00039544
137 | 0.99279 | -0.050243 | 0.00049022 | 0.00012286
138 | 0.98817 | -0.082521 | 0 | 0
139 | 0.9893 | -0.07466 | 0.0033416 | 0.00083748
140 | 0.98498 | -0.10495 | 0 | 0
141 | 0.9881 | -0.083018 | 0.001974 | 0.00049474
142 | 0.98392 | -0.11244 | 0.0010668 | 0.00026737
143 | 0.98383 | -0.11311 | 0.0003373 | 8.4535e-05
144 | 0.98016 | -0.13924 | 0.001638 | 0.00041051
145 | 0.97915 | -0.14642 | 0.0011996 | 0.00030064
146 | 0.97913 | -0.14658 | 0.0011738 | 0.00029419
147 | 0.98062 | -0.13595 | 0 | 0
148 | 0.98011 | -0.13959 | 0.0032534 | 0.00081538
149 | 0.98136 | -0.13066 | 0.001271 | 0.00031854
150 | 0.9823 | -0.12394 | 0.00061564 | 0.00015429
151 | 0.98317 | -0.11777 | 0.00030461 | 7.6343e-05
152 | 0.98 | -0.14039 | 0.0046766 | 0.0011721
153 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00048677 | -0.000122 | 0.00048679 | 0.00012132 | 1.8078e-08 | -6.7617e-07 | 0.0007351 | 0.00073486 | 0.0007351 | 0.98533 | -0.10282 | 0.98537 | -0.10255 | 0.27226
1 | 0.029293 | 0.0073178 | -0.029281 | -0.0073143 | 1.2071e-05 | 3.5094e-06 | 0.044227 | 0.044228 | 0.044228 | 0.98537 | -0.10255 | 0.98495 | -0.10554 | 5.4602
2 | -0.02978 | -0.0074391 | 0.029792 | 0.0074428 | 1.2505e-05 | 3.6727e-06 | 0.044962 | 0.044962 | 0.044962 | 0.98537 | -0.10255 | 0.9858 | -0.099493 | 5.5509
3 | 0.004715 | 0.0011815 | -0.0047141 | -0.0011815 | 8.5345e-07 | -1.4768e-08 | 0.007123 | 0.0071232 | 0.0071232 | 0.98495 | -0.10554 | 0.98477 | -0.10685 | 2.6382
4 | 0.024566 | 0.0061329 | -0.024554 | -0.0061299 | 1.1622e-05 | 2.9213e-06 | 0.037105 | 0.037105 | 0.037105 | 0.98495 | -0.10554 | 0.98447 | -0.10899 | 4.5809
5 | -0.03018 | -0.0075399 | 0.030192 | 0.0075436 | 1.2725e-05 | 3.7657e-06 | 0.045546 | 0.045546 | 0.045546 | 0.9858 | -0.099493 | 0.98623 | -0.096429 | 5.623
6 | 0.022407 | 0.0055916 | -0.022402 | -0.0055905 | 4.8122e-06 | 1.0812e-06 | 0.033859 | 0.033859 | 0.033859 | 0.98447 | -0.10899 | 0.98425 | -0.11055 | 4.1801
7 | -0.032178 | -0.0080412 | 0.0322 | 0.0080481 | 2.2449e-05 | 6.8796e-06 | 0.048541 | 0.048541 | 0.048541 | 0.98623 | -0.096429 | 0.98694 | -0.091363 | 5.9928
8 | 0.022402 | 0.0055905 | -0.022378 | -0.0055851 | 2.4194e-05 | 5.4413e-06 | 0.033859 | 0.03386 | 0.03386 | 0.98425 | -0.11055 | 0.98316 | -0.11842 | 4.1803
9 | -0.060357 | -0.01512 | 0.060367 | 0.015123 | 9.9799e-06 | 3.6163e-06 | 0.090998 | 0.090998 | 0.090998 | 0.98694 | -0.091363 | 0.98711 | -0.090168 | 11.2343
10 | 0.028157 | 0.0070714 | -0.028137 | -0.0070642 | 1.9289e-05 | 7.1999e-06 | 0.042457 | 0.042458 | 0.042458 | 0.98694 | -0.091363 | 0.98624 | -0.096295 | 15.725
11 | 0.026383 | 0.0066144 | -0.026379 | -0.0066131 | 3.511e-06 | 1.3068e-06 | 0.040182 | 0.040182 | 0.040182 | 0.97702 | -0.16158 | 0.97688 | -0.16254 | 14.8823
12 | -0.029909 | -0.0074981 | 0.02993 | 0.0075061 | 2.1194e-05 | 7.9465e-06 | 0.045553 | 0.045553 | 0.045553 | 0.97702 | -0.16158 | 0.97773 | -0.15647 | 16.8714
13 | 0.01691 | 0.0042399 | -0.016899 | -0.0042359 | 1.1359e-05 | 4.0257e-06 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759 | 0.97688 | -0.16254 | 0.9762 | -0.16739 | 9.5403
14 | 0.0074343 | 0.001863 | -0.0074319 | -0.0018624 | 2.447e-06 | 5.5709e-07 | 0.011314 | 0.011314 | 0.011314 | 0.97773 | -0.15647 | 0.9774 | -0.15884 | 4.1905
15 | -0.037364 | -0.0093691 | 0.037371 | 0.0093714 | 6.1852e-06 | 2.3405e-06 | 0.056867 | 0.056867 | 0.056867 | 0.97773 | -0.15647 | 0.9779 | -0.15527 | 21.0618
16 | 0.011668 | 0.0029249 | -0.011659 | -0.0029219 | 9.2076e-06 | 2.9586e-06 | 0.017785 | 0.017785 | 0.017785 | 0.9762 | -0.16739 | 0.97541 | -0.17309 | 6.5872
17 | 0.0050203 | 0.001258 | -0.0050198 | -0.001258 | 4.8257e-07 | 1.9699e-08 | 0.007643 | 0.007643 | 0.007643 | 0.9774 | -0.15884 | 0.9773 | -0.15954 | 2.8308
18 | -0.041459 | -0.010396 | 0.04154 | 0.010427 | 8.1134e-05 | 3.0795e-05 | 0.063088 | 0.063088 | 0.063088 | 0.9779 | -0.15527 | 0.97987 | -0.14118 | 23.3658
19 | 0.011659 | 0.0029219 | -0.011648 | -0.0029187 | 1.0153e-05 | 3.2635e-06 | 0.017785 | 0.017786 | 0.017786 | 0.97541 | -0.17309 | 0.97453 | -0.17939 | 6.5873
20 | 0.0038846 | 0.00097349 | -0.0038846 | -0.0009735 | 3.4881e-08 | -6.6066e-09 | 0.0059146 | 0.0059146 | 0.0059146 | 0.9773 | -0.15954 | 0.97729 | -0.1596 | 2.1906
21 | -0.043976 | -0.011037 | 0.044035 | 0.01106 | 5.8858e-05 | 2.2371e-05 | 0.066788 | 0.066787 | 0.066788 | 0.97987 | -0.14118 | 0.98122 | -0.13155 | 24.7361
22 | 0.0071396 | 0.0017886 | -0.0071186 | -0.0017841 | 2.0995e-05 | 4.5584e-06 | 0.010901 | 0.010902 | 0.010902 | 0.97453 | -0.17939 | 0.97158 | -0.20067 | 4.0379
23 | 0.0028597 | 0.00071664 | -0.0028597 | -0.00071667 | 4.4812e-08 | -3.0227e-08 | 0.0043541 | 0.0043542 | 0.0043542 | 0.97729 | -0.1596 | 0.97728 | -0.15972 | 1.6127
24 | -0.044035 | -0.01106 | 0.044103 | 0.011086 | 6.7617e-05 | 2.5699e-05 | 0.066787 | 0.066787 | 0.066787 | 0.98122 | -0.13155 | 0.98278 | -0.12052 | 24.7361
25 | 0.004252 | 0.001062 | -0.0042476 | -0.0010625 | 4.3254e-06 | -4.532e-07 | 0.0064372 | 0.0064379 | 0.0064379 | 0.98269 | -0.1223 | 0.98165 | -0.12969 | 2.3844
26 | -0.0051162 | -0.0012786 | 0.0051268 | 0.0012791 | 1.0645e-05 | 4.8365e-07 | 0.0077458 | 0.0077445 | 0.0077458 | 0.98269 | -0.1223 | 0.9848 | -0.10717 | 2.8688
27 | 0.00092969 | 0.00023091 | -0.00092956 | -0.00023227 | 1.385e-07 | -1.3604e-06 | 0.0014085 | 0.001409 | 0.001409 | 0.98165 | -0.12969 | 0.9815 | -0.13078 | 0.52186
28 | -0.0058886 | -0.00147 | 0.0058994 | 0.0014714 | 1.0742e-05 | 1.3581e-06 | 0.0088956 | 0.0088946 | 0.0088956 | 0.9848 | -0.10717 | 0.98665 | -0.093894 | 3.2947
29 | 0.00092956 | 0.00023227 | -0.00092949 | -0.0002329 | 6.4159e-08 | -6.2971e-07 | 0.001409 | 0.0014092 | 0.0014092 | 0.9815 | -0.13078 | 0.98143 | -0.13128 | 0.52194
30 | -0.0065037 | -0.0016228 | 0.0065061 | 0.0016233 | 2.4322e-06 | 4.1757e-07 | 0.009806 | 0.0098059 | 0.009806 | 0.98665 | -0.093894 | 0.98703 | -0.091169 | 3.6319
31 | 0.00013421 | 3.3586e-05 | -0.00013421 | -3.3636e-05 | 1.0304e-10 | -5.036e-08 | 0.00020347 | 0.00020348 | 0.00020348 | 0.98143 | -0.13128 | 0.98143 | -0.13128 | 0.075364
32 | -0.018223 | -0.0045651 | 0.018224 | 0.0045655 | 1.0751e-06 | 3.8428e-07 | 0.02746 | 0.02746 | 0.02746 | 0.98744 | -0.088146 | 0.9875 | -0.087719 | 10.1704
33 | 0.012575 | 0.0031496 | -0.012563 | -0.0031456 | 1.2077e-05 | 3.9561e-06 | 0.018949 | 0.018949 | 0.018949 | 0.98744 | -0.088146 | 0.98646 | -0.095097 | 7.0182
34 | -0.018966 | -0.0047515 | 0.01901 | 0.0047584 | 4.3735e-05 | 6.9155e-06 | 0.028578 | 0.028575 | 0.028578 | 0.9875 | -0.087719 | 0.98985 | -0.071055 | 3.5282
35 | 0.012563 | 0.0031456 | -0.012553 | -0.0031423 | 1.0221e-05 | 3.3492e-06 | 0.018949 | 0.018949 | 0.018949 | 0.98646 | -0.095097 | 0.98564 | -0.10099 | 7.0183
36 | 0.0047122 | 0.0011803 | -0.0047112 | -0.0011803 | 9.4374e-07 | -2.4398e-08 | 0.0070834 | 0.0070836 | 0.0070836 | 0.98985 | -0.071055 | 0.98965 | -0.072503 | 2.6235
37 | -0.023722 | -0.0059387 | 0.023744 | 0.0059439 | 2.184e-05 | 5.2124e-06 | 0.035658 | 0.035657 | 0.035658 | 0.98985 | -0.071055 | 0.99079 | -0.064393 | 4.4023
38 | 0.011615 | 0.0029074 | -0.011574 | -0.0028942 | 4.145e-05 | 1.3199e-05 | 0.017534 | 0.017535 | 0.017535 | 0.98564 | -0.10099 | 0.98201 | -0.1269 | 6.4945
39 | 0.0038408 | 0.00096236 | -0.0038403 | -0.00096248 | 5.031e-07 | -1.1708e-07 | 0.0057749 | 0.0057751 | 0.0057751 | 0.98965 | -0.072503 | 0.98951 | -0.07345 | 2.1389
40 | 0.00087038 | 0.00021794 | -0.00087038 | -0.00021799 | 3.9711e-09 | -4.6221e-08 | 0.0013086 | 0.0013086 | 0.0013086 | 0.98965 | -0.072503 | 0.98964 | -0.072536 | 0.48468
41 | -0.026094 | -0.006533 | 0.0261 | 0.0065344 | 5.4427e-06 | 1.4348e-06 | 0.039187 | 0.039187 | 0.039187 | 0.99079 | -0.064393 | 0.991 | -0.062883 | 4.8379
42 | 0.011059 | 0.0027652 | -0.011047 | -0.0027613 | 1.2252e-05 | 3.8284e-06 | 0.016755 | 0.016755 | 0.016755 | 0.98201 | -0.1269 | 0.98088 | -0.13495 | 6.2057
43 | -0.00016718 | -4.19e-05 | 0.00016718 | 4.1583e-05 | 1.0085e-09 | -3.1693e-07 | 0.00025362 | 0.0002535 | 0.00025362 | 0.98088 | -0.13499 | 0.98088 | -0.13495 | 0.093932
44 | 0.01088 | 0.0027197 | -0.01082 | -0.0027014 | 5.9134e-05 | 1.8376e-05 | 0.016502 | 0.016504 | 0.016504 | 0.98088 | -0.13495 | 0.97538 | -0.17457 | 6.1124
45 | 0.0093566 | 0.0023345 | -0.0093512 | -0.002333 | 5.4172e-06 | 1.5518e-06 | 0.01427 | 0.014271 | 0.014271 | 0.97538 | -0.17457 | 0.9748 | -0.17879 | 5.2854
46 | 0.00058378 | 0.00014616 | -0.00058377 | -0.00014631 | 5.5653e-09 | -1.466e-07 | 0.00087771 | 0.00087776 | 0.00087776 | 0.98964 | -0.072536 | 0.98963 | -0.072605 | 0.3251
47 | -0.028136 | -0.0070448 | 0.028145 | 0.0070473 | 9.0496e-06 | 2.538e-06 | 0.042245 | 0.042244 | 0.042245 | 0.991 | -0.062883 | 0.99133 | -0.060556 | 5.2154
48 | -0.031685 | -0.0079344 | 0.0317 | 0.0079391 | 1.5454e-05 | 4.6726e-06 | 0.047557 | 0.047557 | 0.047557 | 0.99133 | -0.060556 | 0.99183 | -0.057028 | 5.8712
49 | 0.0091608 | 0.0022852 | -0.0091546 | -0.0022835 | 6.2126e-06 | 1.7548e-06 | 0.01398 | 0.01398 | 0.01398 | 0.9748 | -0.17879 | 0.97412 | -0.18373 | 5.1779
50 | -0.019004 | -0.0047649 | 0.019011 | 0.0047676 | 7.2801e-06 | 2.6212e-06 | 0.028767 | 0.028766 | 0.028767 | 0.98304 | -0.11898 | 0.98343 | -0.11621 | 10.6543
51 | 0.016074 | 0.0040307 | -0.016067 | -0.0040283 | 6.7804e-06 | 2.3752e-06 | 0.024332 | 0.024332 | 0.024332 | 0.98304 | -0.11898 | 0.98262 | -0.12202 | 9.0118
52 | -0.027723 | -0.006951 | 0.027766 | 0.0069671 | 4.3214e-05 | 1.6121e-05 | 0.041948 | 0.041948 | 0.041948 | 0.98343 | -0.11621 | 0.98501 | -0.10498 | 15.5365
53 | 0.016067 | 0.0040283 | -0.016035 | -0.0040169 | 3.2649e-05 | 1.144e-05 | 0.024332 | 0.024332 | 0.024332 | 0.98262 | -0.12202 | 0.98056 | -0.13671 | 9.012
54 | -0.027766 | -0.0069671 | 0.0278 | 0.0069796 | 3.3498e-05 | 1.2495e-05 | 0.041948 | 0.041948 | 0.041948 | 0.98501 | -0.10498 | 0.98624 | -0.096295 | 15.5364
55 | 0.0064826 | 0.0016241 | -0.0064788 | -0.0016235 | 3.7842e-06 | 6.6546e-07 | 0.0098372 | 0.0098375 | 0.0098375 | 0.98056 | -0.13671 | 0.97997 | -0.14093 | 3.6435
56 | 0.0047018 | 0.0011778 | -0.0047015 | -0.0011778 | 2.9747e-07 | -3.7034e-09 | 0.0071349 | 0.007135 | 0.007135 | 0.98056 | -0.13671 | 0.98049 | -0.13717 | 2.6426
57 | 0.0048503 | 0.0012149 | -0.0048473 | -0.0012149 | 2.9347e-06 | 3.4351e-08 | 0.0073601 | 0.0073605 | 0.0073605 | 0.98056 | -0.13671 | 0.97995 | -0.14109 | 2.7261
58 | 0.0055466 | 0.0013899 | -0.0055449 | -0.0013897 | 1.7272e-06 | 1.7284e-07 | 0.0084221 | 0.0084223 | 0.0084223 | 0.97997 | -0.14093 | 0.97965 | -0.14318 | 3.1194
59 | 0.0025908 | 0.00064884 | -0.0025904 | -0.00064922 | 4.1007e-07 | -3.7835e-07 | 0.0039317 | 0.0039319 | 0.0039319 | 0.98049 | -0.13717 | 0.98033 | -0.13832 | 1.4563
60 | -0.0012801 | -0.00032083 | 0.0012801 | 0.0003208 | 6.1467e-09 | -3.0124e-08 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.97727 | -0.15975 | 0.97728 | -0.15972 | 0.7219
61 | -0.063368 | -0.015875 | 0.063435 | 0.0159 | 6.6873e-05 | 2.4368e-05 | 0.095522 | 0.095521 | 0.095522 | 0.98711 | -0.090168 | 0.98818 | -0.082547 | 11.7928
62 | -0.065096 | -0.016316 | 0.065109 | 0.016321 | 1.2887e-05 | 4.7085e-06 | 0.098022 | 0.098022 | 0.098022 | 0.98818 | -0.082547 | 0.98838 | -0.081117 | 12.1015
63 | -0.066974 | -0.016788 | 0.067033 | 0.01681 | 5.9944e-05 | 2.1965e-05 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.98838 | -0.081117 | 0.9893 | -0.07466 | 12.4482
64 | 0.00028738 | 7.1525e-05 | -0.00028738 | -7.2024e-05 | 4.6655e-09 | -4.9956e-07 | 0.00043478 | 0.00043496 | 0.00043496 | 0.98316 | -0.11842 | 0.98314 | -0.11854 | 0.1611
65 | 0.0018868 | 0.00047264 | -0.0018867 | -0.00047284 | 9.4745e-08 | -1.9967e-07 | 0.0028555 | 0.0028556 | 0.0028556 | 0.98316 | -0.11842 | 0.98311 | -0.11879 | 1.0576
66 | 0.020203 | 0.0050409 | -0.020184 | -0.0050373 | 1.9445e-05 | 3.677e-06 | 0.03057 | 0.030571 | 0.030571 | 0.98316 | -0.11842 | 0.98218 | -0.12544 | 3.7742
67 | 0.020184 | 0.0050373 | -0.020125 | -0.0050261 | 5.8767e-05 | 1.1161e-05 | 0.030571 | 0.030575 | 0.030575 | 0.98218 | -0.12544 | 0.97923 | -0.14666 | 3.7747
68 | 0.019188 | 0.0047911 | -0.019137 | -0.0047824 | 5.0611e-05 | 8.6901e-06 | 0.029151 | 0.029155 | 0.029155 | 0.97923 | -0.14666 | 0.97657 | -0.16586 | 3.5993
69 | -0.04603 | -0.011568 | 0.046079 | 0.011587 | 4.9273e-05 | 1.8745e-05 | 0.069705 | 0.069705 | 0.069705 | 0.98278 | -0.12052 | 0.98386 | -0.11284 | 25.8167
70 | -0.0018379 | -0.00045844 | 0.0018381 | 0.00045807 | 1.7649e-07 | -3.7413e-07 | 0.0028147 | 0.0028145 | 0.0028147 | 0.97138 | -0.2039 | 0.97147 | -0.2032 | 1.0425
71 | 0.0015925 | 0.00039694 | -0.0015924 | -0.00039748 | 1.8124e-07 | -5.3469e-07 | 0.0024388 | 0.002439 | 0.002439 | 0.97138 | -0.2039 | 0.97126 | -0.20473 | 0.90333
72 | -0.0020705 | -0.00051631 | 0.002073 | 0.00051234 | 2.4915e-06 | -3.9688e-06 | 0.0031704 | 0.0031687 | 0.0031704 | 0.97147 | -0.2032 | 0.97268 | -0.19435 | 1.1742
73 | 0.0015924 | 0.00039748 | -0.0015921 | -0.00039828 | 2.7281e-07 | -8.0437e-07 | 0.002439 | 0.0024393 | 0.0024393 | 0.97126 | -0.20473 | 0.97109 | -0.20598 | 0.90345
74 | -0.002073 | -0.00051234 | 0.0020732 | 0.00051206 | 1.7862e-07 | -2.8521e-07 | 0.0031687 | 0.0031686 | 0.0031687 | 0.97268 | -0.19435 | 0.97277 | -0.19371 | 1.1736
75 | 0.0010579 | 0.00026459 | -0.0010579 | -0.00026473 | 2.0522e-08 | -1.4697e-07 | 0.0016209 | 0.0016209 | 0.0016209 | 0.97109 | -0.20598 | 0.97107 | -0.20612 | 0.60034
76 | 0.00053417 | 0.00013369 | -0.00053417 | -0.00013387 | 6.1492e-09 | -1.7962e-07 | 0.00081845 | 0.00081852 | 0.00081852 | 0.97109 | -0.20598 | 0.97108 | -0.20606 | 0.30316
77 | -0.0025564 | -0.00063318 | 0.002557 | 0.00063269 | 5.3351e-07 | -4.9005e-07 | 0.0039078 | 0.0039076 | 0.0039078 | 0.97277 | -0.19371 | 0.97298 | -0.19217 | 1.4473
78 | 0.00088536 | 0.00022149 | -0.00088535 | -0.00022166 | 1.6221e-08 | -1.6851e-07 | 0.0013565 | 0.0013566 | 0.0013566 | 0.97107 | -0.20612 | 0.97105 | -0.20625 | 0.50244
79 | 0.00068526 | 0.00017152 | -0.00068526 | -0.00017167 | 8.4521e-09 | -1.4872e-07 | 0.00105 | 0.0010501 | 0.0010501 | 0.97105 | -0.20625 | 0.97104 | -0.20634 | 0.38891
80 | 0.00041843 | 0.00010479 | -0.00041843 | -0.00010487 | 1.5744e-09 | -7.5311e-08 | 0.00064118 | 0.00064121 | 0.00064121 | 0.97104 | -0.20634 | 0.97104 | -0.20637 | 0.23748
81 | -0.0030503 | -0.00075632 | 0.0030537 | 0.00075447 | 3.4766e-06 | -1.8511e-06 | 0.004662 | 0.0046608 | 0.004662 | 0.97298 | -0.19217 | 0.97412 | -0.18373 | 1.7267
82 | -0.00025829 | -6.4734e-05 | 0.0002583 | 6.4273e-05 | 3.6608e-09 | -4.6102e-07 | 0.00039602 | 0.00039586 | 0.00039602 | 0.97051 | -0.20964 | 0.97052 | -0.20953 | 0.14668
83 | -0.00076047 | -0.00019013 | 0.00076048 | 0.00019002 | 7.767e-09 | -1.1019e-07 | 0.0011658 | 0.0011658 | 0.0011658 | 0.97052 | -0.20953 | 0.97053 | -0.20946 | 0.43178
84 | -0.0024336 | -0.00060935 | 0.0024349 | 0.00060799 | 1.3102e-06 | -1.3613e-06 | 0.003731 | 0.0037304 | 0.003731 | 0.97053 | -0.20946 | 0.97107 | -0.20555 | 1.3819
85 | -0.0031827 | -0.0007954 | 0.0031832 | 0.00079517 | 5.091e-07 | -2.2876e-07 | 0.0048762 | 0.0048761 | 0.0048762 | 0.97107 | -0.20555 | 0.97123 | -0.20439 | 1.806
86 | 0.0029729 | 0.00074478 | -0.0029729 | -0.00074481 | 6.6954e-08 | -3.8254e-08 | 0.0045547 | 0.0045547 | 0.0045547 | 0.97123 | -0.20439 | 0.97121 | -0.20455 | 1.6869
87 | -0.0061562 | -0.0015399 | 0.0061575 | 0.0015402 | 1.3878e-06 | 2.2423e-07 | 0.0094307 | 0.0094306 | 0.0094307 | 0.97123 | -0.20439 | 0.97146 | -0.20276 | 3.4929
88 | 0.0055232 | 0.0013839 | -0.0055211 | -0.0013837 | 2.1132e-06 | 2.1476e-07 | 0.0084157 | 0.0084159 | 0.0084159 | 0.97657 | -0.16586 | 0.97618 | -0.16863 | 3.117
89 | 0.011873 | 0.0029623 | -0.011855 | -0.0029653 | 1.7985e-05 | -2.9863e-06 | 0.018087 | 0.01809 | 0.01809 | 0.97657 | -0.16586 | 0.97504 | -0.17689 | 2.2334
90 | 0.011348 | 0.002838 | -0.011347 | -0.002838 | 7.167e-08 | -1.5436e-08 | 0.017315 | 0.017315 | 0.017315 | 0.97504 | -0.17689 | 0.97503 | -0.17693 | 2.1377
91 | 0.010814 | 0.0027042 | -0.010812 | -0.0027046 | 1.4075e-06 | -3.8846e-07 | 0.016501 | 0.016501 | 0.016501 | 0.97503 | -0.17693 | 0.9749 | -0.17788 | 2.0372
92 | -0.00079912 | -0.00020028 | 0.00079915 | 0.00019983 | 3.415e-08 | -4.4509e-07 | 0.0012201 | 0.0012199 | 0.0012201 | 0.97461 | -0.18001 | 0.97465 | -0.1797 | 0.45188
93 | 0.0092212 | 0.0023079 | -0.0092189 | -0.0023073 | 2.306e-06 | 6.5458e-07 | 0.014077 | 0.014077 | 0.014077 | 0.97465 | -0.1797 | 0.9744 | -0.18151 | 5.2138
94 | -0.01002 | -0.0025077 | 0.010022 | 0.0025072 | 1.3716e-06 | -5.2625e-07 | 0.015297 | 0.015297 | 0.015297 | 0.97465 | -0.1797 | 0.97479 | -0.17871 | 1.8885
95 | 0.0089168 | 0.0022315 | -0.0089137 | -0.0022307 | 3.1316e-06 | 8.6738e-07 | 0.013616 | 0.013616 | 0.013616 | 0.9744 | -0.18151 | 0.97405 | -0.18406 | 5.0429
96 | -0.010348 | -0.0025889 | 0.010349 | 0.0025885 | 1.1904e-06 | -4.0029e-07 | 0.015794 | 0.015794 | 0.015794 | 0.97479 | -0.17871 | 0.9749 | -0.17788 | 1.9499
97 | -0.0075926 | -0.0018996 | 0.0075961 | 0.0019004 | 3.4942e-06 | 8.2892e-07 | 0.011617 | 0.011617 | 0.011617 | 0.97243 | -0.19569 | 0.9729 | -0.19235 | 4.3026
98 | 0.0069625 | 0.0017416 | -0.0069557 | -0.0017402 | 6.7881e-06 | 1.4228e-06 | 0.010653 | 0.010653 | 0.010653 | 0.97243 | -0.19569 | 0.97146 | -0.20276 | 3.9456
99 | -0.0079146 | -0.0019802 | 0.0079168 | 0.0019807 | 2.1986e-06 | 5.4687e-07 | 0.012104 | 0.012104 | 0.012104 | 0.9729 | -0.19235 | 0.97317 | -0.19034 | 4.4829
100 | -0.008291 | -0.0020745 | 0.0082936 | 0.0020752 | 2.5989e-06 | 6.7741e-07 | 0.012676 | 0.012676 | 0.012676 | 0.97317 | -0.19034 | 0.97349 | -0.18807 | 4.6948
101 | -0.0082936 | -0.0020752 | 0.0082982 | 0.0020764 | 4.5895e-06 | 1.1957e-06 | 0.012676 | 0.012676 | 0.012676 | 0.97349 | -0.18807 | 0.97405 | -0.18406 | 4.6948
102 | 0.0026929 | 0.00067464 | -0.0026926 | -0.00067484 | 2.4783e-07 | -1.9338e-07 | 0.0041258 | 0.0041259 | 0.0041259 | 0.97121 | -0.20455 | 0.97112 | -0.20522 | 1.5281
103 | -0.047209 | -0.01187 | 0.047261 | 0.01189 | 5.2002e-05 | 1.9793e-05 | 0.071414 | 0.071414 | 0.071414 | 0.98386 | -0.11284 | 0.98498 | -0.10495 | 26.4498
104 | -0.0069671 | -0.0017388 | 0.0069739 | 0.0017401 | 6.7863e-06 | 1.3482e-06 | 0.010501 | 0.0105 | 0.010501 | 0.98703 | -0.091169 | 0.98802 | -0.084076 | 3.8892
105 | -0.0073523 | -0.001835 | 0.0073555 | 0.0018357 | 3.198e-06 | 6.9416e-07 | 0.01107 | 0.01107 | 0.01107 | 0.98802 | -0.084076 | 0.98846 | -0.080909 | 4.1001
106 | -0.0094448 | -0.0023593 | 0.0094475 | 0.0023601 | 2.7398e-06 | 7.7517e-07 | 0.014215 | 0.014215 | 0.014215 | 0.98846 | -0.080909 | 0.98876 | -0.0788 | 5.2649
107 | -0.012178 | -0.0030445 | 0.012184 | 0.0030464 | 5.9622e-06 | 1.928e-06 | 0.018325 | 0.018325 | 0.018325 | 0.98876 | -0.0788 | 0.98926 | -0.075247 | 6.787
108 | -0.014473 | -0.00362 | 0.014479 | 0.003622 | 5.8591e-06 | 1.999e-06 | 0.021767 | 0.021767 | 0.021767 | 0.98926 | -0.075247 | 0.98967 | -0.072312 | 8.0619
109 | -0.0019446 | -0.00048736 | 0.0019448 | 0.00048698 | 2.0184e-07 | -3.8443e-07 | 0.0029614 | 0.0029612 | 0.0029614 | 0.9771 | -0.16113 | 0.97721 | -0.16038 | 1.0968
110 | -0.0029156 | -0.00073027 | 0.0029157 | 0.00073016 | 1.7619e-07 | -1.1174e-07 | 0.0044394 | 0.0044394 | 0.0044394 | 0.97721 | -0.16038 | 0.97727 | -0.15994 | 1.6442
111 | -0.0033913 | -0.00084935 | 0.0033926 | 0.00084886 | 1.3232e-06 | -4.8808e-07 | 0.0051635 | 0.0051631 | 0.0051635 | 0.97727 | -0.15994 | 0.97766 | -0.15712 | 1.9124
112 | -0.0069694 | -0.0017453 | 0.0069732 | 0.0017461 | 3.7699e-06 | 7.7622e-07 | 0.010607 | 0.010607 | 0.010607 | 0.97766 | -0.15712 | 0.97821 | -0.1532 | 3.9285
113 | 0.0058369 | 0.0014627 | -0.0058357 | -0.0014626 | 1.1995e-06 | 1.5531e-07 | 0.0088789 | 0.008879 | 0.008879 | 0.97821 | -0.1532 | 0.978 | -0.15469 | 3.2885
114 | -0.01281 | -0.0032088 | 0.012814 | 0.0032102 | 4.1751e-06 | 1.3845e-06 | 0.019486 | 0.019486 | 0.019486 | 0.97821 | -0.1532 | 0.97854 | -0.15085 | 7.2169
115 | -0.016286 | -0.0040803 | 0.016299 | 0.0040847 | 1.2663e-05 | 4.4542e-06 | 0.024765 | 0.024765 | 0.024765 | 0.97854 | -0.15085 | 0.97932 | -0.14523 | 9.1722
116 | -0.018672 | -0.0046789 | 0.018688 | 0.0046845 | 1.5486e-05 | 5.5678e-06 | 0.028371 | 0.028371 | 0.028371 | 0.97932 | -0.14523 | 0.98016 | -0.13924 | 10.5079
117 | 0.0023738 | 0.00059421 | -0.0023734 | -0.00059467 | 3.9099e-07 | -4.5559e-07 | 0.0036066 | 0.0036068 | 0.0036068 | 0.97932 | -0.14523 | 0.97915 | -0.14642 | 1.3359
118 | -0.016598 | -0.0041531 | 0.016608 | 0.0041566 | 1.0023e-05 | 3.5233e-06 | 0.024953 | 0.024953 | 0.024953 | 0.98967 | -0.072312 | 0.99029 | -0.067938 | 9.2419
119 | -0.033753 | -0.0084535 | 0.033772 | 0.0084597 | 1.9694e-05 | 6.1439e-06 | 0.050636 | 0.050636 | 0.050636 | 0.99183 | -0.057028 | 0.99243 | -0.05281 | 6.2514
120 | -0.034617 | -0.0086713 | 0.034628 | 0.0086749 | 1.1564e-05 | 3.6475e-06 | 0.051902 | 0.051902 | 0.051902 | 0.99243 | -0.05281 | 0.99277 | -0.050394 | 6.4076
121 | -0.019489 | -0.0048787 | 0.019537 | 0.0048958 | 4.7331e-05 | 1.7063e-05 | 0.029283 | 0.029282 | 0.029283 | 0.99029 | -0.067938 | 0.99277 | -0.050394 | 10.8454
122 | -0.054165 | -0.013571 | 0.054179 | 0.013576 | 1.4023e-05 | 4.9965e-06 | 0.081184 | 0.081184 | 0.081184 | 0.99277 | -0.050394 | 0.99304 | -0.048524 | 10.0227
123 | -0.060977 | -0.015279 | 0.061002 | 0.015288 | 2.5392e-05 | 9.1985e-06 | 0.091369 | 0.091369 | 0.091369 | 0.99304 | -0.048524 | 0.99346 | -0.045516 | 11.2802
124 | 0.0058578 | 0.0014677 | -0.0058568 | -0.0014675 | 9.9506e-07 | 1.1499e-07 | 0.0087775 | 0.0087776 | 0.0087776 | 0.99304 | -0.048524 | 0.99286 | -0.049751 | 3.251
125 | -0.061574 | -0.015432 | 0.061585 | 0.015436 | 1.1068e-05 | 4.0138e-06 | 0.092226 | 0.092226 | 0.092226 | 0.99346 | -0.045516 | 0.99365 | -0.044217 | 11.3859
126 | 0.002968 | 0.00074354 | -0.0029679 | -0.00074359 | 8.2254e-08 | -5.4525e-08 | 0.004448 | 0.0044481 | 0.0044481 | 0.99286 | -0.049751 | 0.99283 | -0.049952 | 1.6474
127 | -0.062661 | -0.015705 | 0.062721 | 0.015727 | 6.058e-05 | 2.2013e-05 | 0.093836 | 0.093836 | 0.093836 | 0.99365 | -0.044217 | 0.99464 | -0.037241 | 11.5847
128 | 0.0025786 | 0.00064604 | -0.0025786 | -0.00064611 | 7.1146e-08 | -7.1352e-08 | 0.0038647 | 0.0038647 | 0.0038647 | 0.99283 | -0.049952 | 0.99281 | -0.050151 | 1.4314
129 | -0.21774 | -0.0548 | 0.21834 | 0.055027 | 0.00059307 | 0.00022706 | 0.32583 | 0.32583 | 0.32583 | 0.99464 | -0.037241 | 0.99743 | -0.017784 | 40.2261
130 | 0.15502 | 0.039073 | -0.15498 | -0.039059 | 3.8301e-05 | 1.4598e-05 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0.99464 | -0.037241 | 0.99438 | -0.039006 | 28.6415
131 | 0.0016479 | 0.00041276 | -0.0016479 | -0.00041299 | 7.4337e-08 | -2.2867e-07 | 0.0024584 | 0.0024585 | 0.0024585 | 0.99743 | -0.017784 | 0.99739 | -0.01811 | 0.91054
132 | -0.2212 | -0.055745 | 0.2214 | 0.055823 | 0.00020472 | 7.8385e-05 | 0.3301 | 0.3301 | 0.3301 | 0.99743 | -0.017784 | 0.99838 | -0.011179 | 40.7535
133 | 0.15332 | 0.038642 | -0.15295 | -0.0385 | 0.00037377 | 0.00014243 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0.99438 | -0.039006 | 0.99188 | -0.056462 | 28.3346
134 | -0.22188 | -0.055942 | 0.22223 | 0.056075 | 0.00034808 | 0.00013328 | 0.33081 | 0.33081 | 0.33081 | 0.99838 | -0.011179 | 1 | 0 | 40.8407
135 | 0.15233 | 0.038345 | -0.15207 | -0.038247 | 0.00025609 | 9.7587e-05 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.99188 | -0.056462 | 0.99016 | -0.06852 | 28.2202
136 | 0.081639 | 0.020578 | -0.081479 | -0.020517 | 0.00015973 | 6.1218e-05 | 0.12273 | 0.12273 | 0.12273 | 0.99016 | -0.06852 | 0.98817 | -0.082521 | 45.455
137 | 0.070435 | 0.01767 | -0.070375 | -0.017647 | 5.9929e-05 | 2.2058e-05 | 0.10586 | 0.10586 | 0.10586 | 0.99016 | -0.06852 | 0.9893 | -0.07466 | 13.0686
138 | 0.0020681 | 0.00051817 | -0.0020681 | -0.00051819 | 1.3875e-08 | -2.4591e-08 | 0.0030996 | 0.0030996 | 0.0030996 | 0.99281 | -0.050151 | 0.9928 | -0.0502 | 1.148
139 | 0.00049023 | 0.00012275 | -0.00049022 | -0.00012286 | 2.9448e-09 | -1.1191e-07 | 0.00073472 | 0.00073476 | 0.00073476 | 0.9928 | -0.0502 | 0.99279 | -0.050243 | 0.27213
140 | 0.079505 | 0.020022 | -0.079257 | -0.019927 | 0.00024843 | 9.5194e-05 | 0.11976 | 0.11976 | 0.11976 | 0.98817 | -0.082521 | 0.98498 | -0.10495 | 44.3541
141 | 0.0019742 | 0.00049448 | -0.001974 | -0.00049474 | 1.3579e-07 | -2.6322e-07 | 0.0029727 | 0.0029728 | 0.0029728 | 0.98817 | -0.082521 | 0.9881 | -0.083018 | 1.101
142 | 0.031995 | 0.0080367 | -0.031962 | -0.0080242 | 3.3309e-05 | 1.2521e-05 | 0.048342 | 0.048342 | 0.048342 | 0.98498 | -0.10495 | 0.98392 | -0.11244 | 17.9044
143 | 0.030895 | 0.0077568 | -0.030892 | -0.0077557 | 2.8843e-06 | 1.0825e-06 | 0.046728 | 0.046728 | 0.046728 | 0.98392 | -0.11244 | 0.98383 | -0.11311 | 17.3068
144 | 0.030555 | 0.0076712 | -0.030535 | -0.0076638 | 1.9762e-05 | 7.4126e-06 | 0.046218 | 0.046218 | 0.046218 | 0.98383 | -0.11311 | 0.98317 | -0.11777 | 17.1179
145 | -0.020326 | -0.005095 | 0.020335 | 0.0050984 | 9.267e-06 | 3.3676e-06 | 0.030858 | 0.030858 | 0.030858 | 0.98016 | -0.13924 | 0.98062 | -0.13595 | 11.4288
146 | 0.0011738 | 0.00029403 | -0.0011738 | -0.00029419 | 2.6336e-08 | -1.5669e-07 | 0.0017838 | 0.0017839 | 0.0017839 | 0.97915 | -0.14642 | 0.97913 | -0.14658 | 0.6607
147 | 0.0079345 | 0.0019884 | -0.0079305 | -0.0019874 | 3.9932e-06 | 9.7923e-07 | 0.01204 | 0.01204 | 0.01204 | 0.98062 | -0.13595 | 0.98011 | -0.13959 | 4.4593
148 | -0.02827 | -0.0070868 | 0.02829 | 0.0070946 | 2.0735e-05 | 7.747e-06 | 0.042898 | 0.042898 | 0.042898 | 0.98062 | -0.13595 | 0.98136 | -0.13066 | 15.8881
149 | 0.0046771 | 0.0011721 | -0.0046766 | -0.0011721 | 5.1944e-07 | -8.2517e-09 | 0.0071008 | 0.0071009 | 0.0071009 | 0.98011 | -0.13959 | 0.98 | -0.14039 | 2.63
150 | -0.029561 | -0.0074131 | 0.029589 | 0.0074234 | 2.7551e-05 | 1.0318e-05 | 0.044825 | 0.044825 | 0.044825 | 0.98136 | -0.13066 | 0.9823 | -0.12394 | 16.6018
151 | -0.030205 | -0.0075777 | 0.030231 | 0.0075874 | 2.5877e-05 | 9.7016e-06 | 0.045757 | 0.045757 | 0.045757 | 0.9823 | -0.12394 | 0.98317 | -0.11777 | 16.9472

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22511 | 0.056598

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00048677 | 0.000122
1 | 0.00038722 | 9.7045e-05
2 | 0.0047141 | 0.0011815
3 | 0.0021479 | 0.00053832
4 | 0.0019854 | 0.00049758
5 | 0.0035262 | 0.00088374
6 | 0.009469 | 0.0023732
7 | 0.005231 | 0.001311
8 | 0.0024116 | 0.0006044
9 | 0.0040882 | 0.0010246
10 | 0.0011352 | 0.00028451
11 | 0.0024364 | 0.00061063
12 | 0.0045089 | 0.00113
13 | 0.0010249 | 0.00025686
14 | 0.00086418 | 0.00021658
15 | 0.003318 | 0.00083156
16 | 0.00076184 | 0.00019093
17 | 0.00060433 | 0.00015146
18 | 0.00079528 | 0.00019932
19 | 0.005648 | 0.0014155
20 | 0.0007422 | 0.00018601
21 | 0.00093733 | 0.00023492
22 | 0.0023504 | 0.00058906
23 | 0.00051479 | 0.00012902
24 | 0.00016718 | 4.19e-05
25 | 0.0014638 | 0.00036686
26 | 0.0038403 | 0.00096248
27 | 0.0002866 | 7.1829e-05
28 | 0.0020364 | 0.00051037
29 | 0.00058377 | 0.00014631
30 | 0.0035394 | 0.00088705
31 | 0.00013421 | 3.3636e-05
32 | 0.00019036 | 4.7708e-05
33 | 0.0029297 | 0.00073426
34 | 0.008712 | 0.0021834
35 | 0.0003376 | 8.4611e-05
36 | 0.00093217 | 0.00023362
37 | 0.0021107 | 0.000529
38 | 0.0048473 | 0.0012149
39 | 0.0012801 | 0.00032083
40 | 0.0015795 | 0.00039587
41 | 0.0055449 | 0.0013897
42 | 0.0025904 | 0.00064922
43 | 0.003001 | 0.00075212
44 | 0.0016609 | 0.00041627
45 | 0.001865 | 0.0004674
46 | 0.00028738 | 7.2024e-05
47 | 0.0018867 | 0.00047284
48 | 0.00093758 | 0.00023498
49 | 0.0071186 | 0.0017841
50 | 0.0019271 | 0.00048297
51 | 0.00024539 | 6.1502e-05
52 | 0.00023238 | 5.8239e-05
53 | 0.00048328 | 0.00012112
54 | 0.00017253 | 4.324e-05
55 | 0.00053417 | 0.00013387
56 | 0.00020008 | 5.0145e-05
57 | 0.00026682 | 6.6872e-05
58 | 0.00041843 | 0.00010487
59 | 0.00049329 | 0.00012363
60 | 0.0061009 | 0.001529
61 | 0.00025829 | 6.4734e-05
62 | 0.00050217 | 0.00012586
63 | 0.0016732 | 0.00041933
64 | 0.00074778 | 0.00018741
65 | 0.0017406 | 0.00043623
66 | 0.0055211 | 0.0013837
67 | 0.00050773 | 0.00012725
68 | 0.00053394 | 0.00013382
69 | 0.00079912 | 0.00020028
70 | 0.00030213 | 7.5721e-05
71 | 0.00032587 | 8.167e-05
72 | 0.00063016 | 0.00015793
73 | 0.00031845 | 7.9811e-05
74 | 0.00079814 | 0.00020003
75 | 0.00037426 | 9.3798e-05
76 | 0.00027998 | 7.017e-05
77 | 0.00061545 | 0.00015425
78 | 0.0026926 | 0.00067484
79 | 0.00046331 | 0.00011612
80 | 0.0011302 | 0.00028326
81 | 0.000461 | 0.00011554
82 | 0.00037835 | 9.4823e-05
83 | 0.0020893 | 0.00052363
84 | 0.0027309 | 0.00068443
85 | 0.0022885 | 0.00057356
86 | 0.0019446 | 0.00048736
87 | 0.00097076 | 0.0002433
88 | 0.00047557 | 0.00011919
89 | 0.0035768 | 0.00089642
90 | 0.0058357 | 0.0014626
91 | 0.0034718 | 0.00087011
92 | 0.0021191 | 0.0005311
93 | 0.0020527 | 0.00051446
94 | 0.0008444 | 0.00021163
95 | 0.0028814 | 0.00072214
96 | 0.00093979 | 0.00023553
97 | 0.00057213 | 0.00014339
98 | 0.0028888 | 0.00072401
99 | 0.0010753 | 0.00026951
100 | 0.00038924 | 9.7552e-05
101 | 0.0012155 | 0.00030462
102 | 0.0016616 | 0.00041643
103 | 0.0016479 | 0.00041299
104 | 0.00047419 | 0.00011884
105 | 0.00061751 | 0.00015476
106 | 0.0020857 | 0.00052272
107 | 0.00051051 | 0.00012795
108 | 0.0015778 | 0.00039544
109 | 0.00049022 | 0.00012286
110 | 0.0033416 | 0.00083748
111 | 0.001974 | 0.00049474
112 | 0.0010668 | 0.00026737
113 | 0.0003373 | 8.4535e-05
114 | 0.001638 | 0.00041051
115 | 0.0011996 | 0.00030064
116 | 0.0011738 | 0.00029419
117 | 0.0032534 | 0.00081538
118 | 0.001271 | 0.00031854
119 | 0.00061564 | 0.00015429
120 | 0.00030461 | 7.6343e-05
121 | 0.0046766 | 0.0011721

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1