## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2114-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2114-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2114-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2114-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2114-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2114-3_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2114-3_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2114-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2114-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2114-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2114-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2114-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2114-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2114-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2114-3_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2114-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2114-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2114-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2114-3_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2114-3_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2114-3_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2114-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2114-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2114-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2114-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2114-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2114-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2114-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2114-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2114-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2114-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2114-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2114-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2114-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2114-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2114-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2114-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2114-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2114-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2114-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2114-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2114-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2114-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2114-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2114-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2114-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2114-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2114-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2114-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2114-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2114-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2114-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2114-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2114-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2114-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2114-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2114-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2114-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2114-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2114-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2114-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2114-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2114-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2114-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2114-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2114-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2114-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2114-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2114-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2114-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2114-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2114-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2114-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2114-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2114-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2114-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2114-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2114-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2114-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2114-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2114-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2114-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2114-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2114-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2114-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2114-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2114-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2114-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2114-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2114-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2114-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2114-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2114-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2114-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2114-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2114-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2114-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2114-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2114-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2114-3_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2114-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2114-3_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2114-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2114-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2114-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2114-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2114-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2114-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_27_2_node_101 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2114-3_0_3_load_0 | 0 | 0.0014451 | 0.00036217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2114-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0012237 | 0.0003067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2114-3_0_3_load_106 | 5 | 0.0031852 | 0.0007983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2114-3_0_3_load_107 | 6 | 0.0018617 | 0.00046659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2114-3_0_3_load_23 | 7 | 0.0023171 | 0.00058073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2114-3_0_3_load_26 | 8 | 0.001811 | 0.00045388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2114-3_0_3_load_24 | 9 | 0.0035836 | 0.00089813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2114-3_0_3_load_4 | 10 | 0.0019304 | 0.00048381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2114-3_0_3_load_7 | 13 | 0.00085623 | 0.00021459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2114-3_0_3_load_8 | 15 | 0.0011605 | 0.00029084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2114-3_0_3_load_10 | 17 | 0.0024455 | 0.00061291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2114-3_0_3_load_103 | 18 | 0.0030957 | 0.00077586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2114-3_0_3_load_102 | 19 | 0.0024333 | 0.00060984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2114-3_0_3_load_105 | 20 | 0.0029086 | 0.00072896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2114-3_0_3_load_19 | 22 | 0.0035123 | 0.00088026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2114-3_0_3_load_11 | 23 | 0.0030696 | 0.0007693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2114-3_0_3_load_22 | 24 | 0.002259 | 0.00056616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2114-3_0_3_load_18 | 25 | 0.0028022 | 0.00070229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2114-3_0_3_load_12 | 26 | 0.001853 | 0.0004644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2114-3_0_3_load_21 | 27 | 0.0016076 | 0.00040291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2114-3_0_3_load_13 | 28 | 0.0015345 | 0.00038459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2114-3_0_3_load_15 | 30 | 0.001918 | 0.00048068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2114-3_0_3_load_16 | 31 | 0.0019389 | 0.00048593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2114-3_0_3_load_17 | 32 | 0.001604 | 0.00040199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2114-3_0_3_load_25 | 33 | 0.0033817 | 0.00084753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2114-3_0_3_load_27 | 34 | 0.0014347 | 0.00035957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2114-3_0_3_load_62 | 36 | 0.0048003 | 0.0012031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2114-3_0_3_load_60 | 37 | 0.0029456 | 0.00073825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2114-3_0_3_load_61 | 39 | 0.00096796 | 0.00024259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2114-3_0_3_load_30 | 40 | 0.0015515 | 0.00038885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2114-3_0_3_load_31 | 41 | 0.0011266 | 0.00028236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2114-3_0_3_load_34 | 43 | 0.0010729 | 0.0002689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2114-3_0_3_load_35 | 44 | 0.0010783 | 0.00027024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2114-3_0_3_load_66 | 45 | 0.0018373 | 0.00046047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2114-3_0_3_load_67 | 47 | 0.0034642 | 0.00086821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2114-3_0_3_load_64 | 48 | 0.0019023 | 0.00047676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2114-3_0_3_load_36 | 50 | 0.0025467 | 0.00063827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2114-3_0_3_load_37 | 51 | 0.001414 | 0.00035439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2114-3_0_3_load_38 | 52 | 0.0011707 | 0.00029339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2114-3_0_3_load_39 | 53 | 0.0012405 | 0.0003109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2114-3_0_3_load_40 | 54 | 0.0018189 | 0.00045586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2114-3_0_3_load_49 | 55 | 0.0015305 | 0.00038359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2114-3_0_3_load_48 | 56 | 0.0018376 | 0.00046055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2114-3_0_3_load_65 | 57 | 0.003795 | 0.00095112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2114-3_0_3_load_83 | 58 | 0.0017243 | 0.00043216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2114-3_0_3_load_41 | 59 | 0.001051 | 0.00026341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2114-3_0_3_load_42 | 60 | 0.0063631 | 0.0015947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2114-3_0_3_load_43 | 61 | 0.0095165 | 0.0023851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2114-3_0_3_load_44 | 62 | 0.0092374 | 0.0023151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2114-3_0_3_load_46 | 63 | 0.0071552 | 0.0017933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2114-3_0_3_load_69 | 64 | 0.00067709 | 0.00016969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2114-3_0_3_load_47 | 65 | 0.010371 | 0.0025992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2114-3_0_3_load_70 | 66 | 0.00050141 | 0.00012566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2114-3_0_3_load_76 | 67 | 0.0042 | 0.0010526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2114-3_0_3_load_50 | 68 | 0.00042877 | 0.00010746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2114-3_0_3_load_51 | 69 | 0.0044184 | 0.0011074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2114-3_0_3_load_73 | 73 | 0.00032481 | 8.1405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2114-3_0_3_load_74 | 74 | 0.0005922 | 0.00014842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2114-3_0_3_load_85 | 77 | 0.00027941 | 7.0028e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2114-3_0_3_load_79 | 78 | 0.0023327 | 0.00058462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2114-3_0_3_load_55 | 79 | 0.0020194 | 0.00050611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2114-3_0_3_load_56 | 80 | 0.00165 | 0.00041353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2114-3_0_3_load_57 | 81 | 0.0025321 | 0.00063461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2114-3_0_3_load_58 | 82 | 0.0025931 | 0.0006499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2114-3_0_3_load_59 | 83 | 0.00082498 | 0.00020676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2114-3_0_3_load_77 | 84 | 0.002803 | 0.00070249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2114-3_0_3_load_71 | 85 | 0.0012622 | 0.00031633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2114-3_0_3_load_72 | 86 | 0.00069741 | 0.00017479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2114-3_0_3_load_75 | 87 | 0.0030557 | 0.00076583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2114-3_0_3_load_68 | 88 | 0.0032498 | 0.00081447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2114-3_0_3_load_84 | 89 | 0.0010449 | 0.00026187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2114-3_0_3_load_95 | 90 | 0.00072904 | 0.00018271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2114-3_0_3_load_82 | 91 | 0.0004739 | 0.00011877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2114-3_0_3_load_78 | 92 | 0.0015319 | 0.00038393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2114-3_0_3_load_91 | 93 | 0.00054048 | 0.00013546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2114-3_0_3_load_86 | 94 | 0.00040353 | 0.00010113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2114-3_0_3_load_90 | 95 | 0.00042854 | 0.0001074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2114-3_0_3_load_96 | 96 | 0.00072545 | 0.00018181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2114-3_0_3_load_88 | 98 | 0.00063706 | 0.00015966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2114-3_0_3_load_101 | 99 | 0.0018455 | 0.00046252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2114-3_0_3_load_92 | 100 | 0.0010335 | 0.00025902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2114-3_0_3_load_100 | 101 | 0.00099806 | 0.00025014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2114-3_0_3_load_93 | 102 | 0.0014105 | 0.0003535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2114-3_0_3_load_89 | 103 | 0.0010273 | 0.00025747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2114-3_0_3_load_94 | 104 | 0.0029176 | 0.00073123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2114-3_0_3_load_97 | 105 | 0.0013081 | 0.00032784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2114-3_0_3_load_98 | 106 | 0.00099057 | 0.00024826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2114-3_0_3_load_99 | 107 | 0.0014012 | 0.00035117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2114-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.024378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2114-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_2114-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.041676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2114-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.14568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2114-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.012489 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2114-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0058834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2114-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.033576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2114-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.06385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2114-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 24 | 0.017074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2114-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2114-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 33 | 0.016784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2114-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.05614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2114-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0027268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2114-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.013154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2114-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.054325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2114-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.035231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2114-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.017858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2114-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.022977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2114-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.024947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2114-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.029349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2114-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.023518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2114-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.016313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2114-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.0067208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2114-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.11428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2114-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.023694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2114-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.020108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2114-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.040177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2114-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.020341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2114-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.020774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2114-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.022562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2114-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0071641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2114-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.04789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2114-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.011011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2114-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.033484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2114-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.017254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2114-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.045194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2114-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.033879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2114-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.031596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_2114-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.027199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2114-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 45 | 0.046328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2114-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.038996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2114-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 83 | 0.02295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2114-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.028628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2114-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.00063121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2114-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.024582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2114-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.014745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2114-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.039527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2114-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0022597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2114-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.020395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2114-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.003708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2114-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 88 | 0.0095214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2114-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 85 | 0.0036225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2114-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 64 | 0.044677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2114-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 61 | 0.024021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2114-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.020962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2114-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0076252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2114-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.021483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2114-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.022592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2114-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.018851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2114-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0032733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2114-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.027388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2114-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.13911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2114-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 67 | 0.016314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2114-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.015504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2114-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.00048752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2114-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.022459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2114-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.019624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2114-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0061912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2114-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.011793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2114-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 71 | 0.018898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2114-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 87 | 0.00021685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2114-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.018202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2114-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.01393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2114-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.030254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2114-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.005204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2114-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.010228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2114-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.020391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2114-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.018532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2114-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0087424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2114-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.032269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2114-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 91 | 0.029878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2114-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 92 | 0.018633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2114-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 94 | 0.035975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2114-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 92 | 0.019989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2114-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.031471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2114-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.01089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2114-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0053903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2114-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.01913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2114-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.026066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2114-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.021441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2114-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.0095001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2114-3_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.025976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2114-3_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.012852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2114-3_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 96 | 0.014019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2114-3_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.0060582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2114-3_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.022043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2114-3_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 103 | 0.020776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2114-3_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 105 | 0.0069411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2114-3_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.013212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2114-3_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 97 | 99 | 0.20742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2114-3_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.057164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2114-3_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 99 | 101 | 0.016828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2114-3_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.072379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2114-3_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 107 | 0.01354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2114-3_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 104 | 0.01965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2114-3_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 105 | 106 | 0.018886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2114-3_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.0071605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2114-3_0_3_trafo_35 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 108 | 44 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2566670.2555 | 1172539.6897 | 2566674.8402 | 1172541.7121 | 2566693.1205 | 1172548.1099
1 | 2566652.0931 | 1172531.6781 | 2566670.2555 | 1172539.6897
2 | 2566734.4181 | 1172551.5414 | 2566711.9792 | 1172551.5106 | 2566697.4148 | 1172549.6128 | 2566693.1205 | 1172548.1099
3 | 2566559.0254 | 1172643.7553 | 2566652.0931 | 1172531.6781
4 | 2566734.4181 | 1172551.5414 | 2566741.5828 | 1172561.7704
5 | 2566559.0254 | 1172643.7553 | 2566558.9431 | 1172649.6382
6 | 2566803.9176 | 1172547.9414 | 2566822.136 | 1172551.0321 | 2566836.4738 | 1172555.7607
7 | 2566803.9176 | 1172547.9414 | 2566741.5828 | 1172561.7704
8 | 2566836.4738 | 1172555.7607 | 2566838.8772 | 1172556.5533 | 2566852.2819 | 1172562.195
9 | 2566750.2297 | 1172583.8147 | 2566744.4463 | 1172582.146 | 2566745.9073 | 1172569.8092 | 2566743.2604 | 1172564.1655 | 2566741.5828 | 1172561.7704
10 | 2566558.7081 | 1172666.4203 | 2566558.9431 | 1172649.6382
11 | 2566960.3772 | 1172622.8157 | 2566935.2555 | 1172609.1918 | 2566911.6475 | 1172594.9677
12 | 2566909.3119 | 1172593.5604 | 2566911.6475 | 1172594.9677
13 | 2566960.3772 | 1172622.8157 | 2566960.369 | 1172614.4114 | 2566962.3937 | 1172610.115
14 | 2566960.3772 | 1172622.8157 | 2567011.2933 | 1172641.7558
15 | 2566909.3119 | 1172593.5604 | 2566900.1394 | 1172611.0202 | 2566899.2636 | 1172615.8275 | 2566908.4478 | 1172621.224
16 | 2566894.1474 | 1172584.0616 | 2566900.0795 | 1172587.7529 | 2566909.3119 | 1172593.5604
17 | 2566974.211 | 1172590.5472 | 2566967.2025 | 1172599.9107 | 2566962.3937 | 1172610.115
18 | 2567011.2933 | 1172641.7558 | 2567021.3595 | 1172653.1841 | 2567023.6725 | 1172662.6221
19 | 2567011.2933 | 1172641.7558 | 2567030.8905 | 1172641.0475 | 2567040.6233 | 1172641.387
20 | 2566873.6026 | 1172572.5137 | 2566894.1474 | 1172584.0616
21 | 2566894.1474 | 1172584.0616 | 2566901.7106 | 1172569.6074
22 | 2566974.211 | 1172590.5472 | 2566978.2384 | 1172585.1667
23 | 2567040.6233 | 1172641.387 | 2567153.7116 | 1172657.8315
24 | 2566873.6026 | 1172572.5137 | 2566856.24 | 1172563.8609 | 2566852.2819 | 1172562.195
25 | 2566873.6026 | 1172572.5137 | 2566865.87 | 1172580.683 | 2566861.49 | 1172588.384
26 | 2567003.3612 | 1172553.8218 | 2566984.1474 | 1172577.2721 | 2566978.2384 | 1172585.1667
27 | 2566851.4339 | 1172606.0649 | 2566861.49 | 1172588.384
28 | 2567003.3612 | 1172553.8218 | 2567008.4036 | 1172547.6675 | 2567016.0699 | 1172537.3955
29 | 2566851.4339 | 1172606.0649 | 2566870.8754 | 1172617.5129
30 | 2566870.5331 | 1172623.1236 | 2566872.7182 | 1172618.598 | 2566870.8754 | 1172617.5129
31 | 2566851.4339 | 1172606.0649 | 2566826.9346 | 1172594.3946 | 2566822.699 | 1172598.7648 | 2566816.2873 | 1172612.0405
32 | 2566851.4339 | 1172606.0649 | 2566844.7217 | 1172614.8066
33 | 2566558.7081 | 1172666.4203 | 2566558.2394 | 1172699.9012
34 | 2566559.3512 | 1172717.0804 | 2566558.4625 | 1172711.3379 | 2566558.1728 | 1172704.6583 | 2566558.2394 | 1172699.9012
35 | 2566559.3512 | 1172717.0804 | 2566563.5799 | 1172730.686 | 2566572.0427 | 1172749.304 | 2566577.167 | 1172758.4628
36 | 2566559.3512 | 1172717.0804 | 2566554.6738 | 1172723.0874 | 2566543.6788 | 1172739.902 | 2566540.9953 | 1172745.464
37 | 2566597.19 | 1172782.5364 | 2566589.8594 | 1172776.2851 | 2566581.3124 | 1172765.8719 | 2566577.167 | 1172758.4628
38 | 2566540.9953 | 1172745.464 | 2566536.5044 | 1172754.772 | 2566530.7658 | 1172767.9332 | 2566529.7699 | 1172770.2331
39 | 2566597.19 | 1172782.5364 | 2566591.3556 | 1172794.9865 | 2566580.2345 | 1172817.9605 | 2566576.5902 | 1172824.0011
40 | 2566597.19 | 1172782.5364 | 2566611.1677 | 1172790.3958 | 2566631.2326 | 1172801.5579
41 | 2566521.4165 | 1172791.5938 | 2566525.3902 | 1172780.3474 | 2566529.7699 | 1172770.2331
42 | 2566653.038 | 1172819.7612 | 2566651.0447 | 1172816.9539 | 2566636.5522 | 1172804.5171 | 2566631.2326 | 1172801.5579
43 | 2566653.4034 | 1172820.2758 | 2566653.038 | 1172819.7612
44 | 2566653.4034 | 1172820.2758 | 2566640.2787 | 1172829.5871 | 2566634.8455 | 1172836.1105
45 | 2566653.4034 | 1172820.2758 | 2566661.9334 | 1172832.3036
46 | 2566680.4235 | 1172867.2275 | 2566672.6637 | 1172852.5408 | 2566662.5914 | 1172833.2314 | 2566661.9334 | 1172832.3036
47 | 2566576.5902 | 1172824.0011 | 2566575.4228 | 1172825.9359
48 | 2566680.4235 | 1172867.2275 | 2566663.5579 | 1172878.6952
49 | 2566682.1548 | 1172870.5084 | 2566680.4235 | 1172867.2275
50 | 2566569.6761 | 1172833.5275 | 2566575.4228 | 1172825.9359 | 2566575.4228 | 1172825.9359
51 | 2566663.5579 | 1172878.6952 | 2566660.5622 | 1172880.7321
52 | 2566682.1548 | 1172870.5084 | 2566689.3307 | 1172884.7203 | 2566701.8312 | 1172910.6174
53 | 2566682.1548 | 1172870.5084 | 2566701.7085 | 1172860.739 | 2566703.7171 | 1172859.9376
54 | 2566509.3957 | 1172934.2493 | 2566516.4906 | 1172933.7767 | 2566529.0946 | 1172929.882 | 2566529.652 | 1172929.5299
55 | 2566509.3957 | 1172934.2493 | 2566505.3755 | 1172934.5171 | 2566501.8133 | 1172934.0248
56 | 2566529.652 | 1172929.5299 | 2566541.6988 | 1172921.9185 | 2566546.3548 | 1172916.3836
57 | 2566480.4929 | 1172927.119 | 2566484.0694 | 1172928.9557 | 2566494.6303 | 1172933.032 | 2566501.8133 | 1172934.0248
58 | 2566546.3548 | 1172916.3836 | 2566550.5872 | 1172911.3523 | 2566556.8022 | 1172900.7658
59 | 2566477.5811 | 1172925.6236 | 2566480.4929 | 1172927.119
60 | 2566556.8022 | 1172900.7658 | 2566557.4428 | 1172899.6746 | 2566560.0382 | 1172886.5199 | 2566560.0404 | 1172875.9589 | 2566559.8689 | 1172873.8128
61 | 2566477.5811 | 1172925.6236 | 2566363.81 | 1173005.67
62 | 2566559.8689 | 1172873.8128 | 2566558.9303 | 1172862.069 | 2566559.9051 | 1172857.6422
63 | 2566704.1699 | 1172859.7569 | 2566714.0851 | 1172855.8009 | 2566718.8768 | 1172855.2073 | 2566718.8768 | 1172855.2073
64 | 2566703.7171 | 1172859.9376 | 2566704.1699 | 1172859.7569
65 | 2566736.3821 | 1172869.0172 | 2566731.3263 | 1172864.743 | 2566724.9978 | 1172858.5083 | 2566718.8768 | 1172855.2073
66 | 2566736.3821 | 1172869.0172 | 2566736.3821 | 1172869.0172 | 2566742.3998 | 1172867.494 | 2566753.9323 | 1172860.6375 | 2566753.9323 | 1172860.6375
67 | 2566759.8151 | 1172858.7079 | 2566753.9323 | 1172860.6375
68 | 2566701.8312 | 1172910.6174 | 2566706.9575 | 1172921.2376
69 | 2566716.1391 | 1172937.6986 | 2566714.2204 | 1172935.0857 | 2566711.6741 | 1172931.0089 | 2566706.9575 | 1172921.2376
70 | 2566559.9051 | 1172857.6422 | 2566559.9517 | 1172857.4304
71 | 2566747.9453 | 1172932.2485 | 2566757.147 | 1172947.9537
72 | 2566740.9035 | 1172920.2297 | 2566747.9453 | 1172932.2485
73 | 2566740.9035 | 1172920.2297 | 2566737.1315 | 1172922.6519 | 2566716.1391 | 1172937.6986
74 | 2566716.1391 | 1172937.6986 | 2566712.4045 | 1172941.3324
75 | 2566776.2019 | 1172980.476 | 2566768.1404 | 1172986.7714
76 | 2566790.849 | 1172994.7021 | 2566776.2019 | 1172980.476
77 | 2566753.5343 | 1172998.1777 | 2566768.1404 | 1172986.7714
78 | 2566712.4045 | 1172941.3324 | 2566706.9151 | 1172947.0881 | 2566706.4053 | 1172947.6898
79 | 2566712.4045 | 1172941.3324 | 2566734.583 | 1172964.7723
80 | 2566753.5343 | 1172998.1777 | 2566756.8694 | 1173007.9754 | 2566767.1596 | 1173024.5725
81 | 2566753.5343 | 1172998.1777 | 2566746.2685 | 1172982.8879 | 2566745.4439 | 1172981.396
82 | 2566687.403 | 1172978.052 | 2566688.8223 | 1172974.7031 | 2566692.3254 | 1172967.9468 | 2566696.7945 | 1172960.2624 | 2566702.4858 | 1172952.3155 | 2566706.4053 | 1172947.6898
83 | 2566745.4439 | 1172981.396 | 2566738.6053 | 1172969.0233 | 2566734.583 | 1172964.7723
84 | 2566509.91 | 1172819.2944 | 2566503.7083 | 1172832.0511 | 2566495.2019 | 1172847.0999
85 | 2566509.91 | 1172819.2944 | 2566510.1951 | 1172818.7079 | 2566514.4015 | 1172809.3739
86 | 2566495.2019 | 1172847.0999 | 2566494.0761 | 1172849.0916 | 2566492.4501 | 1172851.7338
87 | 2566521.4165 | 1172791.5938 | 2566517.7941 | 1172801.8455 | 2566514.4015 | 1172809.3739
88 | 2566478.0529 | 1172873.4427 | 2566485.179 | 1172863.5489 | 2566492.4501 | 1172851.7338
89 | 2566660.5622 | 1172880.7321 | 2566654.9546 | 1172884.5449 | 2566645.4155 | 1172895.6765
90 | 2566639.2337 | 1172902.8902 | 2566645.4155 | 1172895.6765
91 | 2566569.6761 | 1172833.5275 | 2566569.6761 | 1172833.5275 | 2566561.7048 | 1172849.4692 | 2566559.9517 | 1172857.4304
92 | 2566639.2337 | 1172902.8902 | 2566630.8711 | 1172912.6488
93 | 2566621.7491 | 1172923.2935 | 2566630.8711 | 1172912.6488
94 | 2566767.1596 | 1173024.5725 | 2566768.8761 | 1173027.3409 | 2566770.5279 | 1173029.6027
95 | 2566784.5943 | 1173046.5574 | 2566773.6306 | 1173033.8513 | 2566770.5279 | 1173029.6027
96 | 2566798.555 | 1173061.9316 | 2566792.4183 | 1173055.625 | 2566784.5943 | 1173046.5574
97 | 2566621.7491 | 1172923.2935 | 2566617.2325 | 1172928.5641
98 | 2566612.8134 | 1173178.4433 | 2566606.537 | 1173190.0688
99 | 2566582.7454 | 1172973.2097 | 2566612.8134 | 1173178.4433
100 | 2566606.537 | 1173190.0688 | 2566648.9793 | 1173228.3621
101 | 2566593.03 | 1172959.8901 | 2566582.7454 | 1172973.2097
102 | 2566648.9793 | 1173228.3621 | 2566700.5635 | 1173279.1346
103 | 2566593.03 | 1172959.8901 | 2566601.3049 | 1172949.1732
104 | 2566713.4413 | 1173293.9761 | 2566700.5635 | 1173279.1346
105 | 2566605.6811 | 1172943.5056 | 2566617.0865 | 1172928.7345 | 2566617.2325 | 1172928.5641
106 | 2566605.6811 | 1172943.5056 | 2566601.3049 | 1172949.1732

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2566670.2555 | 1172539.6897
1 | 2566693.1205 | 1172548.1099
2 | 2566652.0931 | 1172531.6781
3 | 2566734.4181 | 1172551.5414
4 | 2566559.0254 | 1172643.7553
5 | 2566803.9176 | 1172547.9414
6 | 2566836.4738 | 1172555.7607
7 | 2566741.5828 | 1172561.7704
8 | 2566558.9431 | 1172649.6382
9 | 2566750.2297 | 1172583.8147
10 | 2566911.6475 | 1172594.9677
11 | 2566960.3772 | 1172622.8157
12 | 2566909.3119 | 1172593.5604
13 | 2566962.3937 | 1172610.115
14 | 2567011.2933 | 1172641.7558
15 | 2566908.4478 | 1172621.224
16 | 2566894.1474 | 1172584.0616
17 | 2566974.211 | 1172590.5472
18 | 2567040.6233 | 1172641.387
19 | 2567153.7116 | 1172657.8315
20 | 2567023.6725 | 1172662.6221
21 | 2566873.6026 | 1172572.5137
22 | 2566901.7106 | 1172569.6074
23 | 2566978.2384 | 1172585.1667
24 | 2566852.2819 | 1172562.195
25 | 2566861.49 | 1172588.384
26 | 2567003.3612 | 1172553.8218
27 | 2567016.0699 | 1172537.3955
28 | 2566870.8754 | 1172617.5129
29 | 2566851.4339 | 1172606.0649
30 | 2566870.5331 | 1172623.1236
31 | 2566816.2873 | 1172612.0405
32 | 2566844.7217 | 1172614.8066
33 | 2566558.7081 | 1172666.4203
34 | 2566558.2394 | 1172699.9012
35 | 2566559.3512 | 1172717.0804
36 | 2566577.167 | 1172758.4628
37 | 2566540.9953 | 1172745.464
38 | 2566597.19 | 1172782.5364
39 | 2566529.7699 | 1172770.2331
40 | 2566653.038 | 1172819.7612
41 | 2566631.2326 | 1172801.5579
42 | 2566653.4034 | 1172820.2758
43 | 2566634.8455 | 1172836.1105
44 | 2566661.9334 | 1172832.3036
45 | 2566576.5902 | 1172824.0011
46 | 2566680.4235 | 1172867.2275
47 | 2566575.4228 | 1172825.9359
48 | 2566663.5579 | 1172878.6952
49 | 2566682.1548 | 1172870.5084
50 | 2566509.3957 | 1172934.2493
51 | 2566529.652 | 1172929.5299
52 | 2566501.8133 | 1172934.0248
53 | 2566546.3548 | 1172916.3836
54 | 2566480.4929 | 1172927.119
55 | 2566556.8022 | 1172900.7658
56 | 2566477.5811 | 1172925.6236
57 | 2566559.8689 | 1172873.8128
58 | 2566363.81 | 1173005.67
59 | 2566704.1699 | 1172859.7569
60 | 2566718.8768 | 1172855.2073
61 | 2566703.7171 | 1172859.9376
62 | 2566736.3821 | 1172869.0172
63 | 2566753.9323 | 1172860.6375
64 | 2566701.8312 | 1172910.6174
65 | 2566759.8151 | 1172858.7079
66 | 2566706.9575 | 1172921.2376
67 | 2566559.9051 | 1172857.6422
68 | 2566747.9453 | 1172932.2485
69 | 2566757.147 | 1172947.9537
70 | 2566740.9035 | 1172920.2297
71 | 2566716.1391 | 1172937.6986
72 | 2566776.2019 | 1172980.476
73 | 2566768.1404 | 1172986.7714
74 | 2566790.849 | 1172994.7021
75 | 2566712.4045 | 1172941.3324
76 | 2566753.5343 | 1172998.1777
77 | 2566706.4053 | 1172947.6898
78 | 2566734.583 | 1172964.7723
79 | 2566509.91 | 1172819.2944
80 | 2566495.2019 | 1172847.0999
81 | 2566514.4015 | 1172809.3739
82 | 2566492.4501 | 1172851.7338
83 | 2566521.4165 | 1172791.5938
84 | 2566478.0529 | 1172873.4427
85 | 2566660.5622 | 1172880.7321
86 | 2566645.4155 | 1172895.6765
87 | 2566559.9517 | 1172857.4304
88 | 2566569.6761 | 1172833.5275
89 | 2566639.2337 | 1172902.8902
90 | 2566630.8711 | 1172912.6488
91 | 2566767.1596 | 1173024.5725
92 | 2566745.4439 | 1172981.396
93 | 2566770.5279 | 1173029.6027
94 | 2566687.403 | 1172978.052
95 | 2566784.5943 | 1173046.5574
96 | 2566621.7491 | 1172923.2935
97 | 2566612.8134 | 1173178.4433
98 | 2566606.537 | 1173190.0688
99 | 2566582.7454 | 1172973.2097
100 | 2566648.9793 | 1173228.3621
101 | 2566593.03 | 1172959.8901
102 | 2566700.5635 | 1173279.1346
103 | 2566798.555 | 1173061.9316
104 | 2566713.4413 | 1173293.9761
105 | 2566617.2325 | 1172928.5641
106 | 2566605.6811 | 1172943.5056
107 | 2566601.3049 | 1172949.1732
108 | 2566653.4034 | 1172820.2758

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97993 | -0.14041 | 0.0014451 | 0.00036217
1 | 0.97906 | -0.14665 | 0.0012237 | 0.0003067
2 | 0.98067 | -0.13519 | 0 | 0
3 | 0.9776 | -0.15708 | 0 | 0
4 | 0.98606 | -0.097099 | 0 | 0
5 | 0.97519 | -0.17427 | 0.0031852 | 0.0007983
6 | 0.97424 | -0.18113 | 0.0018617 | 0.00046659
7 | 0.97716 | -0.16021 | 0.0023171 | 0.00058073
8 | 0.98628 | -0.095569 | 0.001811 | 0.00045388
9 | 0.97701 | -0.16124 | 0.0035836 | 0.00089813
10 | 0.97242 | -0.19418 | 0.0019304 | 0.00048381
11 | 0.97167 | -0.19961 | 0 | 0
12 | 0.97246 | -0.19389 | 0 | 0
13 | 0.97148 | -0.20098 | 0.00085623 | 0.00021459
14 | 0.971 | -0.20447 | 0 | 0
15 | 0.9724 | -0.19432 | 0.0011605 | 0.00029084
16 | 0.97274 | -0.19187 | 0 | 0
17 | 0.97118 | -0.20316 | 0.0024455 | 0.00061291
18 | 0.97076 | -0.20619 | 0.0030957 | 0.00077586
19 | 0.97035 | -0.20914 | 0.0024333 | 0.00060984
20 | 0.97089 | -0.20524 | 0.0029086 | 0.00072896
21 | 0.97317 | -0.18878 | 0 | 0
22 | 0.97266 | -0.19248 | 0.0035123 | 0.00088026
23 | 0.97111 | -0.20363 | 0.0030696 | 0.0007693
24 | 0.97378 | -0.18445 | 0.002259 | 0.00056616
25 | 0.97288 | -0.19086 | 0.0028022 | 0.00070229
26 | 0.97091 | -0.2051 | 0.001853 | 0.0004644
27 | 0.97086 | -0.20545 | 0.0016076 | 0.00040291
28 | 0.97256 | -0.19319 | 0.0015345 | 0.00038459
29 | 0.97268 | -0.19237 | 0 | 0
30 | 0.97254 | -0.19333 | 0.001918 | 0.00048068
31 | 0.97254 | -0.19335 | 0.0019389 | 0.00048593
32 | 0.97265 | -0.19255 | 0.001604 | 0.00040199
33 | 0.98692 | -0.091052 | 0.0033817 | 0.00084753
34 | 0.98829 | -0.081478 | 0.0014347 | 0.00035957
35 | 0.98901 | -0.076428 | 0 | 0
36 | 0.99143 | -0.059481 | 0.0048003 | 0.0012031
37 | 0.98821 | -0.082085 | 0.0029456 | 0.00073825
38 | 0.99323 | -0.046913 | 0 | 0
39 | 0.98768 | -0.085813 | 0.00096796 | 0.00024259
40 | 0.99872 | -0.0088462 | 0.0015515 | 0.00038885
41 | 0.99638 | -0.025004 | 0.0011266 | 0.00028236
42 | 0.99877 | -0.0084859 | 0 | 0
43 | 0.99873 | -0.00875 | 0.0010729 | 0.0002689
44 | 1 | 0 | -0.19489 | -0.048944
45 | 0.99104 | -0.062375 | 0.0018373 | 0.00046047
46 | 0.99566 | -0.030372 | 0 | 0
47 | 0.99094 | -0.063089 | 0.0034642 | 0.00086821
48 | 0.9951 | -0.034265 | 0.0019023 | 0.00047676
49 | 0.99535 | -0.032526 | 0 | 0
50 | 0.98779 | -0.085348 | 0.0025467 | 0.00063827
51 | 0.98807 | -0.083394 | 0.001414 | 0.00035439
52 | 0.98772 | -0.085861 | 0.0011707 | 0.00029339
53 | 0.98839 | -0.081082 | 0.0012405 | 0.0003109
54 | 0.98755 | -0.087108 | 0.0018189 | 0.00045586
55 | 0.98871 | -0.078815 | 0.0015305 | 0.00038359
56 | 0.98753 | -0.087228 | 0.0018376 | 0.00046055
57 | 0.98924 | -0.075097 | 0.003795 | 0.00095112
58 | 0.98718 | -0.089693 | 0.0017243 | 0.00043216
59 | 0.99382 | -0.043286 | 0.001051 | 0.00026341
60 | 0.99308 | -0.04848 | 0.0063631 | 0.0015947
61 | 0.99384 | -0.043118 | 0.0095165 | 0.0023851
62 | 0.99222 | -0.054569 | 0.0092374 | 0.0023151
63 | 0.99172 | -0.058058 | 0.0071552 | 0.0017933
64 | 0.99445 | -0.038831 | 0.00067709 | 0.00016969
65 | 0.99163 | -0.05871 | 0.010371 | 0.0025992
66 | 0.99423 | -0.040416 | 0.00050141 | 0.00012566
67 | 0.98964 | -0.072252 | 0.0042 | 0.0010526
68 | 0.99358 | -0.045028 | 0.00042877 | 0.00010746
69 | 0.99346 | -0.045841 | 0.0044184 | 0.0011074
70 | 0.99367 | -0.044345 | 0 | 0
71 | 0.99388 | -0.042862 | 0 | 0
72 | 0.99322 | -0.047524 | 0 | 0
73 | 0.99323 | -0.047463 | 0.00032481 | 8.1405e-05
74 | 0.99321 | -0.047647 | 0.0005922 | 0.00014842
75 | 0.99382 | -0.04328 | 0 | 0
76 | 0.99326 | -0.04729 | 0 | 0
77 | 0.99381 | -0.043341 | 0.00027941 | 7.0028e-05
78 | 0.99349 | -0.045652 | 0.0023327 | 0.00058462
79 | 0.98681 | -0.092019 | 0.0020194 | 0.00050611
80 | 0.98649 | -0.094294 | 0.00165 | 0.00041353
81 | 0.98695 | -0.091007 | 0.0025321 | 0.00063461
82 | 0.98645 | -0.094593 | 0.0025931 | 0.0006499
83 | 0.98727 | -0.088733 | 0.00082498 | 0.00020676
84 | 0.98634 | -0.095342 | 0.002803 | 0.00070249
85 | 0.99501 | -0.034888 | 0.0012622 | 0.00031633
86 | 0.99453 | -0.038301 | 0.00069741 | 0.00017479
87 | 0.98965 | -0.072205 | 0.0030557 | 0.00076583
88 | 0.99056 | -0.065762 | 0.0032498 | 0.00081447
89 | 0.99432 | -0.039748 | 0.0010449 | 0.00026187
90 | 0.99407 | -0.04157 | 0.00072904 | 0.00018271
91 | 0.99315 | -0.048039 | 0.0004739 | 0.00011877
92 | 0.99335 | -0.046649 | 0.0015319 | 0.00038393
93 | 0.99313 | -0.048161 | 0.00054048 | 0.00013546
94 | 0.99379 | -0.043488 | 0.00040353 | 0.00010113
95 | 0.99309 | -0.048487 | 0.00042854 | 0.0001074
96 | 0.9938 | -0.043455 | 0.00072545 | 0.00018181
97 | 0.99111 | -0.062467 | 0 | 0
98 | 0.991 | -0.063274 | 0.00063706 | 0.00015966
99 | 0.9929 | -0.049794 | 0.0018455 | 0.00046252
100 | 0.99055 | -0.066397 | 0.0010335 | 0.00025902
101 | 0.99309 | -0.048451 | 0.00099806 | 0.00025014
102 | 0.9901 | -0.069589 | 0.0014105 | 0.0003535
103 | 0.99306 | -0.048703 | 0.0010273 | 0.00025747
104 | 0.99002 | -0.070173 | 0.0029176 | 0.00073123
105 | 0.99367 | -0.044337 | 0.0013081 | 0.00032784
106 | 0.99337 | -0.04649 | 0.00099057 | 0.00024826
107 | 0.99326 | -0.047235 | 0.0014012 | 0.00035117
108 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.049442 | 0.012423 | -0.049399 | -0.012407 | 4.2886e-05 | 1.5881e-05 | 0.075089 | 0.075089 | 0.075089 | 0.97993 | -0.14041 | 0.97906 | -0.14665 | 13.9054
1 | -0.050887 | -0.012785 | 0.050924 | 0.012799 | 3.6992e-05 | 1.3727e-05 | 0.077283 | 0.077283 | 0.077283 | 0.97993 | -0.14041 | 0.98067 | -0.13519 | 14.3117
2 | 0.048176 | 0.0121 | -0.048106 | -0.012074 | 6.9729e-05 | 2.5772e-05 | 0.073229 | 0.073229 | 0.073229 | 0.97906 | -0.14665 | 0.9776 | -0.15708 | 13.561
3 | -0.050924 | -0.012799 | 0.051196 | 0.012899 | 0.00027147 | 0.00010071 | 0.077283 | 0.077282 | 0.077283 | 0.98067 | -0.13519 | 0.98606 | -0.097099 | 14.3117
4 | 0.048106 | 0.012074 | -0.048085 | -0.012067 | 2.0895e-05 | 7.7235e-06 | 0.073229 | 0.07323 | 0.07323 | 0.9776 | -0.15708 | 0.97716 | -0.16021 | 13.561
5 | -0.051196 | -0.012899 | 0.051207 | 0.012903 | 1.0963e-05 | 4.0665e-06 | 0.077282 | 0.077282 | 0.077282 | 0.98606 | -0.097099 | 0.98628 | -0.095569 | 14.3114
6 | 0.038916 | 0.0097596 | -0.038879 | -0.0097462 | 3.6942e-05 | 1.3371e-05 | 0.059384 | 0.059384 | 0.059384 | 0.97519 | -0.17427 | 0.97424 | -0.18113 | 10.997
7 | -0.042102 | -0.010558 | 0.042184 | 0.010588 | 8.222e-05 | 3.0027e-05 | 0.064244 | 0.064243 | 0.064244 | 0.97519 | -0.17427 | 0.97716 | -0.16021 | 11.897
8 | 0.037018 | 0.0092796 | -0.037001 | -0.0092735 | 1.703e-05 | 6.125e-06 | 0.05654 | 0.05654 | 0.05654 | 0.97424 | -0.18113 | 0.97378 | -0.18445 | 10.4705
9 | 0.0035841 | 0.00089799 | -0.0035836 | -0.00089813 | 5.1302e-07 | -1.4837e-07 | 0.0054578 | 0.0054579 | 0.0054579 | 0.97716 | -0.16021 | 0.97701 | -0.16124 | 2.0214
10 | -0.053018 | -0.013357 | 0.053051 | 0.01337 | 3.3525e-05 | 1.2466e-05 | 0.080014 | 0.080014 | 0.080014 | 0.98628 | -0.095569 | 0.98692 | -0.091052 | 14.8174
11 | 0.018297 | 0.004584 | -0.018284 | -0.0045802 | 1.3731e-05 | 3.8893e-06 | 0.027998 | 0.027999 | 0.027999 | 0.97242 | -0.19418 | 0.97167 | -0.19961 | 5.185
12 | -0.020228 | -0.0050679 | 0.020229 | 0.0050681 | 8.1505e-07 | 2.4582e-07 | 0.030952 | 0.030952 | 0.030952 | 0.97242 | -0.19418 | 0.97246 | -0.19389 | 5.7319
13 | 0.0098377 | 0.0024651 | -0.0098359 | -0.0024645 | 1.8629e-06 | 5.5361e-07 | 0.015065 | 0.015065 | 0.015065 | 0.97167 | -0.19961 | 0.97148 | -0.20098 | 5.5798
14 | 0.0084459 | 0.0021151 | -0.0084402 | -0.0021136 | 5.6705e-06 | 1.5085e-06 | 0.012933 | 0.012934 | 0.012934 | 0.97167 | -0.19961 | 0.971 | -0.20447 | 4.7903
15 | 0.0011605 | 0.00029043 | -0.0011605 | -0.00029084 | 6.9321e-08 | -4.1041e-07 | 0.0017757 | 0.0017758 | 0.0017758 | 0.97246 | -0.19389 | 0.9724 | -0.19432 | 0.65771
16 | -0.021389 | -0.0053585 | 0.021395 | 0.0053604 | 5.9679e-06 | 1.8521e-06 | 0.032728 | 0.032728 | 0.032728 | 0.97246 | -0.19389 | 0.97274 | -0.19187 | 6.0607
17 | 0.0089796 | 0.0022499 | -0.0089769 | -0.0022492 | 2.7122e-06 | 7.5876e-07 | 0.013754 | 0.013754 | 0.013754 | 0.97148 | -0.20098 | 0.97118 | -0.20316 | 5.0941
18 | 0.0029089 | 0.00072877 | -0.0029086 | -0.00072896 | 3.0933e-07 | -1.8957e-07 | 0.0044577 | 0.0044578 | 0.0044578 | 0.971 | -0.20447 | 0.97089 | -0.20524 | 1.651
19 | 0.0055313 | 0.0013848 | -0.00553 | -0.0013847 | 1.3157e-06 | 1.4311e-07 | 0.008476 | 0.0084762 | 0.0084762 | 0.971 | -0.20447 | 0.97076 | -0.20619 | 3.1393
20 | -0.024908 | -0.0062406 | 0.024918 | 0.0062441 | 1.0652e-05 | 3.5127e-06 | 0.038101 | 0.038101 | 0.038101 | 0.97274 | -0.19187 | 0.97317 | -0.18878 | 7.0557
21 | 0.0035126 | 0.00088017 | -0.0035123 | -0.00088026 | 2.939e-07 | -8.9458e-08 | 0.0053732 | 0.0053732 | 0.0053732 | 0.97274 | -0.19187 | 0.97266 | -0.19248 | 1.9901
22 | 0.0065314 | 0.0016362 | -0.006531 | -0.0016362 | 4.1997e-07 | 7.8368e-08 | 0.010007 | 0.010007 | 0.010007 | 0.97118 | -0.20316 | 0.97111 | -0.20363 | 3.7063
23 | 0.0024343 | 0.00060881 | -0.0024333 | -0.00060984 | 9.9274e-07 | -1.0304e-06 | 0.0037309 | 0.0037314 | 0.0037314 | 0.97076 | -0.20619 | 0.97035 | -0.20914 | 1.382
24 | -0.034721 | -0.0086999 | 0.034742 | 0.0087073 | 2.0835e-05 | 7.4242e-06 | 0.053089 | 0.053089 | 0.053089 | 0.97317 | -0.18878 | 0.97378 | -0.18445 | 9.8313
25 | 0.0098026 | 0.0024558 | -0.0097997 | -0.002455 | 2.8187e-06 | 8.3436e-07 | 0.014988 | 0.014988 | 0.014988 | 0.97317 | -0.18878 | 0.97288 | -0.19086 | 5.5512
26 | 0.0034614 | 0.00086686 | -0.0034607 | -0.00086709 | 7.0522e-07 | -2.2575e-07 | 0.0053036 | 0.0053038 | 0.0053038 | 0.97111 | -0.20363 | 0.97091 | -0.2051 | 1.9644
27 | 0.0069976 | 0.0017527 | -0.0069961 | -0.0017524 | 1.4538e-06 | 3.0663e-07 | 0.010702 | 0.010702 | 0.010702 | 0.97288 | -0.19086 | 0.97268 | -0.19237 | 3.9639
28 | 0.0016077 | 0.00040268 | -0.0016076 | -0.00040291 | 7.8696e-08 | -2.2663e-07 | 0.0024639 | 0.002464 | 0.002464 | 0.97091 | -0.2051 | 0.97086 | -0.20545 | 0.91258
29 | -0.0034525 | -0.00086521 | 0.0034529 | 0.00086508 | 3.9283e-07 | -1.2892e-07 | 0.0052823 | 0.0052822 | 0.0052823 | 0.97256 | -0.19319 | 0.97268 | -0.19237 | 1.9564
30 | 0.001918 | 0.00048061 | -0.001918 | -0.00048068 | 3.8496e-08 | -7.4093e-08 | 0.0029345 | 0.0029345 | 0.0029345 | 0.97256 | -0.19319 | 0.97254 | -0.19333 | 1.0869
31 | 0.0019392 | 0.00048544 | -0.0019389 | -0.00048593 | 2.6297e-07 | -4.9319e-07 | 0.0029664 | 0.0029666 | 0.0029666 | 0.97268 | -0.19237 | 0.97254 | -0.19335 | 1.0987
32 | 0.001604 | 0.00040187 | -0.001604 | -0.00040199 | 4.1371e-08 | -1.2075e-07 | 0.0024538 | 0.0024538 | 0.0024538 | 0.97268 | -0.19237 | 0.97265 | -0.19255 | 0.90883
33 | -0.056433 | -0.014217 | 0.056509 | 0.014245 | 7.5679e-05 | 2.8251e-05 | 0.085112 | 0.085112 | 0.085112 | 0.98692 | -0.091052 | 0.98829 | -0.081478 | 15.7615
34 | -0.057943 | -0.014605 | 0.057984 | 0.01462 | 4.1002e-05 | 1.5327e-05 | 0.087272 | 0.087272 | 0.087272 | 0.98829 | -0.081478 | 0.98901 | -0.076428 | 16.1615
35 | -0.074353 | -0.018725 | 0.07453 | 0.018792 | 0.00017656 | 6.6745e-05 | 0.1119 | 0.1119 | 0.1119 | 0.98901 | -0.076428 | 0.99143 | -0.059481 | 20.7223
36 | 0.016369 | 0.0041044 | -0.016356 | -0.0040999 | 1.2823e-05 | 4.4975e-06 | 0.024628 | 0.024628 | 0.024628 | 0.98901 | -0.076428 | 0.98821 | -0.082085 | 9.1216
37 | -0.07933 | -0.019995 | 0.07947 | 0.020048 | 0.00013984 | 5.2969e-05 | 0.1191 | 0.1191 | 0.1191 | 0.99143 | -0.059481 | 0.99323 | -0.046913 | 22.0564
38 | 0.01341 | 0.0033617 | -0.013403 | -0.0033594 | 6.9205e-06 | 2.3134e-06 | 0.020193 | 0.020193 | 0.020193 | 0.98821 | -0.082085 | 0.98768 | -0.085813 | 7.4789
39 | 0.033016 | 0.0082876 | -0.032946 | -0.008261 | 7.0743e-05 | 2.6611e-05 | 0.049468 | 0.049468 | 0.049468 | 0.99323 | -0.046913 | 0.99104 | -0.062375 | 18.3216
40 | -0.11249 | -0.028335 | 0.11283 | 0.028467 | 0.00034574 | 0.00013196 | 0.16857 | 0.16857 | 0.16857 | 0.99323 | -0.046913 | 0.99638 | -0.025004 | 31.2171
41 | 0.012435 | 0.0031168 | -0.01243 | -0.0031152 | 5.0264e-06 | 1.6396e-06 | 0.018735 | 0.018735 | 0.018735 | 0.98768 | -0.085813 | 0.98727 | -0.088733 | 6.9388
42 | 0.11422 | 0.028848 | -0.11396 | -0.02875 | 0.0002589 | 9.883e-05 | 0.17025 | 0.17025 | 0.17025 | 0.99872 | -0.0088462 | 0.99638 | -0.025004 | 31.5286
43 | -0.11577 | -0.029237 | 0.11577 | 0.029239 | 5.8646e-06 | 2.2391e-06 | 0.17257 | 0.17257 | 0.17257 | 0.99872 | -0.0088462 | 0.99877 | -0.0084859 | 31.9567
44 | 0.001073 | 0.00026859 | -0.0010729 | -0.0002689 | 3.9194e-08 | -3.0662e-07 | 0.0015984 | 0.0015985 | 0.0015985 | 0.99877 | -0.0084859 | 0.99873 | -0.00875 | 0.59205
45 | -0.11685 | -0.029508 | 0.11699 | 0.029561 | 0.00013955 | 5.3287e-05 | 0.17416 | 0.17416 | 0.17416 | 0.99877 | -0.0084859 | 1 | 0 | 32.2527
46 | 0.0771 | 0.019382 | -0.076776 | -0.019258 | 0.00032476 | 0.00012439 | 0.11475 | 0.11475 | 0.11475 | 1 | 0 | 0.99566 | -0.030372 | 42.4992
47 | 0.031108 | 0.0078005 | -0.031105 | -0.0077994 | 3.0765e-06 | 1.1541e-06 | 0.04671 | 0.04671 | 0.04671 | 0.99104 | -0.062375 | 0.99094 | -0.063089 | 17.2999
48 | 0.018957 | 0.0047516 | -0.018947 | -0.0047479 | 1.0215e-05 | 3.6639e-06 | 0.028332 | 0.028332 | 0.028332 | 0.99566 | -0.030372 | 0.9951 | -0.034265 | 10.4932
49 | 0.057819 | 0.014507 | -0.057801 | -0.0145 | 1.7279e-05 | 6.5975e-06 | 0.086416 | 0.086416 | 0.086416 | 0.99566 | -0.030372 | 0.99535 | -0.032526 | 32.006
50 | 0.027641 | 0.0069312 | -0.027631 | -0.0069274 | 1.0236e-05 | 3.8145e-06 | 0.041508 | 0.041508 | 0.041508 | 0.99094 | -0.063089 | 0.99056 | -0.065762 | 15.3733
51 | 0.017044 | 0.0042712 | -0.017043 | -0.0042707 | 1.4684e-06 | 5.177e-07 | 0.025487 | 0.025487 | 0.025487 | 0.9951 | -0.034265 | 0.99501 | -0.034888 | 9.4397
52 | 0.013986 | 0.0035037 | -0.013974 | -0.0034996 | 1.2187e-05 | 4.1072e-06 | 0.020908 | 0.020908 | 0.020908 | 0.99535 | -0.032526 | 0.99445 | -0.038831 | 7.7439
53 | 0.043815 | 0.010996 | -0.043751 | -0.010972 | 6.4323e-05 | 2.4428e-05 | 0.065508 | 0.065508 | 0.065508 | 0.99535 | -0.032526 | 0.99384 | -0.043118 | 24.2623
54 | -0.0091003 | -0.0022788 | 0.0091027 | 0.0022795 | 2.4579e-06 | 6.7693e-07 | 0.013708 | 0.013708 | 0.013708 | 0.98779 | -0.085348 | 0.98807 | -0.083394 | 5.077
55 | 0.0065535 | 0.0016405 | -0.0065531 | -0.0016405 | 4.6367e-07 | 8.0733e-08 | 0.0098716 | 0.0098716 | 0.0098716 | 0.98779 | -0.085348 | 0.98772 | -0.085861 | 3.6562
56 | -0.010517 | -0.0026339 | 0.01052 | 0.0026349 | 3.3623e-06 | 1.018e-06 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.98807 | -0.083394 | 0.98839 | -0.081082 | 5.8657
57 | 0.0053824 | 0.0013471 | -0.0053815 | -0.001347 | 9.2678e-07 | 6.7348e-08 | 0.008108 | 0.0081081 | 0.0081081 | 0.98772 | -0.085861 | 0.98755 | -0.087108 | 3.003
58 | -0.011761 | -0.0029458 | 0.011764 | 0.002947 | 3.6872e-06 | 1.1765e-06 | 0.017705 | 0.017705 | 0.017705 | 0.98839 | -0.081082 | 0.98871 | -0.078815 | 6.5574
59 | 0.0035626 | 0.00089114 | -0.0035626 | -0.00089116 | 5.8846e-08 | -1.9247e-08 | 0.0053675 | 0.0053675 | 0.0053675 | 0.98755 | -0.087108 | 0.98753 | -0.087228 | 1.988
60 | -0.013295 | -0.0033306 | 0.013302 | 0.0033328 | 6.8416e-06 | 2.2799e-06 | 0.020008 | 0.020008 | 0.020008 | 0.98871 | -0.078815 | 0.98924 | -0.075097 | 7.4105
61 | 0.0017249 | 0.00043061 | -0.0017243 | -0.00043216 | 5.8628e-07 | -1.5537e-06 | 0.0025985 | 0.0025992 | 0.0025992 | 0.98753 | -0.087228 | 0.98718 | -0.089693 | 0.96266
62 | -0.017097 | -0.004284 | 0.017103 | 0.0042863 | 6.7325e-06 | 2.3799e-06 | 0.025717 | 0.025717 | 0.025717 | 0.98924 | -0.075097 | 0.98964 | -0.072252 | 9.5247
63 | 0.033183 | 0.008323 | -0.033159 | -0.008314 | 2.3883e-05 | 8.9849e-06 | 0.049686 | 0.049686 | 0.049686 | 0.99382 | -0.043286 | 0.99308 | -0.04848 | 18.4022
64 | -0.034234 | -0.0085864 | 0.034235 | 0.0085867 | 7.9934e-07 | 3.0112e-07 | 0.05126 | 0.05126 | 0.05126 | 0.99382 | -0.043286 | 0.99384 | -0.043118 | 18.985
65 | 0.026796 | 0.0067193 | -0.026773 | -0.0067109 | 2.2593e-05 | 8.3993e-06 | 0.040152 | 0.040152 | 0.040152 | 0.99308 | -0.04848 | 0.99222 | -0.054569 | 14.871
66 | 0.017536 | 0.0043958 | -0.017527 | -0.0043928 | 8.4691e-06 | 3.004e-06 | 0.026298 | 0.026299 | 0.026299 | 0.99222 | -0.054569 | 0.99172 | -0.058058 | 9.7402
67 | 0.010372 | 0.0025995 | -0.010371 | -0.0025992 | 9.3566e-07 | 2.7999e-07 | 0.015563 | 0.015563 | 0.015563 | 0.99172 | -0.058058 | 0.99163 | -0.05871 | 5.7639
68 | 0.013297 | 0.0033299 | -0.013294 | -0.0033289 | 2.9127e-06 | 9.6732e-07 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.99445 | -0.038831 | 0.99423 | -0.040416 | 7.3686
69 | 0.012792 | 0.0032032 | -0.012788 | -0.0032018 | 4.3223e-06 | 1.4174e-06 | 0.019145 | 0.019145 | 0.019145 | 0.99423 | -0.040416 | 0.99388 | -0.042862 | 7.0907
70 | -0.021303 | -0.005339 | 0.021304 | 0.005339 | 1.3884e-07 | 5.0613e-08 | 0.032032 | 0.032032 | 0.032032 | 0.98964 | -0.072252 | 0.98965 | -0.072205 | 11.8636
71 | 0.0044189 | 0.0011073 | -0.0044184 | -0.0011074 | 4.9745e-07 | -4.4388e-08 | 0.0066179 | 0.0066179 | 0.0066179 | 0.99358 | -0.045028 | 0.99346 | -0.045841 | 2.4511
72 | -0.0048477 | -0.0012148 | 0.0048481 | 0.0012148 | 4.5814e-07 | -4.2183e-09 | 0.00726 | 0.0072599 | 0.00726 | 0.99358 | -0.045028 | 0.99367 | -0.044345 | 2.6889
73 | -0.0048481 | -0.0012148 | 0.0048491 | 0.0012148 | 9.95e-07 | -9.2936e-09 | 0.0072599 | 0.0072598 | 0.0072599 | 0.99367 | -0.044345 | 0.99388 | -0.042862 | 2.6889
74 | 0.007939 | 0.0019871 | -0.0079386 | -0.0019869 | 4.5871e-07 | 1.0899e-07 | 0.011885 | 0.011885 | 0.011885 | 0.99388 | -0.042862 | 0.99382 | -0.04328 | 4.4019
75 | -0.00059221 | -0.00014816 | 0.00059222 | 0.00014803 | 5.023e-09 | -1.3045e-07 | 0.00088715 | 0.0008871 | 0.00088715 | 0.99322 | -0.047524 | 0.99323 | -0.047463 | 0.32857
76 | 0.00059221 | 0.00014816 | -0.0005922 | -0.00014842 | 1.0015e-08 | -2.6005e-07 | 0.00088715 | 0.00088724 | 0.00088724 | 0.99322 | -0.047524 | 0.99321 | -0.047647 | 0.32861
77 | -0.00091703 | -0.00022943 | 0.00091705 | 0.0002292 | 2.1821e-08 | -2.3146e-07 | 0.0013737 | 0.0013736 | 0.0013737 | 0.99323 | -0.047463 | 0.99326 | -0.04729 | 0.50878
78 | 0.00068296 | 0.00017059 | -0.00068295 | -0.0001707 | 5.7022e-09 | -1.1109e-07 | 0.0010224 | 0.0010224 | 0.0010224 | 0.99382 | -0.04328 | 0.99381 | -0.043341 | 0.37867
79 | 0.0072556 | 0.0018164 | -0.0072532 | -0.0018159 | 2.3761e-06 | 4.959e-07 | 0.010863 | 0.010863 | 0.010863 | 0.99382 | -0.04328 | 0.99349 | -0.045652 | 4.0233
80 | 0.0024706 | 0.00061823 | -0.0024704 | -0.00061852 | 2.5538e-07 | -2.8845e-07 | 0.003701 | 0.0037011 | 0.0037011 | 0.99326 | -0.04729 | 0.99315 | -0.048039 | 1.3708
81 | -0.0033877 | -0.00084743 | 0.003388 | 0.00084731 | 2.9941e-07 | -1.2603e-07 | 0.0050746 | 0.0050745 | 0.0050746 | 0.99326 | -0.04729 | 0.99335 | -0.046649 | 1.8795
82 | 0.00040354 | 0.00010067 | -0.00040353 | -0.00010113 | 8.193e-09 | -4.6298e-07 | 0.00060405 | 0.00060421 | 0.00060421 | 0.99381 | -0.043341 | 0.99379 | -0.043488 | 0.22378
83 | 0.0049206 | 0.0012312 | -0.0049199 | -0.0012312 | 6.7736e-07 | 1.7223e-09 | 0.0073692 | 0.0073693 | 0.0073693 | 0.99349 | -0.045652 | 0.99335 | -0.046649 | 2.7294
84 | 0.0070488 | 0.0017662 | -0.0070466 | -0.0017657 | 2.2185e-06 | 4.5136e-07 | 0.010629 | 0.010629 | 0.010629 | 0.98681 | -0.092019 | 0.98649 | -0.094294 | 3.9366
85 | -0.0090682 | -0.0022723 | 0.0090695 | 0.0022726 | 1.2706e-06 | 3.4954e-07 | 0.013674 | 0.013674 | 0.013674 | 0.98681 | -0.092019 | 0.98695 | -0.091007 | 5.0644
86 | 0.0053966 | 0.0013522 | -0.0053964 | -0.0013522 | 2.2287e-07 | 1.6905e-08 | 0.0081401 | 0.0081401 | 0.0081401 | 0.98649 | -0.094294 | 0.98645 | -0.094593 | 3.0149
87 | -0.011602 | -0.0029072 | 0.011605 | 0.0029084 | 3.6523e-06 | 1.1602e-06 | 0.017492 | 0.017491 | 0.017492 | 0.98695 | -0.091007 | 0.98727 | -0.088733 | 6.4783
88 | 0.0028033 | 0.00070227 | -0.002803 | -0.00070249 | 2.9084e-07 | -2.2087e-07 | 0.0042285 | 0.0042286 | 0.0042286 | 0.98645 | -0.094593 | 0.98634 | -0.095342 | 1.5662
89 | 0.015781 | 0.0039543 | -0.015773 | -0.0039517 | 7.4513e-06 | 2.5875e-06 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.99501 | -0.034888 | 0.99453 | -0.038301 | 8.7406
90 | 0.015076 | 0.003777 | -0.015073 | -0.0037759 | 3.0161e-06 | 1.0368e-06 | 0.022556 | 0.022556 | 0.022556 | 0.99453 | -0.038301 | 0.99432 | -0.039748 | 8.3541
91 | -0.024359 | -0.0061048 | 0.024381 | 0.0061129 | 2.1744e-05 | 8.0288e-06 | 0.036626 | 0.036626 | 0.036626 | 0.98965 | -0.072205 | 0.99056 | -0.065762 | 13.5652
92 | 0.014028 | 0.0035141 | -0.014025 | -0.0035129 | 3.534e-06 | 1.1926e-06 | 0.020993 | 0.020993 | 0.020993 | 0.99432 | -0.039748 | 0.99407 | -0.04157 | 7.775
93 | 0.013295 | 0.0033301 | -0.013292 | -0.003329 | 3.4646e-06 | 1.1508e-06 | 0.019901 | 0.019901 | 0.019901 | 0.99407 | -0.04157 | 0.9938 | -0.043455 | 7.3709
94 | 0.0019965 | 0.00049975 | -0.0019964 | -0.00049981 | 3.382e-08 | -6.5384e-08 | 0.0029911 | 0.0029911 | 0.0029911 | 0.99315 | -0.048039 | 0.99313 | -0.048161 | 1.1078
95 | 0.001456 | 0.00036436 | -0.0014559 | -0.00036462 | 6.545e-08 | -2.6005e-07 | 0.0021813 | 0.0021814 | 0.0021814 | 0.99313 | -0.048161 | 0.99309 | -0.048487 | 0.80792
96 | 0.0010274 | 0.00025722 | -0.0010273 | -0.00025747 | 3.0719e-08 | -2.5699e-07 | 0.0015393 | 0.0015394 | 0.0015394 | 0.99309 | -0.048487 | 0.99306 | -0.048703 | 0.57014
97 | 0.012567 | 0.0031472 | -0.012565 | -0.0031467 | 1.5333e-06 | 4.9981e-07 | 0.018815 | 0.018815 | 0.018815 | 0.9938 | -0.043455 | 0.99367 | -0.044337 | 6.9686
98 | 0.0060038 | 0.0015033 | -0.0060031 | -0.0015032 | 6.6976e-07 | 8.7362e-08 | 0.0090134 | 0.0090135 | 0.0090135 | 0.99111 | -0.062467 | 0.991 | -0.063274 | 3.3383
99 | -0.0060038 | -0.0015033 | 0.0060143 | 0.0015047 | 1.0514e-05 | 1.366e-06 | 0.0090134 | 0.0090125 | 0.0090134 | 0.99111 | -0.062467 | 0.9929 | -0.049794 | 3.3383
100 | 0.0053661 | 0.0013435 | -0.0053638 | -0.0013434 | 2.3156e-06 | 1.5442e-07 | 0.0080569 | 0.0080572 | 0.0080572 | 0.991 | -0.063274 | 0.99055 | -0.066397 | 2.9841
101 | -0.0078598 | -0.0019672 | 0.0078613 | 0.0019675 | 1.4567e-06 | 3.4258e-07 | 0.011778 | 0.011778 | 0.011778 | 0.9929 | -0.049794 | 0.99309 | -0.048451 | 4.3623
102 | 0.0043303 | 0.0010844 | -0.0043284 | -0.0010846 | 1.911e-06 | -1.9627e-07 | 0.0065047 | 0.006505 | 0.006505 | 0.99055 | -0.066397 | 0.9901 | -0.069589 | 2.4093
103 | -0.0088593 | -0.0022177 | 0.0088608 | 0.0022181 | 1.4886e-06 | 3.9731e-07 | 0.013274 | 0.013274 | 0.013274 | 0.99309 | -0.048451 | 0.99326 | -0.047235 | 4.9161
104 | 0.0029179 | 0.00073107 | -0.0029176 | -0.00073123 | 2.3579e-07 | -1.62e-07 | 0.0043852 | 0.0043853 | 0.0043853 | 0.9901 | -0.069589 | 0.99002 | -0.070173 | 1.6242
105 | 0.011257 | 0.0028188 | -0.011254 | -0.0028178 | 3.3486e-06 | 1.0433e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.99367 | -0.044337 | 0.99337 | -0.04649 | 6.2431
106 | 0.010263 | 0.0025695 | -0.010262 | -0.0025692 | 1.0559e-06 | 3.1343e-07 | 0.015373 | 0.015373 | 0.015373 | 0.99337 | -0.04649 | 0.99326 | -0.047235 | 5.6936

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19597 | 0.049214

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014451 | 0.00036217
1 | 0.0012237 | 0.0003067
2 | 0.0031852 | 0.0007983
3 | 0.0018617 | 0.00046659
4 | 0.0023171 | 0.00058073
5 | 0.001811 | 0.00045388
6 | 0.0035836 | 0.00089813
7 | 0.0019304 | 0.00048381
8 | 0.00085623 | 0.00021459
9 | 0.0011605 | 0.00029084
10 | 0.0024455 | 0.00061291
11 | 0.0030957 | 0.00077586
12 | 0.0024333 | 0.00060984
13 | 0.0029086 | 0.00072896
14 | 0.0035123 | 0.00088026
15 | 0.0030696 | 0.0007693
16 | 0.002259 | 0.00056616
17 | 0.0028022 | 0.00070229
18 | 0.001853 | 0.0004644
19 | 0.0016076 | 0.00040291
20 | 0.0015345 | 0.00038459
21 | 0.001918 | 0.00048068
22 | 0.0019389 | 0.00048593
23 | 0.001604 | 0.00040199
24 | 0.0033817 | 0.00084753
25 | 0.0014347 | 0.00035957
26 | 0.0048003 | 0.0012031
27 | 0.0029456 | 0.00073825
28 | 0.00096796 | 0.00024259
29 | 0.0015515 | 0.00038885
30 | 0.0011266 | 0.00028236
31 | 0.0010729 | 0.0002689
32 | 0.0010783 | 0.00027024
33 | 0.0018373 | 0.00046047
34 | 0.0034642 | 0.00086821
35 | 0.0019023 | 0.00047676
36 | 0.0025467 | 0.00063827
37 | 0.001414 | 0.00035439
38 | 0.0011707 | 0.00029339
39 | 0.0012405 | 0.0003109
40 | 0.0018189 | 0.00045586
41 | 0.0015305 | 0.00038359
42 | 0.0018376 | 0.00046055
43 | 0.003795 | 0.00095112
44 | 0.0017243 | 0.00043216
45 | 0.001051 | 0.00026341
46 | 0.0063631 | 0.0015947
47 | 0.0095165 | 0.0023851
48 | 0.0092374 | 0.0023151
49 | 0.0071552 | 0.0017933
50 | 0.00067709 | 0.00016969
51 | 0.010371 | 0.0025992
52 | 0.00050141 | 0.00012566
53 | 0.0042 | 0.0010526
54 | 0.00042877 | 0.00010746
55 | 0.0044184 | 0.0011074
56 | 0.00032481 | 8.1405e-05
57 | 0.0005922 | 0.00014842
58 | 0.00027941 | 7.0028e-05
59 | 0.0023327 | 0.00058462
60 | 0.0020194 | 0.00050611
61 | 0.00165 | 0.00041353
62 | 0.0025321 | 0.00063461
63 | 0.0025931 | 0.0006499
64 | 0.00082498 | 0.00020676
65 | 0.002803 | 0.00070249
66 | 0.0012622 | 0.00031633
67 | 0.00069741 | 0.00017479
68 | 0.0030557 | 0.00076583
69 | 0.0032498 | 0.00081447
70 | 0.0010449 | 0.00026187
71 | 0.00072904 | 0.00018271
72 | 0.0004739 | 0.00011877
73 | 0.0015319 | 0.00038393
74 | 0.00054048 | 0.00013546
75 | 0.00040353 | 0.00010113
76 | 0.00042854 | 0.0001074
77 | 0.00072545 | 0.00018181
78 | 0.00063706 | 0.00015966
79 | 0.0018455 | 0.00046252
80 | 0.0010335 | 0.00025902
81 | 0.00099806 | 0.00025014
82 | 0.0014105 | 0.0003535
83 | 0.0010273 | 0.00025747
84 | 0.0029176 | 0.00073123
85 | 0.0013081 | 0.00032784
86 | 0.00099057 | 0.00024826
87 | 0.0014012 | 0.00035117

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1