## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2114-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2114-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2114-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2114-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2114-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2114-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2114-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2114-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2114-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2114-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2114-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2114-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2114-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2114-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2114-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2114-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2114-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2114-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2114-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2114-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2114-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2114-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2114-5_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2114-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2114-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2114-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2114-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2114-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2114-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2114-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2114-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2114-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2114-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2114-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2114-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2114-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2114-5_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2114-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2114-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2114-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2114-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2114-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2114-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2114-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2114-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2114-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2114-5_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2114-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2114-5_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2114-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2114-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2114-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2114-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2114-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2114-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2114-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2114-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2114-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2114-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2114-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2114-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2114-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2114-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2114-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2114-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2114-5_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2114-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2114-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2114-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2114-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2114-5_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2114-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2114-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2114-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2114-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2114-5_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2114-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2114-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2114-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2114-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2114-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2114-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2114-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2114-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2114-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2114-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2114-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2114-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2114-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2114-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2114-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2114-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2114-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2114-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2114-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2114-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2114-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2114-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2114-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2114-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2114-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2114-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2114-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2114-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2114-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2114-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2114-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2114-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2114-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2114-5_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2114-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2114-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2114-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2114-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2114-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2114-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2114-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2114-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2114-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2114-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2114-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2114-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2114-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2114-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2114-5_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2114-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2114-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2114-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2114-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2114-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2114-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2114-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2114-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2114-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2114-5_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2114-5_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2114-5_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2114-5_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2114-5_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2114-5_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2114-5_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2114-5_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2114-5_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2114-5_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2114-5_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2114-5_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2114-5_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_27_2_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2114-5_0_6_load_0 | 0 | 0.01351 | 0.003386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2114-5_0_6_load_1 | 1 | 0.00378 | 0.00094735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2114-5_0_6_load_4 | 3 | 0.011941 | 0.0029927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2114-5_0_6_load_16 | 5 | 0.0011734 | 0.00029409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2114-5_0_6_load_87 | 6 | 0.005754 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2114-5_0_6_load_7 | 10 | 0.0040715 | 0.0010204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2114-5_0_6_load_13 | 11 | 0.00060052 | 0.00015051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2114-5_0_6_load_15 | 13 | 0.0010314 | 0.00025849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2114-5_0_6_load_94 | 14 | 0.0068266 | 0.0017109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2114-5_0_6_load_92 | 15 | 0.00097095 | 0.00024334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2114-5_0_6_load_8 | 16 | 0.00047434 | 0.00011888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2114-5_0_6_load_9 | 17 | 0.00018403 | 4.6123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2114-5_0_6_load_11 | 19 | 0.0012746 | 0.00031943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2114-5_0_6_load_26 | 21 | 0.00094855 | 0.00023773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2114-5_0_6_load_146 | 22 | 0.0020456 | 0.00051267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2114-5_0_6_load_25 | 23 | 0.00020678 | 5.1823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2114-5_0_6_load_65 | 24 | 0.00047707 | 0.00011957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2114-5_0_6_load_66 | 25 | 0.00058103 | 0.00014562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2114-5_0_6_load_68 | 26 | 0.0018919 | 0.00047415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2114-5_0_6_load_17 | 27 | 0.00039538 | 9.9091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2114-5_0_6_load_18 | 28 | 0.001778 | 0.00044561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2114-5_0_6_load_21 | 31 | 0.00034204 | 8.5723e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2114-5_0_6_load_22 | 32 | 0.00041453 | 0.00010389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2114-5_0_6_load_23 | 33 | 0.00040019 | 0.0001003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2114-5_0_6_load_27 | 34 | 0.0022369 | 0.00056061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2114-5_0_6_load_24 | 35 | 0.00098406 | 0.00024663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2114-5_0_6_load_29 | 37 | 0.00052714 | 0.00013211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2114-5_0_6_load_50 | 40 | 0.00011627 | 2.914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2114-5_0_6_load_53 | 41 | 0.0001046 | 2.6214e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2114-5_0_6_load_51 | 42 | 0.00037539 | 9.4082e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2114-5_0_6_load_54 | 45 | 0.0011909 | 0.00029847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2114-5_0_6_load_149 | 46 | 0.0014078 | 0.00035283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2114-5_0_6_load_137 | 48 | 0.0050836 | 0.0012741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2114-5_0_6_load_52 | 49 | 0.00047153 | 0.00011818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2114-5_0_6_load_61 | 51 | 0.0023542 | 0.00059002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2114-5_0_6_load_55 | 52 | 0.00032978 | 8.265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2114-5_0_6_load_33 | 54 | 0.00031391 | 7.8674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2114-5_0_6_load_58 | 55 | 0.00024519 | 6.145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2114-5_0_6_load_57 | 56 | 0.0024799 | 0.00062152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2114-5_0_6_load_34 | 57 | 0.00046156 | 0.00011568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2114-5_0_6_load_36 | 58 | 0.00019649 | 4.9246e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2114-5_0_6_load_39 | 59 | 0.00037079 | 9.293e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2114-5_0_6_load_59 | 61 | 0.00064166 | 0.00016082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2114-5_0_6_load_40 | 62 | 0.0014324 | 0.00035899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2114-5_0_6_load_60 | 63 | 0.00093817 | 0.00023513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2114-5_0_6_load_41 | 64 | 0.0008368 | 0.00020972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2114-5_0_6_load_148 | 65 | 0.00081292 | 0.00020374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2114-5_0_6_load_43 | 67 | 0.00046188 | 0.00011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2114-5_0_6_load_45 | 69 | 0.00025241 | 6.3261e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2114-5_0_6_load_145 | 70 | 0.00065135 | 0.00016324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2114-5_0_6_load_46 | 73 | 0.00030717 | 7.6984e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2114-5_0_6_load_48 | 74 | 0.00022884 | 5.7352e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2114-5_0_6_load_138 | 75 | 0.002994 | 0.00075036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2114-5_0_6_load_64 | 76 | 0.0027652 | 0.00069303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2114-5_0_6_load_63 | 77 | 0.0011428 | 0.00028642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2114-5_0_6_load_67 | 78 | 0.00035102 | 8.7975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2114-5_0_6_load_69 | 79 | 0.002175 | 0.00054511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2114-5_0_6_load_71 | 81 | 0.00025218 | 6.3203e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2114-5_0_6_load_72 | 82 | 0.0012851 | 0.00032207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2114-5_0_6_load_74 | 83 | 0.0022201 | 0.00055642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2114-5_0_6_load_78 | 84 | 0.00062323 | 0.0001562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2114-5_0_6_load_73 | 85 | 0.001115 | 0.00027944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2114-5_0_6_load_79 | 86 | 0.0008194 | 0.00020536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2114-5_0_6_load_75 | 87 | 0.00144 | 0.00036091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2114-5_0_6_load_76 | 88 | 0.00062391 | 0.00015637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2114-5_0_6_load_77 | 89 | 0.00089091 | 0.00022328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2114-5_0_6_load_80 | 90 | 0.001699 | 0.0004258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2114-5_0_6_load_81 | 91 | 0.00066608 | 0.00016693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2114-5_0_6_load_82 | 92 | 0.0037017 | 0.00092772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2114-5_0_6_load_83 | 93 | 0.001294 | 0.00032431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2114-5_0_6_load_88 | 95 | 0.00022002 | 5.5143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2114-5_0_6_load_89 | 97 | 0.00026862 | 6.7323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2114-5_0_6_load_90 | 98 | 0.001905 | 0.00047744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2114-5_0_6_load_93 | 100 | 0.00056137 | 0.00014069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2114-5_0_6_load_102 | 102 | 0.00038013 | 9.527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2114-5_0_6_load_99 | 103 | 0.0015571 | 0.00039025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2114-5_0_6_load_95 | 104 | 0.0010738 | 0.00026911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2114-5_0_6_load_96 | 105 | 0.0048945 | 0.0012267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2114-5_0_6_load_97 | 106 | 0.0006479 | 0.00016238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2114-5_0_6_load_144 | 109 | 0.0070034 | 0.0017552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2114-5_0_6_load_105 | 111 | 0.0016389 | 0.00041074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2114-5_0_6_load_104 | 112 | 0.007751 | 0.0019426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2114-5_0_6_load_110 | 113 | 0.0016694 | 0.0004184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2114-5_0_6_load_108 | 114 | 0.00055234 | 0.00013843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2114-5_0_6_load_106 | 115 | 0.0010254 | 0.000257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2114-5_0_6_load_109 | 120 | 0.00098357 | 0.00024651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2114-5_0_6_load_125 | 121 | 0.0033049 | 0.0008283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2114-5_0_6_load_117 | 122 | 0.0027418 | 0.00068717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2114-5_0_6_load_114 | 123 | 0.0011956 | 0.00029965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2114-5_0_6_load_118 | 125 | 0.0007057 | 0.00017686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2114-5_0_6_load_115 | 126 | 0.0030952 | 0.00077574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2114-5_0_6_load_116 | 127 | 0.0010911 | 0.00027346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2114-5_0_6_load_119 | 128 | 0.00099692 | 0.00024985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2114-5_0_6_load_120 | 129 | 0.0012902 | 0.00032334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2114-5_0_6_load_121 | 130 | 0.0036114 | 0.0009051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2114-5_0_6_load_124 | 133 | 0.0016475 | 0.00041291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2114-5_0_6_load_127 | 134 | 0.0014685 | 0.00036805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2114-5_0_6_load_128 | 135 | 0.00047841 | 0.0001199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2114-5_0_6_load_129 | 136 | 0.0011389 | 0.00028543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2114-5_0_6_load_134 | 137 | 0.00037838 | 9.4832e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2114-5_0_6_load_130 | 138 | 0.00038979 | 9.7691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2114-5_0_6_load_135 | 139 | 0.00045645 | 0.0001144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2114-5_0_6_load_133 | 141 | 0.0009474 | 0.00023744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2114-5_0_6_load_131 | 142 | 0.00099597 | 0.00024961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2114-5_0_6_load_136 | 143 | 0.00050663 | 0.00012697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2114-5_0_6_load_143 | 144 | 0.00046381 | 0.00011624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2114-5_0_6_load_142 | 145 | 0.00047922 | 0.0001201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2114-5_0_6_load_141 | 146 | 0.00045048 | 0.0001129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2114-5_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.037567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2114-5_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.057715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2114-5_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.15579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2114-5_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.052252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2114-5_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.29654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2114-5_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.018751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2114-5_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.21437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2114-5_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 12 | 0.082254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2114-5_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.032413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2114-5_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 95 | 0.017244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2114-5_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 94 | 0.023742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2114-5_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.043109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2114-5_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0079634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2114-5_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.053173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2114-5_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0035208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2114-5_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0080081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2114-5_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 99 | 0.040074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2114-5_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.052666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2114-5_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.015322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2114-5_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.037966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2114-5_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.008037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2114-5_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.10523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2114-5_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.34082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2114-5_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.018381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2114-5_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 35 | 0.022787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2114-5_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.036603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_2114-5_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.22271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2114-5_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 78 | 0.033702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2114-5_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 72 | 0.016065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2114-5_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.01405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2114-5_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0060507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2114-5_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.035093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2114-5_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0087354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2114-5_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.012912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2114-5_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.049219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2114-5_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.048584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2114-5_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.0013953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2114-5_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.065644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2114-5_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.019293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2114-5_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.08102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2114-5_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.05309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2114-5_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.00086516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2114-5_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.025835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2114-5_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.017304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2114-5_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.049241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2114-5_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.12054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2114-5_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 45 | 0.022568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2114-5_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 48 | 0.59886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2114-5_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 49 | 0.020473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2114-5_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.020592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2114-5_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.04357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2114-5_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.003225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2114-5_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 51 | 0.033679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2114-5_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.0053882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2114-5_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 55 | 0.040743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2114-5_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 56 | 0.02128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2114-5_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 53 | 0.046021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2114-5_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 75 | 0.058027 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2114-5_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 76 | 0.081549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2114-5_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 77 | 0.050099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2114-5_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.005907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2114-5_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.037605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2114-5_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.022378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2114-5_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.01714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2114-5_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.018488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2114-5_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.040267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2114-5_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.047884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2114-5_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.00060617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2114-5_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.049493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2114-5_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 65 | 0.15053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2114-5_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.11603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2114-5_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.023477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2114-5_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.090054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2114-5_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.0019289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2114-5_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.018591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2114-5_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.010185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_2114-5_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.12097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_2114-5_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2114-5_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0048363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2114-5_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.021924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2114-5_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.049438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_2114-5_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.026281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2114-5_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.012134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2114-5_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0010065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2114-5_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0048366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2114-5_0_6_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.019072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2114-5_0_6_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.035355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2114-5_0_6_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.032706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2114-5_0_6_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 90 | 0.00093699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2114-5_0_6_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0035308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2114-5_0_6_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.016163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2114-5_0_6_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.032024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2114-5_0_6_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0046813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2114-5_0_6_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.029801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_2114-5_0_6_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.010808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2114-5_0_6_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0058293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2114-5_0_6_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.016277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2114-5_0_6_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.012865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2114-5_0_6_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.026051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2114-5_0_6_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.012278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2114-5_0_6_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.018106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2114-5_0_6_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.0070947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2114-5_0_6_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.0056977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2114-5_0_6_line_103 | NAYY 4x150 SE | 103 | 108 | 0.052106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2114-5_0_6_line_104 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.00021358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2114-5_0_6_line_105 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.034782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2114-5_0_6_line_106 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.022383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2114-5_0_6_line_107 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.038345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2114-5_0_6_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.012035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2114-5_0_6_line_109 | NAYY 4x150 SE | 108 | 110 | 0.017178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2114-5_0_6_line_110 | NAYY 4x150 SE | 110 | 111 | 0.021629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2114-5_0_6_line_111 | NAYY 4x150 SE | 110 | 112 | 0.03456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2114-5_0_6_line_112 | NAYY 4x150 SE | 111 | 115 | 0.042159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2114-5_0_6_line_113 | NAYY 4x150 SE | 113 | 114 | 0.024526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2114-5_0_6_line_114 | NAYY 4x150 SE | 114 | 120 | 0.0073272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2114-5_0_6_line_115 | NAYY 4x150 SE | 115 | 116 | 0.036005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2114-5_0_6_line_116 | NAYY 4x150 SE | 116 | 117 | 0.015284 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2114-5_0_6_line_117 | NAYY 4x150 SE | 116 | 118 | 0.032886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2114-5_0_6_line_118 | NAYY 4x150 SE | 117 | 119 | 0.01742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2114-5_0_6_line_119 | NAYY 4x150 SE | 117 | 120 | 0.054569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2114-5_0_6_line_120 | NAYY 4x150 SE | 118 | 121 | 0.0038932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2114-5_0_6_line_121 | NAYY 4x150 SE | 119 | 122 | 0.022318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2114-5_0_6_line_122 | NAYY 4x150 SE | 119 | 123 | 0.021519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2114-5_0_6_line_123 | NAYY 4x150 SE | 121 | 124 | 0.025241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2114-5_0_6_line_124 | NAYY 4x150 SE | 122 | 125 | 0.026651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2114-5_0_6_line_125 | NAYY 4x150 SE | 123 | 126 | 0.0080671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2114-5_0_6_line_126 | NAYY 4x150 SE | 124 | 134 | 0.017566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2114-5_0_6_line_127 | NAYY 4x150 SE | 124 | 135 | 0.011981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2114-5_0_6_line_128 | NAYY 4x150 SE | 125 | 128 | 0.019761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2114-5_0_6_line_129 | NAYY 4x150 SE | 126 | 127 | 0.011359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2114-5_0_6_line_130 | NAYY 4x150 SE | 128 | 129 | 0.0079129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2114-5_0_6_line_131 | NAYY 4x150 SE | 129 | 130 | 0.037143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2114-5_0_6_line_132 | NAYY 4x150 SE | 130 | 131 | 0.0094182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2114-5_0_6_line_133 | NAYY 4x150 SE | 131 | 132 | 0.004497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2114-5_0_6_line_134 | NAYY 4x150 SE | 132 | 133 | 0.014767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2114-5_0_6_line_135 | NAYY 4x150 SE | 134 | 136 | 0.0078618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2114-5_0_6_line_136 | NAYY 4x150 SE | 135 | 137 | 0.018193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2114-5_0_6_line_137 | NAYY 4x150 SE | 136 | 138 | 0.0095951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2114-5_0_6_line_138 | NAYY 4x150 SE | 137 | 139 | 0.003149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2114-5_0_6_line_139 | NAYY 4x150 SE | 138 | 140 | 0.012574 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2114-5_0_6_line_140 | NAYY 4x150 SE | 139 | 143 | 0.019545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2114-5_0_6_line_141 | NAYY 4x150 SE | 140 | 141 | 0.043087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2114-5_0_6_line_142 | NAYY 4x150 SE | 140 | 142 | 0.0028216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2114-5_0_6_line_143 | NAYY 4x150 SE | 143 | 144 | 0.0019534 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2114-5_0_6_line_144 | NAYY 4x150 SE | 144 | 145 | 0.017823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2114-5_0_6_line_145 | NAYY 4x150 SE | 145 | 146 | 0.0049308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2114-5_0_6_trafo_67 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 147 | 78 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2566119.6911 | 1174917.6487 | 2566142.1522 | 1174946.5507 | 2566142.6758 | 1174947.3597
1 | 2566076.5293 | 1174881.8554 | 2566089.2119 | 1174885.8634 | 2566103.0236 | 1174896.2016 | 2566119.6911 | 1174917.6487
2 | 2566142.6758 | 1174947.3597 | 2566239.1528 | 1175069.6799
3 | 2566076.5293 | 1174881.8554 | 2566063.7469 | 1174889.9098 | 2566047.767 | 1174909.7441 | 2566040.365 | 1174918.8575
4 | 2566076.5293 | 1174881.8554 | 2566208.2173 | 1174616.1609
5 | 2566257.106 | 1175075.0905 | 2566239.1528 | 1175069.6799
6 | 2565893.1361 | 1175074.6691 | 2566040.365 | 1174918.8575
7 | 2566171.3928 | 1174561.1848 | 2566161.9306 | 1174579.2366 | 2566163.0725 | 1174587.8235 | 2566168.462 | 1174591.8173 | 2566208.2173 | 1174616.1609
8 | 2565869.4096 | 1175096.7451 | 2565881.6276 | 1175085.0137 | 2565893.1361 | 1175074.6691
9 | 2565869.4096 | 1175096.7451 | 2565869.5468 | 1175098.0116 | 2565867.8461 | 1175105.4141 | 2565867.6054 | 1175113.7857
10 | 2565846.4896 | 1175100.5 | 2565847.8874 | 1175100.3031 | 2565853.4188 | 1175101.0608 | 2565858.6986 | 1175100.6082 | 2565863.73 | 1175099.4789 | 2565868.2336 | 1175096.963 | 2565869.4096 | 1175096.7451
11 | 2566257.106 | 1175075.0905 | 2566256.8045 | 1175078.5607 | 2566258.7688 | 1175081.1955 | 2566266.6302 | 1175087.1098 | 2566271.1479 | 1175092.476 | 2566279.7399 | 1175110.0034
12 | 2566279.7399 | 1175110.0034 | 2566277.1769 | 1175117.543
13 | 2566171.3928 | 1174561.1848 | 2566182.7475 | 1174570.9146 | 2566192.1704 | 1174575.6638 | 2566196.4392 | 1174576.1399 | 2566200.1528 | 1174574.4403 | 2566210.6643 | 1174558.2678
14 | 2566212.583 | 1174555.3157 | 2566210.6643 | 1174558.2678
15 | 2565903.4496 | 1175194.5102 | 2565896.6168 | 1175190.3337
16 | 2565862.4245 | 1175169.4339 | 2565896.6168 | 1175190.3337
17 | 2564984.4306 | 1173966.0778 | 2564981.2845 | 1173959.8838 | 2564971.0471 | 1173935.1864 | 2564964.0614 | 1173917.5342
18 | 2564991.4398 | 1173979.7013 | 2564989.7855 | 1173976.6205 | 2564984.4306 | 1173966.0778
19 | 2564964.0614 | 1173917.5342 | 2564957.085 | 1173899.9053 | 2564948.7817 | 1173882.8084
20 | 2564991.4398 | 1173979.7013 | 2564995.0067 | 1173986.9065
21 | 2564995.0067 | 1173986.9065 | 2564967.5305 | 1174047.5877 | 2564954.7843 | 1174084.0702
22 | 2565014.4277 | 1174419.6295 | 2564954.7843 | 1174084.0702
23 | 2565014.4277 | 1174419.6295 | 2565014.1064 | 1174424.823 | 2565011.0337 | 1174432.8006 | 2565008.2984 | 1174436.5349
24 | 2564990.9376 | 1174450.9779 | 2565005.1782 | 1174440.7946 | 2565008.2984 | 1174436.5349
25 | 2565653.4885 | 1174917.441 | 2565663.5523 | 1174947.0447 | 2565666.3398 | 1174951.5939
26 | 2565653.4885 | 1174917.441 | 2565520.2437 | 1174738.9937
27 | 2565686.2198 | 1174978.5504 | 2565677.3659 | 1174969.5884 | 2565666.3398 | 1174951.5939
28 | 2565529.303 | 1174725.7123 | 2565520.2437 | 1174738.9937
29 | 2564945.3624 | 1174425.5367 | 2564954.8158 | 1174428.7497 | 2564957.31 | 1174431.96
30 | 2564939.7176 | 1174427.7153 | 2564945.3624 | 1174425.5367
31 | 2564979.2996 | 1174459.3001 | 2564970.1458 | 1174448.4813 | 2564957.31 | 1174431.96
32 | 2564939.7176 | 1174427.7153 | 2564936.7654 | 1174428.8555 | 2564933.5023 | 1174433.3705
33 | 2564979.2996 | 1174459.3001 | 2564989.8027 | 1174451.7894
34 | 2564979.2996 | 1174459.3001 | 2564983.7653 | 1174469.8794 | 2564985.111 | 1174489.4929 | 2564981.5142 | 1174505.8669 | 2564981.0304 | 1174507.0857
35 | 2564943.169 | 1174471.3401 | 2564935.7454 | 1174464.8357 | 2564924.1905 | 1174452.6415 | 2564925.7839 | 1174444.0499 | 2564933.5023 | 1174433.3705
36 | 2564990.9376 | 1174450.9779 | 2564989.8027 | 1174451.7894
37 | 2564959.4372 | 1174568.9957 | 2564967.3649 | 1174541.5128 | 2564981.0304 | 1174507.0857
38 | 2564959.4372 | 1174568.9957 | 2564941.7358 | 1174561.3218
39 | 2564887.5618 | 1174584.2916 | 2564895.428 | 1174585.4572 | 2564910.7282 | 1174585.801 | 2564927.3754 | 1174583.7801 | 2564942.2371 | 1174581.0583 | 2564959.3486 | 1174577.3784 | 2564959.4372 | 1174568.9957
40 | 2564959.4372 | 1174568.9957 | 2564959.3486 | 1174577.3784 | 2564964.2512 | 1174576.4047 | 2564968.8566 | 1174580.8134 | 2564971.1792 | 1174585.7691 | 2564976.2432 | 1174599.3132 | 2564981.1099 | 1174605.2767 | 2564986.3071 | 1174607.6253
41 | 2564940.9421 | 1174560.9776 | 2564941.7358 | 1174561.3218
42 | 2564887.5618 | 1174584.2916 | 2564862.2042 | 1174579.3474
43 | 2564887.5618 | 1174584.2916 | 2564892.5353 | 1174567.7183
44 | 2564986.3071 | 1174607.6253 | 2564989.8845 | 1174600.9898 | 2565002.2625 | 1174590.6009 | 2565006.6642 | 1174583.716 | 2565011.5588 | 1174567.012
45 | 2564964.9091 | 1174718.7418 | 2564964.7011 | 1174710.6388 | 2564955.3455 | 1174673.1518 | 2564965.4791 | 1174652.9041 | 2564987.3122 | 1174614.7676 | 2564986.3071 | 1174607.6253
46 | 2564986.3071 | 1174607.6253 | 2564994.5106 | 1174610.2564 | 2565005.8099 | 1174618.4428
47 | 2564862.2042 | 1174579.3474 | 2564271.0836 | 1174483.4084
48 | 2564898.4198 | 1174548.1091 | 2564892.5353 | 1174567.7183
49 | 2565011.5588 | 1174567.012 | 2565016.7788 | 1174547.0933
50 | 2565011.5588 | 1174567.012 | 2565041.6806 | 1174561.6554 | 2565045.1711 | 1174574.1526
51 | 2564964.9891 | 1174721.9652 | 2564964.9091 | 1174718.7418
52 | 2564964.9091 | 1174718.7418 | 2564975.031 | 1174716.0923 | 2564986.5493 | 1174709.0657 | 2564991.4848 | 1174700.688
53 | 2565010.1733 | 1174621.6041 | 2565005.8099 | 1174618.4428
54 | 2565045.1711 | 1174574.1526 | 2565033.3364 | 1174579.4245 | 2565028.4943 | 1174582.8991 | 2565026.3661 | 1174588.948 | 2565027.6411 | 1174604.3486
55 | 2565045.1711 | 1174574.1526 | 2565047.0061 | 1174580.7231 | 2565053.6383 | 1174589.2221 | 2565057.0747 | 1174590.5312
56 | 2565045.1711 | 1174574.1526 | 2565041.6806 | 1174561.6554 | 2565074.2158 | 1174555.8735
57 | 2564244.6327 | 1174442.6132 | 2564272.8979 | 1174462.9438 | 2564276.9651 | 1174468.0444 | 2564275.9035 | 1174474.632 | 2564271.0836 | 1174483.4084
58 | 2564964.9891 | 1174721.9652 | 2564954.1517 | 1174735.5802 | 2564927.9522 | 1174777.3444 | 2564929.5222 | 1174792.154
59 | 2564964.9891 | 1174721.9652 | 2564964.7409 | 1174755.2841 | 2564970.1679 | 1174769.4708 | 2564971.5109 | 1174770.3209
60 | 2565074.2158 | 1174555.8735 | 2565080.0315 | 1174554.8387
61 | 2565080.0315 | 1174554.8387 | 2565097.212 | 1174551.7817 | 2565117.0719 | 1174548.3493
62 | 2565077.2236 | 1174599.6232 | 2565075.2231 | 1174597.4449 | 2565057.0747 | 1174590.5312
63 | 2565117.0719 | 1174548.3493 | 2565131.8944 | 1174545.7875 | 2565133.9722 | 1174545.4978
64 | 2565133.9722 | 1174545.4978 | 2565152.2832 | 1174542.945
65 | 2565152.2832 | 1174542.945 | 2565152.2832 | 1174542.945 | 2565172.0416 | 1174544.7532 | 2565191.7125 | 1174550.2558
66 | 2565077.2236 | 1174599.6232 | 2565077.2433 | 1174603.0026 | 2565068.2429 | 1174631.47 | 2565066.4487 | 1174631.8807 | 2565054.0731 | 1174628.5841
67 | 2565053.4873 | 1174628.4281 | 2565054.0731 | 1174628.5841
68 | 2565191.7125 | 1174550.2558 | 2565217.5518 | 1174557.484 | 2565239.3004 | 1174563.8516
69 | 2565191.7125 | 1174550.2558 | 2565235.5951 | 1174406.2671
70 | 2565350.8014 | 1174595.6865 | 2565346.8991 | 1174593.797 | 2565281.5524 | 1174576.2222 | 2565239.3004 | 1174563.8516
71 | 2565350.8014 | 1174595.6865 | 2565340.9959 | 1174617.018
72 | 2565350.8014 | 1174595.6865 | 2565365.0845 | 1174602.5852 | 2565373.8509 | 1174607.4037 | 2565424.5296 | 1174646.7979
73 | 2565340.9959 | 1174617.018 | 2565340.1903 | 1174618.7706
74 | 2565424.5296 | 1174646.7979 | 2565410.7489 | 1174659.3173
75 | 2565432.6235 | 1174653.0099 | 2565424.5296 | 1174646.7979
76 | 2565432.6235 | 1174653.0099 | 2565449.4487 | 1174665.9306 | 2565458.541 | 1174672.9151 | 2565529.303 | 1174725.7123
77 | 2565432.6235 | 1174653.0099 | 2565416.8872 | 1174668.3842
78 | 2565413.4279 | 1174671.7639 | 2565416.8872 | 1174668.3842
79 | 2565686.2198 | 1174978.5504 | 2565695.1669 | 1174987.6068 | 2565702.4852 | 1174993.171
80 | 2565741.6073 | 1175023.3927 | 2565727.4998 | 1175012.1899 | 2565702.4852 | 1174993.171
81 | 2565741.6073 | 1175023.3927 | 2565722.047 | 1175040.9446
82 | 2565741.6073 | 1175023.3927 | 2565751.1107 | 1175030.9373
83 | 2565721.2979 | 1175041.6169 | 2565722.047 | 1175040.9446
84 | 2565751.1107 | 1175030.9373 | 2565754.8987 | 1175033.9445
85 | 2565706.0822 | 1175053.0766 | 2565717.6801 | 1175044.8632 | 2565721.2979 | 1175041.6169
86 | 2565754.8987 | 1175033.9445 | 2565782.5884 | 1175055.9269
87 | 2565706.0822 | 1175053.0766 | 2565679.3918 | 1175071.9782
88 | 2565783.3223 | 1175056.5095 | 2565782.5884 | 1175055.9269
89 | 2565676.5104 | 1175074.0188 | 2565679.3918 | 1175071.9782
90 | 2565662.9751 | 1175082.8497 | 2565675.2031 | 1175074.9446 | 2565676.5104 | 1175074.0188
91 | 2565808.4036 | 1175076.4211 | 2565783.3223 | 1175056.5095
92 | 2565808.4036 | 1175076.4211 | 2565812.07 | 1175079.3318
93 | 2565812.07 | 1175079.3318 | 2565817.0589 | 1175083.2924 | 2565825.0763 | 1175089.6611 | 2565836.8462 | 1175095.6188
94 | 2565846.4896 | 1175100.5 | 2565836.8462 | 1175095.6188
95 | 2565867.4379 | 1175119.6127 | 2565867.6054 | 1175113.7857
96 | 2565867.4379 | 1175119.6127 | 2565873.3251 | 1175127.8167 | 2565876.2306 | 1175133.2696
97 | 2565876.2306 | 1175133.2696 | 2565875.3728 | 1175139.6779 | 2565872.8191 | 1175145.5463
98 | 2565862.4245 | 1175169.4339 | 2565872.8191 | 1175145.5463
99 | 2565862.4245 | 1175169.4339 | 2565856.9827 | 1175180.4395
100 | 2565848.9575 | 1175196.6694 | 2565856.9827 | 1175180.4395
101 | 2565848.9575 | 1175196.6694 | 2565849.5244 | 1175203.7414
102 | 2565848.9575 | 1175196.6694 | 2565845.1151 | 1175200.8765
103 | 2565810.8685 | 1175240.054 | 2565812.8611 | 1175236.9298 | 2565815.531 | 1175233.2682 | 2565845.1151 | 1175200.8765
104 | 2565795.9245 | 1175195.3731 | 2565795.8009 | 1175195.5473
105 | 2565783.9542 | 1175169.5488 | 2565798.4143 | 1175180.9943 | 2565799.4773 | 1175182.4001 | 2565800.2812 | 1175183.9519 | 2565800.5959 | 1175185.5064 | 2565800.6593 | 1175187.2403 | 2565800.3239 | 1175188.7541 | 2565799.3556 | 1175190.5384 | 2565795.9245 | 1175195.3731
106 | 2565782.8467 | 1175213.8004 | 2565795.8009 | 1175195.5473
107 | 2565810.8685 | 1175240.054 | 2565782.8467 | 1175213.8004
108 | 2565782.8467 | 1175213.8004 | 2565773.2058 | 1175221.0043
109 | 2565810.8685 | 1175240.054 | 2565809.0777 | 1175243.7217 | 2565807.1348 | 1175248.8577 | 2565805.8731 | 1175252.8114 | 2565805.0668 | 1175256.1733
110 | 2565805.0668 | 1175256.1733 | 2565804.4699 | 1175260.0787 | 2565803.9765 | 1175264.7062 | 2565803.789 | 1175269.3319 | 2565804.0031 | 1175274.689 | 2565804.2999 | 1175277.708
111 | 2565805.0668 | 1175256.1733 | 2565775.832 | 1175237.7416
112 | 2565804.2999 | 1175277.708 | 2565804.6848 | 1175281.6221 | 2565805.7302 | 1175286.6298 | 2565807.2281 | 1175291.9129 | 2565809.689 | 1175298.5023 | 2565813.7672 | 1175307.1835 | 2565818.6402 | 1175315.8268 | 2565819.2196 | 1175316.7279
113 | 2565844.7809 | 1175282.3365 | 2565844.341 | 1175281.1287 | 2565844.1566 | 1175279.6178 | 2565844.3685 | 1175277.9157 | 2565845.2524 | 1175274.7312 | 2565847.5954 | 1175268.7147 | 2565848.5179 | 1175265.6078 | 2565849.0598 | 1175262.781 | 2565849.6252 | 1175258.6979
114 | 2565844.7809 | 1175282.3365 | 2565845.04 | 1175283.0479 | 2565847.116 | 1175286.5045 | 2565848.5823 | 1175288.576
115 | 2565845.1237 | 1175340.5329 | 2565841.079 | 1175339.0441 | 2565837.3915 | 1175337.1976 | 2565833.8524 | 1175334.5497 | 2565826.5018 | 1175327.0989 | 2565822.9208 | 1175322.4836 | 2565819.2196 | 1175316.7279
116 | 2565845.1237 | 1175340.5329 | 2565848.2913 | 1175341.0485 | 2565851.793 | 1175341.1507 | 2565854.3837 | 1175341.0248 | 2565857.6912 | 1175340.5946 | 2565860.3735 | 1175340.4347
117 | 2565845.1237 | 1175340.5329 | 2565847.165 | 1175359.3311 | 2565847.6747 | 1175366.9321 | 2565847.5046 | 1175373.2809
118 | 2565860.3735 | 1175340.4347 | 2565862.6901 | 1175340.5105 | 2565866.8143 | 1175341.1873 | 2565871.4919 | 1175342.4168 | 2565877.2449 | 1175344.5406
119 | 2565860.3735 | 1175340.4347 | 2565860.7294 | 1175337.1755 | 2565860.747 | 1175334.8964 | 2565860.681 | 1175332.7067 | 2565859.2608 | 1175322.2761 | 2565857.7824 | 1175308.3661 | 2565857.3496 | 1175304.8557 | 2565856.8913 | 1175302.2347 | 2565856.2439 | 1175299.9817 | 2565855.3929 | 1175298.2078 | 2565850.8229 | 1175291.7416 | 2565848.5823 | 1175288.576
120 | 2565847.5046 | 1175373.2809 | 2565847.0084 | 1175377.1423
121 | 2565877.2449 | 1175344.5406 | 2565882.7254 | 1175347.133 | 2565887.0744 | 1175349.7095 | 2565896.5747 | 1175355.6421
122 | 2565877.2449 | 1175344.5406 | 2565885.3836 | 1175333.3773 | 2565889.5461 | 1175326.8944
123 | 2565840.641 | 1175401.5459 | 2565845.1225 | 1175385.8343 | 2565846.7727 | 1175378.9769 | 2565847.0084 | 1175377.1423
124 | 2565896.5747 | 1175355.6421 | 2565919.1798 | 1175369.758
125 | 2565889.5461 | 1175326.8944 | 2565890.642 | 1175325.1875 | 2565893.2406 | 1175319.7365
126 | 2565840.641 | 1175401.5459 | 2565836.8045 | 1175413.7519 | 2565835.9856 | 1175418.4523
127 | 2565840.641 | 1175401.5459 | 2565847.8919 | 1175403.6278 | 2565852.0551 | 1175405.1621
128 | 2565919.1798 | 1175369.758 | 2565935.9411 | 1175380.2247
129 | 2565890.2323 | 1175309.6373 | 2565892.5792 | 1175312.3475 | 2565893.3745 | 1175313.7215 | 2565893.8639 | 1175315.0972 | 2565893.9357 | 1175316.9644 | 2565893.2406 | 1175319.7365
130 | 2565942.6528 | 1175384.4158 | 2565935.9411 | 1175380.2247
131 | 2565942.6528 | 1175384.4158 | 2565963.2682 | 1175397.2893 | 2565973.7651 | 1175404.681
132 | 2565981.4656 | 1175410.1036 | 2565973.7651 | 1175404.681
133 | 2565984.8991 | 1175413.0189 | 2565981.4656 | 1175410.1036
134 | 2565984.8991 | 1175413.0189 | 2565986.9646 | 1175411.9511 | 2565990.0934 | 1175410.9995 | 2565995.7912 | 1175410.1667 | 2565999.2037 | 1175410.2504
135 | 2565835.9856 | 1175418.4523 | 2565834.6363 | 1175426.1975
136 | 2565852.0551 | 1175405.1621 | 2565855.9123 | 1175406.5836 | 2565869.0366 | 1175411.689
137 | 2565834.6363 | 1175426.1975 | 2565832.9895 | 1175435.6502
138 | 2565871.9713 | 1175412.8307 | 2565869.0366 | 1175411.689
139 | 2565830.8315 | 1175448.0372 | 2565832.9895 | 1175435.6502
140 | 2565871.9713 | 1175412.8307 | 2565872.6138 | 1175413.0806 | 2565876.2867 | 1175415.0718 | 2565888.2865 | 1175423.5236
141 | 2565830.8315 | 1175448.0372 | 2565866.0606 | 1175472.9825
142 | 2565830.8315 | 1175448.0372 | 2565830.3116 | 1175450.8105
143 | 2565889.8835 | 1175424.6484 | 2565888.2865 | 1175423.5236
144 | 2565889.8835 | 1175424.6484 | 2565904.4547 | 1175434.9113
145 | 2565908.486 | 1175437.7507 | 2565904.4547 | 1175434.9113

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2566119.6911 | 1174917.6487
1 | 2566142.6758 | 1174947.3597
2 | 2566076.5293 | 1174881.8554
3 | 2566239.1528 | 1175069.6799
4 | 2566040.365 | 1174918.8575
5 | 2566208.2173 | 1174616.1609
6 | 2565893.1361 | 1175074.6691
7 | 2565869.4096 | 1175096.7451
8 | 2566257.106 | 1175075.0905
9 | 2566279.7398 | 1175110.0034
10 | 2566277.1769 | 1175117.543
11 | 2566210.6643 | 1174558.2678
12 | 2566171.3928 | 1174561.1848
13 | 2566212.583 | 1174555.3157
14 | 2565903.4496 | 1175194.5102
15 | 2565896.6168 | 1175190.3337
16 | 2564984.4306 | 1173966.0778
17 | 2564964.0614 | 1173917.5342
18 | 2564991.4398 | 1173979.7013
19 | 2564948.7817 | 1173882.8084
20 | 2564995.0067 | 1173986.9065
21 | 2565014.4277 | 1174419.6295
22 | 2564954.7844 | 1174084.0702
23 | 2565008.2984 | 1174436.5349
24 | 2565653.4885 | 1174917.441
25 | 2565666.3398 | 1174951.5939
26 | 2565520.2437 | 1174738.9937
27 | 2564945.3624 | 1174425.5367
28 | 2564957.31 | 1174431.96
29 | 2564939.7176 | 1174427.7153
30 | 2564979.2996 | 1174459.3001
31 | 2564933.5023 | 1174433.3705
32 | 2564989.8027 | 1174451.7894
33 | 2564981.0304 | 1174507.0857
34 | 2564943.169 | 1174471.3401
35 | 2564990.9376 | 1174450.9779
36 | 2564959.4372 | 1174568.9957
37 | 2564941.7358 | 1174561.3218
38 | 2564887.5618 | 1174584.2916
39 | 2564986.3071 | 1174607.6253
40 | 2564940.9421 | 1174560.9776
41 | 2564862.2042 | 1174579.3474
42 | 2564892.5353 | 1174567.7183
43 | 2565011.5588 | 1174567.012
44 | 2564964.9091 | 1174718.7418
45 | 2565005.8099 | 1174618.4428
46 | 2565016.7788 | 1174547.0933
47 | 2565045.1711 | 1174574.1526
48 | 2564271.0836 | 1174483.4084
49 | 2564898.4198 | 1174548.1091
50 | 2564964.9891 | 1174721.9652
51 | 2564991.4848 | 1174700.688
52 | 2565010.1733 | 1174621.6041
53 | 2565074.2158 | 1174555.8735
54 | 2565080.0315 | 1174554.8387
55 | 2565027.6411 | 1174604.3486
56 | 2565057.0747 | 1174590.5312
57 | 2565117.0719 | 1174548.3493
58 | 2565133.9722 | 1174545.4978
59 | 2565152.2832 | 1174542.945
60 | 2565077.2236 | 1174599.6232
61 | 2565054.0731 | 1174628.5841
62 | 2565191.7125 | 1174550.2558
63 | 2565053.4873 | 1174628.4281
64 | 2565239.3004 | 1174563.8516
65 | 2565235.5951 | 1174406.2671
66 | 2565350.8014 | 1174595.6865
67 | 2565340.9959 | 1174617.018
68 | 2565424.5296 | 1174646.7979
69 | 2565340.1903 | 1174618.7706
70 | 2565410.7489 | 1174659.3173
71 | 2565432.6235 | 1174653.0099
72 | 2565529.303 | 1174725.7123
73 | 2565416.8872 | 1174668.3842
74 | 2565413.4279 | 1174671.7639
75 | 2564244.6327 | 1174442.6132
76 | 2564929.5222 | 1174792.154
77 | 2564971.5109 | 1174770.3209
78 | 2565686.2198 | 1174978.5504
79 | 2565702.4852 | 1174993.171
80 | 2565741.6073 | 1175023.3927
81 | 2565722.047 | 1175040.9446
82 | 2565751.1107 | 1175030.9373
83 | 2565721.2979 | 1175041.6169
84 | 2565754.8987 | 1175033.9445
85 | 2565706.0822 | 1175053.0766
86 | 2565782.5884 | 1175055.9269
87 | 2565679.3918 | 1175071.9782
88 | 2565676.5104 | 1175074.0188
89 | 2565662.9751 | 1175082.8497
90 | 2565783.3223 | 1175056.5095
91 | 2565808.4036 | 1175076.4211
92 | 2565812.07 | 1175079.3318
93 | 2565836.8462 | 1175095.6188
94 | 2565846.4896 | 1175100.5
95 | 2565867.6054 | 1175113.7857
96 | 2565867.4379 | 1175119.6127
97 | 2565876.2306 | 1175133.2696
98 | 2565872.8191 | 1175145.5463
99 | 2565862.4245 | 1175169.4339
100 | 2565856.9826 | 1175180.4395
101 | 2565848.9575 | 1175196.6694
102 | 2565849.5244 | 1175203.7414
103 | 2565845.1151 | 1175200.8765
104 | 2565795.9245 | 1175195.3731
105 | 2565795.8009 | 1175195.5473
106 | 2565783.9542 | 1175169.5488
107 | 2565782.8467 | 1175213.8004
108 | 2565810.8685 | 1175240.054
109 | 2565773.2058 | 1175221.0043
110 | 2565805.0668 | 1175256.1733
111 | 2565804.2999 | 1175277.708
112 | 2565775.832 | 1175237.7416
113 | 2565849.6252 | 1175258.6979
114 | 2565844.7809 | 1175282.3365
115 | 2565819.2196 | 1175316.7279
116 | 2565845.1237 | 1175340.5329
117 | 2565860.3735 | 1175340.4347
118 | 2565847.5046 | 1175373.2809
119 | 2565877.2449 | 1175344.5406
120 | 2565848.5823 | 1175288.576
121 | 2565847.0084 | 1175377.1423
122 | 2565896.5747 | 1175355.6421
123 | 2565889.5461 | 1175326.8944
124 | 2565840.641 | 1175401.5459
125 | 2565919.1798 | 1175369.758
126 | 2565893.2406 | 1175319.7365
127 | 2565890.2323 | 1175309.6373
128 | 2565935.9411 | 1175380.2247
129 | 2565942.6528 | 1175384.4158
130 | 2565973.7651 | 1175404.681
131 | 2565981.4656 | 1175410.1036
132 | 2565984.8991 | 1175413.0189
133 | 2565999.2037 | 1175410.2504
134 | 2565835.9856 | 1175418.4523
135 | 2565852.0551 | 1175405.1621
136 | 2565834.6363 | 1175426.1975
137 | 2565869.0366 | 1175411.689
138 | 2565832.9895 | 1175435.6502
139 | 2565871.9713 | 1175412.8307
140 | 2565830.8315 | 1175448.0372
141 | 2565866.0606 | 1175472.9825
142 | 2565830.3116 | 1175450.8105
143 | 2565888.2865 | 1175423.5236
144 | 2565889.8835 | 1175424.6484
145 | 2565904.4547 | 1175434.9113
146 | 2565908.486 | 1175437.7507
147 | 2565741.6073 | 1175023.3927

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97703 | -0.1611 | 0.01351 | 0.003386
1 | 0.97594 | -0.16889 | 0.00378 | 0.00094735
2 | 0.97984 | -0.14104 | 0 | 0
3 | 0.97228 | -0.19515 | 0.011941 | 0.0029927
4 | 0.9826 | -0.12145 | 0 | 0
5 | 0.97863 | -0.14978 | 0.0011734 | 0.00029409
6 | 0.98637 | -0.094798 | 0.005754 | 0.0014421
7 | 0.98703 | -0.090146 | 0 | 0
8 | 0.97217 | -0.19596 | 0 | 0
9 | 0.97191 | -0.19781 | 0 | 0
10 | 0.97186 | -0.19815 | 0.0040715 | 0.0010204
11 | 0.9783 | -0.1521 | 0.00060052 | 0.00015051
12 | 0.97843 | -0.15119 | 0 | 0
13 | 0.9783 | -0.15214 | 0.0010314 | 0.00025849
14 | 0.98395 | -0.11186 | 0.0068266 | 0.0017109
15 | 0.98403 | -0.1113 | 0.00097095 | 0.00024334
16 | 0.97512 | -0.17625 | 0.00047434 | 0.00011888
17 | 0.97501 | -0.17706 | 0.00018403 | 4.6123e-05
18 | 0.97516 | -0.17593 | 0 | 0
19 | 0.97494 | -0.17756 | 0.0012746 | 0.00031943
20 | 0.97518 | -0.17577 | 0 | 0
21 | 0.97746 | -0.1593 | 0.00094855 | 0.00023773
22 | 0.97548 | -0.17362 | 0.0020456 | 0.00051267
23 | 0.97759 | -0.15834 | 0.00020678 | 5.1823e-05
24 | 0.99851 | -0.01038 | 0.00047707 | 0.00011957
25 | 0.99928 | -0.0050064 | 0.00058103 | 0.00014562
26 | 0.99385 | -0.042867 | 0.0018919 | 0.00047415
27 | 0.9776 | -0.15831 | 0.00039538 | 9.9091e-05
28 | 0.97766 | -0.15787 | 0.001778 | 0.00044561
29 | 0.97757 | -0.15847 | 0 | 0
30 | 0.9779 | -0.15613 | 0 | 0
31 | 0.97754 | -0.15871 | 0.00034204 | 8.5723e-05
32 | 0.97778 | -0.15702 | 0.00041453 | 0.00010389
33 | 0.97871 | -0.1503 | 0.00040019 | 0.0001003
34 | 0.97738 | -0.15984 | 0.0022369 | 0.00056061
35 | 0.97777 | -0.15711 | 0.00098406 | 0.00024663
36 | 0.97983 | -0.14227 | 0 | 0
37 | 0.97981 | -0.14239 | 0.00052714 | 0.00013211
38 | 0.97876 | -0.14994 | 0 | 0
39 | 0.98149 | -0.13041 | 0 | 0
40 | 0.97981 | -0.1424 | 0.00011627 | 2.914e-05
41 | 0.97845 | -0.15216 | 0.0001046 | 2.6214e-05
42 | 0.97874 | -0.15009 | 0.00037539 | 9.4082e-05
43 | 0.98254 | -0.12294 | 0 | 0
44 | 0.98039 | -0.13827 | 0 | 0
45 | 0.98144 | -0.13077 | 0.0011909 | 0.00029847
46 | 0.98249 | -0.12324 | 0.0014078 | 0.00035283
47 | 0.98318 | -0.11832 | 0 | 0
48 | 0.97135 | -0.20316 | 0.0050836 | 0.0012741
49 | 0.97872 | -0.15019 | 0.00047153 | 0.00011818
50 | 0.98037 | -0.1384 | 0 | 0
51 | 0.98028 | -0.13909 | 0.0023542 | 0.00059002
52 | 0.98144 | -0.13079 | 0.00032978 | 8.265e-05
53 | 0.98396 | -0.11277 | 0 | 0
54 | 0.98406 | -0.11206 | 0.00031391 | 7.8674e-05
55 | 0.98317 | -0.11843 | 0.00024519 | 6.145e-05
56 | 0.98306 | -0.11922 | 0.0024799 | 0.00062152
57 | 0.9847 | -0.10749 | 0.00046156 | 0.00011568
58 | 0.985 | -0.10538 | 0.00019649 | 4.9246e-05
59 | 0.98532 | -0.10309 | 0.00037079 | 9.293e-05
60 | 0.98301 | -0.11958 | 0 | 0
61 | 0.9829 | -0.12036 | 0.00064166 | 0.00016082
62 | 0.98603 | -0.098061 | 0.0014324 | 0.00035899
63 | 0.9829 | -0.12037 | 0.00093817 | 0.00023513
64 | 0.98696 | -0.091507 | 0.0008368 | 0.00020972
65 | 0.98585 | -0.099329 | 0.00081292 | 0.00020374
66 | 0.98917 | -0.075851 | 0 | 0
67 | 0.98914 | -0.076023 | 0.00046188 | 0.00011576
68 | 0.99092 | -0.063521 | 0 | 0
69 | 0.98914 | -0.076028 | 0.00025241 | 6.3261e-05
70 | 0.9909 | -0.063644 | 0.00065135 | 0.00016324
71 | 0.99112 | -0.062106 | 0 | 0
72 | 0.99353 | -0.045118 | 0 | 0
73 | 0.9911 | -0.062226 | 0.00030717 | 7.6984e-05
74 | 0.9911 | -0.062237 | 0.00022884 | 5.7352e-05
75 | 0.9711 | -0.205 | 0.002994 | 0.00075036
76 | 0.98004 | -0.14074 | 0.0027652 | 0.00069303
77 | 0.98029 | -0.13899 | 0.0011428 | 0.00028642
78 | 1 | 0 | -0.17695 | -0.044518
79 | 0.99863 | -0.0094043 | 0.002175 | 0.00054511
80 | 0.9956 | -0.030343 | 0 | 0
81 | 0.99535 | -0.032077 | 0.00025218 | 6.3203e-05
82 | 0.99489 | -0.035234 | 0.0012851 | 0.00032207
83 | 0.99535 | -0.032141 | 0.0022201 | 0.00055642
84 | 0.99462 | -0.037165 | 0.00062323 | 0.0001562
85 | 0.99523 | -0.032924 | 0.001115 | 0.00027944
86 | 0.99259 | -0.051235 | 0.0008194 | 0.00020536
87 | 0.9951 | -0.033899 | 0.00144 | 0.00036091
88 | 0.99509 | -0.033953 | 0.00062391 | 0.00015637
89 | 0.99507 | -0.034098 | 0.00089091 | 0.00022328
90 | 0.99254 | -0.051606 | 0.001699 | 0.0004258
91 | 0.99074 | -0.064127 | 0.00066608 | 0.00016693
92 | 0.99048 | -0.06595 | 0.0037017 | 0.00092772
93 | 0.98887 | -0.077205 | 0.001294 | 0.00032431
94 | 0.98829 | -0.081249 | 0 | 0
95 | 0.98646 | -0.094145 | 0.00022002 | 5.5143e-05
96 | 0.98627 | -0.095494 | 0 | 0
97 | 0.98573 | -0.099262 | 0.00026862 | 6.7323e-05
98 | 0.98531 | -0.10223 | 0.001905 | 0.00047744
99 | 0.98448 | -0.10808 | 0 | 0
100 | 0.98396 | -0.11173 | 0.00056137 | 0.00014069
101 | 0.98321 | -0.11706 | 0 | 0
102 | 0.9832 | -0.11709 | 0.00038013 | 9.527e-05
103 | 0.98274 | -0.1204 | 0.0015571 | 0.00039025
104 | 0.97756 | -0.15722 | 0.0010738 | 0.00026911
105 | 0.97756 | -0.15722 | 0.0048945 | 0.0012267
106 | 0.97753 | -0.15746 | 0.0006479 | 0.00016238
107 | 0.97778 | -0.15567 | 0 | 0
108 | 0.97854 | -0.15022 | 0 | 0
109 | 0.97765 | -0.15655 | 0.0070034 | 0.0017552
110 | 0.97749 | -0.15766 | 0 | 0
111 | 0.97642 | -0.1653 | 0.0016389 | 0.00041074
112 | 0.9771 | -0.16046 | 0.007751 | 0.0019426
113 | 0.97202 | -0.1969 | 0.0016694 | 0.0004184
114 | 0.97208 | -0.19647 | 0.00055234 | 0.00013843
115 | 0.97444 | -0.1795 | 0.0010254 | 0.000257
116 | 0.9728 | -0.19129 | 0 | 0
117 | 0.97236 | -0.19445 | 0 | 0
118 | 0.97225 | -0.19527 | 0 | 0
119 | 0.97194 | -0.19746 | 0 | 0
120 | 0.97211 | -0.1963 | 0.00098357 | 0.00024651
121 | 0.97218 | -0.19574 | 0.0033049 | 0.0008283
122 | 0.97158 | -0.20006 | 0.0027418 | 0.00068717
123 | 0.97177 | -0.19869 | 0.0011956 | 0.00029965
124 | 0.97188 | -0.19792 | 0 | 0
125 | 0.97126 | -0.20239 | 0.0007057 | 0.00017686
126 | 0.97173 | -0.19905 | 0.0030952 | 0.00077574
127 | 0.97171 | -0.19918 | 0.0010911 | 0.00027346
128 | 0.97104 | -0.20397 | 0.00099692 | 0.00024985
129 | 0.97097 | -0.20452 | 0.0012902 | 0.00032334
130 | 0.97068 | -0.20659 | 0.0036114 | 0.0009051
131 | 0.97066 | -0.20675 | 0 | 0
132 | 0.97065 | -0.20683 | 0 | 0
133 | 0.97061 | -0.20709 | 0.0016475 | 0.00041291
134 | 0.97176 | -0.19884 | 0.0014685 | 0.00036805
135 | 0.97183 | -0.19833 | 0.00047841 | 0.0001199
136 | 0.97172 | -0.19913 | 0.0011389 | 0.00028543
137 | 0.97175 | -0.19886 | 0.00037838 | 9.4832e-05
138 | 0.97168 | -0.19937 | 0.00038979 | 9.7691e-05
139 | 0.97174 | -0.19893 | 0.00045645 | 0.0001144
140 | 0.97165 | -0.19962 | 0 | 0
141 | 0.97159 | -0.20006 | 0.0009474 | 0.00023744
142 | 0.97164 | -0.19965 | 0.00099597 | 0.00024961
143 | 0.97169 | -0.19933 | 0.00050663 | 0.00012697
144 | 0.97168 | -0.19936 | 0.00046381 | 0.00011624
145 | 0.97166 | -0.19953 | 0.00047922 | 0.0001201
146 | 0.97166 | -0.19955 | 0.00045048 | 0.0001129
147 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.019874 | 0.0049886 | -0.019853 | -0.0049808 | 2.1481e-05 | 7.792e-06 | 0.030271 | 0.030271 | 0.030271 | 0.97703 | -0.1611 | 0.97594 | -0.16889 | 11.2116
1 | -0.033385 | -0.0083746 | 0.033478 | 0.0084097 | 9.3114e-05 | 3.5088e-05 | 0.050848 | 0.050847 | 0.050848 | 0.97703 | -0.1611 | 0.97984 | -0.14104 | 18.8325
2 | 0.016073 | 0.0040334 | -0.016014 | -0.0040129 | 5.8391e-05 | 2.0519e-05 | 0.024508 | 0.024509 | 0.024509 | 0.97594 | -0.16889 | 0.97228 | -0.19515 | 9.0773
3 | -0.036287 | -0.0091088 | 0.036386 | 0.0091462 | 9.9032e-05 | 3.7429e-05 | 0.055112 | 0.055112 | 0.055112 | 0.97984 | -0.14104 | 0.9826 | -0.12145 | 20.4118
4 | 0.0028092 | 0.0006991 | -0.0028059 | -0.00070154 | 3.366e-06 | -2.4358e-06 | 0.0042644 | 0.0042657 | 0.0042657 | 0.97984 | -0.14104 | 0.97863 | -0.14978 | 1.5799
5 | 0.0040732 | 0.0010202 | -0.0040727 | -0.0010203 | 4.5465e-07 | -5.7654e-08 | 0.0062336 | 0.0062336 | 0.0062336 | 0.97228 | -0.19515 | 0.97217 | -0.19596 | 2.3088
6 | -0.036386 | -0.0091462 | 0.036521 | 0.0091902 | 0.00013542 | 4.3908e-05 | 0.055112 | 0.055109 | 0.055112 | 0.9826 | -0.12145 | 0.98637 | -0.094798 | 6.8039
7 | 0.0016324 | 0.00040745 | -0.0016321 | -0.00040836 | 3.1612e-07 | -9.1168e-07 | 0.0024815 | 0.0024819 | 0.0024819 | 0.97863 | -0.14978 | 0.97843 | -0.15119 | 0.91923
8 | -0.042275 | -0.010632 | 0.042303 | 0.010642 | 2.7433e-05 | 9.309e-06 | 0.063789 | 0.063789 | 0.063789 | 0.98637 | -0.094798 | 0.98703 | -0.090146 | 7.8752
9 | 0.068514 | 0.017257 | -0.068476 | -0.017243 | 3.829e-05 | 1.4066e-05 | 0.10332 | 0.10332 | 0.10332 | 0.98703 | -0.090146 | 0.98646 | -0.094145 | 12.7557
10 | -0.11082 | -0.027898 | 0.11096 | 0.02795 | 0.00013791 | 5.2129e-05 | 0.16711 | 0.16711 | 0.16711 | 0.98703 | -0.090146 | 0.98829 | -0.081249 | 20.6308
11 | 0.0040727 | 0.0010203 | -0.0040717 | -0.0010204 | 1.0453e-06 | -1.3233e-07 | 0.0062336 | 0.0062338 | 0.0062338 | 0.97217 | -0.19596 | 0.97191 | -0.19781 | 2.3088
12 | 0.0040717 | 0.0010204 | -0.0040715 | -0.0010204 | 1.9311e-07 | -2.4411e-08 | 0.0062338 | 0.0062339 | 0.0062339 | 0.97191 | -0.19781 | 0.97186 | -0.19815 | 2.3088
13 | -0.0016319 | -0.00040895 | 0.0016321 | 0.00040836 | 2.0441e-07 | -5.8912e-07 | 0.0024822 | 0.0024819 | 0.0024822 | 0.9783 | -0.1521 | 0.97843 | -0.15119 | 0.91932
14 | 0.0010314 | 0.00025845 | -0.0010314 | -0.00025849 | 5.4068e-09 | -4.2128e-08 | 0.0015687 | 0.0015688 | 0.0015688 | 0.9783 | -0.1521 | 0.9783 | -0.15214 | 0.58102
15 | -0.0068266 | -0.0017109 | 0.0068272 | 0.001711 | 5.326e-07 | 1.0312e-07 | 0.010324 | 0.010324 | 0.010324 | 0.98395 | -0.11186 | 0.98403 | -0.1113 | 3.8237
16 | -0.0077981 | -0.0019544 | 0.0078016 | 0.0019552 | 3.4771e-06 | 8.2804e-07 | 0.011792 | 0.011792 | 0.011792 | 0.98403 | -0.1113 | 0.98448 | -0.10808 | 4.3674
17 | 0.0014588 | 0.00036452 | -0.0014587 | -0.00036512 | 1.6283e-07 | -5.9429e-07 | 0.0022258 | 0.002226 | 0.002226 | 0.97512 | -0.17625 | 0.97501 | -0.17706 | 0.82445
18 | -0.0019332 | -0.0004834 | 0.0019333 | 0.00048324 | 8.3178e-08 | -1.5915e-07 | 0.0029496 | 0.0029495 | 0.0029496 | 0.97512 | -0.17625 | 0.97516 | -0.17593 | 1.0924
19 | 0.0012746 | 0.00031899 | -0.0012746 | -0.00031943 | 8.9643e-08 | -4.3898e-07 | 0.0019451 | 0.0019453 | 0.0019453 | 0.97501 | -0.17706 | 0.97494 | -0.17756 | 0.72049
20 | -0.0019333 | -0.00048324 | 0.0019333 | 0.00048316 | 4.3629e-08 | -8.3489e-08 | 0.0029495 | 0.0029495 | 0.0029495 | 0.97516 | -0.17593 | 0.97518 | -0.17577 | 1.0924
21 | -0.0019333 | -0.00048316 | 0.0019339 | 0.00048207 | 5.7117e-07 | -1.0936e-06 | 0.0029495 | 0.002949 | 0.0029495 | 0.97518 | -0.17577 | 0.97548 | -0.17362 | 1.0924
22 | 0.0039873 | 0.00099349 | -0.0039795 | -0.00099474 | 7.8323e-06 | -1.251e-06 | 0.0060679 | 0.0060694 | 0.0060694 | 0.97746 | -0.1593 | 0.97548 | -0.17362 | 2.2479
23 | -0.0049358 | -0.0012312 | 0.0049365 | 0.0012312 | 6.4722e-07 | 1.8497e-08 | 0.0075119 | 0.0075118 | 0.0075119 | 0.97746 | -0.1593 | 0.97759 | -0.15834 | 2.7822
24 | -0.0051433 | -0.0012831 | 0.0051441 | 0.0012831 | 8.7098e-07 | 4.9236e-08 | 0.0078265 | 0.0078264 | 0.0078265 | 0.97759 | -0.15834 | 0.97777 | -0.15711 | 2.8987
25 | -0.044357 | -0.011161 | 0.04439 | 0.011173 | 3.3282e-05 | 1.1363e-05 | 0.066118 | 0.066117 | 0.066118 | 0.99851 | -0.01038 | 0.99928 | -0.0050064 | 8.1627
26 | 0.04388 | 0.011042 | -0.043681 | -0.010974 | 0.00019818 | 6.7525e-05 | 0.065407 | 0.06541 | 0.06541 | 0.99851 | -0.01038 | 0.99385 | -0.042867 | 8.0753
27 | -0.044971 | -0.011318 | 0.045002 | 0.011329 | 3.1451e-05 | 1.0771e-05 | 0.066983 | 0.066982 | 0.066983 | 0.99928 | -0.0050064 | 1 | 0 | 8.2694
28 | 0.04179 | 0.0105 | -0.041776 | -0.010496 | 1.3085e-05 | 4.4084e-06 | 0.062577 | 0.062578 | 0.062578 | 0.99385 | -0.042867 | 0.99353 | -0.045118 | 7.7256
29 | -0.0029748 | -0.00074482 | 0.002975 | 0.00074472 | 1.7972e-07 | -1.0704e-07 | 0.0045277 | 0.0045276 | 0.0045277 | 0.9776 | -0.15831 | 0.97766 | -0.15787 | 1.6769
30 | 0.0025794 | 0.00064573 | -0.0025793 | -0.00064579 | 5.8193e-08 | -5.3481e-08 | 0.0039259 | 0.0039259 | 0.0039259 | 0.9776 | -0.15831 | 0.97757 | -0.15847 | 1.454
31 | -0.004753 | -0.0011903 | 0.0047541 | 0.0011903 | 1.1459e-06 | 5.4715e-10 | 0.0072338 | 0.0072336 | 0.0072338 | 0.97766 | -0.15787 | 0.9779 | -0.15613 | 2.6792
32 | 0.0025793 | 0.00064579 | -0.0025793 | -0.00064586 | 8.4015e-08 | -7.7203e-08 | 0.0039259 | 0.003926 | 0.003926 | 0.97757 | -0.15847 | 0.97754 | -0.15871 | 1.4541
33 | 0.0065436 | 0.0016338 | -0.0065428 | -0.0016336 | 7.9845e-07 | 1.4512e-07 | 0.0099548 | 0.0099549 | 0.0099549 | 0.9779 | -0.15613 | 0.97778 | -0.15702 | 3.687
34 | -0.011298 | -0.0028241 | 0.011307 | 0.002827 | 9.0736e-06 | 2.8718e-06 | 0.017188 | 0.017188 | 0.017188 | 0.9779 | -0.15613 | 0.97871 | -0.1503 | 6.3661
35 | 0.0022372 | 0.00056014 | -0.0022369 | -0.00056061 | 3.5158e-07 | -4.7376e-07 | 0.0034053 | 0.0034055 | 0.0034055 | 0.97754 | -0.15871 | 0.97738 | -0.15984 | 1.2613
36 | 0.0061283 | 0.0015297 | -0.0061282 | -0.0015297 | 7.5691e-08 | 1.1612e-08 | 0.009324 | 0.009324 | 0.009324 | 0.97778 | -0.15702 | 0.97777 | -0.15711 | 3.4533
37 | -0.011707 | -0.0029273 | 0.01172 | 0.0029314 | 1.2973e-05 | 4.1638e-06 | 0.017797 | 0.017796 | 0.017797 | 0.97871 | -0.1503 | 0.97983 | -0.14227 | 6.5913
38 | 0.00064342 | 0.000161 | -0.00064341 | -0.00016124 | 1.1493e-08 | -2.3858e-07 | 0.00097704 | 0.00097712 | 0.00097712 | 0.97983 | -0.14227 | 0.97981 | -0.14239 | 0.3619
39 | 0.0090993 | 0.0022799 | -0.0090896 | -0.0022772 | 9.6539e-06 | 2.6937e-06 | 0.013818 | 0.013819 | 0.013819 | 0.97983 | -0.14227 | 0.97876 | -0.14994 | 5.1181
40 | -0.021463 | -0.0053723 | 0.021498 | 0.0053852 | 3.5189e-05 | 1.2865e-05 | 0.032592 | 0.032592 | 0.032592 | 0.97983 | -0.14227 | 0.98149 | -0.13041 | 12.071
41 | 0.00011627 | 2.9129e-05 | -0.00011627 | -2.914e-05 | 1.6819e-11 | -1.089e-08 | 0.00017657 | 0.00017657 | 0.00017657 | 0.97981 | -0.14239 | 0.97981 | -0.1424 | 0.065398
42 | 0.0082427 | 0.0020654 | -0.0082402 | -0.0020648 | 2.5316e-06 | 6.4909e-07 | 0.012531 | 0.012531 | 0.012531 | 0.97876 | -0.14994 | 0.97845 | -0.15216 | 4.6413
43 | 0.00084694 | 0.00021179 | -0.00084693 | -0.000212 | 1.7898e-08 | -2.1058e-07 | 0.0012875 | 0.0012875 | 0.0012875 | 0.97876 | -0.14994 | 0.97874 | -0.15009 | 0.47686
44 | -0.029289 | -0.007335 | 0.029319 | 0.0073454 | 3.029e-05 | 1.0404e-05 | 0.044403 | 0.044402 | 0.044403 | 0.98149 | -0.13041 | 0.98254 | -0.12294 | 8.2227
45 | 0.0062704 | 0.001569 | -0.0062636 | -0.0015679 | 6.7967e-06 | 1.0924e-06 | 0.0095056 | 0.0095061 | 0.0095061 | 0.98149 | -0.13041 | 0.98039 | -0.13827 | 3.5208
46 | 0.0015208 | 0.0003808 | -0.0015207 | -0.00038106 | 7.4857e-08 | -2.5641e-07 | 0.0023055 | 0.0023056 | 0.0023056 | 0.98149 | -0.13041 | 0.98144 | -0.13077 | 0.85393
47 | 0.0081356 | 0.0020385 | -0.0080783 | -0.002024 | 5.7214e-05 | 1.4538e-05 | 0.012372 | 0.012375 | 0.012375 | 0.97845 | -0.15216 | 0.97135 | -0.20316 | 4.5833
48 | 0.00047153 | 0.00011792 | -0.00047153 | -0.00011818 | 6.5648e-09 | -2.5476e-07 | 0.0007168 | 0.00071689 | 0.00071689 | 0.97874 | -0.15009 | 0.97872 | -0.15019 | 0.26552
49 | 0.0014079 | 0.00035259 | -0.0014078 | -0.00035283 | 5.8411e-08 | -2.3832e-07 | 0.0021321 | 0.0021321 | 0.0021321 | 0.98254 | -0.12294 | 0.98249 | -0.12324 | 0.78968
50 | -0.030727 | -0.007698 | 0.030747 | 0.0077038 | 1.9624e-05 | 5.8912e-06 | 0.046534 | 0.046534 | 0.046534 | 0.98254 | -0.12294 | 0.98318 | -0.11832 | 5.745
51 | 0.0039091 | 0.00097816 | -0.0039091 | -0.00097818 | 7.0829e-08 | -1.3424e-08 | 0.0059326 | 0.0059327 | 0.0059327 | 0.98039 | -0.13827 | 0.98037 | -0.1384 | 2.1973
52 | 0.0023545 | 0.0005897 | -0.0023542 | -0.00059002 | 2.6837e-07 | -3.2141e-07 | 0.0035735 | 0.0035736 | 0.0035736 | 0.98039 | -0.13827 | 0.98028 | -0.13909 | 1.3236
53 | 0.00032978 | 8.2582e-05 | -0.00032978 | -8.265e-05 | 8.4051e-10 | -6.7766e-08 | 0.00049997 | 0.0005 | 0.0005 | 0.98144 | -0.13077 | 0.98144 | -0.13079 | 0.18518
54 | 0.00024519 | 6.0934e-05 | -0.00024519 | -6.145e-05 | 3.4993e-09 | -5.1534e-07 | 0.0003709 | 0.00037109 | 0.00037109 | 0.98318 | -0.11832 | 0.98317 | -0.11843 | 0.13744
55 | 0.0040605 | 0.0010166 | -0.00406 | -0.0010167 | 5.0143e-07 | -7.6972e-08 | 0.0061451 | 0.0061451 | 0.0061451 | 0.98318 | -0.11832 | 0.98306 | -0.11922 | 2.276
56 | -0.035052 | -0.0087814 | 0.035079 | 0.00879 | 2.6938e-05 | 8.6087e-06 | 0.05305 | 0.053049 | 0.05305 | 0.98318 | -0.11832 | 0.98396 | -0.11277 | 6.5493
57 | 0.0029947 | 0.00074994 | -0.002994 | -0.00075036 | 7.6204e-07 | -4.2499e-07 | 0.0045874 | 0.0045877 | 0.0045877 | 0.97135 | -0.20316 | 0.9711 | -0.205 | 1.6991
58 | 0.0027661 | 0.00069235 | -0.0027652 | -0.00069303 | 8.9691e-07 | -6.8297e-07 | 0.0041981 | 0.0041985 | 0.0041985 | 0.98037 | -0.1384 | 0.98004 | -0.14074 | 1.555
59 | 0.0011429 | 0.00028583 | -0.0011428 | -0.00028642 | 9.4066e-08 | -5.9548e-07 | 0.0017345 | 0.0017348 | 0.0017348 | 0.98037 | -0.1384 | 0.98029 | -0.13899 | 0.6425
60 | -0.035079 | -0.00879 | 0.035083 | 0.0087911 | 3.4577e-06 | 1.1048e-06 | 0.053049 | 0.053049 | 0.053049 | 0.98396 | -0.11277 | 0.98406 | -0.11206 | 6.5492
61 | -0.035397 | -0.0088698 | 0.035419 | 0.0088769 | 2.2407e-05 | 7.184e-06 | 0.053524 | 0.053523 | 0.053524 | 0.98406 | -0.11206 | 0.9847 | -0.10749 | 6.6078
62 | 0.0015801 | 0.00039514 | -0.00158 | -0.0003954 | 7.9861e-08 | -2.5299e-07 | 0.0023914 | 0.0023915 | 0.0023915 | 0.98306 | -0.11922 | 0.98301 | -0.11958 | 0.88574
63 | -0.035881 | -0.0089926 | 0.035891 | 0.008996 | 1.0481e-05 | 3.3768e-06 | 0.05422 | 0.05422 | 0.05422 | 0.9847 | -0.10749 | 0.985 | -0.10538 | 6.6939
64 | -0.036088 | -0.0090452 | 0.036099 | 0.0090489 | 1.1429e-05 | 3.6897e-06 | 0.054517 | 0.054517 | 0.054517 | 0.985 | -0.10538 | 0.98532 | -0.10309 | 6.7305
65 | -0.03647 | -0.0091419 | 0.036495 | 0.0091501 | 2.5407e-05 | 8.232e-06 | 0.055077 | 0.055076 | 0.055077 | 0.98532 | -0.10309 | 0.98603 | -0.098061 | 6.7996
66 | 0.00158 | 0.0003954 | -0.0015798 | -0.00039594 | 1.709e-07 | -5.4123e-07 | 0.0023915 | 0.0023917 | 0.0023917 | 0.98301 | -0.11958 | 0.9829 | -0.12036 | 0.88582
67 | 0.00093817 | 0.00023512 | -0.00093817 | -0.00023513 | 7.6322e-10 | -7.3894e-09 | 0.0014203 | 0.0014203 | 0.0014203 | 0.9829 | -0.12036 | 0.9829 | -0.12037 | 0.52604
68 | -0.038741 | -0.009711 | 0.038776 | 0.0097226 | 3.5187e-05 | 1.1638e-05 | 0.058464 | 0.058464 | 0.058464 | 0.98603 | -0.098061 | 0.98696 | -0.091507 | 7.2178
69 | 0.00081306 | 0.00020187 | -0.00081292 | -0.00020374 | 1.4133e-07 | -1.8653e-06 | 0.0012263 | 0.001227 | 0.001227 | 0.98603 | -0.098061 | 0.98585 | -0.099329 | 0.45444
70 | -0.039613 | -0.0099323 | 0.039699 | 0.009961 | 8.6087e-05 | 2.8652e-05 | 0.059725 | 0.059724 | 0.059725 | 0.98696 | -0.091507 | 0.98917 | -0.075851 | 7.3735
71 | 0.00071431 | 0.0001787 | -0.0007143 | -0.00017899 | 1.6914e-08 | -2.9486e-07 | 0.0010744 | 0.0010745 | 0.0010745 | 0.98917 | -0.075851 | 0.98914 | -0.076023 | 0.39798
72 | -0.040413 | -0.01014 | 0.040482 | 0.010163 | 6.9237e-05 | 2.3155e-05 | 0.060798 | 0.060797 | 0.060798 | 0.98917 | -0.075851 | 0.99092 | -0.063521 | 7.5059
73 | 0.00025241 | 6.3236e-05 | -0.00025241 | -6.3261e-05 | 1.7353e-10 | -2.4692e-08 | 0.00037971 | 0.00037972 | 0.00037972 | 0.98914 | -0.076023 | 0.98914 | -0.076028 | 0.14064
74 | 0.00065136 | 0.00016301 | -0.00065135 | -0.00016324 | 1.1098e-08 | -2.3522e-07 | 0.00097803 | 0.00097812 | 0.00097812 | 0.99092 | -0.063521 | 0.9909 | -0.063644 | 0.36226
75 | -0.041134 | -0.010326 | 0.041142 | 0.010329 | 8.0844e-06 | 2.7157e-06 | 0.061775 | 0.061775 | 0.061775 | 0.99092 | -0.063521 | 0.99112 | -0.062106 | 7.6265
76 | -0.041678 | -0.010463 | 0.041776 | 0.010496 | 9.8533e-05 | 3.3209e-05 | 0.062579 | 0.062578 | 0.062579 | 0.99112 | -0.062106 | 0.99353 | -0.045118 | 7.7258
77 | 0.00053602 | 0.00013399 | -0.00053601 | -0.00013427 | 8.8891e-09 | -2.801e-07 | 0.00080463 | 0.00080473 | 0.00080473 | 0.99112 | -0.062106 | 0.9911 | -0.062226 | 0.29805
78 | 0.00022884 | 5.729e-05 | -0.00022884 | -5.7352e-05 | 3.5624e-10 | -6.2187e-08 | 0.00034355 | 0.00034357 | 0.00034357 | 0.9911 | -0.062226 | 0.9911 | -0.062237 | 0.12725
79 | 0.13115 | 0.033189 | -0.13098 | -0.033123 | 0.00017388 | 6.6014e-05 | 0.19527 | 0.19527 | 0.19527 | 1 | 0 | 0.99863 | -0.0094043 | 24.1071
80 | 0.1288 | 0.032578 | -0.12842 | -0.032434 | 0.00037918 | 0.00014391 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.99863 | -0.0094043 | 0.9956 | -0.030343 | 23.7071
81 | 0.0065446 | 0.0016393 | -0.0065431 | -0.001639 | 1.569e-06 | 2.6177e-07 | 0.0097812 | 0.0097813 | 0.0097813 | 0.9956 | -0.030343 | 0.99535 | -0.032077 | 3.6227
82 | 0.12188 | 0.030795 | -0.12179 | -0.030763 | 8.3827e-05 | 3.1768e-05 | 0.18225 | 0.18225 | 0.18225 | 0.9956 | -0.030343 | 0.99489 | -0.035234 | 22.4995
83 | 0.0062909 | 0.0015758 | -0.0062908 | -0.0015758 | 5.5548e-08 | 8.2821e-09 | 0.0094043 | 0.0094043 | 0.0094043 | 0.99535 | -0.032077 | 0.99535 | -0.032141 | 3.4831
84 | 0.12051 | 0.030441 | -0.12048 | -0.030429 | 3.2712e-05 | 1.2393e-05 | 0.18032 | 0.18032 | 0.18032 | 0.99489 | -0.035234 | 0.99462 | -0.037165 | 22.2623
85 | 0.0040707 | 0.0010194 | -0.0040702 | -0.0010195 | 4.4071e-07 | -7.8359e-08 | 0.0060853 | 0.0060854 | 0.0060854 | 0.99535 | -0.032141 | 0.99523 | -0.032924 | 2.2538
86 | 0.11985 | 0.030272 | -0.11962 | -0.030183 | 0.00023666 | 8.9648e-05 | 0.17939 | 0.17939 | 0.17939 | 0.99462 | -0.037165 | 0.99259 | -0.051235 | 22.1472
87 | 0.0029553 | 0.00074004 | -0.0029549 | -0.00074031 | 3.9841e-07 | -2.717e-07 | 0.0044183 | 0.0044185 | 0.0044185 | 0.99523 | -0.032924 | 0.9951 | -0.033899 | 1.6365
88 | 0.1188 | 0.029977 | -0.11879 | -0.029975 | 6.1864e-06 | 2.3431e-06 | 0.17816 | 0.17816 | 0.17816 | 0.99259 | -0.051235 | 0.99254 | -0.051606 | 21.9956
89 | 0.0015148 | 0.0003794 | -0.0015148 | -0.00037944 | 1.1304e-08 | -4.152e-08 | 0.0022651 | 0.0022651 | 0.0022651 | 0.9951 | -0.033899 | 0.99509 | -0.033953 | 0.83894
90 | 0.00089092 | 0.00022308 | -0.00089091 | -0.00022328 | 1.79e-08 | -2.0308e-07 | 0.0013322 | 0.0013323 | 0.0013323 | 0.99509 | -0.033953 | 0.99507 | -0.034098 | 0.49343
91 | 0.11709 | 0.029549 | -0.11689 | -0.029471 | 0.00020544 | 7.7774e-05 | 0.17562 | 0.17562 | 0.17562 | 0.99254 | -0.051606 | 0.99074 | -0.064127 | 21.6812
92 | 0.11622 | 0.029304 | -0.11619 | -0.029293 | 2.969e-05 | 1.1238e-05 | 0.17462 | 0.17462 | 0.17462 | 0.99074 | -0.064127 | 0.99048 | -0.06595 | 21.5577
93 | 0.11249 | 0.028365 | -0.11231 | -0.028299 | 0.00017716 | 6.6988e-05 | 0.16906 | 0.16906 | 0.16906 | 0.99048 | -0.06595 | 0.98887 | -0.077205 | 20.8712
94 | 0.11102 | 0.027974 | -0.11096 | -0.02795 | 6.2781e-05 | 2.3731e-05 | 0.16711 | 0.16711 | 0.16711 | 0.98887 | -0.077205 | 0.98829 | -0.081249 | 20.6308
95 | 0.068256 | 0.017188 | -0.068243 | -0.017183 | 1.2861e-05 | 4.7233e-06 | 0.10299 | 0.10299 | 0.10299 | 0.98646 | -0.094145 | 0.98627 | -0.095494 | 12.7147
96 | 0.068243 | 0.017183 | -0.068207 | -0.01717 | 3.591e-05 | 1.3189e-05 | 0.10299 | 0.10299 | 0.10299 | 0.98627 | -0.095494 | 0.98573 | -0.099262 | 12.7148
97 | 0.067939 | 0.017102 | -0.067911 | -0.017092 | 2.8161e-05 | 1.0339e-05 | 0.10258 | 0.10258 | 0.10258 | 0.98573 | -0.099262 | 0.98531 | -0.10223 | 12.6647
98 | 0.066006 | 0.016615 | -0.065952 | -0.016595 | 5.387e-05 | 1.9725e-05 | 0.099707 | 0.099708 | 0.099708 | 0.98531 | -0.10223 | 0.98448 | -0.10808 | 12.3096
99 | 0.05815 | 0.01464 | -0.058121 | -0.014629 | 2.9607e-05 | 1.1075e-05 | 0.087916 | 0.087916 | 0.087916 | 0.98448 | -0.10808 | 0.98396 | -0.11173 | 16.2807
100 | 0.057559 | 0.014488 | -0.057516 | -0.014472 | 4.2823e-05 | 1.6011e-05 | 0.087067 | 0.087067 | 0.087067 | 0.98396 | -0.11173 | 0.98321 | -0.11706 | 16.1236
101 | 0.00038014 | 9.5181e-05 | -0.00038013 | -9.527e-05 | 1.4652e-09 | -8.9414e-08 | 0.00057528 | 0.00057531 | 0.00057531 | 0.98321 | -0.11706 | 0.9832 | -0.11709 | 0.21308
102 | 0.057136 | 0.014377 | -0.05711 | -0.014367 | 2.6597e-05 | 1.0157e-05 | 0.086492 | 0.086492 | 0.086492 | 0.98321 | -0.11706 | 0.98274 | -0.1204 | 32.0341
103 | 0.055553 | 0.013976 | -0.055322 | -0.013888 | 0.00023015 | 8.7863e-05 | 0.084134 | 0.084135 | 0.084135 | 0.98274 | -0.1204 | 0.97854 | -0.15022 | 31.1609
104 | -0.0017217 | -0.00043106 | 0.0017217 | 0.00043106 | 9.1503e-10 | -2.3259e-09 | 0.0026206 | 0.0026206 | 0.0026206 | 0.97756 | -0.15722 | 0.97756 | -0.15722 | 0.97058
105 | 0.00064792 | 0.00016195 | -0.0006479 | -0.00016238 | 2.1108e-08 | -4.2793e-07 | 0.00098609 | 0.00098625 | 0.00098625 | 0.97756 | -0.15722 | 0.97753 | -0.15746 | 0.36528
106 | -0.0066162 | -0.0016577 | 0.0066176 | 0.001658 | 1.4165e-06 | 2.6414e-07 | 0.010071 | 0.010071 | 0.010071 | 0.97756 | -0.15722 | 0.97778 | -0.15567 | 3.7299
107 | -0.013622 | -0.0034134 | 0.013632 | 0.0034169 | 1.0282e-05 | 3.4734e-06 | 0.02073 | 0.02073 | 0.02073 | 0.97778 | -0.15567 | 0.97854 | -0.15022 | 7.6778
108 | 0.0070042 | 0.0017554 | -0.0070034 | -0.0017552 | 8.5328e-07 | 1.7725e-07 | 0.010659 | 0.010659 | 0.010659 | 0.97778 | -0.15567 | 0.97765 | -0.15655 | 3.9479
109 | 0.04169 | 0.010472 | -0.041647 | -0.010455 | 4.3092e-05 | 1.6358e-05 | 0.063405 | 0.063405 | 0.063405 | 0.97854 | -0.15022 | 0.97749 | -0.15766 | 23.4832
110 | 0.033893 | 0.0085119 | -0.033857 | -0.0084983 | 3.5937e-05 | 1.3551e-05 | 0.051601 | 0.051601 | 0.051601 | 0.97749 | -0.15766 | 0.97642 | -0.1653 | 19.1115
111 | 0.007754 | 0.0019433 | -0.007751 | -0.0019426 | 3.0047e-06 | 7.2261e-07 | 0.011804 | 0.011804 | 0.011804 | 0.97749 | -0.15766 | 0.9771 | -0.16046 | 4.3718
112 | 0.032218 | 0.0080876 | -0.032155 | -0.0080637 | 6.3431e-05 | 2.387e-05 | 0.049104 | 0.049104 | 0.049104 | 0.97642 | -0.1653 | 0.97444 | -0.1795 | 18.1866
113 | -0.0016694 | -0.0004184 | 0.0016695 | 0.00041813 | 9.995e-08 | -2.6558e-07 | 0.0025556 | 0.0025555 | 0.0025556 | 0.97202 | -0.1969 | 0.97208 | -0.19647 | 0.94653
114 | -0.0022219 | -0.00055656 | 0.0022219 | 0.00055649 | 5.2885e-08 | -7.0497e-08 | 0.003401 | 0.003401 | 0.003401 | 0.97208 | -0.19647 | 0.97211 | -0.1963 | 1.2596
115 | 0.031129 | 0.0078067 | -0.031079 | -0.0077876 | 5.0773e-05 | 1.908e-05 | 0.047538 | 0.047538 | 0.047538 | 0.97444 | -0.1795 | 0.9728 | -0.19129 | 17.6067
116 | 0.019609 | 0.0049144 | -0.0196 | -0.0049113 | 8.58e-06 | 3.1103e-06 | 0.029994 | 0.029994 | 0.029994 | 0.9728 | -0.19129 | 0.97236 | -0.19445 | 11.1089
117 | 0.01147 | 0.0028732 | -0.011464 | -0.0028712 | 6.3163e-06 | 2.0213e-06 | 0.017544 | 0.017544 | 0.017544 | 0.9728 | -0.19129 | 0.97225 | -0.19527 | 6.4979
118 | 0.016394 | 0.0041087 | -0.016387 | -0.0041063 | 6.8416e-06 | 2.4154e-06 | 0.025088 | 0.025088 | 0.025088 | 0.97236 | -0.19445 | 0.97194 | -0.19746 | 9.2918
119 | 0.0032063 | 0.00080264 | -0.0032055 | -0.000803 | 8.1972e-07 | -3.6143e-07 | 0.0049063 | 0.0049066 | 0.0049066 | 0.97236 | -0.19445 | 0.97211 | -0.1963 | 1.8172
120 | 0.011464 | 0.0028712 | -0.011463 | -0.002871 | 7.4775e-07 | 2.3932e-07 | 0.017544 | 0.017544 | 0.017544 | 0.97225 | -0.19527 | 0.97218 | -0.19574 | 6.4979
121 | 0.011004 | 0.0027575 | -0.011 | -0.0027562 | 3.9524e-06 | 1.2437e-06 | 0.016847 | 0.016847 | 0.016847 | 0.97194 | -0.19746 | 0.97158 | -0.20006 | 6.2395
122 | 0.0053831 | 0.0013488 | -0.0053822 | -0.0013487 | 9.1201e-07 | 8.4121e-08 | 0.0082412 | 0.0082413 | 0.0082413 | 0.97194 | -0.19746 | 0.97177 | -0.19869 | 3.0523
123 | 0.0081579 | 0.0020427 | -0.0081555 | -0.002042 | 2.4554e-06 | 6.3151e-07 | 0.012486 | 0.012486 | 0.012486 | 0.97218 | -0.19574 | 0.97188 | -0.19792 | 4.6244
124 | 0.0082582 | 0.0020691 | -0.0082555 | -0.0020684 | 2.6601e-06 | 6.9318e-07 | 0.012647 | 0.012648 | 0.012648 | 0.97158 | -0.20006 | 0.97126 | -0.20239 | 4.6843
125 | 0.0041866 | 0.001049 | -0.0041864 | -0.0010491 | 2.0687e-07 | -2.0374e-08 | 0.0064106 | 0.0064106 | 0.0064106 | 0.97177 | -0.19869 | 0.97173 | -0.19905 | 2.3743
126 | 0.0049415 | 0.0012374 | -0.0049409 | -0.0012374 | 6.2738e-07 | 2.3653e-08 | 0.0075655 | 0.0075655 | 0.0075655 | 0.97188 | -0.19792 | 0.97176 | -0.19884 | 2.802
127 | 0.0032139 | 0.00080459 | -0.0032137 | -0.00080467 | 1.81e-07 | -7.8841e-08 | 0.0049204 | 0.0049205 | 0.0049205 | 0.97188 | -0.19792 | 0.97183 | -0.19833 | 1.8224
128 | 0.0075498 | 0.0018915 | -0.0075481 | -0.0018911 | 1.6496e-06 | 3.8997e-07 | 0.011566 | 0.011566 | 0.011566 | 0.97126 | -0.20239 | 0.97104 | -0.20397 | 4.2839
129 | 0.0010911 | 0.00027333 | -0.0010911 | -0.00027346 | 1.9789e-08 | -1.3311e-07 | 0.0016708 | 0.0016709 | 0.0016709 | 0.97173 | -0.19905 | 0.97171 | -0.19918 | 0.61884
130 | 0.0065512 | 0.0016413 | -0.0065507 | -0.0016412 | 4.976e-07 | 9.3508e-08 | 0.010039 | 0.010039 | 0.010039 | 0.97104 | -0.20397 | 0.97097 | -0.20452 | 3.7181
131 | 0.0052606 | 0.0013178 | -0.0052591 | -0.0013177 | 1.5063e-06 | 1.2009e-07 | 0.0080617 | 0.0080618 | 0.0080618 | 0.97097 | -0.20452 | 0.97068 | -0.20659 | 2.9859
132 | 0.0016477 | 0.0004126 | -0.0016476 | -0.00041271 | 3.749e-08 | -1.02e-07 | 0.0025257 | 0.0025257 | 0.0025257 | 0.97068 | -0.20659 | 0.97066 | -0.20675 | 0.93545
133 | 0.0016476 | 0.00041271 | -0.0016476 | -0.00041275 | 1.7901e-08 | -4.87e-08 | 0.0025257 | 0.0025257 | 0.0025257 | 0.97066 | -0.20675 | 0.97065 | -0.20683 | 0.93546
134 | 0.0016476 | 0.00041275 | -0.0016475 | -0.00041291 | 5.8786e-08 | -1.5991e-07 | 0.0025257 | 0.0025258 | 0.0025258 | 0.97065 | -0.20683 | 0.97061 | -0.20709 | 0.93548
135 | 0.0034724 | 0.00086937 | -0.0034722 | -0.00086941 | 1.3868e-07 | -4.4055e-08 | 0.0053168 | 0.0053169 | 0.0053169 | 0.97176 | -0.19884 | 0.97172 | -0.19913 | 1.9692
136 | 0.0027353 | 0.00068477 | -0.0027351 | -0.00068492 | 1.9911e-07 | -1.4882e-07 | 0.0041879 | 0.004188 | 0.004188 | 0.97183 | -0.19833 | 0.97175 | -0.19886 | 1.5511
137 | 0.0023334 | 0.00058398 | -0.0023333 | -0.00058407 | 7.6432e-08 | -8.946e-08 | 0.0035729 | 0.0035729 | 0.0035729 | 0.97172 | -0.19913 | 0.97168 | -0.19937 | 1.3233
138 | 0.0023567 | 0.00059009 | -0.0023567 | -0.00059012 | 2.5588e-08 | -2.9169e-08 | 0.0036086 | 0.0036086 | 0.0036086 | 0.97175 | -0.19886 | 0.97174 | -0.19893 | 1.3365
139 | 0.0019435 | 0.00048638 | -0.0019434 | -0.00048651 | 6.9489e-08 | -1.2901e-07 | 0.002976 | 0.002976 | 0.002976 | 0.97168 | -0.19937 | 0.97165 | -0.19962 | 1.1022
140 | 0.0019003 | 0.00047572 | -0.0019002 | -0.00047592 | 1.0326e-07 | -2.024e-07 | 0.0029097 | 0.0029098 | 0.0029098 | 0.97174 | -0.19893 | 0.97169 | -0.19933 | 1.0777
141 | 0.00094746 | 0.00023693 | -0.0009474 | -0.00023744 | 5.6597e-08 | -5.1187e-07 | 0.0014508 | 0.001451 | 0.001451 | 0.97165 | -0.19962 | 0.97159 | -0.20006 | 0.5374
142 | 0.00099598 | 0.00024958 | -0.00099597 | -0.00024961 | 4.096e-09 | -3.3372e-08 | 0.0015253 | 0.0015253 | 0.0015253 | 0.97165 | -0.19962 | 0.97164 | -0.19965 | 0.56492
143 | 0.0013935 | 0.00034895 | -0.0013935 | -0.00034897 | 5.5505e-09 | -2.2062e-08 | 0.0021339 | 0.0021339 | 0.0021339 | 0.97169 | -0.19933 | 0.97168 | -0.19936 | 0.79034
144 | 0.00092972 | 0.00023273 | -0.0009297 | -0.00023294 | 2.2542e-08 | -2.1209e-07 | 0.0014237 | 0.0014237 | 0.0014237 | 0.97168 | -0.19936 | 0.97166 | -0.19953 | 0.52731
145 | 0.00045048 | 0.00011284 | -0.00045048 | -0.0001129 | 1.4643e-09 | -6.0511e-08 | 0.00068985 | 0.00068988 | 0.00068988 | 0.97166 | -0.19953 | 0.97166 | -0.19955 | 0.25551

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1773 | 0.044606

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.01351 | 0.003386
1 | 0.00378 | 0.00094735
2 | 0.011941 | 0.0029927
3 | 0.0011734 | 0.00029409
4 | 0.005754 | 0.0014421
5 | 0.0040715 | 0.0010204
6 | 0.00060052 | 0.00015051
7 | 0.0010314 | 0.00025849
8 | 0.0068266 | 0.0017109
9 | 0.00097095 | 0.00024334
10 | 0.00047434 | 0.00011888
11 | 0.00018403 | 4.6123e-05
12 | 0.0012746 | 0.00031943
13 | 0.00094855 | 0.00023773
14 | 0.0020456 | 0.00051267
15 | 0.00020678 | 5.1823e-05
16 | 0.00047707 | 0.00011957
17 | 0.00058103 | 0.00014562
18 | 0.0018919 | 0.00047415
19 | 0.00039538 | 9.9091e-05
20 | 0.001778 | 0.00044561
21 | 0.00034204 | 8.5723e-05
22 | 0.00041453 | 0.00010389
23 | 0.00040019 | 0.0001003
24 | 0.0022369 | 0.00056061
25 | 0.00098406 | 0.00024663
26 | 0.00052714 | 0.00013211
27 | 0.00011627 | 2.914e-05
28 | 0.0001046 | 2.6214e-05
29 | 0.00037539 | 9.4082e-05
30 | 0.0011909 | 0.00029847
31 | 0.0014078 | 0.00035283
32 | 0.0050836 | 0.0012741
33 | 0.00047153 | 0.00011818
34 | 0.0023542 | 0.00059002
35 | 0.00032978 | 8.265e-05
36 | 0.00031391 | 7.8674e-05
37 | 0.00024519 | 6.145e-05
38 | 0.0024799 | 0.00062152
39 | 0.00046156 | 0.00011568
40 | 0.00019649 | 4.9246e-05
41 | 0.00037079 | 9.293e-05
42 | 0.00064166 | 0.00016082
43 | 0.0014324 | 0.00035899
44 | 0.00093817 | 0.00023513
45 | 0.0008368 | 0.00020972
46 | 0.00081292 | 0.00020374
47 | 0.00046188 | 0.00011576
48 | 0.00025241 | 6.3261e-05
49 | 0.00065135 | 0.00016324
50 | 0.00030717 | 7.6984e-05
51 | 0.00022884 | 5.7352e-05
52 | 0.002994 | 0.00075036
53 | 0.0027652 | 0.00069303
54 | 0.0011428 | 0.00028642
55 | 0.00035102 | 8.7975e-05
56 | 0.002175 | 0.00054511
57 | 0.00025218 | 6.3203e-05
58 | 0.0012851 | 0.00032207
59 | 0.0022201 | 0.00055642
60 | 0.00062323 | 0.0001562
61 | 0.001115 | 0.00027944
62 | 0.0008194 | 0.00020536
63 | 0.00144 | 0.00036091
64 | 0.00062391 | 0.00015637
65 | 0.00089091 | 0.00022328
66 | 0.001699 | 0.0004258
67 | 0.00066608 | 0.00016693
68 | 0.0037017 | 0.00092772
69 | 0.001294 | 0.00032431
70 | 0.00022002 | 5.5143e-05
71 | 0.00026862 | 6.7323e-05
72 | 0.001905 | 0.00047744
73 | 0.00056137 | 0.00014069
74 | 0.00038013 | 9.527e-05
75 | 0.0015571 | 0.00039025
76 | 0.0010738 | 0.00026911
77 | 0.0048945 | 0.0012267
78 | 0.0006479 | 0.00016238
79 | 0.0070034 | 0.0017552
80 | 0.0016389 | 0.00041074
81 | 0.007751 | 0.0019426
82 | 0.0016694 | 0.0004184
83 | 0.00055234 | 0.00013843
84 | 0.0010254 | 0.000257
85 | 0.00098357 | 0.00024651
86 | 0.0033049 | 0.0008283
87 | 0.0027418 | 0.00068717
88 | 0.0011956 | 0.00029965
89 | 0.0007057 | 0.00017686
90 | 0.0030952 | 0.00077574
91 | 0.0010911 | 0.00027346
92 | 0.00099692 | 0.00024985
93 | 0.0012902 | 0.00032334
94 | 0.0036114 | 0.0009051
95 | 0.0016475 | 0.00041291
96 | 0.0014685 | 0.00036805
97 | 0.00047841 | 0.0001199
98 | 0.0011389 | 0.00028543
99 | 0.00037838 | 9.4832e-05
100 | 0.00038979 | 9.7691e-05
101 | 0.00045645 | 0.0001144
102 | 0.0009474 | 0.00023744
103 | 0.00099597 | 0.00024961
104 | 0.00050663 | 0.00012697
105 | 0.00046381 | 0.00011624
106 | 0.00047922 | 0.0001201
107 | 0.00045048 | 0.0001129

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1