## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2115-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2115-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2115-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2115-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2115-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2115-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2115-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2115-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2115-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2115-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2115-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2115-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2115-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2115-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2115-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2115-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2115-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2115-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2115-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2115-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2115-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2115-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2115-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2115-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2115-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2115-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2115-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2115-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2115-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2115-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2115-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2115-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2115-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2115-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2115-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2115-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2115-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2115-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2115-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2115-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2115-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2115-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2115-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2115-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2115-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2115-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2115-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2115-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2115-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2115-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2115-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2115-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2115-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2115-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2115-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2115-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2115-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2115-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2115-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2115-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2115-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2115-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2115-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2115-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2115-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2115-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2115-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2115-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2115-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2115-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2115-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2115-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2115-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2115-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2115-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2115-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2115-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2115-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2115-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2115-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2115-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2115-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2115-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2115-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2115-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2115-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2115-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2115-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2115-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2115-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2115-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2115-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2115-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2115-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2115-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2115-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2115-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2115-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2115-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2115-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2115-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2115-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2115-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2115-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_27_2_node_108 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2115-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0010887 | 0.00027285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2115-1_0_4_load_29 | 2 | 0.0014433 | 0.00036173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2115-1_0_4_load_22 | 3 | 0.00073124 | 0.00018327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2115-1_0_4_load_2 | 4 | 0.0013219 | 0.00033129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2115-1_0_4_load_3 | 5 | 0.0017067 | 0.00042774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2115-1_0_4_load_4 | 6 | 0.0054854 | 0.0013748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2115-1_0_4_load_5 | 7 | 0.0050482 | 0.0012652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2115-1_0_4_load_6 | 8 | 0.0029497 | 0.00073927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2115-1_0_4_load_8 | 9 | 0.0014903 | 0.00037351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2115-1_0_4_load_15 | 10 | 0.0011938 | 0.0002992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2115-1_0_4_load_7 | 11 | 0.0064587 | 0.0016187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2115-1_0_4_load_16 | 12 | 0.00073708 | 0.00018473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2115-1_0_4_load_9 | 13 | 0.0016314 | 0.00040887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2115-1_0_4_load_14 | 15 | 0.0011993 | 0.00030058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2115-1_0_4_load_11 | 16 | 0.0020306 | 0.00050892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2115-1_0_4_load_12 | 18 | 0.0020382 | 0.00051082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2115-1_0_4_load_13 | 19 | 0.0014572 | 0.00036521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2115-1_0_4_load_103 | 20 | 0.0020119 | 0.00050424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2115-1_0_4_load_102 | 21 | 0.00092011 | 0.0002306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2115-1_0_4_load_68 | 22 | 0.0016326 | 0.00040918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2115-1_0_4_load_96 | 23 | 0.0021778 | 0.0005458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2115-1_0_4_load_100 | 24 | 0.001717 | 0.00043031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2115-1_0_4_load_58 | 25 | 0.0046871 | 0.0011747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2115-1_0_4_load_54 | 26 | 0.0022141 | 0.00055492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2115-1_0_4_load_17 | 27 | 0.0018338 | 0.00045958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2115-1_0_4_load_53 | 28 | 0.0074543 | 0.0018682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2115-1_0_4_load_28 | 29 | 0.001799 | 0.00045088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2115-1_0_4_load_18 | 30 | 0.0029663 | 0.00074342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2115-1_0_4_load_19 | 31 | 0.0014218 | 0.00035633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2115-1_0_4_load_20 | 32 | 0.00057015 | 0.00014289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2115-1_0_4_load_26 | 34 | 0.0021264 | 0.00053294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2115-1_0_4_load_23 | 35 | 0.0014833 | 0.00037175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2115-1_0_4_load_30 | 36 | 0.008394 | 0.0021037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2115-1_0_4_load_24 | 37 | 0.00063186 | 0.00015836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2115-1_0_4_load_25 | 38 | 0.0063094 | 0.0015813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2115-1_0_4_load_27 | 39 | 0.0010637 | 0.00026659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2115-1_0_4_load_32 | 41 | 0.00086696 | 0.00021728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2115-1_0_4_load_33 | 42 | 0.0010811 | 0.00027095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2115-1_0_4_load_34 | 43 | 0.00041181 | 0.00010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2115-1_0_4_load_50 | 46 | 0.0072895 | 0.0018269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2115-1_0_4_load_47 | 47 | 0.0015525 | 0.00038909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2115-1_0_4_load_48 | 48 | 0.0024354 | 0.00061038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2115-1_0_4_load_39 | 49 | 0.00076356 | 0.00019137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2115-1_0_4_load_38 | 50 | 0.0011418 | 0.00028617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2115-1_0_4_load_40 | 51 | 0.0018948 | 0.00047487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2115-1_0_4_load_42 | 52 | 0.0022232 | 0.00055719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2115-1_0_4_load_37 | 53 | 0.0039376 | 0.00098685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2115-1_0_4_load_43 | 54 | 0.0018083 | 0.00045321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2115-1_0_4_load_41 | 55 | 0.0029809 | 0.0007471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2115-1_0_4_load_46 | 58 | 0.0018368 | 0.00046035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2115-1_0_4_load_51 | 59 | 0.0008939 | 0.00022403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2115-1_0_4_load_49 | 60 | 0.00092964 | 0.00023299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2115-1_0_4_load_52 | 61 | 0.0020574 | 0.00051562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2115-1_0_4_load_55 | 62 | 0.0057067 | 0.0014302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2115-1_0_4_load_57 | 63 | 0.00060029 | 0.00015045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2115-1_0_4_load_59 | 64 | 0.0024329 | 0.00060975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2115-1_0_4_load_60 | 65 | 0.0010283 | 0.0002577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2115-1_0_4_load_61 | 66 | 0.0027735 | 0.00069511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2115-1_0_4_load_62 | 67 | 0.0043598 | 0.0010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2115-1_0_4_load_70 | 68 | 0.0032182 | 0.00080655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2115-1_0_4_load_63 | 70 | 0.0013424 | 0.00033644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2115-1_0_4_load_64 | 71 | 0.0018258 | 0.0004576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2115-1_0_4_load_66 | 73 | 0.00079906 | 0.00020026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2115-1_0_4_load_67 | 74 | 0.0027505 | 0.00068934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2115-1_0_4_load_69 | 75 | 0.0010405 | 0.00026078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2115-1_0_4_load_72 | 76 | 0.0051634 | 0.0012941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2115-1_0_4_load_73 | 77 | 0.0014579 | 0.00036538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2115-1_0_4_load_74 | 78 | 0.00040403 | 0.00010126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2115-1_0_4_load_79 | 79 | 0.00063963 | 0.00016031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2115-1_0_4_load_75 | 80 | 0.0047721 | 0.001196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2115-1_0_4_load_80 | 81 | 0.00078132 | 0.00019582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2115-1_0_4_load_76 | 82 | 0.0033413 | 0.00083741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2115-1_0_4_load_78 | 84 | 0.0029371 | 0.00073611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2115-1_0_4_load_85 | 85 | 0.0071461 | 0.001791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2115-1_0_4_load_87 | 86 | 0.0014398 | 0.00036086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2115-1_0_4_load_86 | 87 | 0.0014655 | 0.00036728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2115-1_0_4_load_81 | 88 | 0.0015723 | 0.00039404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2115-1_0_4_load_83 | 90 | 0.00033639 | 8.4307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2115-1_0_4_load_84 | 91 | 0.00049367 | 0.00012373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2115-1_0_4_load_92 | 92 | 0.0034072 | 0.00085392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2115-1_0_4_load_93 | 94 | 0.0044144 | 0.0011064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2115-1_0_4_load_88 | 95 | 0.00056662 | 0.00014201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2115-1_0_4_load_89 | 96 | 0.00070161 | 0.00017584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2115-1_0_4_load_91 | 97 | 0.0026419 | 0.00066213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2115-1_0_4_load_94 | 98 | 0.0016528 | 0.00041423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2115-1_0_4_load_95 | 99 | 0.0021049 | 0.00052755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2115-1_0_4_load_101 | 100 | 0.0028531 | 0.00071506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2115-1_0_4_load_97 | 101 | 0.0029943 | 0.00075045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2115-1_0_4_load_98 | 102 | 0.0025591 | 0.00064138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2115-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.030792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2115-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.075612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2115-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.003192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2115-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 32 | 0.0040046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2115-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.0017323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2115-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.0012373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2115-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.015992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2115-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.01844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2115-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0039105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2115-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.031043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2115-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.015973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_2115-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.053309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2115-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.011903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2115-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 27 | 0.0010791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2115-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0065324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_2115-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.037591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_2115-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.043419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2115-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0061797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_2115-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 25 | 0.029698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2115-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 26 | 0.01423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2115-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.021607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2115-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.013873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2115-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 24 | 0.046356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2115-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.016741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2115-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.015758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2115-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 72 | 0.011299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2115-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 99 | 0.032742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2115-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 102 | 0.0042962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2115-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 62 | 0.015136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2115-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.013029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2115-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2115-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 39 | 0.00019413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2115-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.0083015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2115-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0041325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2115-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.01254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2115-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.03214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2115-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.013374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2115-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0049896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2115-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0011213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2115-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.029291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2115-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0032065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2115-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0084656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2115-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.027067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2115-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.020145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2115-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.00025912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2115-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.013756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2115-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.004937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2115-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.031025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2115-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.043223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2115-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.012455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2115-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.050457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2115-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 60 | 0.01002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2115-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.0010772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2115-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.021584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2115-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.053103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2115-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.034635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2115-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.043227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2115-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.049926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2115-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.039189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2115-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0094913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2115-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.047407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2115-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.030053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2115-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0023832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2115-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0085512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2115-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0066291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2115-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.014209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2115-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.033002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2115-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.028499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2115-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.020825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_2115-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.025412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_2115-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 76 | 0.0096935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2115-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 77 | 0.031797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2115-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 5.1826e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2115-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.025799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2115-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.0093444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2115-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.012157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2115-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0099318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2115-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.039893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2115-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.016977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2115-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.020832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2115-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.0025984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2115-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.0034266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2115-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 88 | 0.010049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2115-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.014562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2115-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.04111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2115-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.034538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2115-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.074991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2115-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.04028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2115-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.014498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2115-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.01919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2115-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.048239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2115-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.06627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2115-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.014658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2115-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.0012128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2115-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.016056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2115-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 94 | 98 | 0.023272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2115-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.031934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2115-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.048513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2115-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.014204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2115-1_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 100 | 0.054143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2115-1_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 103 | 0.031885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2115-1_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.029263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2115-1_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 101 | 103 | 0.031449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2115-1_0_4_trafo_9 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 104 | 13 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2562526.1411 | 1179705.6183 | 2562520.4612 | 1179712.2352 | 2562504.2577 | 1179727.2216
1 | 2562586.0326 | 1179751.7716 | 2562526.1411 | 1179705.6183
2 | 2562588.5939 | 1179753.6765 | 2562586.0326 | 1179751.7716
3 | 2562588.5939 | 1179753.6765 | 2562590.3408 | 1179754.9758 | 2562591.9672 | 1179755.8092
4 | 2562599.9937 | 1179907.2017 | 2562599.6382 | 1179908.8972
5 | 2562599.9937 | 1179907.2017 | 2562600.2475 | 1179905.9907
6 | 2562599.6382 | 1179908.8972 | 2562599.4301 | 1179909.8898 | 2562598.1983 | 1179918.113 | 2562597.6238 | 1179924.7506
7 | 2562604.2964 | 1179888.0034 | 2562602.3822 | 1179895.8083 | 2562600.2475 | 1179905.9907
8 | 2562597.2865 | 1179928.6465 | 2562597.2865 | 1179928.6465 | 2562597.6238 | 1179924.7506
9 | 2562616.0322 | 1179859.3302 | 2562611.445 | 1179868.2927 | 2562607.0395 | 1179879.5929 | 2562604.2964 | 1179888.0034 | 2562604.2964 | 1179888.0034
10 | 2562597.5878 | 1179944.597 | 2562597.0878 | 1179938.3862 | 2562597.2865 | 1179928.6465
11 | 2562616.0322 | 1179859.3302 | 2562636.8236 | 1179818.7078 | 2562638.3286 | 1179813.8514 | 2562638.753 | 1179811.2956
12 | 2562597.5878 | 1179944.597 | 2562597.6013 | 1179944.7642 | 2562598.7473 | 1179953.3504 | 2562599.1573 | 1179956.3957
13 | 2562638.9298 | 1179810.2312 | 2562638.753 | 1179811.2956
14 | 2562600.029 | 1179962.8697 | 2562599.1573 | 1179956.3957
15 | 2562600.029 | 1179962.8697 | 2562606.0733 | 1179999.9714
16 | 2562600.029 | 1179962.8697 | 2562570.9812 | 1179982.5841 | 2562563.691 | 1179986.5796
17 | 2562607.0669 | 1180006.0707 | 2562606.0733 | 1179999.9714
18 | 2562607.0669 | 1180006.0707 | 2562635.5965 | 1179997.5435
19 | 2562607.0669 | 1180006.0707 | 2562609.1464 | 1180020.1483
20 | 2562491.1509 | 1180045.4035 | 2562506.9971 | 1180030.715
21 | 2562480.9766 | 1180054.8344 | 2562491.1509 | 1180045.4035
22 | 2562446.3677 | 1180085.6699 | 2562473.7356 | 1180061.5464 | 2562480.9766 | 1180054.8344
23 | 2562527.5854 | 1180111.915 | 2562520.7698 | 1180106.1862 | 2562514.2802 | 1180101.7912 | 2562514.2802 | 1180101.7912
24 | 2562501.872 | 1180110.8694 | 2562509.394 | 1180103.3671 | 2562514.2802 | 1180101.7912
25 | 2562536.2347 | 1180119.1851 | 2562527.5854 | 1180111.915
26 | 2562478.6897 | 1180133.9907 | 2562501.872 | 1180110.8694
27 | 2562446.3677 | 1180085.6699 | 2562443.1448 | 1180088.5108
28 | 2562609.1464 | 1180020.1483 | 2562610.3531 | 1180028.3175 | 2562611.2259 | 1180035.1397
29 | 2562638.4106 | 1179797.2781 | 2562638.5718 | 1179797.7636 | 2562639.1029 | 1179803.2965 | 2562639.212 | 1179808.532 | 2562638.9298 | 1179810.2312
30 | 2562631.1725 | 1179784.6712 | 2562631.3335 | 1179784.8242 | 2562634.8274 | 1179788.9823 | 2562637.0615 | 1179793.2151 | 2562638.4106 | 1179797.2781
31 | 2562631.0317 | 1179784.5375 | 2562631.1725 | 1179784.6712
32 | 2562595.6449 | 1179757.6938 | 2562602.5791 | 1179761.247 | 2562603.0554 | 1179761.4293
33 | 2562595.6449 | 1179757.6938 | 2562591.9672 | 1179755.8092
34 | 2562615.187 | 1179764.3365 | 2562610.1339 | 1179763.7011 | 2562606.7522 | 1179762.844 | 2562603.0554 | 1179761.4293
35 | 2562615.187 | 1179764.3365 | 2562614.9426 | 1179760.6694 | 2562615.1478 | 1179756.8439 | 2562616.7891 | 1179749.3519 | 2562621.9756 | 1179733.2004
36 | 2562615.187 | 1179764.3365 | 2562615.9153 | 1179767.2001 | 2562618.2508 | 1179771.7657 | 2562621.4053 | 1179775.3924 | 2562621.7565 | 1179775.726
37 | 2562623.5012 | 1179728.4497 | 2562621.9756 | 1179733.2004
38 | 2562621.7565 | 1179775.726 | 2562622.5695 | 1179776.4983
39 | 2562632.4567 | 1179700.5615 | 2562623.5012 | 1179728.4497
40 | 2562624.8942 | 1179778.7068 | 2562622.5695 | 1179776.4983
41 | 2562624.8942 | 1179778.7068 | 2562631.0317 | 1179784.5375
42 | 2562632.4567 | 1179700.5615 | 2562605.7064 | 1179696.433
43 | 2562632.4567 | 1179700.5615 | 2562636.1391 | 1179693.3124 | 2562640.8184 | 1179686.6797 | 2562643.4958 | 1179683.8475
44 | 2562643.4958 | 1179683.8475 | 2562643.6738 | 1179683.6593
45 | 2562654.397 | 1179675.1666 | 2562647.0031 | 1179680.1376 | 2562643.6738 | 1179683.6593
46 | 2562654.397 | 1179675.1666 | 2562658.9684 | 1179673.2703
47 | 2562658.9684 | 1179673.2703 | 2562663.5748 | 1179683.0801 | 2562667.2125 | 1179688.2268 | 2562676.9724 | 1179698.1028
48 | 2562658.9684 | 1179673.2703 | 2562664.8038 | 1179671.9332 | 2562670.5496 | 1179670.9301 | 2562676.4412 | 1179670.0485 | 2562682.4564 | 1179669.3661 | 2562693.1227 | 1179668.5436 | 2562701.8162 | 1179668.401
49 | 2562701.8162 | 1179668.401 | 2562704.0603 | 1179668.3641 | 2562709.7152 | 1179668.7068 | 2562714.2279 | 1179669.2478
50 | 2562701.8162 | 1179668.401 | 2562687.7244 | 1179619.9515
51 | 2562714.2279 | 1179669.2478 | 2562715.3569 | 1179669.3831 | 2562724.0976 | 1179670.9673
52 | 2562686.7704 | 1179619.4513 | 2562687.7244 | 1179619.9515
53 | 2562658.1134 | 1179573.6877 | 2562666.2047 | 1179593.6981
54 | 2562666.2047 | 1179593.6981 | 2562713.9743 | 1179570.5038
55 | 2562686.7704 | 1179619.4513 | 2562678.0216 | 1179614.865 | 2562674.6219 | 1179612.3404 | 2562672.4089 | 1179609.0414 | 2562666.2047 | 1179593.6981
56 | 2562658.1134 | 1179573.6877 | 2562615.0358 | 1179570.1022
57 | 2562615.0358 | 1179570.1022 | 2562636.0943 | 1179524.8347
58 | 2562763.0451 | 1179677.8127 | 2562775.2072 | 1179679.2155 | 2562787.2517 | 1179680.141 | 2562802.1923 | 1179681.2153
59 | 2562763.0451 | 1179677.8127 | 2562753.6965 | 1179676.1729
60 | 2562802.1923 | 1179681.2153 | 2562799.9088 | 1179716.8928 | 2562792.5448 | 1179725.9286
61 | 2562724.0976 | 1179670.9673 | 2562726.4457 | 1179671.3929 | 2562753.6965 | 1179676.1729
62 | 2562791.0392 | 1179727.776 | 2562792.5448 | 1179725.9286
63 | 2562611.2259 | 1180035.1397 | 2562612.311 | 1180043.6217
64 | 2562613.009 | 1180050.2129 | 2562612.6581 | 1180046.3349 | 2562612.311 | 1180043.6217
65 | 2562613.009 | 1180050.2129 | 2562613.5278 | 1180055.9456 | 2562614.036 | 1180064.3835
66 | 2562614.036 | 1180064.3835 | 2562615.0791 | 1180081.7051 | 2562615.7272 | 1180097.3407
67 | 2562615.7272 | 1180097.3407 | 2562616.4465 | 1180114.6918 | 2562616.0653 | 1180125.818
68 | 2562613.907 | 1180146.5235 | 2562614.8387 | 1180139.7374 | 2562616.0202 | 1180127.1344 | 2562616.0653 | 1180125.818
69 | 2562609.4847 | 1180171.5432 | 2562613.2973 | 1180150.9641 | 2562613.907 | 1180146.5235
70 | 2562609.4847 | 1180171.5432 | 2562608.0965 | 1180181.1368
71 | 2562609.4847 | 1180171.5432 | 2562606.9125 | 1180171.8373 | 2562604.914 | 1180172.2722 | 2562602.9094 | 1180172.9518 | 2562599.5804 | 1180174.3733 | 2562595.6594 | 1180176.3989 | 2562592.0843 | 1180178.767 | 2562582.7673 | 1180187.4337
72 | 2562554.0874 | 1180100.4887 | 2562554.0516 | 1180100.5262
73 | 2562536.2347 | 1180119.1851 | 2562554.0516 | 1180100.5262
74 | 2562560.5406 | 1180093.7305 | 2562554.0874 | 1180100.4887
75 | 2562536.2347 | 1180119.1851 | 2562545.3613 | 1180127.2166
76 | 2562552.8171 | 1180133.7778 | 2562545.3613 | 1180127.2166
77 | 2562608.0965 | 1180181.1368 | 2562607.8666 | 1180182.7259 | 2562607.158 | 1180190.3344 | 2562606.9683 | 1180196.6278 | 2562607.3218 | 1180206.7421 | 2562608.3725 | 1180217.1966 | 2562608.9878 | 1180220.8676
78 | 2562570.3364 | 1180198.9968 | 2562582.7673 | 1180187.4337
79 | 2562613.3683 | 1180241.2137 | 2562612.5229 | 1180238.4152 | 2562610.364 | 1180229.0793 | 2562608.9878 | 1180220.8676
80 | 2562570.3364 | 1180198.9968 | 2562568.7177 | 1180200.5025 | 2562568.4458 | 1180200.7789
81 | 2562613.3683 | 1180241.2137 | 2562614.3593 | 1180244.4939
82 | 2562561.3986 | 1180207.942 | 2562568.4458 | 1180200.7789
83 | 2562619.307 | 1180258.1833 | 2562615.2918 | 1180247.5805 | 2562614.3593 | 1180244.4939
84 | 2562619.307 | 1180258.1833 | 2562623.5317 | 1180266.8726 | 2562627.0395 | 1180273.2874 | 2562635.262 | 1180286.1317 | 2562640.3649 | 1180293.407
85 | 2562640.3649 | 1180293.407 | 2562660.1979 | 1180321.6833
86 | 2562640.3649 | 1180293.407 | 2562569.1231 | 1180316.8233
87 | 2562660.1979 | 1180321.6833 | 2562681.602 | 1180352.1995 | 2562683.3644 | 1180354.6337
88 | 2562551.2308 | 1180218.277 | 2562561.3986 | 1180207.942
89 | 2562551.2308 | 1180218.277 | 2562536.7672 | 1180205.6644
90 | 2562551.2308 | 1180218.277 | 2562518.3721 | 1180253.5935
91 | 2562536.7672 | 1180205.6644 | 2562526.232 | 1180196.4776 | 2562519.5343 | 1180192.9732 | 2562485.8098 | 1180163.5844
92 | 2562508.3871 | 1180264.3254 | 2562518.3721 | 1180253.5935
93 | 2562484.8954 | 1180162.7876 | 2562485.8098 | 1180163.5844
94 | 2562508.3871 | 1180264.3254 | 2562496.6485 | 1180253.3714
95 | 2562484.8954 | 1180162.7876 | 2562472.7466 | 1180152.2006 | 2562470.6947 | 1180145.3432 | 2562470.6947 | 1180145.3432
96 | 2562496.6485 | 1180253.3714 | 2562476.6253 | 1180234.6867 | 2562473.3068 | 1180231.5783
97 | 2562473.3068 | 1180231.5783 | 2562437.9008 | 1180198.4135
98 | 2562470.6947 | 1180145.3432 | 2562472.67 | 1180139.9947 | 2562478.6897 | 1180133.9907
99 | 2562470.6947 | 1180145.3432 | 2562416.6176 | 1180148.0176
100 | 2562394.6495 | 1180124.8545 | 2562416.6176 | 1180148.0176
101 | 2562420.6449 | 1180107.1548 | 2562426.5706 | 1180103.1201 | 2562443.1448 | 1180088.5108
102 | 2562394.6495 | 1180124.8545 | 2562420.6449 | 1180107.1548

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2562504.2577 | 1179727.2216
1 | 2562526.1411 | 1179705.6183
2 | 2562586.0326 | 1179751.7716
3 | 2562588.5939 | 1179753.6765
4 | 2562599.9937 | 1179907.2017
5 | 2562599.6382 | 1179908.8972
6 | 2562600.2475 | 1179905.9907
7 | 2562597.6238 | 1179924.7506
8 | 2562604.2964 | 1179888.0034
9 | 2562597.2865 | 1179928.6465
10 | 2562616.0322 | 1179859.3302
11 | 2562597.5878 | 1179944.597
12 | 2562638.753 | 1179811.2956
13 | 2562599.1573 | 1179956.3957
14 | 2562600.029 | 1179962.8697
15 | 2562606.0733 | 1179999.9714
16 | 2562563.691 | 1179986.5796
17 | 2562607.0669 | 1180006.0707
18 | 2562506.9971 | 1180030.715
19 | 2562491.1509 | 1180045.4035
20 | 2562480.9766 | 1180054.8344
21 | 2562514.2802 | 1180101.7912
22 | 2562527.5854 | 1180111.915
23 | 2562501.872 | 1180110.8694
24 | 2562446.3677 | 1180085.6699
25 | 2562635.5965 | 1179997.5435
26 | 2562609.1464 | 1180020.1483
27 | 2562638.9298 | 1179810.2312
28 | 2562638.4106 | 1179797.2781
29 | 2562631.1725 | 1179784.6712
30 | 2562595.6449 | 1179757.6938
31 | 2562603.0554 | 1179761.4293
32 | 2562591.9672 | 1179755.8092
33 | 2562615.187 | 1179764.3365
34 | 2562621.9756 | 1179733.2004
35 | 2562621.7565 | 1179775.726
36 | 2562623.5012 | 1179728.4497
37 | 2562622.5695 | 1179776.4983
38 | 2562624.8942 | 1179778.7068
39 | 2562631.0317 | 1179784.5375
40 | 2562632.4567 | 1179700.5615
41 | 2562605.7064 | 1179696.433
42 | 2562643.4958 | 1179683.8475
43 | 2562643.6738 | 1179683.6592
44 | 2562654.397 | 1179675.1666
45 | 2562658.9684 | 1179673.2703
46 | 2562676.9724 | 1179698.1028
47 | 2562701.8162 | 1179668.401
48 | 2562714.2279 | 1179669.2478
49 | 2562687.7244 | 1179619.9515
50 | 2562666.2047 | 1179593.6981
51 | 2562658.1134 | 1179573.6877
52 | 2562713.9743 | 1179570.5038
53 | 2562686.7704 | 1179619.4513
54 | 2562615.0358 | 1179570.1022
55 | 2562636.0943 | 1179524.8347
56 | 2562763.0451 | 1179677.8127
57 | 2562802.1923 | 1179681.2153
58 | 2562753.6965 | 1179676.1729
59 | 2562792.5448 | 1179725.9286
60 | 2562724.0976 | 1179670.9673
61 | 2562791.0392 | 1179727.776
62 | 2562611.2259 | 1180035.1397
63 | 2562612.311 | 1180043.6217
64 | 2562613.009 | 1180050.2129
65 | 2562614.036 | 1180064.3835
66 | 2562615.7272 | 1180097.3407
67 | 2562616.0653 | 1180125.818
68 | 2562613.907 | 1180146.5235
69 | 2562609.4847 | 1180171.5432
70 | 2562554.0516 | 1180100.5262
71 | 2562554.0874 | 1180100.4887
72 | 2562536.2347 | 1180119.1851
73 | 2562560.5406 | 1180093.7305
74 | 2562545.3613 | 1180127.2166
75 | 2562552.8171 | 1180133.7778
76 | 2562608.0965 | 1180181.1368
77 | 2562582.7673 | 1180187.4337
78 | 2562608.9878 | 1180220.8676
79 | 2562570.3364 | 1180198.9968
80 | 2562613.3683 | 1180241.2137
81 | 2562568.4458 | 1180200.7789
82 | 2562614.3593 | 1180244.4939
83 | 2562619.307 | 1180258.1833
84 | 2562640.3649 | 1180293.407
85 | 2562660.1979 | 1180321.6833
86 | 2562569.1231 | 1180316.8233
87 | 2562683.3644 | 1180354.6337
88 | 2562561.3986 | 1180207.942
89 | 2562551.2308 | 1180218.277
90 | 2562536.7672 | 1180205.6644
91 | 2562518.3721 | 1180253.5935
92 | 2562485.8098 | 1180163.5844
93 | 2562508.3871 | 1180264.3254
94 | 2562484.8954 | 1180162.7876
95 | 2562496.6485 | 1180253.3714
96 | 2562473.3068 | 1180231.5783
97 | 2562437.9008 | 1180198.4135
98 | 2562470.6947 | 1180145.3432
99 | 2562478.6897 | 1180133.9907
100 | 2562416.6176 | 1180148.0176
101 | 2562420.6449 | 1180107.1548
102 | 2562443.1448 | 1180088.5108
103 | 2562394.6495 | 1180124.8545
104 | 2562600.029 | 1179962.8697

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97966 | -0.14221 | 0.0010887 | 0.00027285
1 | 0.97971 | -0.14186 | 0 | 0
2 | 0.97983 | -0.141 | 0.0014433 | 0.00036173
3 | 0.97984 | -0.14092 | 0.00073124 | 0.00018327
4 | 0.99657 | -0.023666 | 0.0013219 | 0.00033129
5 | 0.99678 | -0.022183 | 0.0017067 | 0.00042774
6 | 0.99642 | -0.024709 | 0.0054854 | 0.0013748
7 | 0.99779 | -0.01521 | 0.0050482 | 0.0012652
8 | 0.99431 | -0.03927 | 0.0029497 | 0.00073927
9 | 0.99805 | -0.013409 | 0.0014903 | 0.00037351
10 | 0.9909 | -0.062991 | 0.0011938 | 0.0002992
11 | 0.99914 | -0.0059394 | 0.0064587 | 0.0016187
12 | 0.98513 | -0.10345 | 0.00073708 | 0.00018473
13 | 1 | 0 | -0.21008 | -0.052907
14 | 0.9995 | -0.0034555 | 0 | 0
15 | 0.99667 | -0.023023 | 0.0011993 | 0.00030058
16 | 0.99937 | -0.0043374 | 0.0020306 | 0.00050892
17 | 0.99621 | -0.026213 | 0 | 0
18 | 0.97108 | -0.20382 | 0.0020382 | 0.00051082
19 | 0.97115 | -0.20336 | 0.0014572 | 0.00036521
20 | 0.97122 | -0.20284 | 0.0020119 | 0.00050424
21 | 0.97335 | -0.18752 | 0.00092011 | 0.0002306
22 | 0.97312 | -0.18918 | 0.0016326 | 0.00040918
23 | 0.97358 | -0.18581 | 0.0021778 | 0.0005458
24 | 0.97159 | -0.20014 | 0.001717 | 0.00043031
25 | 0.99601 | -0.027614 | 0.0046871 | 0.0011747
26 | 0.99519 | -0.033234 | 0.0022141 | 0.00055492
27 | 0.98502 | -0.10427 | 0.0018338 | 0.00045958
28 | 0.98365 | -0.11389 | 0.0074543 | 0.0018682
29 | 0.98227 | -0.12365 | 0.001799 | 0.00045088
30 | 0.97989 | -0.14062 | 0.0029663 | 0.00074342
31 | 0.97997 | -0.14003 | 0.0014218 | 0.00035633
32 | 0.97986 | -0.14078 | 0.00057015 | 0.00014289
33 | 0.98012 | -0.13896 | 0 | 0
34 | 0.97802 | -0.15391 | 0.0021264 | 0.00053294
35 | 0.98115 | -0.13161 | 0.0014833 | 0.00037175
36 | 0.97771 | -0.15612 | 0.008394 | 0.0021037
37 | 0.98124 | -0.13098 | 0.00063186 | 0.00015836
38 | 0.9815 | -0.12915 | 0.0063094 | 0.0015813
39 | 0.98226 | -0.12377 | 0.0010637 | 0.00026659
40 | 0.97624 | -0.16658 | 0 | 0
41 | 0.97621 | -0.16683 | 0.00086696 | 0.00021728
42 | 0.97526 | -0.17361 | 0.0010811 | 0.00027095
43 | 0.97525 | -0.1737 | 0.00041181 | 0.00010321
44 | 0.97461 | -0.17829 | 0 | 0
45 | 0.97438 | -0.17994 | 0 | 0
46 | 0.97405 | -0.18232 | 0.0072895 | 0.0018269
47 | 0.97283 | -0.19109 | 0.0015525 | 0.00038909
48 | 0.97268 | -0.19216 | 0.0024354 | 0.00061038
49 | 0.97174 | -0.19896 | 0.00076356 | 0.00019137
50 | 0.97121 | -0.2028 | 0.0011418 | 0.00028617
51 | 0.97099 | -0.20433 | 0.0018948 | 0.00047487
52 | 0.97103 | -0.20406 | 0.0022232 | 0.00055719
53 | 0.97172 | -0.19912 | 0.0039376 | 0.00098685
54 | 0.97069 | -0.20653 | 0.0018083 | 0.00045321
55 | 0.97047 | -0.20811 | 0.0029809 | 0.0007471
56 | 0.97235 | -0.19459 | 0 | 0
57 | 0.97218 | -0.19581 | 0 | 0
58 | 0.97239 | -0.19429 | 0.0018368 | 0.00046035
59 | 0.97197 | -0.19729 | 0.0008939 | 0.00022403
60 | 0.9726 | -0.19277 | 0.00092964 | 0.00023299
61 | 0.97196 | -0.19734 | 0.0020574 | 0.00051562
62 | 0.99414 | -0.040548 | 0.0057067 | 0.0014302
63 | 0.99358 | -0.04444 | 0.00060029 | 0.00015045
64 | 0.99315 | -0.04744 | 0.0024329 | 0.00060975
65 | 0.99225 | -0.053704 | 0.0010283 | 0.0002577
66 | 0.99019 | -0.068122 | 0.0027735 | 0.00069511
67 | 0.98846 | -0.080218 | 0.0043598 | 0.0010927
68 | 0.98726 | -0.088618 | 0.0032182 | 0.00080655
69 | 0.98587 | -0.098474 | 0 | 0
70 | 0.97284 | -0.19118 | 0.0013424 | 0.00033644
71 | 0.97284 | -0.19119 | 0.0018258 | 0.0004576
72 | 0.97299 | -0.1901 | 0 | 0
73 | 0.97283 | -0.19126 | 0.00079906 | 0.00020026
74 | 0.97292 | -0.19059 | 0.0027505 | 0.00068934
75 | 0.9729 | -0.1907 | 0.0010405 | 0.00026078
76 | 0.98549 | -0.10113 | 0.0051634 | 0.0012941
77 | 0.98359 | -0.1145 | 0.0014579 | 0.00036538
78 | 0.98425 | -0.10997 | 0.00040403 | 0.00010126
79 | 0.98241 | -0.12282 | 0.00063963 | 0.00016031
80 | 0.98361 | -0.11451 | 0.0047721 | 0.001196
81 | 0.98224 | -0.12408 | 0.00078132 | 0.00019582
82 | 0.98353 | -0.11508 | 0.0033413 | 0.00083741
83 | 0.98325 | -0.11704 | 0 | 0
84 | 0.98248 | -0.12256 | 0.0029371 | 0.00073611
85 | 0.98205 | -0.12564 | 0.0071461 | 0.001791
86 | 0.98232 | -0.12368 | 0.0014398 | 0.00036086
87 | 0.98196 | -0.12625 | 0.0014655 | 0.00036728
88 | 0.98156 | -0.12888 | 0.0015723 | 0.00039404
89 | 0.98062 | -0.13557 | 0 | 0
90 | 0.97949 | -0.14356 | 0.00033639 | 8.4307e-05
91 | 0.98031 | -0.13778 | 0.00049367 | 0.00012373
92 | 0.97564 | -0.17106 | 0.0034072 | 0.00085392
93 | 0.98022 | -0.13837 | 0 | 0
94 | 0.97557 | -0.17152 | 0.0044144 | 0.0011064
95 | 0.98013 | -0.13903 | 0.00056662 | 0.00014201
96 | 0.97998 | -0.14014 | 0.00070161 | 0.00017584
97 | 0.97979 | -0.14147 | 0.0026419 | 0.00066213
98 | 0.97449 | -0.17932 | 0.0016528 | 0.00041423
99 | 0.97418 | -0.1815 | 0.0021049 | 0.00052755
100 | 0.97325 | -0.18824 | 0.0028531 | 0.00071506
101 | 0.97206 | -0.19678 | 0.0029943 | 0.00075045
102 | 0.97164 | -0.19981 | 0.0025591 | 0.00064138
103 | 0.97265 | -0.19254 | 0 | 0
104 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010887 | -0.00027285 | 0.0010887 | 0.00027248 | 5.2535e-08 | -3.6752e-07 | 0.0016536 | 0.0016535 | 0.0016536 | 0.97966 | -0.14221 | 0.97971 | -0.14186 | 0.61245
1 | -0.0010887 | -0.00027248 | 0.0010889 | 0.00027158 | 1.2897e-07 | -9.0265e-07 | 0.0016535 | 0.0016531 | 0.0016535 | 0.97971 | -0.14186 | 0.97983 | -0.141 | 0.61239
2 | -0.0025322 | -0.00063331 | 0.0025322 | 0.00063328 | 2.9447e-08 | -2.8879e-08 | 0.003845 | 0.003845 | 0.003845 | 0.97983 | -0.141 | 0.97984 | -0.14092 | 1.4241
3 | -0.0032635 | -0.00081655 | 0.0032635 | 0.00081652 | 6.1364e-08 | -2.6841e-08 | 0.0049555 | 0.0049555 | 0.0049555 | 0.97984 | -0.14092 | 0.97986 | -0.14078 | 1.8354
4 | -0.086567 | -0.02188 | 0.086586 | 0.021887 | 1.8078e-05 | 6.9305e-06 | 0.12932 | 0.12932 | 0.12932 | 0.99657 | -0.023666 | 0.99678 | -0.022183 | 47.8972
5 | 0.085246 | 0.021548 | -0.085233 | -0.021544 | 1.2522e-05 | 4.7999e-06 | 0.12735 | 0.12735 | 0.12735 | 0.99657 | -0.023666 | 0.99642 | -0.024709 | 47.1662
6 | -0.088292 | -0.022314 | 0.088379 | 0.022347 | 8.6764e-05 | 3.2953e-05 | 0.13187 | 0.13187 | 0.13187 | 0.99678 | -0.022183 | 0.99779 | -0.01521 | 24.4204
7 | 0.079748 | 0.020169 | -0.079584 | -0.020106 | 0.00016337 | 6.2597e-05 | 0.11916 | 0.11916 | 0.11916 | 0.99642 | -0.024709 | 0.99431 | -0.03927 | 44.1322
8 | -0.093427 | -0.023613 | 0.093451 | 0.023622 | 2.3708e-05 | 9.0164e-06 | 0.1394 | 0.1394 | 0.1394 | 0.99779 | -0.01521 | 0.99805 | -0.013409 | 25.8145
9 | 0.076635 | 0.019367 | -0.076379 | -0.019269 | 0.00025504 | 9.769e-05 | 0.11474 | 0.11474 | 0.11474 | 0.99431 | -0.03927 | 0.9909 | -0.062991 | 42.4973
10 | -0.094941 | -0.023995 | 0.095041 | 0.024033 | 9.995e-05 | 3.8024e-05 | 0.14162 | 0.14162 | 0.14162 | 0.99805 | -0.013409 | 0.99914 | -0.0059394 | 26.226
11 | 0.075186 | 0.01897 | -0.074761 | -0.018808 | 0.00042438 | 0.00016254 | 0.11295 | 0.11295 | 0.11295 | 0.9909 | -0.062991 | 0.98513 | -0.10345 | 41.8334
12 | -0.1015 | -0.025652 | 0.10158 | 0.025684 | 8.4945e-05 | 3.2359e-05 | 0.15124 | 0.15124 | 0.15124 | 0.99914 | -0.0059394 | 1 | 0 | 28.0072
13 | 0.074024 | 0.018623 | -0.074016 | -0.01862 | 8.4217e-06 | 3.2254e-06 | 0.11184 | 0.11184 | 0.11184 | 0.98513 | -0.10345 | 0.98502 | -0.10427 | 41.4211
14 | 0.10769 | 0.027223 | -0.10764 | -0.027203 | 5.239e-05 | 1.9979e-05 | 0.16033 | 0.16033 | 0.16033 | 1 | 0 | 0.9995 | -0.0034555 | 29.6906
15 | 0.10561 | 0.026695 | -0.10532 | -0.026584 | 0.00029022 | 0.00011064 | 0.15731 | 0.15731 | 0.15731 | 0.9995 | -0.0034555 | 0.99667 | -0.023023 | 29.1308
16 | 0.0020308 | 0.00050844 | -0.0020306 | -0.00050892 | 2.4766e-07 | -4.7374e-07 | 0.0030233 | 0.0030235 | 0.0030235 | 0.9995 | -0.0034555 | 0.99937 | -0.0043374 | 1.1198
17 | 0.10412 | 0.026283 | -0.10407 | -0.026266 | 4.6631e-05 | 1.7774e-05 | 0.15552 | 0.15552 | 0.15552 | 0.99667 | -0.023023 | 0.99621 | -0.026213 | 28.7992
18 | 0.004688 | 0.0011747 | -0.0046871 | -0.0011747 | 9.0866e-07 | -3.7102e-08 | 0.0070023 | 0.0070024 | 0.0070024 | 0.99621 | -0.026213 | 0.99601 | -0.027614 | 2.5935
19 | 0.099384 | 0.025091 | -0.099286 | -0.025054 | 9.7927e-05 | 3.7294e-05 | 0.14851 | 0.14851 | 0.14851 | 0.99621 | -0.026213 | 0.99519 | -0.033234 | 27.5025
20 | -0.0020382 | -0.00051082 | 0.0020383 | 0.0005106 | 1.3151e-07 | -2.1674e-07 | 0.0031232 | 0.0031231 | 0.0031232 | 0.97108 | -0.20382 | 0.97115 | -0.20336 | 1.1567
21 | -0.0034955 | -0.00087581 | 0.0034958 | 0.00087574 | 2.4832e-07 | -7.6158e-08 | 0.0053559 | 0.0053558 | 0.0053559 | 0.97115 | -0.20336 | 0.97122 | -0.20284 | 1.9837
22 | -0.0055077 | -0.00138 | 0.0055098 | 0.0013802 | 2.0596e-06 | 2.1829e-07 | 0.0084383 | 0.0084381 | 0.0084383 | 0.97122 | -0.20284 | 0.97159 | -0.20014 | 3.1253
23 | 0.009395 | 0.0023541 | -0.0093928 | -0.0023535 | 2.155e-06 | 6.208e-07 | 0.014363 | 0.014363 | 0.014363 | 0.97335 | -0.18752 | 0.97312 | -0.18918 | 5.3195
24 | -0.010315 | -0.0025847 | 0.010318 | 0.0025854 | 2.4451e-06 | 7.4452e-07 | 0.015769 | 0.015769 | 0.015769 | 0.97335 | -0.18752 | 0.97358 | -0.18581 | 5.8404
25 | 0.0077602 | 0.0019443 | -0.0077592 | -0.0019441 | 9.9275e-07 | 2.4147e-07 | 0.011866 | 0.011866 | 0.011866 | 0.97312 | -0.18918 | 0.97299 | -0.1901 | 4.3949
26 | -0.012495 | -0.0031312 | 0.012503 | 0.0031337 | 7.4514e-06 | 2.4585e-06 | 0.019098 | 0.019097 | 0.019098 | 0.97358 | -0.18581 | 0.97418 | -0.1815 | 7.0732
27 | -0.0072267 | -0.0018105 | 0.0072271 | 0.0018106 | 3.2838e-07 | 7.3092e-08 | 0.011068 | 0.011068 | 0.011068 | 0.97159 | -0.20014 | 0.97164 | -0.19981 | 4.0991
28 | 0.097072 | 0.024499 | -0.096973 | -0.024461 | 9.9565e-05 | 3.7901e-05 | 0.1452 | 0.1452 | 0.1452 | 0.99519 | -0.033234 | 0.99414 | -0.040548 | 26.8895
29 | 0.072182 | 0.01816 | -0.072085 | -0.018123 | 9.6712e-05 | 3.7031e-05 | 0.10907 | 0.10907 | 0.10907 | 0.98502 | -0.10427 | 0.98365 | -0.11389 | 40.3951
30 | 0.064631 | 0.016255 | -0.064543 | -0.016221 | 8.7842e-05 | 3.3599e-05 | 0.09779 | 0.09779 | 0.09779 | 0.98365 | -0.11389 | 0.98227 | -0.12365 | 36.2187
31 | 0.062744 | 0.01577 | -0.062743 | -0.01577 | 1.0947e-06 | 4.186e-07 | 0.095065 | 0.095065 | 0.095065 | 0.98227 | -0.12365 | 0.98226 | -0.12377 | 35.2093
32 | -0.0068 | -0.0017028 | 0.0068006 | 0.0017029 | 5.5231e-07 | 1.0784e-07 | 0.010326 | 0.010326 | 0.010326 | 0.97989 | -0.14062 | 0.97997 | -0.14003 | 3.8243
33 | 0.0038338 | 0.00095939 | -0.0038337 | -0.00095941 | 8.7384e-08 | -1.8446e-08 | 0.0058213 | 0.0058213 | 0.0058213 | 0.97989 | -0.14062 | 0.97986 | -0.14078 | 2.156
34 | -0.0082224 | -0.0020593 | 0.0082236 | 0.0020596 | 1.2196e-06 | 3.1107e-07 | 0.012485 | 0.012484 | 0.012485 | 0.97997 | -0.14003 | 0.98012 | -0.13896 | 4.6239
35 | 0.044912 | 0.011287 | -0.044819 | -0.011251 | 9.3271e-05 | 3.5469e-05 | 0.068196 | 0.068196 | 0.068196 | 0.98012 | -0.13896 | 0.97802 | -0.15391 | 25.2579
36 | -0.053135 | -0.013346 | 0.05319 | 0.013367 | 5.4324e-05 | 2.0725e-05 | 0.080681 | 0.080681 | 0.080681 | 0.98012 | -0.13896 | 0.98115 | -0.13161 | 29.8817
37 | 0.042692 | 0.010718 | -0.042679 | -0.010713 | 1.3139e-05 | 4.9908e-06 | 0.064961 | 0.064961 | 0.064961 | 0.97802 | -0.15391 | 0.97771 | -0.15612 | 24.0596
38 | -0.054673 | -0.013739 | 0.054678 | 0.013741 | 4.8122e-06 | 1.8367e-06 | 0.08293 | 0.08293 | 0.08293 | 0.98115 | -0.13161 | 0.98124 | -0.13098 | 30.7149
39 | 0.034285 | 0.0086096 | -0.034235 | -0.0085908 | 4.9777e-05 | 1.8778e-05 | 0.052186 | 0.052186 | 0.052186 | 0.97771 | -0.15612 | 0.97624 | -0.16658 | 19.3282
40 | -0.05531 | -0.013899 | 0.055324 | 0.013904 | 1.4081e-05 | 5.3751e-06 | 0.083888 | 0.083888 | 0.083888 | 0.98124 | -0.13098 | 0.9815 | -0.12915 | 31.0698
41 | -0.061633 | -0.015486 | 0.061679 | 0.015503 | 4.6136e-05 | 1.7637e-05 | 0.093454 | 0.093454 | 0.093454 | 0.9815 | -0.12915 | 0.98226 | -0.12377 | 34.6125
42 | 0.00086699 | 0.00021695 | -0.00086696 | -0.00021728 | 2.9493e-08 | -3.2707e-07 | 0.0013214 | 0.0013215 | 0.0013215 | 0.97624 | -0.16658 | 0.97621 | -0.16683 | 0.48944
43 | 0.033368 | 0.0083739 | -0.033336 | -0.0083616 | 3.2523e-05 | 1.2257e-05 | 0.050865 | 0.050865 | 0.050865 | 0.97624 | -0.16658 | 0.97526 | -0.17361 | 18.8388
44 | 0.032255 | 0.0080907 | -0.032254 | -0.0080905 | 3.9164e-07 | 1.474e-07 | 0.049215 | 0.049215 | 0.049215 | 0.97526 | -0.17361 | 0.97525 | -0.1737 | 18.2279
45 | 0.031842 | 0.0079873 | -0.031822 | -0.0079797 | 2.0263e-05 | 7.6221e-06 | 0.048587 | 0.048587 | 0.048587 | 0.97525 | -0.1737 | 0.97461 | -0.17829 | 17.9952
46 | 0.031822 | 0.0079797 | -0.031815 | -0.007977 | 7.2726e-06 | 2.7356e-06 | 0.048587 | 0.048587 | 0.048587 | 0.97461 | -0.17829 | 0.97438 | -0.17994 | 17.9952
47 | 0.0072919 | 0.0018275 | -0.0072895 | -0.0018269 | 2.4007e-06 | 5.3704e-07 | 0.011136 | 0.011136 | 0.011136 | 0.97438 | -0.17994 | 0.97405 | -0.18232 | 4.1244
48 | 0.024523 | 0.0061495 | -0.024485 | -0.0061355 | 3.783e-05 | 1.4012e-05 | 0.037451 | 0.037451 | 0.037451 | 0.97438 | -0.17994 | 0.97283 | -0.19109 | 13.8709
49 | 0.0081571 | 0.002043 | -0.0081559 | -0.0020427 | 1.2098e-06 | 3.1068e-07 | 0.012476 | 0.012476 | 0.012476 | 0.97283 | -0.19109 | 0.97268 | -0.19216 | 4.6209
50 | 0.014776 | 0.0037034 | -0.01476 | -0.0036978 | 1.6082e-05 | 5.5597e-06 | 0.022601 | 0.022601 | 0.022601 | 0.97283 | -0.19109 | 0.97174 | -0.19896 | 8.3706
51 | 0.0057204 | 0.0014323 | -0.0057199 | -0.0014323 | 4.7879e-07 | 5.9787e-08 | 0.0087507 | 0.0087507 | 0.0087507 | 0.97268 | -0.19216 | 0.9726 | -0.19277 | 3.241
52 | 0.013996 | 0.0035065 | -0.013996 | -0.0035064 | 3.0872e-07 | 1.054e-07 | 0.021431 | 0.021432 | 0.021432 | 0.97174 | -0.19896 | 0.97172 | -0.19912 | 7.9376
53 | 0.0066875 | 0.0016751 | -0.0066861 | -0.0016748 | 1.4139e-06 | 2.7678e-07 | 0.010246 | 0.010246 | 0.010246 | 0.97121 | -0.2028 | 0.97099 | -0.20433 | 3.7948
54 | 0.0022236 | 0.00055668 | -0.0022232 | -0.00055719 | 3.8458e-07 | -5.0909e-07 | 0.0034066 | 0.0034069 | 0.0034069 | 0.97121 | -0.2028 | 0.97103 | -0.20406 | 1.2618
55 | -0.010053 | -0.002518 | 0.010058 | 0.0025195 | 5.1269e-06 | 1.543e-06 | 0.015402 | 0.015402 | 0.015402 | 0.97121 | -0.2028 | 0.97172 | -0.19912 | 5.7044
56 | 0.0047914 | 0.0012 | -0.0047899 | -0.0011999 | 1.4542e-06 | 2.478e-08 | 0.0073423 | 0.0073425 | 0.0073425 | 0.97099 | -0.20433 | 0.97069 | -0.20653 | 2.7194
57 | 0.0029816 | 0.00074673 | -0.0029809 | -0.0007471 | 6.508e-07 | -3.6671e-07 | 0.0045704 | 0.0045707 | 0.0045707 | 0.97069 | -0.20653 | 0.97047 | -0.20811 | 1.6928
58 | 0.0029524 | 0.00073898 | -0.0029519 | -0.00073928 | 4.9913e-07 | -2.9403e-07 | 0.0045178 | 0.004518 | 0.004518 | 0.97235 | -0.19459 | 0.97218 | -0.19581 | 1.6733
59 | -0.0029524 | -0.00073898 | 0.0029525 | 0.00073891 | 1.2088e-07 | -7.124e-08 | 0.0045178 | 0.0045177 | 0.0045178 | 0.97235 | -0.19459 | 0.97239 | -0.19429 | 1.6733
60 | 0.0029519 | 0.00073928 | -0.0029513 | -0.00073963 | 6.0385e-07 | -3.5544e-07 | 0.004518 | 0.0045182 | 0.0045182 | 0.97218 | -0.19581 | 0.97197 | -0.19729 | 1.6734
61 | -0.0047893 | -0.0011993 | 0.0047903 | 0.0011993 | 1.0072e-06 | 1.449e-08 | 0.0073285 | 0.0073284 | 0.0073285 | 0.97239 | -0.19429 | 0.9726 | -0.19277 | 2.7143
62 | 0.0020574 | 0.0005156 | -0.0020574 | -0.00051562 | 1.4753e-08 | -2.3863e-08 | 0.0031497 | 0.0031497 | 0.0031497 | 0.97197 | -0.19729 | 0.97196 | -0.19734 | 1.1666
63 | 0.091266 | 0.023031 | -0.091216 | -0.023012 | 4.9828e-05 | 1.8943e-05 | 0.13666 | 0.13666 | 0.13666 | 0.99414 | -0.040548 | 0.99358 | -0.04444 | 25.3077
64 | 0.090616 | 0.022861 | -0.090578 | -0.022847 | 3.8122e-05 | 1.4491e-05 | 0.13576 | 0.13576 | 0.13576 | 0.99358 | -0.04444 | 0.99315 | -0.04744 | 25.1412
65 | 0.088145 | 0.022237 | -0.088067 | -0.022208 | 7.7383e-05 | 2.9395e-05 | 0.13212 | 0.13212 | 0.13212 | 0.99315 | -0.04744 | 0.99225 | -0.053704 | 24.4662
66 | 0.087039 | 0.02195 | -0.086864 | -0.021883 | 0.00017556 | 6.6671e-05 | 0.13058 | 0.13058 | 0.13058 | 0.99225 | -0.053704 | 0.99019 | -0.068122 | 24.1807
67 | 0.08409 | 0.021188 | -0.083948 | -0.021134 | 0.00014208 | 5.3914e-05 | 0.12641 | 0.12641 | 0.12641 | 0.99019 | -0.068122 | 0.98846 | -0.080218 | 23.4089
68 | 0.079588 | 0.020041 | -0.079495 | -0.020006 | 9.3322e-05 | 3.536e-05 | 0.11984 | 0.11985 | 0.11985 | 0.98846 | -0.080218 | 0.98726 | -0.088618 | 22.1935
69 | 0.076277 | 0.0192 | -0.076172 | -0.01916 | 0.00010484 | 3.9676e-05 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11499 | 0.98726 | -0.088618 | 0.98587 | -0.098474 | 21.2954
70 | 0.026738 | 0.0067067 | -0.026728 | -0.006703 | 9.8523e-06 | 3.6658e-06 | 0.040359 | 0.040359 | 0.040359 | 0.98587 | -0.098474 | 0.98549 | -0.10113 | 14.9476
71 | 0.049434 | 0.012453 | -0.049324 | -0.012411 | 0.00011053 | 4.2106e-05 | 0.074636 | 0.074636 | 0.074636 | 0.98587 | -0.098474 | 0.98359 | -0.1145 | 27.6431
72 | 0.0026249 | 0.00065775 | -0.0026249 | -0.00065775 | 5.2092e-10 | -4.4363e-10 | 0.0040149 | 0.0040149 | 0.0040149 | 0.97284 | -0.19118 | 0.97284 | -0.19119 | 1.487
73 | -0.0039673 | -0.00099419 | 0.0039679 | 0.0009941 | 5.928e-07 | -9.2377e-08 | 0.0060683 | 0.0060681 | 0.0060683 | 0.97284 | -0.19118 | 0.97299 | -0.1901 | 2.2475
74 | 0.00079907 | 0.00020015 | -0.00079906 | -0.00020026 | 8.7102e-09 | -1.1267e-07 | 0.0012222 | 0.0012222 | 0.0012222 | 0.97284 | -0.19119 | 0.97283 | -0.19126 | 0.45268
75 | 0.0037913 | 0.00094995 | -0.003791 | -0.00095 | 2.5503e-07 | -5.2896e-08 | 0.005798 | 0.0057981 | 0.0057981 | 0.97299 | -0.1901 | 0.97292 | -0.19059 | 2.1474
76 | 0.0010405 | 0.00026066 | -0.0010405 | -0.00026078 | 1.5696e-08 | -1.173e-07 | 0.0015914 | 0.0015914 | 0.0015914 | 0.97292 | -0.19059 | 0.9729 | -0.1907 | 0.58942
77 | 0.021564 | 0.005409 | -0.021538 | -0.0053993 | 2.6394e-05 | 9.6441e-06 | 0.032562 | 0.032562 | 0.032562 | 0.98549 | -0.10113 | 0.98425 | -0.10997 | 12.0601
78 | 0.047866 | 0.012046 | -0.04781 | -0.012025 | 5.5578e-05 | 2.1161e-05 | 0.072431 | 0.072431 | 0.072431 | 0.98359 | -0.1145 | 0.98241 | -0.12282 | 26.8263
79 | 0.021134 | 0.0052981 | -0.021121 | -0.0052932 | 1.3271e-05 | 4.8396e-06 | 0.031952 | 0.031952 | 0.031952 | 0.98425 | -0.10997 | 0.98361 | -0.11451 | 11.8339
80 | 0.047171 | 0.011864 | -0.047162 | -0.011861 | 8.2802e-06 | 3.1518e-06 | 0.071462 | 0.071462 | 0.071462 | 0.98241 | -0.12282 | 0.98224 | -0.12408 | 26.4675
81 | 0.016349 | 0.0040972 | -0.016347 | -0.0040968 | 1.3079e-06 | 4.5955e-07 | 0.024732 | 0.024732 | 0.024732 | 0.98361 | -0.11451 | 0.98353 | -0.11508 | 9.1601
82 | 0.046381 | 0.011665 | -0.04635 | -0.011653 | 3.097e-05 | 1.1784e-05 | 0.070279 | 0.070279 | 0.070279 | 0.98224 | -0.12408 | 0.98156 | -0.12888 | 26.0291
83 | 0.013006 | 0.0032593 | -0.013002 | -0.0032582 | 3.5183e-06 | 1.1684e-06 | 0.019677 | 0.019677 | 0.019677 | 0.98353 | -0.11508 | 0.98325 | -0.11704 | 7.2879
84 | 0.013002 | 0.0032582 | -0.012993 | -0.0032549 | 9.9327e-06 | 3.2993e-06 | 0.019677 | 0.019677 | 0.019677 | 0.98325 | -0.11704 | 0.98248 | -0.12256 | 7.2879
85 | 0.0086153 | 0.0021588 | -0.0086117 | -0.0021578 | 3.6694e-06 | 9.7412e-07 | 0.013048 | 0.013048 | 0.013048 | 0.98248 | -0.12256 | 0.98205 | -0.12564 | 4.8327
86 | 0.0014401 | 0.00035999 | -0.0014398 | -0.00036086 | 2.2257e-07 | -8.639e-07 | 0.0021807 | 0.0021811 | 0.0021811 | 0.98248 | -0.12256 | 0.98232 | -0.12368 | 0.8078
87 | 0.0014656 | 0.00036682 | -0.0014655 | -0.00036728 | 1.2394e-07 | -4.6192e-07 | 0.0022205 | 0.0022207 | 0.0022207 | 0.98205 | -0.12564 | 0.98196 | -0.12625 | 0.82248
88 | 0.044778 | 0.011259 | -0.044736 | -0.011244 | 4.1703e-05 | 1.5857e-05 | 0.067895 | 0.067895 | 0.067895 | 0.98156 | -0.12888 | 0.98062 | -0.13557 | 25.1464
89 | 0.040329 | 0.010141 | -0.040284 | -0.010124 | 4.4864e-05 | 1.7013e-05 | 0.061209 | 0.061209 | 0.061209 | 0.98062 | -0.13557 | 0.97949 | -0.14356 | 22.6699
90 | 0.0044069 | 0.0011029 | -0.0044055 | -0.0011029 | 1.3458e-06 | -9.0737e-08 | 0.0066865 | 0.0066867 | 0.0066867 | 0.98062 | -0.13557 | 0.98031 | -0.13778 | 2.4766
91 | 0.039948 | 0.010039 | -0.039796 | -0.0099816 | 0.00015235 | 5.7766e-05 | 0.060698 | 0.060698 | 0.060698 | 0.97949 | -0.14356 | 0.97564 | -0.17106 | 22.4807
92 | 0.0039118 | 0.00097922 | -0.0039115 | -0.00097928 | 3.2246e-07 | -6.0772e-08 | 0.0059374 | 0.0059375 | 0.0059375 | 0.98031 | -0.13778 | 0.98022 | -0.13837 | 2.1991
93 | 0.036388 | 0.0091277 | -0.036386 | -0.0091268 | 2.3313e-06 | 8.8149e-07 | 0.055501 | 0.055501 | 0.055501 | 0.97564 | -0.17106 | 0.97557 | -0.17152 | 20.5561
94 | 0.0039115 | 0.00097928 | -0.0039112 | -0.00097935 | 3.532e-07 | -6.6526e-08 | 0.0059375 | 0.0059375 | 0.0059375 | 0.98022 | -0.13837 | 0.98013 | -0.13903 | 2.1991
95 | 0.031972 | 0.0080205 | -0.031937 | -0.0080075 | 3.4538e-05 | 1.2994e-05 | 0.048768 | 0.048768 | 0.048768 | 0.97557 | -0.17152 | 0.97449 | -0.17932 | 18.0624
96 | 0.0033445 | 0.00083734 | -0.003344 | -0.00083755 | 5.1371e-07 | -2.0483e-07 | 0.0050773 | 0.0050774 | 0.0050774 | 0.98013 | -0.13903 | 0.97998 | -0.14014 | 1.8805
97 | 0.0026424 | 0.00066171 | -0.0026419 | -0.00066213 | 4.8732e-07 | -4.2368e-07 | 0.0040121 | 0.0040123 | 0.0040123 | 0.97998 | -0.14014 | 0.97979 | -0.14147 | 1.486
98 | 0.014612 | 0.0036628 | -0.014608 | -0.0036612 | 4.4125e-06 | 1.5202e-06 | 0.022313 | 0.022313 | 0.022313 | 0.97449 | -0.17932 | 0.97418 | -0.1815 | 8.2639
99 | 0.015672 | 0.0039305 | -0.015653 | -0.0039237 | 1.9351e-05 | 6.7688e-06 | 0.023932 | 0.023932 | 0.023932 | 0.97449 | -0.17932 | 0.97325 | -0.18824 | 8.8638
100 | 0.0128 | 0.0032087 | -0.012792 | -0.0032061 | 7.6201e-06 | 2.5348e-06 | 0.01957 | 0.01957 | 0.01957 | 0.97325 | -0.18824 | 0.97265 | -0.19254 | 7.2482
101 | 0.0097903 | 0.0024532 | -0.0097862 | -0.002452 | 4.1012e-06 | 1.2148e-06 | 0.014987 | 0.014987 | 0.014987 | 0.97206 | -0.19678 | 0.97164 | -0.19981 | 5.5507
102 | -0.012785 | -0.0032036 | 0.012792 | 0.0032061 | 7.516e-06 | 2.5007e-06 | 0.01957 | 0.01957 | 0.01957 | 0.97206 | -0.19678 | 0.97265 | -0.19254 | 7.2483

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21171 | 0.053316

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010887 | 0.00027285
1 | 0.0014433 | 0.00036173
2 | 0.00073124 | 0.00018327
3 | 0.0013219 | 0.00033129
4 | 0.0017067 | 0.00042774
5 | 0.0054854 | 0.0013748
6 | 0.0050482 | 0.0012652
7 | 0.0029497 | 0.00073927
8 | 0.0014903 | 0.00037351
9 | 0.0011938 | 0.0002992
10 | 0.0064587 | 0.0016187
11 | 0.00073708 | 0.00018473
12 | 0.0016314 | 0.00040887
13 | 0.0011993 | 0.00030058
14 | 0.0020306 | 0.00050892
15 | 0.0020382 | 0.00051082
16 | 0.0014572 | 0.00036521
17 | 0.0020119 | 0.00050424
18 | 0.00092011 | 0.0002306
19 | 0.0016326 | 0.00040918
20 | 0.0021778 | 0.0005458
21 | 0.001717 | 0.00043031
22 | 0.0046871 | 0.0011747
23 | 0.0022141 | 0.00055492
24 | 0.0018338 | 0.00045958
25 | 0.0074543 | 0.0018682
26 | 0.001799 | 0.00045088
27 | 0.0029663 | 0.00074342
28 | 0.0014218 | 0.00035633
29 | 0.00057015 | 0.00014289
30 | 0.0021264 | 0.00053294
31 | 0.0014833 | 0.00037175
32 | 0.008394 | 0.0021037
33 | 0.00063186 | 0.00015836
34 | 0.0063094 | 0.0015813
35 | 0.0010637 | 0.00026659
36 | 0.00086696 | 0.00021728
37 | 0.0010811 | 0.00027095
38 | 0.00041181 | 0.00010321
39 | 0.0072895 | 0.0018269
40 | 0.0015525 | 0.00038909
41 | 0.0024354 | 0.00061038
42 | 0.00076356 | 0.00019137
43 | 0.0011418 | 0.00028617
44 | 0.0018948 | 0.00047487
45 | 0.0022232 | 0.00055719
46 | 0.0039376 | 0.00098685
47 | 0.0018083 | 0.00045321
48 | 0.0029809 | 0.0007471
49 | 0.0018368 | 0.00046035
50 | 0.0008939 | 0.00022403
51 | 0.00092964 | 0.00023299
52 | 0.0020574 | 0.00051562
53 | 0.0057067 | 0.0014302
54 | 0.00060029 | 0.00015045
55 | 0.0024329 | 0.00060975
56 | 0.0010283 | 0.0002577
57 | 0.0027735 | 0.00069511
58 | 0.0043598 | 0.0010927
59 | 0.0032182 | 0.00080655
60 | 0.0013424 | 0.00033644
61 | 0.0018258 | 0.0004576
62 | 0.00079906 | 0.00020026
63 | 0.0027505 | 0.00068934
64 | 0.0010405 | 0.00026078
65 | 0.0051634 | 0.0012941
66 | 0.0014579 | 0.00036538
67 | 0.00040403 | 0.00010126
68 | 0.00063963 | 0.00016031
69 | 0.0047721 | 0.001196
70 | 0.00078132 | 0.00019582
71 | 0.0033413 | 0.00083741
72 | 0.0029371 | 0.00073611
73 | 0.0071461 | 0.001791
74 | 0.0014398 | 0.00036086
75 | 0.0014655 | 0.00036728
76 | 0.0015723 | 0.00039404
77 | 0.00033639 | 8.4307e-05
78 | 0.00049367 | 0.00012373
79 | 0.0034072 | 0.00085392
80 | 0.0044144 | 0.0011064
81 | 0.00056662 | 0.00014201
82 | 0.00070161 | 0.00017584
83 | 0.0026419 | 0.00066213
84 | 0.0016528 | 0.00041423
85 | 0.0021049 | 0.00052755
86 | 0.0028531 | 0.00071506
87 | 0.0029943 | 0.00075045
88 | 0.0025591 | 0.00064138

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1