## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2258-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2258-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2258-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2258-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2258-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2258-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2258-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2258-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2258-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2258-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2258-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2258-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2258-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2258-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2258-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2258-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2258-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2258-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2258-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2258-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2258-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2258-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2258-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2258-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2258-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2258-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2258-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2258-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2258-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2258-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2258-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2258-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2258-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2258-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2258-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2258-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2258-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2258-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2258-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2258-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2258-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2258-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2258-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2258-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2258-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2258-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2258-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2258-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2258-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2258-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2258-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2258-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2258-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2258-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2258-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2258-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2258-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2258-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2258-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2258-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2258-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2258-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2258-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2258-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2258-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2258-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2258-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2258-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2258-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2258-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2258-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2258-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2258-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2258-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2258-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2258-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2258-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2258-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2258-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2258-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2258-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2258-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2258-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2258-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2258-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2258-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2258-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2258-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2258-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2258-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2258-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2258-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2258-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2258-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2258-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2258-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2258-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_381_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2258-2_0_3_load_0 | 0 | 0.00337 | 0.0008446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2258-2_0_3_load_3 | 3 | 0.0057696 | 0.001446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2258-2_0_3_load_4 | 4 | 0.0058046 | 0.0014548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2258-2_0_3_load_79 | 7 | 0.0033635 | 0.00084297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2258-2_0_3_load_53 | 8 | 0.0041708 | 0.0010453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2258-2_0_3_load_54 | 9 | 0.0033241 | 0.0008331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2258-2_0_3_load_19 | 12 | 0.0023681 | 0.00059349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2258-2_0_3_load_42 | 14 | 0.0022023 | 0.00055195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2258-2_0_3_load_38 | 15 | 0.0039554 | 0.00099132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2258-2_0_3_load_78 | 16 | 0.0017163 | 0.00043016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2258-2_0_3_load_6 | 17 | 0.00070978 | 0.00017789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2258-2_0_3_load_7 | 18 | 0.00020785 | 5.2091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2258-2_0_3_load_9 | 20 | 0.00049017 | 0.00012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2258-2_0_3_load_10 | 21 | 0.0048954 | 0.0012269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2258-2_0_3_load_17 | 26 | 0.009155 | 0.0022945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2258-2_0_3_load_16 | 27 | 0.0019911 | 0.00049901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2258-2_0_3_load_13 | 28 | 0.0030084 | 0.00075398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2258-2_0_3_load_12 | 29 | 0.00094816 | 0.00023763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2258-2_0_3_load_20 | 30 | 0.0035623 | 0.00089279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2258-2_0_3_load_88 | 31 | 0.0018803 | 0.00047126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2258-2_0_3_load_84 | 32 | 0.0041716 | 0.0010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2258-2_0_3_load_24 | 34 | 0.0038809 | 0.00097265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2258-2_0_3_load_25 | 35 | 0.0048172 | 0.0012073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2258-2_0_3_load_28 | 37 | 0.0021441 | 0.00053735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2258-2_0_3_load_29 | 38 | 0.0037059 | 0.00092879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2258-2_0_3_load_27 | 39 | 0.00072165 | 0.00018086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2258-2_0_3_load_66 | 40 | 0.0038611 | 0.00096768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2258-2_0_3_load_47 | 43 | 0.0021289 | 0.00053356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2258-2_0_3_load_43 | 44 | 0.0066757 | 0.0016731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2258-2_0_3_load_30 | 45 | 0.002343 | 0.00058721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2258-2_0_3_load_31 | 46 | 0.0020844 | 0.0005224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2258-2_0_3_load_32 | 47 | 0.0027788 | 0.00069644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2258-2_0_3_load_33 | 48 | 0.0022712 | 0.00056921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2258-2_0_3_load_34 | 49 | 0.0016157 | 0.00040493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2258-2_0_3_load_35 | 50 | 0.0040958 | 0.0010265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2258-2_0_3_load_36 | 51 | 0.0047661 | 0.0011945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2258-2_0_3_load_94 | 53 | 0.0036558 | 0.00091622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2258-2_0_3_load_95 | 54 | 0.0036789 | 0.00092201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2258-2_0_3_load_90 | 55 | 0.0038512 | 0.00096519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2258-2_0_3_load_37 | 56 | 0.0035106 | 0.00087983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2258-2_0_3_load_55 | 57 | 0.0034635 | 0.00086802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2258-2_0_3_load_96 | 60 | 0.0024578 | 0.00061597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2258-2_0_3_load_44 | 62 | 0.0069527 | 0.0017425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2258-2_0_3_load_46 | 63 | 0.0041955 | 0.0010515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2258-2_0_3_load_56 | 64 | 0.00423 | 0.0010601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2258-2_0_3_load_57 | 65 | 0.0039655 | 0.00099385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2258-2_0_3_load_48 | 66 | 0.0020768 | 0.0005205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2258-2_0_3_load_51 | 68 | 0.0022568 | 0.0005656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2258-2_0_3_load_76 | 69 | 0.005066 | 0.0012697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2258-2_0_3_load_68 | 70 | 0.0022165 | 0.00055551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2258-2_0_3_load_74 | 71 | 0.004225 | 0.0010589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2258-2_0_3_load_67 | 72 | 0.0041931 | 0.0010509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2258-2_0_3_load_58 | 74 | 0.0033388 | 0.00083679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2258-2_0_3_load_71 | 75 | 0.0042816 | 0.0010731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2258-2_0_3_load_72 | 76 | 0.0049917 | 0.001251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2258-2_0_3_load_60 | 77 | 0.0028686 | 0.00071893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2258-2_0_3_load_61 | 78 | 0.0040116 | 0.0010054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2258-2_0_3_load_62 | 79 | 0.0029767 | 0.00074603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2258-2_0_3_load_63 | 80 | 0.0033382 | 0.00083662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2258-2_0_3_load_64 | 81 | 0.0026956 | 0.00067559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2258-2_0_3_load_70 | 83 | 0.0011304 | 0.00028331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2258-2_0_3_load_102 | 84 | 0.0032062 | 0.00080354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2258-2_0_3_load_98 | 85 | 0.00295 | 0.00073934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2258-2_0_3_load_69 | 86 | 0.0025229 | 0.00063229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2258-2_0_3_load_100 | 88 | 0.0019037 | 0.00047711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2258-2_0_3_load_91 | 89 | 0.0028959 | 0.00072579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2258-2_0_3_load_73 | 90 | 0.001737 | 0.00043532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2258-2_0_3_load_75 | 91 | 0.0040855 | 0.0010239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2258-2_0_3_load_77 | 92 | 0.004962 | 0.0012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2258-2_0_3_load_81 | 93 | 0.0022208 | 0.00055658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2258-2_0_3_load_87 | 94 | 0.0024411 | 0.0006118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2258-2_0_3_load_101 | 95 | 0.001517 | 0.00038019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2258-2_0_3_load_99 | 96 | 0.0026745 | 0.00067029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 93 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2258-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.024464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2258-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0051879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2258-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.024522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2258-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.075155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2258-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.02187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2258-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.025337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2258-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.013043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2258-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.030653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2258-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.083562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2258-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 16 | 0.019841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2258-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 23 | 0.15231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2258-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 73 | 0.088392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2258-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.022775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2258-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.043845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2258-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 31 | 0.032021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2258-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 32 | 0.0066097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2258-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 30 | 0.017532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2258-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.04988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2258-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0020617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2258-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 59 | 0.03507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2258-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 61 | 0.03881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2258-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.026628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2258-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.11975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2258-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.058606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2258-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.099406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2258-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.11453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2258-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.012087 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2258-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.10626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2258-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 27 | 0.029606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2258-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.25524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2258-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.034628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2258-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.047585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2258-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.029318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2258-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.030672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2258-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 94 | 0.011218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2258-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 73 | 0.039635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2258-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.035666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2258-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0079292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2258-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.030164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2258-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.01722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2258-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.03088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2258-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.013441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2258-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.032023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2258-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.024978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2258-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.010939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2258-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 88 | 0.028188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2258-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 89 | 0.010082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2258-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 62 | 0.017379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2258-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.011444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2258-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.045115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2258-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0093057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2258-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0061889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2258-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.017348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2258-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0077619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2258-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 56 | 0.013859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2258-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.031968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2258-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.012868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2258-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.020871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2258-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 95 | 0.0017942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2258-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 84 | 0.027816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2258-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 89 | 0.0036608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2258-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0034858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2258-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.023971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2258-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 69 | 0.010396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2258-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 67 | 0.009163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2258-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.015916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2258-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.034817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2258-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 87 | 0.0055008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2258-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 93 | 0.026995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2258-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.019835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2258-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0077811 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2258-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0085822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2258-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 74 | 0.021038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2258-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.039012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2258-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.052611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2258-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.021341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2258-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.022869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2258-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.016593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2258-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 91 | 0.008246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2258-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 81 | 0.01527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2258-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.021722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2258-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.0010295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2258-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 90 | 0.012283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2258-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0016871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2258-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.013517 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2258-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.020797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2258-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.035194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2258-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.021155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2258-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.013515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2258-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.018954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_2258-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0053192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2258-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.019937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2258-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.031339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2258-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 96 | 0.024563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2258-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 90 | 0.021359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2258-2_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.021761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2258-2_0_3_trafo_81 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 97 | 93 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2582392.7307 | 1205065.9132 | 2582394.9004 | 1205074.2892 | 2582398.5083 | 1205085.3957 | 2582400.0241 | 1205089.2416
1 | 2582401.9263 | 1205094.0681 | 2582400.0241 | 1205089.2416
2 | 2582392.7307 | 1205065.9132 | 2582369.1932 | 1205072.2865 | 2582369.0623 | 1205072.3271
3 | 2582392.7307 | 1205065.9132 | 2582390.9113 | 1205057.7141 | 2582387.4832 | 1205035.412 | 2582383.0904 | 1205000.7394 | 2582382.3935 | 1204991.5235
4 | 2582401.9263 | 1205094.0681 | 2582422.3098 | 1205085.9923
5 | 2582345.618 | 1205081.317 | 2582349.5493 | 1205078.3815 | 2582369.0623 | 1205072.3271
6 | 2582422.3098 | 1205085.9923 | 2582423.6368 | 1205082.0528 | 2582423.1968 | 1205079.8863 | 2582420.673 | 1205073.7061
7 | 2582345.618 | 1205081.317 | 2582342.6658 | 1205083.527 | 2582339.4812 | 1205092.0078 | 2582330.0568 | 1205107.2331
8 | 2582345.618 | 1205081.317 | 2582315.9221 | 1205003.2101
9 | 2582413.1716 | 1205055.3374 | 2582420.673 | 1205073.7061
10 | 2582381.1627 | 1205245.7463 | 2582365.2506 | 1205222.5697 | 2582326.9432 | 1205139.5601 | 2582326.096 | 1205125.7995 | 2582330.0568 | 1205107.2331
11 | 2582284.5097 | 1204920.5884 | 2582315.9221 | 1205003.2101
12 | 2582357.9497 | 1204905.3394 | 2582364.7271 | 1204902.8179 | 2582368.511 | 1204901.417 | 2582372.2127 | 1204900.5388 | 2582379.9702 | 1204900.1823
13 | 2582379.9702 | 1204900.1823 | 2582380.1638 | 1204875.7127 | 2582380.9324 | 1204856.3533
14 | 2582337.476 | 1204880.6755 | 2582357.9497 | 1204905.3394
15 | 2582357.9497 | 1204905.3394 | 2582351.7527 | 1204907.6383
16 | 2582381.829 | 1204838.8448 | 2582381.2255 | 1204848.9727 | 2582380.9324 | 1204856.3533
17 | 2582479.0149 | 1205094.0848 | 2582463.3675 | 1205046.7222
18 | 2582479.0149 | 1205094.0848 | 2582479.9034 | 1205095.9452
19 | 2582453.8727 | 1205012.9811 | 2582456.2223 | 1205023.0241 | 2582460.9254 | 1205039.3303 | 2582463.3675 | 1205046.7222
20 | 2582419.3248 | 1205018.0416 | 2582411.9804 | 1205039.6863 | 2582411.3814 | 1205042.912 | 2582411.1311 | 1205045.7032 | 2582411.4824 | 1205048.7483 | 2582413.0757 | 1205055.1026 | 2582413.1716 | 1205055.3374
21 | 2581833.0994 | 1205514.4758 | 2581806.6437 | 1205511.4539
22 | 2581952.5151 | 1205521.8623 | 2581924.2411 | 1205518.0906 | 2581878.0697 | 1205516.3636 | 2581835.7699 | 1205514.7808 | 2581833.0994 | 1205514.4758
23 | 2581806.6437 | 1205511.4539 | 2581748.4159 | 1205504.803
24 | 2581952.5151 | 1205521.8623 | 2581865.9476 | 1205570.7247
25 | 2581952.5151 | 1205521.8623 | 2582038.5915 | 1205477.7662 | 2582039.8753 | 1205477.2398 | 2582050.056 | 1205468.6042 | 2582052.3467 | 1205466.5518
26 | 2581855.4218 | 1205576.6659 | 2581865.9476 | 1205570.7247
27 | 2582052.3467 | 1205466.5518 | 2582139.2467 | 1205405.3995
28 | 2582052.3467 | 1205466.5518 | 2582075.0484 | 1205485.5551
29 | 2582381.1627 | 1205245.7463 | 2582167.5653 | 1205385.4714
30 | 2582167.5653 | 1205385.4714 | 2582139.2467 | 1205405.3995
31 | 2581855.4218 | 1205576.6659 | 2581813.6746 | 1205599.5016
32 | 2581787.2878 | 1205612.2612 | 2581809.0675 | 1205602.0216 | 2581813.6746 | 1205599.5016
33 | 2582321.8395 | 1204907.0143 | 2582328.7822 | 1204908.928 | 2582334.8252 | 1204910.0996 | 2582339.3291 | 1204910.3974 | 2582343.0098 | 1204910.153 | 2582346.3469 | 1204909.4427 | 2582350.4277 | 1204908.1299 | 2582351.7527 | 1204907.6383
34 | 2582321.8395 | 1204907.0143 | 2582318.3318 | 1204896.3588
35 | 2582321.8395 | 1204907.0143 | 2582316.322 | 1204908.6093 | 2582284.5097 | 1204920.5884
36 | 2582539.844 | 1205084.2289 | 2582528.2351 | 1205060.7215 | 2582523.4486 | 1205052.5755
37 | 2582543.355 | 1205091.3384 | 2582539.844 | 1205084.2289
38 | 2582543.355 | 1205091.3384 | 2582543.8404 | 1205108.98 | 2582544.6343 | 1205112.5351 | 2582546.1271 | 1205115.8214 | 2582548.6518 | 1205120.4398
39 | 2582543.355 | 1205091.3384 | 2582548.3788 | 1205090.0229 | 2582551.9916 | 1205089.9678 | 2582555.5998 | 1205090.9577 | 2582559.8574 | 1205092.881
40 | 2582587.9993 | 1205105.593 | 2582559.8574 | 1205092.881
41 | 2582503.8354 | 1205002.2352 | 2582504.2269 | 1204988.8003
42 | 2582511.7131 | 1204959.5479 | 2582507.2818 | 1204963.1852 | 2582506.0614 | 1204964.634 | 2582505.2303 | 1204966.5264 | 2582504.8247 | 1204968.2841 | 2582504.2269 | 1204988.8003
43 | 2582587.9993 | 1205105.593 | 2582599.8153 | 1205127.5995
44 | 2582587.9993 | 1205105.593 | 2582588.6142 | 1205094.7852 | 2582588.6128 | 1205094.6718
45 | 2582511.7131 | 1204959.5479 | 2582514.2639 | 1204963.0312 | 2582517.3594 | 1204965.5124 | 2582521.0185 | 1204968.2475 | 2582522.727 | 1204969.8545 | 2582523.7738 | 1204971.4523 | 2582527.9947 | 1204978.9885 | 2582529.149 | 1204981.1398
46 | 2582511.7131 | 1204959.5479 | 2582507.0829 | 1204950.592
47 | 2582588.6128 | 1205094.6718 | 2582588.5841 | 1205092.3062 | 2582587.8474 | 1205090.0849 | 2582581.9072 | 1205078.8904
48 | 2582467.1224 | 1204830.9187 | 2582466.8679 | 1204828.7305 | 2582466.1901 | 1204825.8643 | 2582464.9559 | 1204822.655 | 2582463.5724 | 1204820.1548
49 | 2582467.1224 | 1204830.9187 | 2582467.2659 | 1204832.1534 | 2582469.1549 | 1204853.6374 | 2582469.9521 | 1204855.7029 | 2582471.4567 | 1204857.7662 | 2582473.5221 | 1204859.1387 | 2582475.8219 | 1204860.0546 | 2582485.5598 | 1204863.1943 | 2582487.6482 | 1204864.2725
50 | 2582463.5724 | 1204820.1548 | 2582460.6505 | 1204814.8746 | 2582459.5081 | 1204811.8096
51 | 2582487.6482 | 1204864.2725 | 2582488.3861 | 1204864.6534 | 2582490.2023 | 1204866.6269 | 2582491.4567 | 1204868.9912
52 | 2582459.0056 | 1204794.5194 | 2582458.8588 | 1204795.4359 | 2582459.0291 | 1204809.2985 | 2582459.5081 | 1204811.8096 | 2582459.5081 | 1204811.8096
53 | 2582459.0056 | 1204794.5194 | 2582459.2472 | 1204793.0112 | 2582460.1968 | 1204790.0178 | 2582461.2084 | 1204787.4357 | 2582461.2408 | 1204787.1165
54 | 2582461.2408 | 1204787.1165 | 2582461.4597 | 1204784.9558 | 2582461.2467 | 1204782.355 | 2582460.5012 | 1204779.778 | 2582459.515 | 1204778.0911 | 2582458.2557 | 1204776.6829 | 2582455.9553 | 1204775.578
55 | 2582495.8165 | 1204928.8001 | 2582523.8302 | 1204913.3994
56 | 2582495.8165 | 1204928.8001 | 2582484.3666 | 1204934.6725
57 | 2582495.8165 | 1204928.8001 | 2582505.4017 | 1204947.3401
58 | 2582525.4025 | 1204912.5351 | 2582523.8302 | 1204913.3994
59 | 2582484.3666 | 1204934.6725 | 2582459.6165 | 1204947.3662
60 | 2582505.4017 | 1204947.3401 | 2582507.0829 | 1204950.592
61 | 2582452.5379 | 1204775.496 | 2582454.1514 | 1204775.1942 | 2582455.9553 | 1204775.578 | 2582455.9553 | 1204775.578
62 | 2582430.6234 | 1204785.1692 | 2582448.8318 | 1204776.8775 | 2582452.0379 | 1204775.5896 | 2582452.5379 | 1204775.496
63 | 2582430.6234 | 1204785.1692 | 2582430.3891 | 1204774.7754
64 | 2582430.5592 | 1204794.33 | 2582430.6234 | 1204785.1692
65 | 2582453.8727 | 1205012.9811 | 2582450.2431 | 1204997.4844
66 | 2582453.8727 | 1205012.9811 | 2582419.3248 | 1205018.0416
67 | 2582448.9887 | 1204992.1285 | 2582450.2431 | 1204997.4844
68 | 2582419.3248 | 1205018.0416 | 2582416.0251 | 1205018.5182 | 2582413.4085 | 1205018.526 | 2582411.4818 | 1205017.7535 | 2582410.1695 | 1205016.3677 | 2582409.4637 | 1205014.3576 | 2582408.246 | 1204999.4777
69 | 2582581.9072 | 1205078.8904 | 2582572.61 | 1205061.3692
70 | 2582568.3712 | 1205054.9116 | 2582570.3247 | 1205057.0626 | 2582572.61 | 1205061.3692
71 | 2582568.3712 | 1205054.9116 | 2582568.3712 | 1205054.9116 | 2582561.3438 | 1205049.9851
72 | 2582549.7323 | 1205032.4799 | 2582559.0159 | 1205047.2571 | 2582561.3438 | 1205049.9851 | 2582561.3438 | 1205049.9851
73 | 2582430.5592 | 1204794.33 | 2582411.7751 | 1204793.1627 | 2582408.5427 | 1204793.2612 | 2582406.796 | 1204794.2224 | 2582405.3194 | 1204796.4947 | 2582403.4209 | 1204802.6815 | 2582402.6222 | 1204808.4088
74 | 2582430.5592 | 1204794.33 | 2582431.257 | 1204811.6485 | 2582433.9451 | 1204846.8245
75 | 2582435.5713 | 1204868.1033 | 2582433.9451 | 1204846.8245
76 | 2582429.8737 | 1204751.9126 | 2582430.3891 | 1204774.7754
77 | 2582436.8356 | 1204884.6483 | 2582435.5713 | 1204868.1033
78 | 2582429.8737 | 1204751.9126 | 2582429.6879 | 1204743.6688
79 | 2582436.8356 | 1204884.6483 | 2582437.9992 | 1204899.8743
80 | 2582541.034 | 1205013.0911 | 2582541.7756 | 1205019.8148 | 2582549.7323 | 1205032.4799
81 | 2582541.034 | 1205013.0911 | 2582540.9212 | 1205012.0679
82 | 2582540.9212 | 1205012.0679 | 2582539.6735 | 1205000.755 | 2582539.2472 | 1204999.9606
83 | 2582427.1846 | 1204934.2172 | 2582425.5001 | 1204934.1237
84 | 2582440.6809 | 1204934.9661 | 2582427.1846 | 1204934.2172
85 | 2582425.5001 | 1204934.1237 | 2582404.7349 | 1204932.9714
86 | 2582440.6809 | 1204934.9661 | 2582437.9992 | 1204899.8743
87 | 2582440.6809 | 1204934.9661 | 2582442.7512 | 1204956.016
88 | 2582404.7349 | 1204932.9714 | 2582404.7349 | 1204932.9714 | 2582406.2013 | 1204946.4062
89 | 2582442.7512 | 1204956.016 | 2582459.6165 | 1204947.3662
90 | 2582442.7512 | 1204956.016 | 2582443.5557 | 1204961.2741
91 | 2582408.3645 | 1204966.2258 | 2582406.2013 | 1204946.4062
92 | 2582448.9887 | 1204992.1285 | 2582446.1329 | 1204978.1182 | 2582443.5557 | 1204961.2741
93 | 2582448.9887 | 1204992.1285 | 2582453.6746 | 1204992.2926 | 2582455.6018 | 1204993.2429 | 2582457.0042 | 1204994.1949 | 2582457.7923 | 1204995.7601 | 2582460.4039 | 1205009.797
94 | 2582539.2472 | 1204999.9606 | 2582529.149 | 1204981.1398
95 | 2582429.6879 | 1204743.6688 | 2582429.1975 | 1204721.9137

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2582400.0241 | 1205089.2416
1 | 2582392.7307 | 1205065.9132
2 | 2582401.9263 | 1205094.0681
3 | 2582369.0623 | 1205072.3271
4 | 2582382.3935 | 1204991.5235
5 | 2582422.3098 | 1205085.9923
6 | 2582345.618 | 1205081.317
7 | 2582420.673 | 1205073.7061
8 | 2582330.0568 | 1205107.2331
9 | 2582315.9221 | 1205003.2101
10 | 2582379.9702 | 1204900.1823
11 | 2582357.9497 | 1204905.3394
12 | 2582380.9324 | 1204856.3533
13 | 2582479.0149 | 1205094.0848
14 | 2582463.3675 | 1205046.7222
15 | 2582479.9034 | 1205095.9452
16 | 2582413.1716 | 1205055.3374
17 | 2581833.0994 | 1205514.4758
18 | 2581806.6437 | 1205511.4539
19 | 2581952.5151 | 1205521.8623
20 | 2581748.4159 | 1205504.803
21 | 2581865.9476 | 1205570.7247
22 | 2582052.3467 | 1205466.5518
23 | 2582381.1627 | 1205245.7463
24 | 2582167.5653 | 1205385.4714
25 | 2581855.4218 | 1205576.6659
26 | 2582139.2467 | 1205405.3995
27 | 2582075.0484 | 1205485.5551
28 | 2581813.6746 | 1205599.5016
29 | 2581787.2878 | 1205612.2612
30 | 2582381.829 | 1204838.8448
31 | 2582337.476 | 1204880.6755
32 | 2582351.7527 | 1204907.6383
33 | 2582321.8395 | 1204907.0143
34 | 2582539.844 | 1205084.2289
35 | 2582523.4486 | 1205052.5755
36 | 2582543.355 | 1205091.3384
37 | 2582548.6518 | 1205120.4398
38 | 2582559.8574 | 1205092.881
39 | 2582503.8354 | 1205002.2352
40 | 2582504.2269 | 1204988.8003
41 | 2582587.9993 | 1205105.593
42 | 2582511.7131 | 1204959.5479
43 | 2582599.8153 | 1205127.5995
44 | 2582588.6128 | 1205094.6718
45 | 2582467.1224 | 1204830.9187
46 | 2582463.5724 | 1204820.1548
47 | 2582487.6482 | 1204864.2725
48 | 2582459.5081 | 1204811.8096
49 | 2582491.4567 | 1204868.9912
50 | 2582459.0056 | 1204794.5194
51 | 2582461.2408 | 1204787.1165
52 | 2582495.8165 | 1204928.8001
53 | 2582523.8302 | 1204913.3994
54 | 2582484.3666 | 1204934.6725
55 | 2582505.4017 | 1204947.3401
56 | 2582455.9553 | 1204775.578
57 | 2582452.5379 | 1204775.496
58 | 2582430.6234 | 1204785.1692
59 | 2582453.8727 | 1205012.9811
60 | 2582450.2431 | 1204997.4844
61 | 2582419.3248 | 1205018.0416
62 | 2582581.9072 | 1205078.8904
63 | 2582572.61 | 1205061.3692
64 | 2582568.3712 | 1205054.9116
65 | 2582561.3438 | 1205049.9851
66 | 2582402.6222 | 1204808.4088
67 | 2582430.5592 | 1204794.33
68 | 2582433.9451 | 1204846.8245
69 | 2582430.3891 | 1204774.7754
70 | 2582435.5713 | 1204868.1033
71 | 2582429.8737 | 1204751.9126
72 | 2582436.8356 | 1204884.6483
73 | 2582284.5097 | 1204920.5884
74 | 2582549.7323 | 1205032.4799
75 | 2582541.034 | 1205013.0911
76 | 2582540.9212 | 1205012.0679
77 | 2582427.1846 | 1204934.2172
78 | 2582425.5001 | 1204934.1237
79 | 2582440.6809 | 1204934.9661
80 | 2582404.7349 | 1204932.9714
81 | 2582437.9992 | 1204899.8743
82 | 2582442.7512 | 1204956.016
83 | 2582406.2013 | 1204946.4062
84 | 2582459.6165 | 1204947.3662
85 | 2582443.5557 | 1204961.2741
86 | 2582408.3645 | 1204966.2258
87 | 2582448.9887 | 1204992.1285
88 | 2582529.149 | 1204981.1398
89 | 2582507.0829 | 1204950.592
90 | 2582539.2472 | 1204999.9606
91 | 2582429.6879 | 1204743.6688
92 | 2582429.1975 | 1204721.9137
93 | 2582408.246 | 1204999.4777
94 | 2582318.3318 | 1204896.3588
95 | 2582525.4025 | 1204912.5351
96 | 2582460.4039 | 1205009.797
97 | 2582407.5618 | 1204991.1171

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99401 | -0.041503 | 0.00337 | 0.0008446
1 | 0.99304 | -0.048313 | 0 | 0
2 | 0.99416 | -0.040483 | 0 | 0
3 | 0.99216 | -0.054428 | 0.0057696 | 0.001446
4 | 0.99241 | -0.052733 | 0.0058046 | 0.0014548
5 | 0.99477 | -0.036184 | 0 | 0
6 | 0.99056 | -0.065612 | 0 | 0
7 | 0.99514 | -0.033623 | 0.0033635 | 0.00084297
8 | 0.98942 | -0.073627 | 0.0041708 | 0.0010453
9 | 0.98842 | -0.080756 | 0.0033241 | 0.0008331
10 | 0.98495 | -0.1054 | 0 | 0
11 | 0.98514 | -0.10401 | 0 | 0
12 | 0.98457 | -0.10808 | 0.0023681 | 0.00059349
13 | 0.99342 | -0.045558 | 0 | 0
14 | 0.9937 | -0.043562 | 0.0022023 | 0.00055195
15 | 0.9934 | -0.04564 | 0.0039554 | 0.00099132
16 | 0.99573 | -0.029506 | 0.0017163 | 0.00043016
17 | 0.97167 | -0.19984 | 0.00070978 | 0.00017789
18 | 0.97164 | -0.20004 | 0.00020785 | 5.2091e-05
19 | 0.97192 | -0.19804 | 0 | 0
20 | 0.9716 | -0.20035 | 0.00049017 | 0.00012285
21 | 0.97063 | -0.20737 | 0.0048954 | 0.0012269
22 | 0.97364 | -0.1856 | 0 | 0
23 | 0.98464 | -0.10717 | 0 | 0
24 | 0.97664 | -0.16407 | 0 | 0
25 | 0.97056 | -0.20787 | 0 | 0
26 | 0.97555 | -0.17186 | 0.009155 | 0.0022945
27 | 0.97356 | -0.18622 | 0.0019911 | 0.00049901
28 | 0.97028 | -0.20987 | 0.0030084 | 0.00075398
29 | 0.97024 | -0.21017 | 0.00094816 | 0.00023763
30 | 0.98448 | -0.10872 | 0.0035623 | 0.00089279
31 | 0.98505 | -0.10463 | 0.0018803 | 0.00047126
32 | 0.98522 | -0.10348 | 0.0041716 | 0.0010455
33 | 0.98575 | -0.099699 | 0 | 0
34 | 0.97047 | -0.2079 | 0.0038809 | 0.00097265
35 | 0.97022 | -0.20972 | 0.0048172 | 0.0012073
36 | 0.97057 | -0.20717 | 0 | 0
37 | 0.97048 | -0.20786 | 0.0021441 | 0.00053735
38 | 0.97085 | -0.20519 | 0.0037059 | 0.00092879
39 | 0.98198 | -0.12567 | 0.00072165 | 0.00018086
40 | 0.98199 | -0.12557 | 0.0038611 | 0.00096768
41 | 0.97151 | -0.20043 | 0 | 0
42 | 0.98221 | -0.12405 | 0 | 0
43 | 0.97143 | -0.201 | 0.0021289 | 0.00053356
44 | 0.97177 | -0.1985 | 0.0066757 | 0.0016731
45 | 0.97362 | -0.1854 | 0.002343 | 0.00058721
46 | 0.97374 | -0.18458 | 0.0020844 | 0.0005224
47 | 0.97333 | -0.18749 | 0.0027788 | 0.00069644
48 | 0.97386 | -0.18372 | 0.0022712 | 0.00056921
49 | 0.97332 | -0.18759 | 0.0016157 | 0.00040493
50 | 0.97414 | -0.18169 | 0.0040958 | 0.0010265
51 | 0.97431 | -0.18045 | 0.0047661 | 0.0011945
52 | 0.98564 | -0.099805 | 0 | 0
53 | 0.98541 | -0.1015 | 0.0036558 | 0.00091622
54 | 0.98706 | -0.089839 | 0.0036789 | 0.00092201
55 | 0.9835 | -0.11491 | 0.0038512 | 0.00096519
56 | 0.97472 | -0.17755 | 0.0035106 | 0.00087983
57 | 0.97483 | -0.17669 | 0.0034635 | 0.00086802
58 | 0.97578 | -0.16991 | 0 | 0
59 | 0.99401 | -0.041377 | 0 | 0
60 | 0.99272 | -0.050289 | 0.0024578 | 0.00061597
61 | 0.99692 | -0.021242 | 0 | 0
62 | 0.97237 | -0.19422 | 0.0069527 | 0.0017425
63 | 0.97325 | -0.18787 | 0.0041955 | 0.0010515
64 | 0.97365 | -0.18504 | 0.00423 | 0.0010601
65 | 0.97413 | -0.18154 | 0.0039655 | 0.00099385
66 | 0.97627 | -0.16641 | 0.0020768 | 0.0005205
67 | 0.97639 | -0.16556 | 0 | 0
68 | 0.98003 | -0.13957 | 0.0022568 | 0.0005656
69 | 0.9755 | -0.17191 | 0.005066 | 0.0012697
70 | 0.98158 | -0.12858 | 0.0022165 | 0.00055551
71 | 0.97506 | -0.1751 | 0.004225 | 0.0010589
72 | 0.98283 | -0.11968 | 0.0041931 | 0.0010509
73 | 0.98658 | -0.093825 | 0 | 0
74 | 0.97545 | -0.17211 | 0.0033388 | 0.00083679
75 | 0.97692 | -0.16163 | 0.0042816 | 0.0010731
76 | 0.97699 | -0.16109 | 0.0049917 | 0.001251
77 | 0.98683 | -0.091532 | 0.0028686 | 0.00071893
78 | 0.9868 | -0.091722 | 0.0040116 | 0.0010054
79 | 0.9871 | -0.08961 | 0.0029767 | 0.00074603
80 | 0.98659 | -0.093214 | 0.0033382 | 0.00083662
81 | 0.98408 | -0.11085 | 0.0026956 | 0.00067559
82 | 0.98943 | -0.073267 | 0 | 0
83 | 0.98652 | -0.093721 | 0.0011304 | 0.00028331
84 | 0.98867 | -0.078578 | 0.0032062 | 0.00080354
85 | 0.98984 | -0.070413 | 0.00295 | 0.00073934
86 | 0.98645 | -0.094237 | 0.0025229 | 0.00063229
87 | 0.99229 | -0.053329 | 0 | 0
88 | 0.97977 | -0.14129 | 0.0019037 | 0.00047711
89 | 0.98314 | -0.11743 | 0.0028959 | 0.00072579
90 | 0.97799 | -0.15399 | 0.001737 | 0.00043532
91 | 0.97495 | -0.17588 | 0.0040855 | 0.0010239
92 | 0.97479 | -0.17701 | 0.004962 | 0.0012436
93 | 1 | 0 | -0.24091 | -0.060754
94 | 0.98571 | -0.09998 | 0.0024411 | 0.0006118
95 | 0.9854 | -0.10153 | 0.001517 | 0.00038019
96 | 0.99219 | -0.053995 | 0.0026745 | 0.00067029
97 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.055531 | 0.013981 | -0.055478 | -0.013961 | 5.2774e-05 | 1.9664e-05 | 0.083151 | 0.083151 | 0.083151 | 0.99401 | -0.041503 | 0.99304 | -0.048313 | 15.3984
1 | -0.058901 | -0.014825 | 0.058909 | 0.014828 | 8.3936e-06 | 3.0265e-06 | 0.088196 | 0.088196 | 0.088196 | 0.99401 | -0.041503 | 0.99416 | -0.040483 | 10.8884
2 | 0.04967 | 0.012506 | -0.049628 | -0.01249 | 4.2406e-05 | 1.5676e-05 | 0.074448 | 0.074449 | 0.074449 | 0.99304 | -0.048313 | 0.99216 | -0.054428 | 13.7868
3 | 0.0058082 | 0.0014552 | -0.0058046 | -0.0014548 | 3.5522e-06 | 3.9457e-07 | 0.0087031 | 0.0087034 | 0.0087034 | 0.99304 | -0.048313 | 0.99241 | -0.052733 | 3.2235
4 | -0.058909 | -0.014828 | 0.058945 | 0.014841 | 3.5384e-05 | 1.2758e-05 | 0.088196 | 0.088196 | 0.088196 | 0.99416 | -0.040483 | 0.99477 | -0.036184 | 10.8884
5 | 0.043858 | 0.011044 | -0.043789 | -0.011018 | 6.8444e-05 | 2.5998e-05 | 0.065795 | 0.065796 | 0.065796 | 0.99216 | -0.054428 | 0.99056 | -0.065612 | 24.3687
6 | -0.058945 | -0.014841 | 0.058966 | 0.014849 | 2.1103e-05 | 7.6084e-06 | 0.088196 | 0.088195 | 0.088196 | 0.99477 | -0.036184 | 0.99514 | -0.033623 | 10.8884
7 | 0.025956 | 0.006542 | -0.025927 | -0.0065312 | 2.9098e-05 | 1.0798e-05 | 0.039004 | 0.039004 | 0.039004 | 0.99056 | -0.065612 | 0.98942 | -0.073627 | 14.4459
8 | 0.017834 | 0.0044763 | -0.017796 | -0.0044629 | 3.7429e-05 | 1.3322e-05 | 0.026792 | 0.026792 | 0.026792 | 0.99056 | -0.065612 | 0.98842 | -0.080756 | 9.9231
9 | -0.062329 | -0.015692 | 0.062365 | 0.015705 | 3.5867e-05 | 1.3021e-05 | 0.093225 | 0.093225 | 0.093225 | 0.99514 | -0.033623 | 0.99573 | -0.029506 | 11.5092
10 | 0.021756 | 0.0054859 | -0.021654 | -0.0054487 | 0.00010182 | 3.7215e-05 | 0.032731 | 0.032732 | 0.032732 | 0.98942 | -0.073627 | 0.98464 | -0.10717 | 12.123
11 | 0.014472 | 0.0036298 | -0.014446 | -0.0036209 | 2.6184e-05 | 8.94e-06 | 0.021788 | 0.021788 | 0.021788 | 0.98842 | -0.080756 | 0.98658 | -0.093825 | 8.0698
12 | -0.0059328 | -0.0014865 | 0.005934 | 0.0014866 | 1.1417e-06 | 1.4918e-07 | 0.0089629 | 0.0089628 | 0.0089629 | 0.98495 | -0.1054 | 0.98514 | -0.10401 | 3.3196
13 | 0.0059328 | 0.0014865 | -0.0059306 | -0.0014862 | 2.1979e-06 | 2.8754e-07 | 0.0089629 | 0.0089631 | 0.0089631 | 0.98495 | -0.1054 | 0.98457 | -0.10808 | 3.3197
14 | 0.0018805 | 0.00047091 | -0.0018803 | -0.00047126 | 1.612e-07 | -3.4567e-07 | 0.0028403 | 0.0028404 | 0.0028404 | 0.98514 | -0.10401 | 0.98505 | -0.10463 | 1.052
15 | -0.0078145 | -0.0019575 | 0.0078151 | 0.0019577 | 5.7459e-07 | 1.3683e-07 | 0.011803 | 0.011803 | 0.011803 | 0.98514 | -0.10401 | 0.98522 | -0.10348 | 4.3715
16 | 0.0035626 | 0.00089268 | -0.0035623 | -0.00089279 | 3.1715e-07 | -1.0097e-07 | 0.0053842 | 0.0053843 | 0.0053843 | 0.98457 | -0.10808 | 0.98448 | -0.10872 | 1.9942
17 | -0.0039555 | -0.00099131 | 0.0039566 | 0.00099109 | 1.0926e-06 | -2.2577e-07 | 0.0059248 | 0.0059246 | 0.0059248 | 0.99342 | -0.045558 | 0.9937 | -0.043562 | 2.1944
18 | 0.0039555 | 0.00099131 | -0.0039554 | -0.00099132 | 4.516e-08 | -9.3233e-09 | 0.0059248 | 0.0059248 | 0.0059248 | 0.99342 | -0.045558 | 0.9934 | -0.04564 | 2.1944
19 | -0.0061589 | -0.001543 | 0.0061607 | 0.0015433 | 1.8612e-06 | 2.6141e-07 | 0.0092224 | 0.0092223 | 0.0092224 | 0.9937 | -0.043562 | 0.99401 | -0.041377 | 3.4157
20 | -0.064082 | -0.016135 | 0.064156 | 0.016162 | 7.407e-05 | 2.6972e-05 | 0.095789 | 0.095789 | 0.095789 | 0.99573 | -0.029506 | 0.99692 | -0.021242 | 11.8259
21 | 0.00069805 | 0.0001739 | -0.00069804 | -0.00017422 | 1.8976e-08 | -3.2252e-07 | 0.0010686 | 0.0010687 | 0.0010687 | 0.97167 | -0.19984 | 0.97164 | -0.20004 | 0.39583
22 | -0.0014078 | -0.00035179 | 0.0014082 | 0.00035044 | 3.4711e-07 | -1.3501e-06 | 0.0021556 | 0.002155 | 0.0021556 | 0.97167 | -0.19984 | 0.97192 | -0.19804 | 0.79836
23 | 0.00049019 | 0.00012213 | -0.00049017 | -0.00012285 | 2.0602e-08 | -7.1793e-07 | 0.00075043 | 0.00075069 | 0.00075069 | 0.97164 | -0.20004 | 0.9716 | -0.20035 | 0.27804
24 | 0.0088648 | 0.0022211 | -0.0088534 | -0.002218 | 1.1426e-05 | 3.1643e-06 | 0.013572 | 0.013572 | 0.013572 | 0.97192 | -0.19804 | 0.97063 | -0.20737 | 5.0268
25 | -0.010273 | -0.0025716 | 0.010291 | 0.0025769 | 1.7675e-05 | 5.3764e-06 | 0.015727 | 0.015726 | 0.015727 | 0.97192 | -0.19804 | 0.97364 | -0.1856 | 5.8248
26 | 0.003958 | 0.00099106 | -0.0039577 | -0.0009911 | 2.7766e-07 | -4.2588e-08 | 0.0060675 | 0.0060675 | 0.0060675 | 0.97063 | -0.20737 | 0.97056 | -0.20787 | 2.2472
27 | -0.012282 | -0.0030757 | 0.012305 | 0.0030833 | 2.3359e-05 | 7.6601e-06 | 0.01877 | 0.018769 | 0.01877 | 0.97364 | -0.1856 | 0.97555 | -0.17186 | 6.9517
28 | 0.0019913 | 0.00049871 | -0.0019911 | -0.00049901 | 1.7109e-07 | -3.0237e-07 | 0.0030431 | 0.0030432 | 0.0030432 | 0.97364 | -0.1856 | 0.97356 | -0.18622 | 1.1271
29 | 0.021654 | 0.0054487 | -0.021484 | -0.0053863 | 0.00017064 | 6.2412e-05 | 0.032732 | 0.032733 | 0.032733 | 0.98464 | -0.10717 | 0.97664 | -0.16407 | 12.1234
30 | 0.021484 | 0.0053863 | -0.02146 | -0.0053778 | 2.3152e-05 | 8.4717e-06 | 0.032733 | 0.032733 | 0.032733 | 0.97664 | -0.16407 | 0.97555 | -0.17186 | 12.1234
31 | 0.0039577 | 0.0009911 | -0.0039566 | -0.00099127 | 1.0932e-06 | -1.6744e-07 | 0.0060675 | 0.0060677 | 0.0060677 | 0.97056 | -0.20787 | 0.97028 | -0.20987 | 2.2473
32 | 0.0009482 | 0.00023728 | -0.00094816 | -0.00023763 | 3.8681e-08 | -3.4721e-07 | 0.001454 | 0.0014541 | 0.0014541 | 0.97028 | -0.20987 | 0.97024 | -0.21017 | 0.53857
33 | -0.011987 | -0.0030032 | 0.011993 | 0.0030052 | 6.2727e-06 | 2.0218e-06 | 0.018104 | 0.018104 | 0.018104 | 0.98522 | -0.10348 | 0.98575 | -0.099699 | 6.7051
34 | 0.0024412 | 0.0006117 | -0.0024411 | -0.0006118 | 9.5058e-08 | -1.0644e-07 | 0.003685 | 0.0036851 | 0.0036851 | 0.98575 | -0.099699 | 0.98571 | -0.09998 | 1.3649
35 | -0.014434 | -0.0036169 | 0.014446 | 0.0036209 | 1.1741e-05 | 4.0102e-06 | 0.021789 | 0.021788 | 0.021789 | 0.98575 | -0.099699 | 0.98658 | -0.093825 | 8.0698
36 | 0.0048184 | 0.0012073 | -0.0048172 | -0.0012073 | 1.2148e-06 | 2.6646e-08 | 0.0073879 | 0.0073881 | 0.0073881 | 0.97047 | -0.2079 | 0.97022 | -0.20972 | 2.7363
37 | -0.0086993 | -0.00218 | 0.0087002 | 0.0021802 | 8.8029e-07 | 2.4059e-07 | 0.013339 | 0.013338 | 0.013339 | 0.97047 | -0.2079 | 0.97057 | -0.20717 | 4.9402
38 | 0.0021443 | 0.00053706 | -0.0021441 | -0.00053735 | 2.0341e-07 | -2.9451e-07 | 0.0032873 | 0.0032874 | 0.0032874 | 0.97057 | -0.20717 | 0.97048 | -0.20786 | 1.2176
39 | -0.010844 | -0.0027173 | 0.010847 | 0.0027182 | 2.9701e-06 | 9.2948e-07 | 0.016626 | 0.016626 | 0.016626 | 0.97057 | -0.20717 | 0.97085 | -0.20519 | 6.1577
40 | -0.014553 | -0.003647 | 0.014563 | 0.0036503 | 9.5872e-06 | 3.3053e-06 | 0.022306 | 0.022306 | 0.022306 | 0.97085 | -0.20519 | 0.97151 | -0.20043 | 8.2614
41 | -0.00072165 | -0.00018086 | 0.00072166 | 0.0001807 | 1.0029e-08 | -1.6618e-07 | 0.0010935 | 0.0010935 | 0.0010935 | 0.98198 | -0.12567 | 0.98199 | -0.12557 | 0.40501
42 | -0.0045828 | -0.0011484 | 0.0045837 | 0.0011483 | 9.6357e-07 | -3.461e-08 | 0.0069442 | 0.0069441 | 0.0069442 | 0.98199 | -0.12557 | 0.98221 | -0.12405 | 2.5719
43 | 0.0021291 | 0.00053331 | -0.0021289 | -0.00053356 | 1.6575e-07 | -2.4551e-07 | 0.0032609 | 0.003261 | 0.003261 | 0.97151 | -0.20043 | 0.97143 | -0.201 | 1.2078
44 | -0.016692 | -0.0041836 | 0.016696 | 0.0041852 | 4.4616e-06 | 1.5805e-06 | 0.025567 | 0.025566 | 0.025567 | 0.97151 | -0.20043 | 0.97177 | -0.1985 | 9.4691
45 | 0.059468 | 0.01497 | -0.059325 | -0.014915 | 0.00014284 | 5.4582e-05 | 0.090116 | 0.090116 | 0.090116 | 0.98221 | -0.12405 | 0.97977 | -0.14129 | 33.3763
46 | -0.064052 | -0.016118 | 0.064111 | 0.016141 | 5.9267e-05 | 2.2667e-05 | 0.09706 | 0.09706 | 0.09706 | 0.98221 | -0.12405 | 0.98314 | -0.11743 | 35.9481
47 | -0.023372 | -0.0058583 | 0.023386 | 0.0058634 | 1.389e-05 | 5.1268e-06 | 0.035789 | 0.035789 | 0.035789 | 0.97177 | -0.1985 | 0.97237 | -0.19422 | 13.255
48 | -0.0067388 | -0.0016884 | 0.0067396 | 0.0016886 | 7.5744e-07 | 1.4898e-07 | 0.010299 | 0.010299 | 0.010299 | 0.97362 | -0.1854 | 0.97374 | -0.18458 | 3.8144
49 | 0.0043958 | 0.0011012 | -0.0043945 | -0.0011013 | 1.2706e-06 | -7.2208e-08 | 0.0067181 | 0.0067183 | 0.0067183 | 0.97362 | -0.1854 | 0.97333 | -0.18749 | 2.4882
50 | -0.008824 | -0.002211 | 0.008825 | 0.0022113 | 1.0558e-06 | 2.9031e-07 | 0.013484 | 0.013484 | 0.013484 | 0.97374 | -0.18458 | 0.97386 | -0.18372 | 4.9941
51 | 0.0016157 | 0.00040486 | -0.0016157 | -0.00040493 | 2.3562e-08 | -6.7858e-08 | 0.00247 | 0.0024701 | 0.0024701 | 0.97333 | -0.18749 | 0.97332 | -0.18759 | 0.91483
52 | -0.011096 | -0.0027805 | 0.011099 | 0.0027815 | 3.1117e-06 | 9.809e-07 | 0.016954 | 0.016954 | 0.016954 | 0.97386 | -0.18372 | 0.97414 | -0.18169 | 6.2794
53 | -0.015195 | -0.003808 | 0.015198 | 0.0038089 | 2.6093e-06 | 9.0693e-07 | 0.023211 | 0.023211 | 0.023211 | 0.97414 | -0.18169 | 0.97431 | -0.18045 | 8.5965
54 | -0.019964 | -0.0050034 | 0.019972 | 0.0050063 | 8.0395e-06 | 2.9194e-06 | 0.03049 | 0.03049 | 0.03049 | 0.97431 | -0.18045 | 0.97472 | -0.17755 | 11.2925
55 | 0.005174 | 0.0012965 | -0.0051728 | -0.0012964 | 1.2171e-06 | 6.0768e-08 | 0.007811 | 0.0078112 | 0.0078112 | 0.98564 | -0.099805 | 0.98541 | -0.1015 | 2.893
56 | -0.076205 | -0.019194 | 0.076312 | 0.019235 | 0.00010634 | 4.0736e-05 | 0.11508 | 0.11508 | 0.11508 | 0.98564 | -0.099805 | 0.98706 | -0.089839 | 42.6224
57 | 0.071031 | 0.017898 | -0.070882 | -0.017841 | 0.00014986 | 5.7373e-05 | 0.10727 | 0.10727 | 0.10727 | 0.98564 | -0.099805 | 0.9835 | -0.11491 | 39.7295
58 | 0.001517 | 0.00038017 | -0.001517 | -0.00038019 | 5.8749e-09 | -2.0597e-08 | 0.0022907 | 0.0022907 | 0.0022907 | 0.98541 | -0.1015 | 0.9854 | -0.10153 | 0.84843
59 | -0.079991 | -0.020157 | 0.080117 | 0.020205 | 0.00012628 | 4.7856e-05 | 0.12063 | 0.12063 | 0.12063 | 0.98706 | -0.089839 | 0.98867 | -0.078578 | 22.3382
60 | 0.06703 | 0.016875 | -0.067007 | -0.016866 | 2.3507e-05 | 8.9947e-06 | 0.10144 | 0.10144 | 0.10144 | 0.9835 | -0.11491 | 0.98314 | -0.11743 | 37.5714
61 | -0.023482 | -0.0058861 | 0.023485 | 0.0058872 | 2.7953e-06 | 1.0317e-06 | 0.035849 | 0.035849 | 0.035849 | 0.97472 | -0.17755 | 0.97483 | -0.17669 | 13.2774
62 | -0.026949 | -0.0067552 | 0.026974 | 0.0067646 | 2.5311e-05 | 9.4359e-06 | 0.041136 | 0.041136 | 0.041136 | 0.97483 | -0.17669 | 0.97578 | -0.16991 | 15.2354
63 | 0.018351 | 0.0046001 | -0.018346 | -0.0045983 | 5.0807e-06 | 1.8243e-06 | 0.027985 | 0.027985 | 0.027985 | 0.97578 | -0.16991 | 0.9755 | -0.17191 | 10.3648
64 | -0.045325 | -0.011365 | 0.045352 | 0.011375 | 2.7317e-05 | 1.0392e-05 | 0.069121 | 0.06912 | 0.069121 | 0.97578 | -0.16991 | 0.97639 | -0.16556 | 25.6002
65 | 0.16858 | 0.042584 | -0.16837 | -0.042504 | 0.00021104 | 8.0551e-05 | 0.25248 | 0.25248 | 0.25248 | 0.99401 | -0.041377 | 0.99272 | -0.050289 | 31.1708
66 | -0.17474 | -0.044128 | 0.17524 | 0.044317 | 0.000496 | 0.00018941 | 0.26171 | 0.2617 | 0.26171 | 0.99401 | -0.041377 | 0.99692 | -0.021242 | 32.3093
67 | 0.16591 | 0.041888 | -0.16584 | -0.041861 | 7.0826e-05 | 2.7027e-05 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.99272 | -0.050289 | 0.99229 | -0.053329 | 30.716
68 | -0.23939 | -0.060479 | 0.24011 | 0.060754 | 0.0007176 | 0.00027494 | 0.35749 | 0.35749 | 0.35749 | 0.99692 | -0.021242 | 1 | 0 | 44.135
69 | -0.030339 | -0.0076059 | 0.030365 | 0.0076159 | 2.668e-05 | 1.0015e-05 | 0.046428 | 0.046428 | 0.046428 | 0.97237 | -0.19422 | 0.97325 | -0.18787 | 17.1956
70 | -0.034561 | -0.0086674 | 0.034575 | 0.0086725 | 1.3558e-05 | 5.1179e-06 | 0.052843 | 0.052843 | 0.052843 | 0.97325 | -0.18787 | 0.97365 | -0.18504 | 19.5714
71 | -0.038805 | -0.0097327 | 0.038823 | 0.0097398 | 1.8837e-05 | 7.1381e-06 | 0.059307 | 0.059307 | 0.059307 | 0.97365 | -0.18504 | 0.97413 | -0.18154 | 21.9657
72 | -0.042789 | -0.010734 | 0.042845 | 0.010755 | 5.6088e-05 | 2.131e-05 | 0.065365 | 0.065365 | 0.065365 | 0.97413 | -0.18154 | 0.97545 | -0.17211 | 24.2092
73 | -0.0020768 | -0.0005205 | 0.0020771 | 0.00052011 | 2.4391e-07 | -3.9405e-07 | 0.0031655 | 0.0031653 | 0.0031655 | 0.97627 | -0.16641 | 0.97639 | -0.16556 | 1.1724
74 | -0.04743 | -0.011895 | 0.047601 | 0.011961 | 0.00017154 | 6.5317e-05 | 0.072286 | 0.072286 | 0.072286 | 0.97639 | -0.16556 | 0.98003 | -0.13957 | 26.7725
75 | -0.049858 | -0.012526 | 0.049934 | 0.012555 | 7.6335e-05 | 2.909e-05 | 0.075712 | 0.075712 | 0.075712 | 0.98003 | -0.13957 | 0.98158 | -0.12858 | 28.0415
76 | 0.01328 | 0.0033287 | -0.013274 | -0.0033267 | 5.8559e-06 | 1.9669e-06 | 0.020257 | 0.020257 | 0.020257 | 0.9755 | -0.17191 | 0.97506 | -0.1751 | 7.5028
77 | -0.052151 | -0.013111 | 0.052215 | 0.013135 | 6.4738e-05 | 2.4689e-05 | 0.079072 | 0.079072 | 0.079072 | 0.98158 | -0.12858 | 0.98283 | -0.11968 | 29.286
78 | 0.0090493 | 0.0022678 | -0.0090483 | -0.0022675 | 9.8131e-07 | 2.7459e-07 | 0.01381 | 0.01381 | 0.01381 | 0.97506 | -0.1751 | 0.97495 | -0.17588 | 5.1148
79 | -0.056409 | -0.014186 | 0.056478 | 0.014213 | 6.9528e-05 | 2.6548e-05 | 0.08542 | 0.08542 | 0.08542 | 0.98283 | -0.11968 | 0.98408 | -0.11085 | 31.6372
80 | -0.046184 | -0.011592 | 0.046251 | 0.011617 | 6.7287e-05 | 2.5608e-05 | 0.070458 | 0.070458 | 0.070458 | 0.97545 | -0.17211 | 0.97692 | -0.16163 | 26.0955
81 | -0.050533 | -0.01269 | 0.050537 | 0.012692 | 3.8067e-06 | 1.4512e-06 | 0.076979 | 0.076979 | 0.076979 | 0.97692 | -0.16163 | 0.97699 | -0.16109 | 28.5109
82 | -0.055528 | -0.013943 | 0.055583 | 0.013964 | 5.4833e-05 | 2.0936e-05 | 0.084582 | 0.084582 | 0.084582 | 0.97699 | -0.16109 | 0.97799 | -0.15399 | 31.3267
83 | 0.011005 | 0.0027577 | -0.011005 | -0.0027577 | 2.899e-07 | 8.9946e-08 | 0.016594 | 0.016594 | 0.016594 | 0.98683 | -0.091532 | 0.9868 | -0.091722 | 6.1461
84 | -0.013874 | -0.0034767 | 0.013878 | 0.0034779 | 3.6913e-06 | 1.247e-06 | 0.02092 | 0.02092 | 0.02092 | 0.98683 | -0.091532 | 0.9871 | -0.08961 | 7.7481
85 | 0.0069933 | 0.0017522 | -0.0069919 | -0.001752 | 1.4431e-06 | 2.8941e-07 | 0.010545 | 0.010545 | 0.010545 | 0.9868 | -0.091722 | 0.98659 | -0.093214 | 3.9056
86 | 0.05935 | 0.014956 | -0.059174 | -0.014888 | 0.0001759 | 6.7205e-05 | 0.089496 | 0.089496 | 0.089496 | 0.9871 | -0.08961 | 0.98408 | -0.11085 | 33.1468
87 | -0.076204 | -0.01918 | 0.076378 | 0.019246 | 0.00017429 | 6.6762e-05 | 0.1149 | 0.1149 | 0.1149 | 0.9871 | -0.08961 | 0.98943 | -0.073267 | 42.5567
88 | 0.0036537 | 0.00091534 | -0.0036535 | -0.00091541 | 2.5608e-07 | -7.4074e-08 | 0.0055105 | 0.0055106 | 0.0055106 | 0.98659 | -0.093214 | 0.98652 | -0.093721 | 2.041
89 | 0.083385 | 0.021032 | -0.083323 | -0.021009 | 6.2046e-05 | 2.3134e-05 | 0.12545 | 0.12545 | 0.12545 | 0.98943 | -0.073267 | 0.98867 | -0.078578 | 15.4879
90 | -0.15976 | -0.040278 | 0.15983 | 0.040303 | 6.3917e-05 | 2.4378e-05 | 0.24035 | 0.24035 | 0.24035 | 0.98943 | -0.073267 | 0.98984 | -0.070413 | 29.6734
91 | 0.002523 | 0.0006321 | -0.0025229 | -0.00063229 | 1.8017e-07 | -1.8524e-07 | 0.0038055 | 0.0038056 | 0.0038056 | 0.98652 | -0.093721 | 0.98645 | -0.094237 | 1.4095
92 | -0.16278 | -0.041042 | 0.16317 | 0.041191 | 0.00039059 | 0.00014902 | 0.24479 | 0.24479 | 0.24479 | 0.98984 | -0.070413 | 0.99229 | -0.053329 | 30.2209
93 | 0.0026747 | 0.00067007 | -0.0026745 | -0.00067029 | 2.4658e-07 | -2.2243e-07 | 0.0040109 | 0.004011 | 0.004011 | 0.99229 | -0.053329 | 0.99219 | -0.053995 | 1.4856
94 | 0.057421 | 0.014438 | -0.05732 | -0.014399 | 0.0001014 | 3.8732e-05 | 0.087225 | 0.087225 | 0.087225 | 0.97977 | -0.14129 | 0.97799 | -0.15399 | 32.3055
95 | 0.0049627 | 0.0012436 | -0.004962 | -0.0012436 | 7.7902e-07 | 2.8308e-08 | 0.0075743 | 0.0075744 | 0.0075744 | 0.97495 | -0.17588 | 0.97479 | -0.17701 | 2.8053

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24313 | 0.061311

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00337 | 0.0008446
1 | 0.0057696 | 0.001446
2 | 0.0058046 | 0.0014548
3 | 0.0033635 | 0.00084297
4 | 0.0041708 | 0.0010453
5 | 0.0033241 | 0.0008331
6 | 0.0023681 | 0.00059349
7 | 0.0022023 | 0.00055195
8 | 0.0039554 | 0.00099132
9 | 0.0017163 | 0.00043016
10 | 0.00070978 | 0.00017789
11 | 0.00020785 | 5.2091e-05
12 | 0.00049017 | 0.00012285
13 | 0.0048954 | 0.0012269
14 | 0.009155 | 0.0022945
15 | 0.0019911 | 0.00049901
16 | 0.0030084 | 0.00075398
17 | 0.00094816 | 0.00023763
18 | 0.0035623 | 0.00089279
19 | 0.0018803 | 0.00047126
20 | 0.0041716 | 0.0010455
21 | 0.0038809 | 0.00097265
22 | 0.0048172 | 0.0012073
23 | 0.0021441 | 0.00053735
24 | 0.0037059 | 0.00092879
25 | 0.00072165 | 0.00018086
26 | 0.0038611 | 0.00096768
27 | 0.0021289 | 0.00053356
28 | 0.0066757 | 0.0016731
29 | 0.002343 | 0.00058721
30 | 0.0020844 | 0.0005224
31 | 0.0027788 | 0.00069644
32 | 0.0022712 | 0.00056921
33 | 0.0016157 | 0.00040493
34 | 0.0040958 | 0.0010265
35 | 0.0047661 | 0.0011945
36 | 0.0036558 | 0.00091622
37 | 0.0036789 | 0.00092201
38 | 0.0038512 | 0.00096519
39 | 0.0035106 | 0.00087983
40 | 0.0034635 | 0.00086802
41 | 0.0024578 | 0.00061597
42 | 0.0069527 | 0.0017425
43 | 0.0041955 | 0.0010515
44 | 0.00423 | 0.0010601
45 | 0.0039655 | 0.00099385
46 | 0.0020768 | 0.0005205
47 | 0.0022568 | 0.0005656
48 | 0.005066 | 0.0012697
49 | 0.0022165 | 0.00055551
50 | 0.004225 | 0.0010589
51 | 0.0041931 | 0.0010509
52 | 0.0033388 | 0.00083679
53 | 0.0042816 | 0.0010731
54 | 0.0049917 | 0.001251
55 | 0.0028686 | 0.00071893
56 | 0.0040116 | 0.0010054
57 | 0.0029767 | 0.00074603
58 | 0.0033382 | 0.00083662
59 | 0.0026956 | 0.00067559
60 | 0.0011304 | 0.00028331
61 | 0.0032062 | 0.00080354
62 | 0.00295 | 0.00073934
63 | 0.0025229 | 0.00063229
64 | 0.0019037 | 0.00047711
65 | 0.0028959 | 0.00072579
66 | 0.001737 | 0.00043532
67 | 0.0040855 | 0.0010239
68 | 0.004962 | 0.0012436
69 | 0.0022208 | 0.00055658
70 | 0.0024411 | 0.0006118
71 | 0.001517 | 0.00038019
72 | 0.0026745 | 0.00067029

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1