## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2284-15_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2284-15_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2284-15_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2284-15_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2284-15_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2284-15_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2284-15_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2284-15_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2284-15_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2284-15_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2284-15_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2284-15_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2284-15_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2284-15_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2284-15_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2284-15_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2284-15_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2284-15_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2284-15_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2284-15_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2284-15_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2284-15_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2284-15_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2284-15_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2284-15_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2284-15_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2284-15_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2284-15_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2284-15_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2284-15_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2284-15_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2284-15_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2284-15_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2284-15_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2284-15_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2284-15_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2284-15_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2284-15_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2284-15_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2284-15_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2284-15_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2284-15_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2284-15_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2284-15_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2284-15_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2284-15_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2284-15_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2284-15_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2284-15_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2284-15_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2284-15_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2284-15_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2284-15_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2284-15_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2284-15_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2284-15_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2284-15_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2284-15_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2284-15_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2284-15_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2284-15_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2284-15_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2284-15_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2284-15_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2284-15_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2284-15_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2284-15_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2284-15_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2284-15_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2284-15_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2284-15_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2284-15_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2284-15_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2284-15_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2284-15_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2284-15_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2284-15_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2284-15_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2284-15_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2284-15_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2284-15_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2284-15_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2284-15_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2284-15_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2284-15_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2284-15_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2284-15_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2284-15_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2284-15_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2284-15_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2284-15_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2284-15_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2284-15_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2284-15_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2284-15_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2284-15_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2284-15_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2284-15_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2284-15_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2284-15_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2284-15_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2284-15_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2284-15_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_379_0_node_233 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2284-15_0_4_load_0 | 0 | 0.0018801 | 0.00047121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2284-15_0_4_load_1 | 1 | 0.0026654 | 0.00066801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2284-15_0_4_load_2 | 2 | 0.0019638 | 0.00049217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2284-15_0_4_load_3 | 3 | 0.0025283 | 0.00063364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2284-15_0_4_load_4 | 4 | 0.0012432 | 0.00031158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2284-15_0_4_load_5 | 7 | 0.00175 | 0.00043859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2284-15_0_4_load_6 | 8 | 0.0019273 | 0.00048302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2284-15_0_4_load_14 | 10 | 0.0027727 | 0.00069491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2284-15_0_4_load_15 | 11 | 0.0019199 | 0.00048118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2284-15_0_4_load_90 | 12 | 0.0014374 | 0.00036025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2284-15_0_4_load_10 | 13 | 0.003604 | 0.00090326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2284-15_0_4_load_11 | 14 | 0.0040184 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2284-15_0_4_load_74 | 17 | 0.0012641 | 0.00031682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2284-15_0_4_load_58 | 18 | 0.0011755 | 0.00029461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2284-15_0_4_load_56 | 19 | 0.0014001 | 0.0003509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2284-15_0_4_load_91 | 20 | 0.00081913 | 0.00020529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2284-15_0_4_load_17 | 21 | 0.0036221 | 0.00090779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2284-15_0_4_load_18 | 22 | 0.0015 | 0.00037594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2284-15_0_4_load_20 | 24 | 0.0011304 | 0.0002833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2284-15_0_4_load_22 | 25 | 0.002035 | 0.00051002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2284-15_0_4_load_62 | 26 | 0.0025404 | 0.00063669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2284-15_0_4_load_21 | 27 | 0.0021192 | 0.00053111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2284-15_0_4_load_53 | 28 | 0.0012528 | 0.00031398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2284-15_0_4_load_61 | 29 | 0.0016648 | 0.00041724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2284-15_0_4_load_23 | 31 | 0.0027863 | 0.0006983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2284-15_0_4_load_24 | 32 | 0.0024034 | 0.00060236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2284-15_0_4_load_25 | 33 | 0.0017438 | 0.00043703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2284-15_0_4_load_27 | 34 | 0.0016701 | 0.00041857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2284-15_0_4_load_47 | 35 | 0.0017527 | 0.00043927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2284-15_0_4_load_48 | 36 | 0.0016792 | 0.00042084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2284-15_0_4_load_28 | 37 | 0.004305 | 0.0010789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2284-15_0_4_load_32 | 41 | 0.0017022 | 0.00042662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2284-15_0_4_load_33 | 42 | 0.0034814 | 0.00087251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2284-15_0_4_load_34 | 43 | 0.0024247 | 0.00060768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2284-15_0_4_load_63 | 44 | 0.0031985 | 0.00080163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2284-15_0_4_load_45 | 45 | 0.0020727 | 0.00051948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2284-15_0_4_load_35 | 47 | 0.012524 | 0.0031388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2284-15_0_4_load_77 | 48 | 0.0020197 | 0.00050619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2284-15_0_4_load_43 | 49 | 0.0022053 | 0.00055271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2284-15_0_4_load_37 | 51 | 0.0068091 | 0.0017065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2284-15_0_4_load_40 | 53 | 0.0040133 | 0.0010058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2284-15_0_4_load_41 | 54 | 0.0066884 | 0.0016763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2284-15_0_4_load_69 | 55 | 0.0086094 | 0.0021577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2284-15_0_4_load_52 | 57 | 0.0019095 | 0.00047857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2284-15_0_4_load_49 | 58 | 0.00062628 | 0.00015696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2284-15_0_4_load_72 | 59 | 0.0024201 | 0.00060653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2284-15_0_4_load_50 | 60 | 0.0012917 | 0.00032372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2284-15_0_4_load_42 | 63 | 0.0017814 | 0.00044645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2284-15_0_4_load_104 | 64 | 0.0017701 | 0.00044364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2284-15_0_4_load_78 | 65 | 0.0016543 | 0.0004146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2284-15_0_4_load_76 | 67 | 0.0022585 | 0.00056604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2284-15_0_4_load_60 | 68 | 0.0020677 | 0.00051822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2284-15_0_4_load_82 | 69 | 0.0017897 | 0.00044853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2284-15_0_4_load_79 | 70 | 0.001987 | 0.00049798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2284-15_0_4_load_59 | 71 | 0.0012911 | 0.00032358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2284-15_0_4_load_71 | 72 | 0.00045975 | 0.00011522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2284-15_0_4_load_54 | 73 | 0.0011375 | 0.00028508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2284-15_0_4_load_55 | 74 | 0.0014288 | 0.00035809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2284-15_0_4_load_57 | 75 | 0.0011008 | 0.00027589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2284-15_0_4_load_64 | 76 | 0.0022006 | 0.00055153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2284-15_0_4_load_65 | 77 | 0.0019797 | 0.00049617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2284-15_0_4_load_66 | 78 | 0.0041047 | 0.0010287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2284-15_0_4_load_67 | 79 | 0.002084 | 0.00052231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2284-15_0_4_load_68 | 80 | 0.0046949 | 0.0011767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2284-15_0_4_load_75 | 81 | 0.0048789 | 0.0012228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2284-15_0_4_load_73 | 83 | 0.0038404 | 0.00096249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2284-15_0_4_load_87 | 84 | 0.00279 | 0.00069924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2284-15_0_4_load_103 | 85 | 0.0039609 | 0.00099269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2284-15_0_4_load_80 | 86 | 0.0018275 | 0.00045801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2284-15_0_4_load_81 | 87 | 0.0025838 | 0.00064757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2284-15_0_4_load_85 | 88 | 0.001235 | 0.00030951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2284-15_0_4_load_84 | 89 | 0.0018084 | 0.00045323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2284-15_0_4_load_102 | 90 | 0.00091559 | 0.00022947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2284-15_0_4_load_83 | 91 | 0.0023888 | 0.00059869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2284-15_0_4_load_88 | 92 | 0.0008373 | 0.00020985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2284-15_0_4_load_92 | 93 | 0.0040024 | 0.0010031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2284-15_0_4_load_93 | 94 | 0.0048105 | 0.0012056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2284-15_0_4_load_94 | 95 | 0.0025755 | 0.00064548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2284-15_0_4_load_95 | 96 | 0.0022293 | 0.00055872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2284-15_0_4_load_96 | 97 | 0.0026498 | 0.00066411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2284-15_0_4_load_97 | 98 | 0.00077056 | 0.00019312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2284-15_0_4_load_98 | 99 | 0.0021676 | 0.00054326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2284-15_0_4_load_99 | 100 | 0.0025577 | 0.00064102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2284-15_0_4_load_100 | 101 | 0.00069661 | 0.00017459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2284-15_0_4_load_101 | 102 | 0.0062611 | 0.0015692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2284-15_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2284-15_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2284-15_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.00042819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2284-15_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.015112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2284-15_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.02016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2284-15_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.007636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2284-15_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.051518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2284-15_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.030169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2284-15_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.01597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2284-15_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.006455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2284-15_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.0053842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2284-15_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0080406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2284-15_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 12 | 20 | 0.0017587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2284-15_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.047632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2284-15_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.022851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2284-15_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.028051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2284-15_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.025663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2284-15_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.020986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2284-15_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.036228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2284-15_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 73 | 0.02282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2284-15_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 93 | 0.014395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2284-15_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.019133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2284-15_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.034583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2284-15_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.03694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2284-15_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.026976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2284-15_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0049454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2284-15_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.037019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2284-15_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.019639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2284-15_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.013195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2284-15_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 62 | 0.020256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2284-15_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.030306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2284-15_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.014181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2284-15_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.01018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2284-15_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0030063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2284-15_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.007836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2284-15_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.010587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2284-15_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 36 | 64 | 0.011818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2284-15_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.016537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2284-15_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.015104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2284-15_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.005065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2284-15_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.03063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_2284-15_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.01292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2284-15_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.015315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2284-15_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.012842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2284-15_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.017233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2284-15_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.014428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_2284-15_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.037568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2284-15_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.018183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2284-15_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.025511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2284-15_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.019721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2284-15_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 51 | 0.014199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2284-15_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 65 | 0.023765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2284-15_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 63 | 0.030524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2284-15_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 57 | 0.050913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2284-15_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 58 | 0.01266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2284-15_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.016724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2284-15_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.019436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2284-15_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.03029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2284-15_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.017115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2284-15_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.038024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2284-15_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.006239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2284-15_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 63 | 0.024761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2284-15_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.038057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2284-15_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.023367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2284-15_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 72 | 0.029119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2284-15_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 66 | 0.010952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2284-15_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 80 | 0.022491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2284-15_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.011453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2284-15_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.01561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2284-15_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.024529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2284-15_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.028384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2284-15_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.016567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2284-15_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.029136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2284-15_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 85 | 0.010774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2284-15_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 86 | 0.0020415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2284-15_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 75 | 0.00058051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2284-15_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 83 | 0.0012737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2284-15_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.00026369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2284-15_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.021973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2284-15_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.052047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2284-15_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.021583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2284-15_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.057143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2284-15_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.028997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2284-15_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.032362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2284-15_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.033223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2284-15_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.027124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2284-15_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 92 | 0.069848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2284-15_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 90 | 0.0051646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2284-15_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0036107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2284-15_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0043689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2284-15_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0072743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2284-15_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.0054649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2284-15_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 102 | 0.007228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2284-15_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 5.6478e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2284-15_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.012832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2284-15_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.0039863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2284-15_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.0071072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2284-15_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.00094545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2284-15_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.0039251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2284-15_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0050669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2284-15_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.002329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2284-15_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.011137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2284-15_0_4_trafo_39 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 50 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2574321.5475 | 1200339.904 | 2574337.1005 | 1200347.1749
1 | 2574321.5475 | 1200339.904 | 2574309.7312 | 1200334.38 | 2574303.1148 | 1200332.2532
2 | 2574337.4884 | 1200347.3563 | 2574337.1005 | 1200347.1749
3 | 2574303.1148 | 1200332.2532 | 2574295.6365 | 1200329.8494 | 2574288.557 | 1200328.2546
4 | 2574269.3894 | 1200328.1396 | 2574275.2994 | 1200325.2681 | 2574288.557 | 1200328.2546
5 | 2574263.6947 | 1200333.2448 | 2574269.3894 | 1200328.1396
6 | 2574263.6947 | 1200333.2448 | 2574260.6695 | 1200339.5836 | 2574254.563 | 1200351.5499 | 2574242.3717 | 1200380.1168
7 | 2574242.3717 | 1200380.1168 | 2574230.5299 | 1200407.8646
8 | 2574224.2614 | 1200422.5531 | 2574230.5299 | 1200407.8646
9 | 2574224.2614 | 1200422.5531 | 2574218.5415 | 1200419.5615
10 | 2574224.2614 | 1200422.5531 | 2574229.0745 | 1200424.9664
11 | 2574229.0745 | 1200424.9664 | 2574236.2622 | 1200428.5704
12 | 2574236.2622 | 1200428.5704 | 2574237.8343 | 1200429.3587
13 | 2574377.953 | 1200407.9424 | 2574403.035 | 1200367.4494
14 | 2574415.0682 | 1200348.0228 | 2574403.035 | 1200367.4494
15 | 2574439.4496 | 1200362.0146 | 2574415.0682 | 1200348.0228
16 | 2574439.4496 | 1200362.0146 | 2574462.3957 | 1200373.5066
17 | 2574439.4496 | 1200362.0146 | 2574428.5038 | 1200379.9202
18 | 2574409.6084 | 1200410.8303 | 2574428.5038 | 1200379.9202
19 | 2574397.7064 | 1200430.3002 | 2574409.6084 | 1200410.8303
20 | 2574237.8343 | 1200429.3587 | 2574250.702 | 1200435.8107
21 | 2574580.7353 | 1200524.1154 | 2574587.5698 | 1200513.6746 | 2574591.3802 | 1200508.219
22 | 2574611.1829 | 1200479.8665 | 2574591.3802 | 1200508.219
23 | 2574560.504 | 1200555.0222 | 2574580.7353 | 1200524.1154
24 | 2574611.1829 | 1200479.8665 | 2574632.9478 | 1200495.8038
25 | 2574560.504 | 1200555.0222 | 2574557.7955 | 1200559.1599 | 2574557.7955 | 1200559.1599
26 | 2574543.6742 | 1200593.3797 | 2574557.7955 | 1200559.1599
27 | 2574568.8973 | 1200447.1299 | 2574552.852 | 1200435.8056
28 | 2574542.1024 | 1200428.1554 | 2574543.1716 | 1200428.9735 | 2574552.852 | 1200435.8056
29 | 2574535.9472 | 1200612.1045 | 2574543.6742 | 1200593.3797
30 | 2574542.1024 | 1200428.1554 | 2574523.8209 | 1200452.3263
31 | 2574515.2665 | 1200463.6366 | 2574523.8209 | 1200452.3263
32 | 2574515.2665 | 1200463.6366 | 2574509.1254 | 1200471.756
33 | 2574507.3119 | 1200474.1537 | 2574509.1254 | 1200471.756
34 | 2574507.3119 | 1200474.1537 | 2574502.585 | 1200480.4034
35 | 2574496.1983 | 1200488.8477 | 2574502.585 | 1200480.4034
36 | 2574489.0695 | 1200498.273 | 2574496.1983 | 1200488.8477
37 | 2574446.4197 | 1200549.3093 | 2574437.0894 | 1200562.963
38 | 2574428.5676 | 1200575.4335 | 2574437.0894 | 1200562.963
39 | 2574450.6035 | 1200552.1818 | 2574446.4197 | 1200549.3093
40 | 2574446.4197 | 1200549.3093 | 2574420.6719 | 1200532.718
41 | 2574428.5676 | 1200575.4335 | 2574438.9946 | 1200583.0631
42 | 2574428.5676 | 1200575.4335 | 2574420.3403 | 1200568.654 | 2574417.0152 | 1200565.3979
43 | 2574450.6035 | 1200552.1818 | 2574457.8702 | 1200541.593
44 | 2574450.6035 | 1200552.1818 | 2574464.7102 | 1200562.0809
45 | 2574408.5438 | 1200524.903 | 2574420.6719 | 1200532.718
46 | 2574438.9946 | 1200583.0631 | 2574452.7049 | 1200593.0951 | 2574469.1857 | 1200605.4198
47 | 2574457.8702 | 1200541.593 | 2574468.1585 | 1200526.6011
48 | 2574464.7102 | 1200562.0809 | 2574485.5926 | 1200576.7347
49 | 2574391.6315 | 1200514.6813 | 2574408.5438 | 1200524.903
50 | 2574408.5438 | 1200524.903 | 2574405.9062 | 1200529.3057 | 2574402.8754 | 1200534.3548 | 2574402.0208 | 1200537.4157
51 | 2574468.1585 | 1200526.6011 | 2574473.1994 | 1200519.2557 | 2574482.161 | 1200507.4072
52 | 2574510.5785 | 1200594.268 | 2574485.5926 | 1200576.7347
53 | 2574391.6315 | 1200514.6813 | 2574425.7186 | 1200482.8507 | 2574428.0448 | 1200479.2641
54 | 2574391.6315 | 1200514.6813 | 2574380.7399 | 1200508.2271
55 | 2574500.4633 | 1200628.8099 | 2574489.0576 | 1200636.9743 | 2574487.9345 | 1200639.4264
56 | 2574500.4633 | 1200628.8099 | 2574516.6196 | 1200618.0054
57 | 2574487.9345 | 1200639.4264 | 2574475.3215 | 1200666.9659
58 | 2574530.8469 | 1200608.491 | 2574516.6196 | 1200618.0054
59 | 2574459.4883 | 1200701.5364 | 2574475.3215 | 1200666.9659
60 | 2574530.8469 | 1200608.491 | 2574535.9472 | 1200612.1045
61 | 2574530.8469 | 1200608.491 | 2574510.5785 | 1200594.268
62 | 2574428.0448 | 1200479.2641 | 2574448.7532 | 1200447.3351
63 | 2574380.7399 | 1200508.2271 | 2574360.637 | 1200496.3145
64 | 2574464.598 | 1200422.905 | 2574448.7532 | 1200447.3351
65 | 2574351.2147 | 1200490.731 | 2574360.637 | 1200496.3145
66 | 2574459.4883 | 1200701.5364 | 2574441.6518 | 1200687.8353
67 | 2574482.161 | 1200507.4072 | 2574489.0695 | 1200498.273
68 | 2574337.6619 | 1200482.9185 | 2574351.2147 | 1200490.731
69 | 2574351.2147 | 1200490.731 | 2574367.266 | 1200472.1835
70 | 2574337.6619 | 1200482.9185 | 2574313.0192 | 1200468.8335
71 | 2574337.6619 | 1200482.9185 | 2574335.0533 | 1200486.9875 | 2574333.1605 | 1200489.3636 | 2574328.0815 | 1200494.266 | 2574326.7434 | 1200495.2091
72 | 2574367.266 | 1200472.1835 | 2574383.7393 | 1200453.1483 | 2574385.8058 | 1200449.7679
73 | 2574303.6654 | 1200463.4871 | 2574313.0192 | 1200468.8335
74 | 2574326.7434 | 1200495.2091 | 2574325.0747 | 1200496.3852
75 | 2574386.1086 | 1200449.2726 | 2574385.8058 | 1200449.7679
76 | 2574465.2911 | 1200421.8364 | 2574464.598 | 1200422.905
77 | 2574397.7064 | 1200430.3002 | 2574397.5689 | 1200430.5252
78 | 2574386.1086 | 1200449.2726 | 2574397.5689 | 1200430.5252
79 | 2574401.5401 | 1200657.0236 | 2574360.2647 | 1200625.318
80 | 2574401.5401 | 1200657.0236 | 2574418.6562 | 1200670.1713
81 | 2574360.2647 | 1200625.318 | 2574314.9481 | 1200590.5081
82 | 2574418.6562 | 1200670.1713 | 2574441.6518 | 1200687.8353
83 | 2574314.9481 | 1200590.5081 | 2574289.284 | 1200570.7942
84 | 2574262.9369 | 1200550.5557 | 2574289.284 | 1200570.7942
85 | 2574262.9369 | 1200550.5557 | 2574241.4554 | 1200533.9957
86 | 2574241.4554 | 1200533.9957 | 2574184.1661 | 1200494.0369
87 | 2574303.6654 | 1200463.4871 | 2574299.1816 | 1200460.9243
88 | 2574322.1235 | 1200498.4653 | 2574325.0747 | 1200496.3852
89 | 2574322.1235 | 1200498.4653 | 2574319.2099 | 1200500.5188 | 2574318.5136 | 1200500.9217
90 | 2574312.2175 | 1200504.565 | 2574318.5136 | 1200500.9217
91 | 2574307.4875 | 1200507.3021 | 2574312.2175 | 1200504.565
92 | 2574292.9064 | 1200457.3375 | 2574299.1816 | 1200460.9243
93 | 2574250.7525 | 1200435.836 | 2574250.702 | 1200435.8107
94 | 2574250.7525 | 1200435.836 | 2574262.2232 | 1200441.5875
95 | 2574265.7866 | 1200443.3743 | 2574262.2232 | 1200441.5875
96 | 2574265.7866 | 1200443.3743 | 2574272.14 | 1200446.5599
97 | 2574272.9851 | 1200446.9837 | 2574272.14 | 1200446.5599
98 | 2574272.9851 | 1200446.9837 | 2574276.4939 | 1200448.743
99 | 2574276.4939 | 1200448.743 | 2574281.0233 | 1200451.0141
100 | 2574283.1052 | 1200452.058 | 2574281.0233 | 1200451.0141
101 | 2574292.9064 | 1200457.3375 | 2574287.7019 | 1200454.3628 | 2574283.1052 | 1200452.058

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574321.5475 | 1200339.904
1 | 2574337.1005 | 1200347.1749
2 | 2574303.1148 | 1200332.2532
3 | 2574337.4884 | 1200347.3563
4 | 2574288.557 | 1200328.2546
5 | 2574269.3894 | 1200328.1396
6 | 2574263.6947 | 1200333.2448
7 | 2574242.3717 | 1200380.1168
8 | 2574230.5299 | 1200407.8646
9 | 2574224.2614 | 1200422.5531
10 | 2574218.5415 | 1200419.5615
11 | 2574229.0745 | 1200424.9664
12 | 2574236.2622 | 1200428.5704
13 | 2574403.035 | 1200367.4494
14 | 2574377.953 | 1200407.9424
15 | 2574415.0682 | 1200348.0228
16 | 2574439.4496 | 1200362.0146
17 | 2574462.3957 | 1200373.5066
18 | 2574428.5038 | 1200379.9202
19 | 2574409.6084 | 1200410.8303
20 | 2574237.8343 | 1200429.3587
21 | 2574591.3802 | 1200508.219
22 | 2574580.7353 | 1200524.1154
23 | 2574611.1829 | 1200479.8665
24 | 2574560.504 | 1200555.0222
25 | 2574632.9478 | 1200495.8038
26 | 2574557.7955 | 1200559.1599
27 | 2574568.8973 | 1200447.1299
28 | 2574552.8519 | 1200435.8056
29 | 2574543.6742 | 1200593.3797
30 | 2574542.1024 | 1200428.1554
31 | 2574515.2665 | 1200463.6366
32 | 2574523.8209 | 1200452.3263
33 | 2574509.1254 | 1200471.756
34 | 2574507.3119 | 1200474.1537
35 | 2574502.585 | 1200480.4034
36 | 2574496.1983 | 1200488.8477
37 | 2574437.0894 | 1200562.963
38 | 2574446.4197 | 1200549.3093
39 | 2574428.5676 | 1200575.4335
40 | 2574450.6035 | 1200552.1818
41 | 2574420.6719 | 1200532.718
42 | 2574438.9946 | 1200583.0631
43 | 2574417.0152 | 1200565.3979
44 | 2574457.8702 | 1200541.593
45 | 2574464.7102 | 1200562.0809
46 | 2574408.5438 | 1200524.903
47 | 2574469.1857 | 1200605.4198
48 | 2574468.1585 | 1200526.6011
49 | 2574485.5926 | 1200576.7347
50 | 2574391.6315 | 1200514.6813
51 | 2574402.0208 | 1200537.4157
52 | 2574500.4633 | 1200628.8099
53 | 2574487.9345 | 1200639.4264
54 | 2574516.6196 | 1200618.0054
55 | 2574475.3215 | 1200666.9659
56 | 2574530.8469 | 1200608.491
57 | 2574428.0448 | 1200479.2641
58 | 2574380.7399 | 1200508.2271
59 | 2574448.7532 | 1200447.3351
60 | 2574360.637 | 1200496.3145
61 | 2574459.4883 | 1200701.5364
62 | 2574535.9472 | 1200612.1045
63 | 2574510.5785 | 1200594.268
64 | 2574489.0695 | 1200498.273
65 | 2574482.161 | 1200507.4072
66 | 2574351.2147 | 1200490.731
67 | 2574337.6619 | 1200482.9185
68 | 2574367.266 | 1200472.1835
69 | 2574313.0192 | 1200468.8335
70 | 2574326.7434 | 1200495.2091
71 | 2574385.8058 | 1200449.7679
72 | 2574464.598 | 1200422.905
73 | 2574397.7064 | 1200430.3002
74 | 2574397.5689 | 1200430.5252
75 | 2574386.1086 | 1200449.2726
76 | 2574401.5401 | 1200657.0236
77 | 2574360.2647 | 1200625.318
78 | 2574418.6562 | 1200670.1713
79 | 2574314.9481 | 1200590.5081
80 | 2574441.6518 | 1200687.8353
81 | 2574289.284 | 1200570.7942
82 | 2574262.9369 | 1200550.5557
83 | 2574465.2911 | 1200421.8364
84 | 2574241.4554 | 1200533.9957
85 | 2574303.6654 | 1200463.4871
86 | 2574325.0747 | 1200496.3852
87 | 2574322.1235 | 1200498.4653
88 | 2574318.5136 | 1200500.9217
89 | 2574312.2175 | 1200504.565
90 | 2574299.1816 | 1200460.9243
91 | 2574307.4875 | 1200507.3021
92 | 2574184.1661 | 1200494.0369
93 | 2574250.702 | 1200435.8107
94 | 2574250.7525 | 1200435.836
95 | 2574262.2232 | 1200441.5875
96 | 2574265.7866 | 1200443.3743
97 | 2574272.14 | 1200446.5599
98 | 2574272.9851 | 1200446.9837
99 | 2574276.4939 | 1200448.743
100 | 2574281.0233 | 1200451.0141
101 | 2574283.1052 | 1200452.058
102 | 2574292.9064 | 1200457.3375
103 | 2574408.5438 | 1200524.903

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98249 | -0.12315 | 0.0018801 | 0.00047121
1 | 0.98236 | -0.12407 | 0.0026654 | 0.00066801
2 | 0.98269 | -0.12169 | 0.0019638 | 0.00049217
3 | 0.98236 | -0.12408 | 0.0025283 | 0.00063364
4 | 0.98289 | -0.12028 | 0.0012432 | 0.00031158
5 | 0.98319 | -0.11813 | 0 | 0
6 | 0.9833 | -0.11732 | 0 | 0
7 | 0.98407 | -0.11186 | 0.00175 | 0.00043859
8 | 0.9846 | -0.10811 | 0.0019273 | 0.00048302
9 | 0.98492 | -0.10582 | 0 | 0
10 | 0.9849 | -0.106 | 0.0027727 | 0.00069491
11 | 0.98505 | -0.10489 | 0.0019199 | 0.00048118
12 | 0.98527 | -0.10334 | 0.0014374 | 0.00036025
13 | 0.99037 | -0.067407 | 0.003604 | 0.00090326
14 | 0.99009 | -0.069357 | 0.0040184 | 0.0010071
15 | 0.99062 | -0.065634 | 0 | 0
16 | 0.99093 | -0.063458 | 0 | 0
17 | 0.99088 | -0.063788 | 0.0012641 | 0.00031682
18 | 0.9912 | -0.06156 | 0.0011755 | 0.00029461
19 | 0.99172 | -0.057853 | 0.0014001 | 0.0003509
20 | 0.98532 | -0.10298 | 0.00081913 | 0.00020529
21 | 0.98425 | -0.11033 | 0.0036221 | 0.00090779
22 | 0.98441 | -0.10921 | 0.0015 | 0.00037594
23 | 0.98415 | -0.11105 | 0 | 0
24 | 0.98479 | -0.10648 | 0.0011304 | 0.0002833
25 | 0.98407 | -0.11162 | 0.002035 | 0.00051002
26 | 0.98485 | -0.10606 | 0.0025404 | 0.00063669
27 | 0.99109 | -0.062251 | 0.0021192 | 0.00053111
28 | 0.99115 | -0.061828 | 0.0012528 | 0.00031398
29 | 0.98543 | -0.10193 | 0.0016648 | 0.00041724
30 | 0.99122 | -0.061376 | 0 | 0
31 | 0.99148 | -0.059504 | 0.0027863 | 0.0006983
32 | 0.99136 | -0.060336 | 0.0024034 | 0.00060236
33 | 0.99161 | -0.058618 | 0.0017438 | 0.00043703
34 | 0.99165 | -0.058303 | 0.0016701 | 0.00041857
35 | 0.99179 | -0.05735 | 0.0017527 | 0.00043927
36 | 0.99199 | -0.055875 | 0.0016792 | 0.00042084
37 | 0.99426 | -0.03996 | 0.004305 | 0.0010789
38 | 0.9948 | -0.036165 | 0 | 0
39 | 0.99386 | -0.042773 | 0 | 0
40 | 0.99417 | -0.040539 | 0 | 0
41 | 0.99719 | -0.019475 | 0.0017022 | 0.00042662
42 | 0.99356 | -0.044863 | 0.0034814 | 0.00087251
43 | 0.99381 | -0.043148 | 0.0024247 | 0.00060768
44 | 0.99373 | -0.043661 | 0.0031985 | 0.00080163
45 | 0.99263 | -0.051258 | 0.0020727 | 0.00051948
46 | 0.99834 | -0.011518 | 0 | 0
47 | 0.99289 | -0.049624 | 0.012524 | 0.0031388
48 | 0.99318 | -0.047498 | 0.0020197 | 0.00050619
49 | 0.99043 | -0.066649 | 0.0022053 | 0.00055271
50 | 1 | 0 | -0.21946 | -0.055112
51 | 0.9982 | -0.012486 | 0.0068091 | 0.0017065
52 | 0.98382 | -0.11334 | 0 | 0
53 | 0.98293 | -0.11959 | 0.0040133 | 0.0010058
54 | 0.98484 | -0.10608 | 0.0066884 | 0.0016763
55 | 0.98151 | -0.12968 | 0.0086094 | 0.0021577
56 | 0.98591 | -0.09853 | 0 | 0
57 | 0.99937 | -0.0043924 | 0.0019095 | 0.00047857
58 | 0.99834 | -0.011499 | 0.00062628 | 0.00015696
59 | 0.99901 | -0.0069508 | 0.0024201 | 0.00060653
60 | 0.9953 | -0.032676 | 0.0012917 | 0.00032372
61 | 0.98021 | -0.13899 | 0 | 0
62 | 0.9858 | -0.099331 | 0 | 0
63 | 0.9879 | -0.084464 | 0.0017814 | 0.00044645
64 | 0.99226 | -0.054027 | 0.0017701 | 0.00044364
65 | 0.99254 | -0.052032 | 0.0016543 | 0.0004146
66 | 0.9939 | -0.042503 | 0 | 0
67 | 0.99231 | -0.053626 | 0.0022585 | 0.00056604
68 | 0.99325 | -0.047094 | 0.0020677 | 0.00051822
69 | 0.99 | -0.069867 | 0.0017897 | 0.00044853
70 | 0.99203 | -0.055614 | 0.001987 | 0.00049798
71 | 0.99256 | -0.051944 | 0.0012911 | 0.00032358
72 | 0.99883 | -0.0082036 | 0.00045975 | 0.00011522
73 | 0.9921 | -0.055196 | 0.0011375 | 0.00028508
74 | 0.9921 | -0.055162 | 0.0014288 | 0.00035809
75 | 0.99255 | -0.052033 | 0.0011008 | 0.00027589
76 | 0.97817 | -0.15355 | 0.0022006 | 0.00055153
77 | 0.97722 | -0.16039 | 0.0019797 | 0.00049617
78 | 0.97864 | -0.15022 | 0.0041047 | 0.0010287
79 | 0.97633 | -0.16673 | 0.002084 | 0.00052231
80 | 0.97943 | -0.14451 | 0.0046949 | 0.0011767
81 | 0.97593 | -0.16962 | 0.0048789 | 0.0012228
82 | 0.97575 | -0.17089 | 0 | 0
83 | 0.99882 | -0.0082526 | 0.0038404 | 0.00096249
84 | 0.97561 | -0.17192 | 0.00279 | 0.00069924
85 | 0.98915 | -0.075855 | 0.0039609 | 0.00099269
86 | 0.992 | -0.055818 | 0.0018275 | 0.00045801
87 | 0.99196 | -0.056111 | 0.0025838 | 0.00064757
88 | 0.99193 | -0.056352 | 0.001235 | 0.00030951
89 | 0.99188 | -0.056662 | 0.0018084 | 0.00045323
90 | 0.98878 | -0.07852 | 0.00091559 | 0.00022947
91 | 0.99186 | -0.056794 | 0.0023888 | 0.00059869
92 | 0.97552 | -0.17254 | 0.0008373 | 0.00020985
93 | 0.98576 | -0.099885 | 0.0040024 | 0.0010031
94 | 0.98576 | -0.099871 | 0.0048105 | 0.0012056
95 | 0.98631 | -0.095953 | 0.0025755 | 0.00064548
96 | 0.9865 | -0.094632 | 0.0022293 | 0.00055872
97 | 0.98685 | -0.092115 | 0.0026498 | 0.00066411
98 | 0.9869 | -0.091754 | 0.00077056 | 0.00019312
99 | 0.98712 | -0.090228 | 0.0021676 | 0.00054326
100 | 0.98741 | -0.088145 | 0.0025577 | 0.00064102
101 | 0.98756 | -0.087128 | 0.00069661 | 0.00017459
102 | 0.98826 | -0.082186 | 0.0062611 | 0.0015692
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0051943 | 0.0013017 | -0.0051936 | -0.0013016 | 6.6304e-07 | 3.7623e-08 | 0.0078669 | 0.007867 | 0.007867 | 0.98249 | -0.12315 | 0.98236 | -0.12407 | 2.9137
1 | -0.0070744 | -0.0017729 | 0.0070759 | 0.0017732 | 1.4322e-06 | 2.9761e-07 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.98249 | -0.12315 | 0.98269 | -0.12169 | 3.9683
2 | 0.0025283 | 0.00063364 | -0.0025283 | -0.00063364 | 3.9186e-09 | -3.9138e-09 | 0.0038297 | 0.0038297 | 0.0038297 | 0.98236 | -0.12407 | 0.98236 | -0.12408 | 1.4184
3 | -0.0090397 | -0.0022654 | 0.0090414 | 0.0022658 | 1.7668e-06 | 4.8804e-07 | 0.013688 | 0.013688 | 0.013688 | 0.98269 | -0.12169 | 0.98289 | -0.12028 | 5.0696
4 | -0.010285 | -0.0025774 | 0.010288 | 0.0025783 | 3.0497e-06 | 9.1738e-07 | 0.01557 | 0.01557 | 0.01557 | 0.98289 | -0.12028 | 0.98319 | -0.11813 | 5.7667
5 | -0.010288 | -0.0025783 | 0.010289 | 0.0025787 | 1.1551e-06 | 3.4742e-07 | 0.01557 | 0.01557 | 0.01557 | 0.98319 | -0.11813 | 0.9833 | -0.11732 | 5.7667
6 | -0.010289 | -0.0025787 | 0.010297 | 0.002581 | 7.793e-06 | 2.3433e-06 | 0.01557 | 0.01557 | 0.01557 | 0.9833 | -0.11732 | 0.98407 | -0.11186 | 5.7666
7 | -0.012047 | -0.0030196 | 0.012053 | 0.0030216 | 6.2466e-06 | 2.019e-06 | 0.018216 | 0.018216 | 0.018216 | 0.98407 | -0.11186 | 0.9846 | -0.10811 | 6.7466
8 | -0.01398 | -0.0035047 | 0.013985 | 0.0035062 | 4.4486e-06 | 1.5078e-06 | 0.021128 | 0.021128 | 0.021128 | 0.9846 | -0.10811 | 0.98492 | -0.10582 | 7.8253
9 | 0.0027728 | 0.00069486 | -0.0027727 | -0.00069491 | 7.0685e-08 | -5.4962e-08 | 0.0041891 | 0.0041891 | 0.0041891 | 0.98492 | -0.10582 | 0.9849 | -0.106 | 1.5515
10 | -0.016757 | -0.004201 | 0.01676 | 0.0042018 | 2.1535e-06 | 7.5973e-07 | 0.025317 | 0.025317 | 0.025317 | 0.98492 | -0.10582 | 0.98505 | -0.10489 | 9.3768
11 | -0.018679 | -0.004683 | 0.018683 | 0.0046844 | 3.995e-06 | 1.4342e-06 | 0.028218 | 0.028218 | 0.028218 | 0.98505 | -0.10489 | 0.98527 | -0.10334 | 10.451
12 | -0.020121 | -0.0050446 | 0.020122 | 0.005045 | 1.0134e-06 | 3.6738e-07 | 0.030388 | 0.030388 | 0.030388 | 0.98527 | -0.10334 | 0.98532 | -0.10298 | 11.255
13 | 0.0040195 | 0.0010069 | -0.0040184 | -0.0010071 | 1.084e-06 | -1.9582e-07 | 0.006039 | 0.0060393 | 0.0060393 | 0.99037 | -0.067407 | 0.99009 | -0.069357 | 2.2368
14 | -0.0076235 | -0.0019102 | 0.0076254 | 0.0019106 | 1.8707e-06 | 4.2539e-07 | 0.011454 | 0.011454 | 0.011454 | 0.99037 | -0.067407 | 0.99062 | -0.065634 | 4.2423
15 | -0.0076254 | -0.0019106 | 0.0076277 | 0.0019111 | 2.2964e-06 | 5.2197e-07 | 0.011454 | 0.011454 | 0.011454 | 0.99062 | -0.065634 | 0.99093 | -0.063458 | 4.2422
16 | 0.0012642 | 0.00031651 | -0.0012641 | -0.00031682 | 5.7705e-08 | -3.0839e-07 | 0.0018982 | 0.0018983 | 0.0018983 | 0.99093 | -0.063458 | 0.99088 | -0.063788 | 0.70309
17 | -0.0088919 | -0.0022276 | 0.0088942 | 0.0022283 | 2.3346e-06 | 6.275e-07 | 0.013352 | 0.013352 | 0.013352 | 0.99093 | -0.063458 | 0.9912 | -0.06156 | 4.9452
18 | -0.01007 | -0.0025229 | 0.010075 | 0.0025244 | 5.1658e-06 | 1.5196e-06 | 0.015117 | 0.015117 | 0.015117 | 0.9912 | -0.06156 | 0.99172 | -0.057853 | 5.5988
19 | -0.011475 | -0.0028753 | 0.011479 | 0.0028766 | 4.221e-06 | 1.3289e-06 | 0.017217 | 0.017217 | 0.017217 | 0.99172 | -0.057853 | 0.9921 | -0.055196 | 6.3768
20 | -0.020941 | -0.0052503 | 0.02095 | 0.0052536 | 8.9838e-06 | 3.2719e-06 | 0.031625 | 0.031625 | 0.031625 | 0.98532 | -0.10298 | 0.98576 | -0.099885 | 11.7131
21 | -0.0056575 | -0.0014172 | 0.0056584 | 0.0014173 | 8.7337e-07 | 9.2701e-08 | 0.0085529 | 0.0085528 | 0.0085529 | 0.98425 | -0.11033 | 0.98441 | -0.10921 | 3.1677
22 | 0.0020354 | 0.00050938 | -0.0020352 | -0.00050974 | 2.0431e-07 | -3.609e-07 | 0.0030769 | 0.003077 | 0.003077 | 0.98425 | -0.11033 | 0.98415 | -0.11105 | 1.1396
23 | -0.0071584 | -0.0017932 | 0.0071611 | 0.0017938 | 2.6986e-06 | 5.6813e-07 | 0.01082 | 0.01082 | 0.01082 | 0.98441 | -0.10921 | 0.98479 | -0.10648 | 4.0075
24 | 0.0020352 | 0.00050974 | -0.002035 | -0.00051002 | 1.5938e-07 | -2.8145e-07 | 0.003077 | 0.0030771 | 0.0030771 | 0.98415 | -0.11105 | 0.98407 | -0.11162 | 1.1397
25 | -0.0082915 | -0.0020771 | 0.008292 | 0.0020772 | 4.8434e-07 | 1.2336e-07 | 0.012528 | 0.012528 | 0.012528 | 0.98479 | -0.10648 | 0.98485 | -0.10606 | 4.64
26 | -0.010832 | -0.0027139 | 0.010839 | 0.0027158 | 6.1875e-06 | 1.9085e-06 | 0.016366 | 0.016366 | 0.016366 | 0.98485 | -0.10606 | 0.98543 | -0.10193 | 6.0616
27 | -0.0021192 | -0.00053111 | 0.0021193 | 0.00053091 | 1.2405e-07 | -2.0538e-07 | 0.0031817 | 0.0031816 | 0.0031817 | 0.99109 | -0.062251 | 0.99115 | -0.061828 | 1.1784
28 | -0.0033721 | -0.00084489 | 0.0033723 | 0.0008448 | 2.1101e-07 | -8.8911e-08 | 0.0050624 | 0.0050623 | 0.0050624 | 0.99115 | -0.061828 | 0.99122 | -0.061376 | 1.875
29 | -0.012503 | -0.003133 | 0.012508 | 0.0031345 | 4.5056e-06 | 1.4748e-06 | 0.01888 | 0.01888 | 0.01888 | 0.98543 | -0.10193 | 0.9858 | -0.099331 | 6.9926
30 | -0.0033723 | -0.0008448 | 0.0033728 | 0.00084459 | 4.8462e-07 | -2.043e-07 | 0.0050623 | 0.0050622 | 0.0050623 | 0.99122 | -0.061376 | 0.99136 | -0.060336 | 1.8749
31 | 0.0057769 | 0.001447 | -0.0057762 | -0.0014469 | 6.6512e-07 | 7.2948e-08 | 0.0086697 | 0.0086697 | 0.0086697 | 0.99148 | -0.059504 | 0.99136 | -0.060336 | 3.211
32 | -0.0085631 | -0.0021453 | 0.0085642 | 0.0021456 | 1.0491e-06 | 2.7221e-07 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.99148 | -0.059504 | 0.99161 | -0.058618 | 4.7597
33 | -0.010308 | -0.0025826 | 0.010308 | 0.0025828 | 4.4884e-07 | 1.3385e-07 | 0.015468 | 0.015468 | 0.015468 | 0.99161 | -0.058618 | 0.99165 | -0.058303 | 5.7289
34 | -0.011979 | -0.0030013 | 0.01198 | 0.0030018 | 1.5797e-06 | 5.0646e-07 | 0.017974 | 0.017974 | 0.017974 | 0.99165 | -0.058303 | 0.99179 | -0.05735 | 6.657
35 | -0.013733 | -0.0034411 | 0.013736 | 0.0034421 | 2.8046e-06 | 9.4202e-07 | 0.020604 | 0.020604 | 0.020604 | 0.99179 | -0.05735 | 0.99199 | -0.055875 | 7.631
36 | -0.015415 | -0.0038629 | 0.015419 | 0.0038643 | 3.9426e-06 | 1.3638e-06 | 0.023122 | 0.023122 | 0.023122 | 0.99199 | -0.055875 | 0.99226 | -0.054027 | 8.5639
37 | -0.022755 | -0.0057047 | 0.022767 | 0.0057091 | 1.1969e-05 | 4.3887e-06 | 0.034056 | 0.034056 | 0.034056 | 0.99426 | -0.03996 | 0.9948 | -0.036165 | 12.6135
38 | 0.01845 | 0.0046257 | -0.018443 | -0.0046232 | 7.1866e-06 | 2.5683e-06 | 0.027613 | 0.027614 | 0.027614 | 0.99426 | -0.03996 | 0.99386 | -0.042773 | 10.2272
39 | 0.086332 | 0.021738 | -0.086279 | -0.021718 | 5.2734e-05 | 2.0217e-05 | 0.12917 | 0.12917 | 0.12917 | 0.9948 | -0.036165 | 0.99417 | -0.040539 | 47.841
40 | -0.1091 | -0.027447 | 0.10935 | 0.027545 | 0.00025462 | 9.7133e-05 | 0.16323 | 0.16323 | 0.16323 | 0.9948 | -0.036165 | 0.99719 | -0.019475 | 30.2272
41 | 0.016018 | 0.0040156 | -0.016014 | -0.004014 | 4.6373e-06 | 1.6162e-06 | 0.023983 | 0.023983 | 0.023983 | 0.99386 | -0.042773 | 0.99356 | -0.044863 | 8.8827
42 | 0.0024248 | 0.00060753 | -0.0024247 | -0.00060768 | 1.2595e-07 | -1.5e-07 | 0.0036304 | 0.0036305 | 0.0036305 | 0.99386 | -0.042773 | 0.99381 | -0.043148 | 1.3446
43 | 0.0241 | 0.0060441 | -0.024089 | -0.0060403 | 1.0427e-05 | 3.8441e-06 | 0.036072 | 0.036072 | 0.036072 | 0.99417 | -0.040539 | 0.99373 | -0.043661 | 13.3601
44 | 0.062179 | 0.015674 | -0.062086 | -0.015638 | 9.3206e-05 | 3.5625e-05 | 0.093098 | 0.093098 | 0.093098 | 0.99417 | -0.040539 | 0.99263 | -0.051258 | 34.4809
45 | -0.11106 | -0.027971 | 0.11118 | 0.028018 | 0.00012369 | 4.7198e-05 | 0.16577 | 0.16577 | 0.16577 | 0.99719 | -0.019475 | 0.99834 | -0.011518 | 30.6975
46 | 0.012532 | 0.0031415 | -0.012524 | -0.0031388 | 8.2586e-06 | 2.6902e-06 | 0.018769 | 0.018769 | 0.018769 | 0.99356 | -0.044863 | 0.99289 | -0.049624 | 6.9517
47 | 0.020891 | 0.0052386 | -0.020879 | -0.0052346 | 1.1103e-05 | 4.0351e-06 | 0.031283 | 0.031283 | 0.031283 | 0.99373 | -0.043661 | 0.99318 | -0.047498 | 11.5862
48 | 0.060013 | 0.015119 | -0.059885 | -0.01507 | 0.00012892 | 4.9255e-05 | 0.089991 | 0.089991 | 0.089991 | 0.99263 | -0.051258 | 0.99043 | -0.066649 | 33.3302
49 | -0.11799 | -0.029725 | 0.11818 | 0.029798 | 0.00019041 | 7.2719e-05 | 0.17592 | 0.17592 | 0.17592 | 0.99834 | -0.011518 | 1 | 0 | 32.5772
50 | 0.00681 | 0.0017067 | -0.0068091 | -0.0017065 | 9.1286e-07 | 1.6546e-07 | 0.01015 | 0.01015 | 0.01015 | 0.99834 | -0.011518 | 0.9982 | -0.012486 | 3.7594
51 | 0.01886 | 0.0047284 | -0.018848 | -0.0047242 | 1.184e-05 | 4.2466e-06 | 0.028257 | 0.028257 | 0.028257 | 0.99318 | -0.047498 | 0.99254 | -0.052032 | 10.4655
52 | 0.057679 | 0.014517 | -0.057536 | -0.014462 | 0.0001431 | 5.4647e-05 | 0.086678 | 0.086678 | 0.086678 | 0.99043 | -0.066649 | 0.9879 | -0.084464 | 32.1031
53 | 0.0086381 | 0.0021645 | -0.0086329 | -0.0021631 | 5.2488e-06 | 1.3513e-06 | 0.012853 | 0.012854 | 0.012854 | 1 | 0 | 0.99937 | -0.0043924 | 4.7606
54 | 0.09184 | 0.023149 | -0.091693 | -0.023093 | 0.00014764 | 5.6619e-05 | 0.13671 | 0.13671 | 0.13671 | 1 | 0 | 0.99834 | -0.011499 | 50.632
55 | 0.036366 | 0.009132 | -0.036334 | -0.00912 | 3.1579e-05 | 1.1934e-05 | 0.05501 | 0.05501 | 0.05501 | 0.98382 | -0.11334 | 0.98293 | -0.11959 | 20.374
56 | -0.036366 | -0.009132 | 0.036403 | 0.0091458 | 3.6701e-05 | 1.3869e-05 | 0.05501 | 0.05501 | 0.05501 | 0.98382 | -0.11334 | 0.98484 | -0.10608 | 20.374
57 | 0.032321 | 0.0081142 | -0.032276 | -0.0080972 | 4.526e-05 | 1.7024e-05 | 0.048934 | 0.048934 | 0.048934 | 0.98293 | -0.11959 | 0.98151 | -0.12968 | 18.1238
58 | -0.043091 | -0.010822 | 0.043136 | 0.010839 | 4.5284e-05 | 1.7199e-05 | 0.065115 | 0.065115 | 0.065115 | 0.98484 | -0.10608 | 0.98591 | -0.09853 | 24.1168
59 | 0.023666 | 0.0059395 | -0.023636 | -0.0059282 | 3.0549e-05 | 1.127e-05 | 0.035882 | 0.035882 | 0.035882 | 0.98151 | -0.12968 | 0.98021 | -0.13899 | 13.2898
60 | 0.012509 | 0.003135 | -0.012508 | -0.0031345 | 1.3877e-06 | 4.5419e-07 | 0.01888 | 0.01888 | 0.01888 | 0.98591 | -0.09853 | 0.9858 | -0.099331 | 6.9926
61 | -0.055646 | -0.013974 | 0.055755 | 0.014016 | 0.00010901 | 4.161e-05 | 0.083995 | 0.083995 | 0.083995 | 0.98591 | -0.09853 | 0.9879 | -0.084464 | 31.1094
62 | 0.0067233 | 0.0016846 | -0.006721 | -0.0016841 | 2.3798e-06 | 4.1683e-07 | 0.010011 | 0.010011 | 0.010011 | 0.99937 | -0.0043924 | 0.99901 | -0.0069508 | 3.7077
63 | 0.091066 | 0.022936 | -0.090798 | -0.022833 | 0.00026879 | 0.00010308 | 0.13577 | 0.13577 | 0.13577 | 0.99834 | -0.011499 | 0.9953 | -0.032676 | 50.2863
64 | 0.0043009 | 0.0010776 | -0.0043001 | -0.0010777 | 7.4566e-07 | -9.4395e-08 | 0.006406 | 0.0064062 | 0.0064062 | 0.99901 | -0.0069508 | 0.99883 | -0.0082036 | 2.3727
65 | 0.089506 | 0.022509 | -0.089383 | -0.022462 | 0.00012243 | 4.6945e-05 | 0.13384 | 0.13384 | 0.13384 | 0.9953 | -0.032676 | 0.9939 | -0.042503 | 49.5711
66 | 0.023636 | 0.0059282 | -0.023618 | -0.0059215 | 1.807e-05 | 6.6668e-06 | 0.035882 | 0.035882 | 0.035882 | 0.98021 | -0.13899 | 0.97943 | -0.14451 | 13.2898
67 | -0.017189 | -0.0043079 | 0.017194 | 0.0043096 | 4.7484e-06 | 1.6783e-06 | 0.025777 | 0.025777 | 0.025777 | 0.99226 | -0.054027 | 0.99254 | -0.052032 | 9.547
68 | 0.070849 | 0.017814 | -0.07074 | -0.017772 | 0.00010964 | 4.1966e-05 | 0.10609 | 0.10609 | 0.10609 | 0.9939 | -0.042503 | 0.99231 | -0.053626 | 39.2935
69 | 0.018534 | 0.0046477 | -0.018523 | -0.0046435 | 1.1786e-05 | 4.2155e-06 | 0.02775 | 0.02775 | 0.02775 | 0.9939 | -0.042503 | 0.99325 | -0.047094 | 10.2777
70 | 0.056646 | 0.01424 | -0.056518 | -0.014191 | 0.00012784 | 4.8804e-05 | 0.084959 | 0.084959 | 0.084959 | 0.99231 | -0.053626 | 0.99 | -0.069867 | 31.4663
71 | 0.011835 | 0.0029661 | -0.011831 | -0.0029651 | 3.2559e-06 | 1.0383e-06 | 0.017747 | 0.017747 | 0.017747 | 0.99231 | -0.053626 | 0.99203 | -0.055614 | 6.5729
72 | 0.016455 | 0.0041253 | -0.016444 | -0.0041214 | 1.1049e-05 | 3.8727e-06 | 0.024652 | 0.024652 | 0.024652 | 0.99325 | -0.047094 | 0.99256 | -0.051944 | 9.1304
73 | 0.054729 | 0.013743 | -0.054683 | -0.013725 | 4.5502e-05 | 1.7362e-05 | 0.082269 | 0.082269 | 0.082269 | 0.99 | -0.069867 | 0.98915 | -0.075855 | 30.4701
74 | 0.0098445 | 0.0024671 | -0.0098442 | -0.002467 | 2.7777e-07 | 8.0477e-08 | 0.014766 | 0.014766 | 0.014766 | 0.99203 | -0.055614 | 0.992 | -0.055818 | 5.469
75 | 0.015153 | 0.0037978 | -0.015152 | -0.0037978 | 1.8693e-07 | 6.4393e-08 | 0.022717 | 0.022717 | 0.022717 | 0.99256 | -0.051944 | 0.99255 | -0.052033 | 8.4135
76 | 0.0038404 | 0.00096248 | -0.0038404 | -0.00096249 | 2.6015e-08 | -6.6647e-09 | 0.0057213 | 0.0057213 | 0.0057213 | 0.99883 | -0.0082036 | 0.99882 | -0.0082526 | 2.119
77 | -0.012617 | -0.0031617 | 0.012617 | 0.0031617 | 5.8921e-08 | 1.9257e-08 | 0.018923 | 0.018923 | 0.018923 | 0.9921 | -0.055196 | 0.9921 | -0.055162 | 7.0086
78 | -0.014046 | -0.0035198 | 0.014052 | 0.0035219 | 6.0848e-06 | 2.0564e-06 | 0.021066 | 0.021066 | 0.021066 | 0.9921 | -0.055162 | 0.99255 | -0.052033 | 7.8023
79 | 0.012596 | 0.0031569 | -0.012584 | -0.0031529 | 1.1924e-05 | 3.9335e-06 | 0.019161 | 0.019161 | 0.019161 | 0.97817 | -0.15355 | 0.97722 | -0.16039 | 7.0967
80 | -0.014796 | -0.0037084 | 0.014803 | 0.0037107 | 6.8233e-06 | 2.3533e-06 | 0.022509 | 0.022509 | 0.022509 | 0.97817 | -0.15355 | 0.97864 | -0.15022 | 8.3365
81 | 0.010604 | 0.0026568 | -0.010595 | -0.0026539 | 9.2965e-06 | 2.8603e-06 | 0.016147 | 0.016147 | 0.016147 | 0.97722 | -0.16039 | 0.97633 | -0.16673 | 5.9803
82 | -0.018908 | -0.0047395 | 0.018923 | 0.0047449 | 1.4955e-05 | 5.3875e-06 | 0.02875 | 0.02875 | 0.02875 | 0.97864 | -0.15022 | 0.97943 | -0.14451 | 10.6481
83 | 0.0085108 | 0.0021316 | -0.0085074 | -0.0021307 | 3.3974e-06 | 9.0215e-07 | 0.012971 | 0.012971 | 0.012971 | 0.97633 | -0.16673 | 0.97593 | -0.16962 | 4.804
84 | 0.0036285 | 0.00090793 | -0.0036279 | -0.0009081 | 6.3444e-07 | -1.7104e-07 | 0.0055319 | 0.0055321 | 0.0055321 | 0.97593 | -0.16962 | 0.97575 | -0.17089 | 2.0489
85 | 0.0036279 | 0.0009081 | -0.0036274 | -0.00090824 | 5.1799e-07 | -1.3952e-07 | 0.0055321 | 0.0055322 | 0.0055322 | 0.97575 | -0.17089 | 0.97561 | -0.17192 | 2.049
86 | 0.00083737 | 0.000209 | -0.0008373 | -0.00020985 | 7.1078e-08 | -8.4479e-07 | 0.0012769 | 0.0012772 | 0.0012772 | 0.97561 | -0.17192 | 0.97552 | -0.17254 | 0.47303
87 | 0.050722 | 0.012733 | -0.050704 | -0.012726 | 1.8767e-05 | 7.1517e-06 | 0.076311 | 0.076311 | 0.076311 | 0.98915 | -0.075855 | 0.98878 | -0.07852 | 28.2632
88 | 0.0080167 | 0.002009 | -0.0080164 | -0.0020089 | 3.258e-07 | 7.8695e-08 | 0.012025 | 0.012025 | 0.012025 | 0.992 | -0.055818 | 0.99196 | -0.056111 | 4.4538
89 | 0.0054326 | 0.0013614 | -0.0054324 | -0.0013614 | 1.8105e-07 | 1.3236e-08 | 0.0081492 | 0.0081492 | 0.0081492 | 0.99196 | -0.056111 | 0.99193 | -0.056352 | 3.0182
90 | 0.0041974 | 0.0010518 | -0.0041973 | -0.0010519 | 1.7997e-07 | -2.4676e-08 | 0.0062966 | 0.0062967 | 0.0062967 | 0.99193 | -0.056352 | 0.99188 | -0.056662 | 2.3321
91 | 0.0023888 | 0.00059863 | -0.0023888 | -0.00059869 | 4.3795e-08 | -5.369e-08 | 0.0035837 | 0.0035837 | 0.0035837 | 0.99188 | -0.056662 | 0.99186 | -0.056794 | 1.3273
92 | 0.049788 | 0.012496 | -0.049763 | -0.012486 | 2.5325e-05 | 9.6476e-06 | 0.074933 | 0.074933 | 0.074933 | 0.98878 | -0.07852 | 0.98826 | -0.082186 | 27.7529
93 | -0.024952 | -0.0062567 | 0.024952 | 0.0062567 | 5.0002e-08 | 1.8511e-08 | 0.037667 | 0.037667 | 0.037667 | 0.98576 | -0.099885 | 0.98576 | -0.099871 | 13.9508
94 | -0.029763 | -0.0074623 | 0.029779 | 0.0074684 | 1.6163e-05 | 6.0528e-06 | 0.044929 | 0.044928 | 0.044929 | 0.98576 | -0.099871 | 0.98631 | -0.095953 | 16.6402
95 | -0.032355 | -0.0081138 | 0.03236 | 0.0081161 | 5.9271e-06 | 2.2288e-06 | 0.048814 | 0.048814 | 0.048814 | 0.98631 | -0.095953 | 0.9865 | -0.094632 | 18.0793
96 | -0.03459 | -0.0086748 | 0.034602 | 0.0086793 | 1.2074e-05 | 4.5529e-06 | 0.052177 | 0.052177 | 0.052177 | 0.9865 | -0.094632 | 0.98685 | -0.092115 | 19.3247
97 | -0.037252 | -0.0093434 | 0.037254 | 0.0093441 | 1.8615e-06 | 7.0389e-07 | 0.056172 | 0.056172 | 0.056172 | 0.98685 | -0.092115 | 0.9869 | -0.091754 | 20.8045
98 | -0.038024 | -0.0095373 | 0.038032 | 0.0095403 | 8.0512e-06 | 3.0464e-06 | 0.057334 | 0.057334 | 0.057334 | 0.9869 | -0.091754 | 0.98712 | -0.090228 | 21.2348
99 | -0.0402 | -0.010084 | 0.040211 | 0.010088 | 1.1612e-05 | 4.4012e-06 | 0.060602 | 0.060601 | 0.060602 | 0.98712 | -0.090228 | 0.98741 | -0.088145 | 22.445
100 | -0.042769 | -0.010729 | 0.042775 | 0.010731 | 6.0379e-06 | 2.2925e-06 | 0.064456 | 0.064456 | 0.064456 | 0.98741 | -0.088145 | 0.98756 | -0.087128 | 23.8726
101 | -0.043472 | -0.010906 | 0.043502 | 0.010917 | 2.9819e-05 | 1.1326e-05 | 0.065506 | 0.065505 | 0.065506 | 0.98756 | -0.087128 | 0.98826 | -0.082186 | 24.2613

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21946 | 0.055112

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018801 | 0.00047121
1 | 0.0026654 | 0.00066801
2 | 0.0019638 | 0.00049217
3 | 0.0025283 | 0.00063364
4 | 0.0012432 | 0.00031158
5 | 0.00175 | 0.00043859
6 | 0.0019273 | 0.00048302
7 | 0.0027727 | 0.00069491
8 | 0.0019199 | 0.00048118
9 | 0.0014374 | 0.00036025
10 | 0.003604 | 0.00090326
11 | 0.0040184 | 0.0010071
12 | 0.0012641 | 0.00031682
13 | 0.0011755 | 0.00029461
14 | 0.0014001 | 0.0003509
15 | 0.00081913 | 0.00020529
16 | 0.0036221 | 0.00090779
17 | 0.0015 | 0.00037594
18 | 0.0011304 | 0.0002833
19 | 0.002035 | 0.00051002
20 | 0.0025404 | 0.00063669
21 | 0.0021192 | 0.00053111
22 | 0.0012528 | 0.00031398
23 | 0.0016648 | 0.00041724
24 | 0.0027863 | 0.0006983
25 | 0.0024034 | 0.00060236
26 | 0.0017438 | 0.00043703
27 | 0.0016701 | 0.00041857
28 | 0.0017527 | 0.00043927
29 | 0.0016792 | 0.00042084
30 | 0.004305 | 0.0010789
31 | 0.0017022 | 0.00042662
32 | 0.0034814 | 0.00087251
33 | 0.0024247 | 0.00060768
34 | 0.0031985 | 0.00080163
35 | 0.0020727 | 0.00051948
36 | 0.012524 | 0.0031388
37 | 0.0020197 | 0.00050619
38 | 0.0022053 | 0.00055271
39 | 0.0068091 | 0.0017065
40 | 0.0040133 | 0.0010058
41 | 0.0066884 | 0.0016763
42 | 0.0086094 | 0.0021577
43 | 0.0019095 | 0.00047857
44 | 0.00062628 | 0.00015696
45 | 0.0024201 | 0.00060653
46 | 0.0012917 | 0.00032372
47 | 0.0017814 | 0.00044645
48 | 0.0017701 | 0.00044364
49 | 0.0016543 | 0.0004146
50 | 0.0022585 | 0.00056604
51 | 0.0020677 | 0.00051822
52 | 0.0017897 | 0.00044853
53 | 0.001987 | 0.00049798
54 | 0.0012911 | 0.00032358
55 | 0.00045975 | 0.00011522
56 | 0.0011375 | 0.00028508
57 | 0.0014288 | 0.00035809
58 | 0.0011008 | 0.00027589
59 | 0.0022006 | 0.00055153
60 | 0.0019797 | 0.00049617
61 | 0.0041047 | 0.0010287
62 | 0.002084 | 0.00052231
63 | 0.0046949 | 0.0011767
64 | 0.0048789 | 0.0012228
65 | 0.0038404 | 0.00096249
66 | 0.00279 | 0.00069924
67 | 0.0039609 | 0.00099269
68 | 0.0018275 | 0.00045801
69 | 0.0025838 | 0.00064757
70 | 0.001235 | 0.00030951
71 | 0.0018084 | 0.00045323
72 | 0.00091559 | 0.00022947
73 | 0.0023888 | 0.00059869
74 | 0.0008373 | 0.00020985
75 | 0.0040024 | 0.0010031
76 | 0.0048105 | 0.0012056
77 | 0.0025755 | 0.00064548
78 | 0.0022293 | 0.00055872
79 | 0.0026498 | 0.00066411
80 | 0.00077056 | 0.00019312
81 | 0.0021676 | 0.00054326
82 | 0.0025577 | 0.00064102
83 | 0.00069661 | 0.00017459
84 | 0.0062611 | 0.0015692

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1