## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2284-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2284-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2284-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2284-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2284-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2284-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2284-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2284-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2284-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2284-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2284-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2284-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2284-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2284-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2284-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2284-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2284-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2284-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2284-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2284-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2284-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2284-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2284-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2284-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2284-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2284-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2284-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2284-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2284-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2284-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2284-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2284-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2284-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2284-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2284-6_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2284-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2284-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2284-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2284-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2284-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2284-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2284-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2284-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2284-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2284-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2284-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2284-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2284-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2284-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2284-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2284-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2284-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2284-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2284-6_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2284-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2284-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2284-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2284-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2284-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2284-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2284-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2284-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2284-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2284-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2284-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2284-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2284-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2284-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2284-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2284-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2284-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2284-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2284-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2284-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2284-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2284-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2284-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2284-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2284-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2284-6_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2284-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2284-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2284-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2284-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2284-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2284-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2284-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2284-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2284-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2284-6_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2284-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2284-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2284-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2284-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2284-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2284-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2284-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2284-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2284-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2284-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2284-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2284-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2284-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_379_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2284-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0068019 | 0.0017047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2284-6_0_3_load_3 | 2 | 0.0024197 | 0.00060644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2284-6_0_3_load_4 | 3 | 0.0020262 | 0.00050781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2284-6_0_3_load_39 | 5 | 0.0019151 | 0.00047998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2284-6_0_3_load_7 | 7 | 0.004962 | 0.0012436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2284-6_0_3_load_38 | 9 | 0.0014785 | 0.00037054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2284-6_0_3_load_17 | 10 | 0.0043865 | 0.0010994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2284-6_0_3_load_23 | 11 | 0.0017533 | 0.00043943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2284-6_0_3_load_15 | 13 | 0.0065784 | 0.0016487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2284-6_0_3_load_24 | 14 | 0.0037409 | 0.00093756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2284-6_0_3_load_8 | 15 | 0.0028231 | 0.00070755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2284-6_0_3_load_9 | 16 | 0.0095966 | 0.0024051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2284-6_0_3_load_10 | 17 | 0.00095654 | 0.00023973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2284-6_0_3_load_52 | 19 | 0.0015033 | 0.00037677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2284-6_0_3_load_31 | 22 | 0.002922 | 0.00073233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2284-6_0_3_load_29 | 23 | 0.0060921 | 0.0015268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2284-6_0_3_load_30 | 25 | 0.006576 | 0.0016481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2284-6_0_3_load_13 | 26 | 0.0073735 | 0.001848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2284-6_0_3_load_14 | 27 | 0.0019387 | 0.00048588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2284-6_0_3_load_16 | 28 | 0.0012678 | 0.00031773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2284-6_0_3_load_36 | 29 | 0.0020941 | 0.00052483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2284-6_0_3_load_37 | 30 | 0.0011896 | 0.00029815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2284-6_0_3_load_18 | 31 | 0.0040485 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2284-6_0_3_load_19 | 32 | 0.0025364 | 0.00063569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2284-6_0_3_load_20 | 33 | 0.003663 | 0.00091803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2284-6_0_3_load_21 | 34 | 0.0034678 | 0.00086912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2284-6_0_3_load_22 | 35 | 0.0040762 | 0.0010216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2284-6_0_3_load_28 | 36 | 0.0012937 | 0.00032423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2284-6_0_3_load_25 | 37 | 0.0027203 | 0.00068177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2284-6_0_3_load_26 | 38 | 0.0044602 | 0.0011178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2284-6_0_3_load_27 | 39 | 0.0048672 | 0.0012198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2284-6_0_3_load_41 | 40 | 0.0073051 | 0.0018308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2284-6_0_3_load_34 | 41 | 0.0075547 | 0.0018934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2284-6_0_3_load_40 | 42 | 0.0040976 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2284-6_0_3_load_42 | 43 | 0.0013624 | 0.00034145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2284-6_0_3_load_51 | 45 | 0.0012605 | 0.00031592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2284-6_0_3_load_44 | 46 | 0.0035184 | 0.00088181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2284-6_0_3_load_45 | 47 | 0.0038157 | 0.00095629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2284-6_0_3_load_48 | 50 | 0.014843 | 0.0037201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2284-6_0_3_load_75 | 51 | 0.0041973 | 0.0010519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2284-6_0_3_load_46 | 53 | 0.001546 | 0.00038746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2284-6_0_3_load_66 | 56 | 0.00090563 | 0.00022697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2284-6_0_3_load_69 | 58 | 0.00094572 | 0.00023702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2284-6_0_3_load_85 | 59 | 0.00086202 | 0.00021604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2284-6_0_3_load_86 | 60 | 0.0018956 | 0.00047508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2284-6_0_3_load_84 | 61 | 0.0021626 | 0.00054201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2284-6_0_3_load_59 | 63 | 0.002471 | 0.00061929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2284-6_0_3_load_58 | 64 | 0.00065924 | 0.00016522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2284-6_0_3_load_105 | 65 | 0.0022509 | 0.00056414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2284-6_0_3_load_57 | 66 | 0.00055386 | 0.00013881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2284-6_0_3_load_56 | 67 | 0.0036751 | 0.00092107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2284-6_0_3_load_60 | 68 | 0.00099419 | 0.00024917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2284-6_0_3_load_61 | 69 | 0.00092383 | 0.00023153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2284-6_0_3_load_62 | 70 | 0.00099306 | 0.00024888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2284-6_0_3_load_63 | 71 | 0.0030736 | 0.00077031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2284-6_0_3_load_64 | 72 | 0.001102 | 0.00027619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2284-6_0_3_load_72 | 73 | 0.00095328 | 0.00023891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2284-6_0_3_load_70 | 74 | 0.0010285 | 0.00025776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2284-6_0_3_load_65 | 75 | 0.0009001 | 0.00022559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2284-6_0_3_load_67 | 76 | 0.0019074 | 0.00047804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2284-6_0_3_load_99 | 79 | 0.0017977 | 0.00045055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2284-6_0_3_load_101 | 80 | 0.0014728 | 0.00036912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2284-6_0_3_load_100 | 81 | 0.0029332 | 0.00073513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2284-6_0_3_load_104 | 82 | 0.0013866 | 0.00034753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2284-6_0_3_load_97 | 83 | 0.00089446 | 0.00022417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2284-6_0_3_load_102 | 84 | 0.001592 | 0.00039901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2284-6_0_3_load_93 | 87 | 0.001345 | 0.00033708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2284-6_0_3_load_91 | 88 | 0.0013467 | 0.00033752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2284-6_0_3_load_89 | 89 | 0.0017392 | 0.00043589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2284-6_0_3_load_94 | 90 | 0.0017897 | 0.00044854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2284-6_0_3_load_79 | 91 | 0.0015035 | 0.00037681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2284-6_0_3_load_80 | 92 | 0.0011147 | 0.00027937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2284-6_0_3_load_81 | 93 | 0.00096063 | 0.00024076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2284-6_0_3_load_82 | 94 | 0.002454 | 0.00061502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2284-6_0_3_load_83 | 95 | 0.0023654 | 0.00059282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2284-6_0_3_load_87 | 96 | 0.0025405 | 0.0006367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2284-6_0_3_load_88 | 97 | 0.0024152 | 0.00060531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2284-6_0_3_load_92 | 98 | 0.00091556 | 0.00022946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2284-6_0_3_load_95 | 99 | 0.0014777 | 0.00037034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2284-6_0_3_load_96 | 100 | 0.0011601 | 0.00029075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2284-6_0_3_load_98 | 101 | 0.0016694 | 0.00041838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2284-6_0_3_load_103 | 102 | 0.0028648 | 0.00071798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2284-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.031205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2284-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.041757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2284-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.017155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2284-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.020998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2284-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.057608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2284-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.036353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2284-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.020809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2284-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.049916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2284-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.076056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2284-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.033713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2284-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.038989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2284-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 20 | 0.078869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2284-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.0231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2284-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.024737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2284-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.017372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2284-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 40 | 0.019518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2284-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 39 | 0.0067671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2284-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 26 | 0.035822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2284-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.050116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2284-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.014524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2284-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.073555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2284-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.13622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2284-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.010631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2284-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2284-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.029493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2284-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.016106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2284-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 62 | 0.010679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2284-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 57 | 0.060083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2284-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.046395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2284-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.029731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2284-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 41 | 0.035468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2284-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.024009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2284-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.018194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2284-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.017304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2284-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0048927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2284-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 42 | 0.019173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2284-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.018154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2284-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.033907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2284-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.011118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2284-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.00020213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2284-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.023223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2284-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.029536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2284-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0057088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2284-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.036661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2284-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.10445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2284-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.061798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2284-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.024458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2284-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.077931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2284-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.15803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2284-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.068144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2284-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 53 | 0.03008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2284-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 54 | 0.050881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2284-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.034311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2284-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 56 | 0.022978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2284-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.21938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_2284-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.029405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2284-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 85 | 0.056584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2284-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 78 | 0.018452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2284-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 80 | 0.03214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2284-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 81 | 0.013265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2284-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 77 | 0.074736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2284-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.059928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2284-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.023052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2284-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 75 | 0.047181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2284-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 65 | 0.099277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2284-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 74 | 0.0032572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2284-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.01106 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2284-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.018741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2284-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 96 | 0.029034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_2284-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 95 | 0.027812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2284-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.079708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2284-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.014914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2284-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.022453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2284-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.02972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2284-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.002636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2284-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.020734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2284-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.010216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2284-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0033202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2284-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.0030986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2284-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.016366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2284-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.023767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2284-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.053986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2284-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.022747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2284-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 82 | 0.075131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2284-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.031128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2284-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.019694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2284-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 100 | 0.01901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2284-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 102 | 0.015405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2284-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.055381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2284-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.042726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2284-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 86 | 88 | 0.047788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2284-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.024762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2284-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 87 | 90 | 0.014593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2284-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 98 | 0.011963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2284-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 97 | 0.010318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2284-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 99 | 0.017459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2284-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.020201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2284-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.027658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2284-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0032743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2284-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.049596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2284-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.019527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2284-6_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.01254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2284-6_0_3_trafo_11 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 18 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2572575.1947 | 1199937.776 | 2572544.0692 | 1199940.0045
1 | 2572575.1947 | 1199937.776 | 2572614.4166 | 1199952.1051
2 | 2572575.1947 | 1199937.776 | 2572579.8875 | 1199921.2757
3 | 2572633.4632 | 1199960.9206 | 2572616.846 | 1199952.9926 | 2572614.4166 | 1199952.1051
4 | 2572595.6467 | 1199865.8647 | 2572579.8875 | 1199921.2757
5 | 2572633.4632 | 1199960.9206 | 2572666.354 | 1199976.6004
6 | 2572633.4632 | 1199960.9206 | 2572638.8812 | 1199940.8289
7 | 2572595.6467 | 1199865.8647 | 2572569.969 | 1199823.0595
8 | 2572666.354 | 1199976.6004 | 2572676.5143 | 1199927.8938 | 2572682.7523 | 1199902.3434
9 | 2572666.354 | 1199976.6004 | 2572699.5279 | 1199982.6034
10 | 2572638.8812 | 1199940.8289 | 2572649.0325 | 1199903.1842
11 | 2572624.4358 | 1199765.8777 | 2572569.969 | 1199823.0595
12 | 2572688.231 | 1199879.9027 | 2572682.7523 | 1199902.3434
13 | 2572699.5279 | 1199982.6034 | 2572720.5792 | 1199986.4127 | 2572723.8994 | 1199986.811
14 | 2572636.2873 | 1199894.6269 | 2572647.4844 | 1199897.6105 | 2572649.0325 | 1199903.1842
15 | 2572688.231 | 1199879.9027 | 2572670.6394 | 1199871.4484
16 | 2572688.231 | 1199879.9027 | 2572693.7313 | 1199883.8449
17 | 2572723.8994 | 1199986.811 | 2572759.4662 | 1199991.0782
18 | 2572609.7081 | 1199745.4855 | 2572580.3654 | 1199704.8573
19 | 2572618.2115 | 1199757.2595 | 2572609.7081 | 1199745.4855
20 | 2572550.7395 | 1199745.6613 | 2572570.9631 | 1199691.8388 | 2572580.3654 | 1199704.8573
21 | 2572584.9955 | 1199568.711 | 2572580.3654 | 1199704.8573
22 | 2572624.4358 | 1199765.8777 | 2572618.2115 | 1199757.2595
23 | 2572553.5711 | 1199558.9685 | 2572584.9955 | 1199568.711
24 | 2572624.4358 | 1199765.8777 | 2572651.4766 | 1199754.1026
25 | 2572624.4358 | 1199765.8777 | 2572632.9893 | 1199771.7304 | 2572638.4461 | 1199773.5158
26 | 2572553.5711 | 1199558.9685 | 2572556.9809 | 1199548.8472
27 | 2572495.7535 | 1199542.0482 | 2572553.5711 | 1199558.9685
28 | 2572695.896 | 1199763.4483 | 2572685.7516 | 1199757.6472 | 2572668.7263 | 1199753.7899 | 2572651.4766 | 1199754.1026
29 | 2572666.7028 | 1199782.7606 | 2572638.4461 | 1199773.5158
30 | 2572695.896 | 1199763.4483 | 2572692.5697 | 1199773.5358 | 2572693.1479 | 1199780.0811 | 2572704.0032 | 1199794.7839
31 | 2572783.2031 | 1199994.4377 | 2572780.1133 | 1199993.5553 | 2572759.4662 | 1199991.0782
32 | 2572800.6976 | 1199999.4337 | 2572783.2031 | 1199994.4377
33 | 2572800.6976 | 1199999.4337 | 2572817.3365 | 1200004.1854
34 | 2572822.0411 | 1200005.529 | 2572817.3365 | 1200004.1854
35 | 2572822.0411 | 1200005.529 | 2572840.4775 | 1200010.794
36 | 2572810.2965 | 1199913.2264 | 2572792.1755 | 1199914.3178
37 | 2572758.3662 | 1199912.3936 | 2572786.8781 | 1199914.6368 | 2572792.1755 | 1199914.3178
38 | 2572810.2965 | 1199913.2264 | 2572821.3941 | 1199912.558
39 | 2572758.3662 | 1199912.3936 | 2572758.1647 | 1199912.3777
40 | 2572844.2477 | 1199915.1947 | 2572830.2214 | 1199912.0264 | 2572821.3941 | 1199912.558
41 | 2572758.1647 | 1199912.3777 | 2572742.144 | 1199911.1172 | 2572729.8713 | 1199905.5756
42 | 2572724.6684 | 1199903.2263 | 2572729.8713 | 1199905.5756
43 | 2572724.6684 | 1199903.2263 | 2572714.1392 | 1199898.4719 | 2572693.7313 | 1199883.8449
44 | 2572317.8013 | 1199642.3718 | 2572309.3435 | 1199639.2094 | 2572215.0455 | 1199624.5985
45 | 2572215.0455 | 1199624.5985 | 2572153.8535 | 1199633.2309
46 | 2572317.8013 | 1199642.3718 | 2572311.3142 | 1199665.9539
47 | 2572317.8013 | 1199642.3718 | 2572389.1397 | 1199673.7411
48 | 2572406.5669 | 1199511.6329 | 2572317.8013 | 1199642.3718
49 | 2572140.9185 | 1199699.9168 | 2572141.454 | 1199685.8066 | 2572153.8535 | 1199633.2309
50 | 2572311.3142 | 1199665.9539 | 2572303.3361 | 1199694.9564
51 | 2572406.5669 | 1199511.6329 | 2572378.4069 | 1199492.3529 | 2572387.6838 | 1199478.4023
52 | 2572406.5669 | 1199511.6329 | 2572411.791 | 1199515.2107 | 2572438.6206 | 1199523.4465
53 | 2572406.5669 | 1199511.6329 | 2572417.8395 | 1199491.6098
54 | 2572140.9185 | 1199699.9168 | 2571923.9062 | 1199667.7841
55 | 2572270.5783 | 1199418.8248 | 2572253.1098 | 1199442.4785
56 | 2572223.8037 | 1199386.7919 | 2572270.5783 | 1199418.8248
57 | 2572285.8311 | 1199429.2706 | 2572270.5783 | 1199418.8248
58 | 2572387.6838 | 1199478.4023 | 2572405.4792 | 1199451.6383
59 | 2572387.6838 | 1199478.4023 | 2572376.1862 | 1199471.7865
60 | 2572329.6494 | 1199460.9731 | 2572378.4069 | 1199492.3529 | 2572387.6838 | 1199478.4023
61 | 2572495.7535 | 1199542.0482 | 2572438.6206 | 1199523.4465
62 | 2572438.6206 | 1199523.4465 | 2572448.3945 | 1199502.5691
63 | 2572440.9854 | 1199450.4966 | 2572417.8395 | 1199491.6098
64 | 2572495.7535 | 1199542.0482 | 2572528.5915 | 1199448.3454
65 | 2572448.3945 | 1199502.5691 | 2572449.7755 | 1199499.6192
66 | 2572108.1318 | 1199309.5905 | 2572098.5632 | 1199304.0444
67 | 2572082.3489 | 1199294.6465 | 2572098.5632 | 1199304.0444
68 | 2572108.1318 | 1199309.5905 | 2572129.0989 | 1199321.7431 | 2572133.0524 | 1199324.4652
69 | 2572058.2864 | 1199280.6997 | 2572082.3489 | 1199294.6465
70 | 2572556.9809 | 1199548.8472 | 2572516.499 | 1199536.9163 | 2572528.0812 | 1199501.245
71 | 2572556.9809 | 1199548.8472 | 2572561.7399 | 1199534.7131
72 | 2572561.7399 | 1199534.7131 | 2572568.9044 | 1199513.4341
73 | 2572564.3481 | 1199490.9443 | 2572571.6396 | 1199493.3049 | 2572573.9943 | 1199495.4286 | 2572574.2102 | 1199497.6733 | 2572572.4978 | 1199502.7617 | 2572568.9044 | 1199513.4341
74 | 2572468.2274 | 1199460.2053 | 2572469.345 | 1199457.818
75 | 2572468.2274 | 1199460.2053 | 2572459.4363 | 1199478.9835
76 | 2572473.6766 | 1199448.5657 | 2572469.345 | 1199457.818
77 | 2572458.0285 | 1199481.9905 | 2572459.4363 | 1199478.9835
78 | 2572458.0285 | 1199481.9905 | 2572456.7147 | 1199484.7968
79 | 2572449.7755 | 1199499.6192 | 2572456.7147 | 1199484.7968
80 | 2572452.645 | 1199429.786 | 2572440.9854 | 1199450.4966
81 | 2572329.6494 | 1199460.9731 | 2572285.8311 | 1199429.2706
82 | 2572329.6494 | 1199460.9731 | 2572342.7985 | 1199442.4118
83 | 2572285.8311 | 1199429.2706 | 2572320.5381 | 1199377.8812 | 2572322.7081 | 1199373.0018 | 2572325.8954 | 1199365.8497
84 | 2572342.7985 | 1199442.4118 | 2572360.7921 | 1199417.0118
85 | 2572405.4792 | 1199451.6383 | 2572416.3833 | 1199435.2389
86 | 2572371.781 | 1199401.4997 | 2572360.7921 | 1199417.0118
87 | 2572424.913 | 1199422.4103 | 2572416.3833 | 1199435.2389
88 | 2572178.0292 | 1199355.4328 | 2572223.8037 | 1199386.7919
89 | 2572223.8037 | 1199386.7919 | 2572246.048 | 1199350.3127 | 2572246.048 | 1199350.3127
90 | 2572178.0292 | 1199355.4328 | 2572202.258 | 1199314.2421
91 | 2572178.0292 | 1199355.4328 | 2572157.6338 | 1199341.3901
92 | 2572246.048 | 1199350.3127 | 2572258.8266 | 1199357.3595
93 | 2572202.258 | 1199314.2421 | 2572208.3235 | 1199303.9302
94 | 2572149.1357 | 1199335.539 | 2572157.6338 | 1199341.3901
95 | 2572274.1152 | 1199365.7905 | 2572258.8266 | 1199357.3595
96 | 2571970.2857 | 1199231.7901 | 2571988.4565 | 1199240.6153
97 | 2571988.4565 | 1199240.6153 | 2571992.6026 | 1199242.629 | 2572012.5442 | 1199254.1873
98 | 2572015.3771 | 1199255.8292 | 2572012.5442 | 1199254.1873
99 | 2572015.3771 | 1199255.8292 | 2572058.2864 | 1199280.6997
100 | 2572133.0524 | 1199324.4652 | 2572149.1357 | 1199335.539
101 | 2572371.781 | 1199401.4997 | 2572379.03 | 1199391.2669

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572544.0692 | 1199940.0045
1 | 2572575.1947 | 1199937.776
2 | 2572614.4166 | 1199952.1051
3 | 2572579.8875 | 1199921.2757
4 | 2572633.4632 | 1199960.9206
5 | 2572595.6467 | 1199865.8647
6 | 2572666.354 | 1199976.6004
7 | 2572638.8812 | 1199940.8289
8 | 2572569.969 | 1199823.0595
9 | 2572682.7523 | 1199902.3434
10 | 2572699.5279 | 1199982.6034
11 | 2572649.0325 | 1199903.1842
12 | 2572688.231 | 1199879.9027
13 | 2572723.8994 | 1199986.811
14 | 2572636.2873 | 1199894.6269
15 | 2572609.7081 | 1199745.4855
16 | 2572580.3654 | 1199704.8573
17 | 2572618.2115 | 1199757.2595
18 | 2572550.7395 | 1199745.6613
19 | 2572584.9955 | 1199568.711
20 | 2572624.4358 | 1199765.8777
21 | 2572553.5711 | 1199558.9685
22 | 2572651.4766 | 1199754.1026
23 | 2572638.4461 | 1199773.5158
24 | 2572695.896 | 1199763.4483
25 | 2572666.7028 | 1199782.7606
26 | 2572759.4662 | 1199991.0782
27 | 2572783.2031 | 1199994.4377
28 | 2572800.6976 | 1199999.4337
29 | 2572817.3365 | 1200004.1854
30 | 2572822.0411 | 1200005.529
31 | 2572792.1755 | 1199914.3178
32 | 2572810.2965 | 1199913.2264
33 | 2572758.3662 | 1199912.3936
34 | 2572821.3941 | 1199912.558
35 | 2572758.1647 | 1199912.3777
36 | 2572844.2477 | 1199915.1947
37 | 2572729.8713 | 1199905.5756
38 | 2572724.6684 | 1199903.2263
39 | 2572693.7313 | 1199883.8449
40 | 2572670.6394 | 1199871.4484
41 | 2572704.0032 | 1199794.7839
42 | 2572840.4775 | 1200010.794
43 | 2572215.0455 | 1199624.5985
44 | 2572317.8013 | 1199642.3718
45 | 2572153.8535 | 1199633.231
46 | 2572311.3142 | 1199665.9539
47 | 2572389.1397 | 1199673.7411
48 | 2572406.5669 | 1199511.6329
49 | 2572140.9185 | 1199699.9168
50 | 2571923.9062 | 1199667.7841
51 | 2572253.1098 | 1199442.4785
52 | 2572270.5783 | 1199418.8248
53 | 2572303.3361 | 1199694.9564
54 | 2572387.6838 | 1199478.4023
55 | 2572438.6206 | 1199523.4465
56 | 2572417.8395 | 1199491.6098
57 | 2572495.7535 | 1199542.0482
58 | 2572448.3945 | 1199502.5691
59 | 2572098.5632 | 1199304.0444
60 | 2572108.1318 | 1199309.5905
61 | 2572082.3489 | 1199294.6465
62 | 2572556.9809 | 1199548.8472
63 | 2572528.0812 | 1199501.245
64 | 2572561.7399 | 1199534.7131
65 | 2572528.5915 | 1199448.3454
66 | 2572568.9044 | 1199513.4341
67 | 2572564.3481 | 1199490.9443
68 | 2572468.2274 | 1199460.2053
69 | 2572469.345 | 1199457.818
70 | 2572459.4363 | 1199478.9835
71 | 2572473.6766 | 1199448.5657
72 | 2572458.0285 | 1199481.9905
73 | 2572456.7147 | 1199484.7968
74 | 2572449.7755 | 1199499.6192
75 | 2572440.9854 | 1199450.4966
76 | 2572452.645 | 1199429.786
77 | 2572329.6494 | 1199460.9731
78 | 2572285.8311 | 1199429.2706
79 | 2572342.7985 | 1199442.4118
80 | 2572405.4792 | 1199451.6383
81 | 2572376.1862 | 1199471.7865
82 | 2572325.8954 | 1199365.8497
83 | 2572360.7921 | 1199417.0118
84 | 2572416.3833 | 1199435.2389
85 | 2572223.8037 | 1199386.7919
86 | 2572178.0292 | 1199355.4328
87 | 2572246.048 | 1199350.3127
88 | 2572202.258 | 1199314.2421
89 | 2572157.6338 | 1199341.3901
90 | 2572258.8266 | 1199357.3595
91 | 2571970.2857 | 1199231.7901
92 | 2571988.4565 | 1199240.6153
93 | 2572012.5442 | 1199254.1873
94 | 2572015.3771 | 1199255.8292
95 | 2572058.2864 | 1199280.6997
96 | 2572133.0524 | 1199324.4652
97 | 2572149.1357 | 1199335.539
98 | 2572208.3235 | 1199303.9302
99 | 2572274.1152 | 1199365.7905
100 | 2572371.781 | 1199401.4997
101 | 2572379.03 | 1199391.2669
102 | 2572424.913 | 1199422.4103
103 | 2572527.5957 | 1199819.8975

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97812 | -0.15296 | 0.0068019 | 0.0017047
1 | 0.97843 | -0.15075 | 0 | 0
2 | 0.97676 | -0.16264 | 0.0024197 | 0.00060644
3 | 0.97917 | -0.14547 | 0.0020262 | 0.00050781
4 | 0.97595 | -0.16846 | 0 | 0
5 | 0.98172 | -0.12739 | 0.0019151 | 0.00047998
6 | 0.97473 | -0.17722 | 0 | 0
7 | 0.97563 | -0.17074 | 0.004962 | 0.0012436
8 | 0.98397 | -0.11147 | 0 | 0
9 | 0.97324 | -0.18787 | 0.0014785 | 0.00037054
10 | 0.9733 | -0.18748 | 0.0043865 | 0.0010994
11 | 0.97532 | -0.17299 | 0.0017533 | 0.00043943
12 | 0.97281 | -0.191 | 0 | 0
13 | 0.97241 | -0.19389 | 0.0065784 | 0.0016487
14 | 0.97522 | -0.17367 | 0.0037409 | 0.00093756
15 | 0.98896 | -0.076499 | 0.0028231 | 0.00070755
16 | 0.99187 | -0.056174 | 0.0095966 | 0.0024051
17 | 0.98813 | -0.082271 | 0.00095654 | 0.00023973
18 | 1 | 0 | -0.23319 | -0.058871
19 | 0.98536 | -0.10184 | 0.0015033 | 0.00037677
20 | 0.98754 | -0.086467 | 0 | 0
21 | 0.98381 | -0.11279 | 0 | 0
22 | 0.98709 | -0.089634 | 0.002922 | 0.00073233
23 | 0.98724 | -0.088557 | 0.0060921 | 0.0015268
24 | 0.98658 | -0.093229 | 0 | 0
25 | 0.98696 | -0.09056 | 0.006576 | 0.0016481
26 | 0.97146 | -0.20069 | 0.0073735 | 0.001848
27 | 0.97109 | -0.20338 | 0.0019387 | 0.00048588
28 | 0.97086 | -0.20505 | 0.0012678 | 0.00031773
29 | 0.97067 | -0.2064 | 0.0020941 | 0.00052483
30 | 0.97063 | -0.20667 | 0.0011896 | 0.00029815
31 | 0.97042 | -0.20821 | 0.0040485 | 0.0010146
32 | 0.97022 | -0.20962 | 0.0025364 | 0.00063569
33 | 0.97098 | -0.20414 | 0.003663 | 0.00091803
34 | 0.97015 | -0.21018 | 0.0034678 | 0.00086912
35 | 0.97099 | -0.2041 | 0.0040762 | 0.0010216
36 | 0.9701 | -0.2105 | 0.0012937 | 0.00032423
37 | 0.97182 | -0.19814 | 0.0027203 | 0.00068177
38 | 0.972 | -0.19682 | 0.0044602 | 0.0011178
39 | 0.9727 | -0.19174 | 0.0048672 | 0.0012198
40 | 0.9726 | -0.1925 | 0.0073051 | 0.0018308
41 | 0.9862 | -0.095978 | 0.0075547 | 0.0018934
42 | 0.97052 | -0.20751 | 0.0040976 | 0.001027
43 | 0.97444 | -0.1797 | 0.0013624 | 0.00034145
44 | 0.97534 | -0.17328 | 0 | 0
45 | 0.97396 | -0.18321 | 0.0012605 | 0.00031592
46 | 0.97515 | -0.17459 | 0.0035184 | 0.00088181
47 | 0.9749 | -0.17641 | 0.0038157 | 0.00095629
48 | 0.97737 | -0.15868 | 0 | 0
49 | 0.97346 | -0.18677 | 0 | 0
50 | 0.97107 | -0.20398 | 0.014843 | 0.0037201
51 | 0.9735 | -0.18646 | 0.0041973 | 0.0010519
52 | 0.97368 | -0.18516 | 0 | 0
53 | 0.97509 | -0.17507 | 0.001546 | 0.00038746
54 | 0.97621 | -0.16702 | 0 | 0
55 | 0.97866 | -0.14946 | 0 | 0
56 | 0.97724 | -0.15957 | 0.00090563 | 0.00022697
57 | 0.9812 | -0.13133 | 0 | 0
58 | 0.97832 | -0.15187 | 0.00094572 | 0.00023702
59 | 0.9716 | -0.20018 | 0.00086202 | 0.00021604
60 | 0.97166 | -0.19974 | 0.0018956 | 0.00047508
61 | 0.97145 | -0.20123 | 0.0021626 | 0.00054201
62 | 0.9837 | -0.1136 | 0 | 0
63 | 0.98341 | -0.11564 | 0.002471 | 0.00061929
64 | 0.98359 | -0.11435 | 0.00065924 | 0.00016522
65 | 0.98087 | -0.13366 | 0.0022509 | 0.00056414
66 | 0.98346 | -0.11533 | 0.00055386 | 0.00013881
67 | 0.9833 | -0.11646 | 0.0036751 | 0.00092107
68 | 0.97787 | -0.15506 | 0.00099419 | 0.00024917
69 | 0.97786 | -0.15517 | 0.00092383 | 0.00023153
70 | 0.97803 | -0.15398 | 0.00099306 | 0.00024888
71 | 0.97781 | -0.1555 | 0.0030736 | 0.00077031
72 | 0.97805 | -0.15378 | 0.001102 | 0.00027619
73 | 0.97809 | -0.15355 | 0.00095328 | 0.00023891
74 | 0.97828 | -0.15217 | 0.0010285 | 0.00025776
75 | 0.97705 | -0.16096 | 0.0009001 | 0.00022559
76 | 0.97699 | -0.16143 | 0.0019074 | 0.00047804
77 | 0.97482 | -0.17698 | 0 | 0
78 | 0.97396 | -0.18314 | 0 | 0
79 | 0.97463 | -0.1783 | 0.0017977 | 0.00045055
80 | 0.97593 | -0.16902 | 0.0014728 | 0.00036912
81 | 0.97615 | -0.16743 | 0.0029332 | 0.00073513
82 | 0.97381 | -0.18424 | 0.0013866 | 0.00034753
83 | 0.97446 | -0.17952 | 0.00089446 | 0.00022417
84 | 0.9758 | -0.16994 | 0.001592 | 0.00039901
85 | 0.97294 | -0.19052 | 0 | 0
86 | 0.97233 | -0.19487 | 0 | 0
87 | 0.97265 | -0.1926 | 0.001345 | 0.00033708
88 | 0.97218 | -0.19601 | 0.0013467 | 0.00033752
89 | 0.97209 | -0.19662 | 0.0017392 | 0.00043589
90 | 0.97258 | -0.1931 | 0.0017897 | 0.00044854
91 | 0.9705 | -0.20809 | 0.0015035 | 0.00037681
92 | 0.97055 | -0.20777 | 0.0011147 | 0.00027937
93 | 0.97065 | -0.207 | 0.00096063 | 0.00024076
94 | 0.97067 | -0.20688 | 0.002454 | 0.00061502
95 | 0.97111 | -0.20371 | 0.0023654 | 0.00059282
96 | 0.97185 | -0.19837 | 0.0025405 | 0.0006367
97 | 0.972 | -0.19728 | 0.0024152 | 0.00060531
98 | 0.97216 | -0.19613 | 0.00091556 | 0.00022946
99 | 0.97254 | -0.19338 | 0.0014777 | 0.00037034
100 | 0.97439 | -0.18009 | 0.0011601 | 0.00029075
101 | 0.97436 | -0.18031 | 0.0016694 | 0.00041838
102 | 0.97573 | -0.1704 | 0.0028648 | 0.00071798
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0068019 | -0.0017047 | 0.0068039 | 0.0017051 | 2.0849e-06 | 4.101e-07 | 0.010348 | 0.010348 | 0.010348 | 0.97812 | -0.15296 | 0.97843 | -0.15075 | 3.8325
1 | 0.082224 | 0.020661 | -0.082088 | -0.020611 | 0.00013586 | 5.0682e-05 | 0.12507 | 0.12507 | 0.12507 | 0.97843 | -0.15075 | 0.97676 | -0.16264 | 15.4404
2 | -0.089028 | -0.022366 | 0.089093 | 0.022391 | 6.5429e-05 | 2.4518e-05 | 0.13541 | 0.13541 | 0.13541 | 0.97843 | -0.15075 | 0.97917 | -0.14547 | 16.7178
3 | 0.079668 | 0.020004 | -0.079604 | -0.01998 | 6.4349e-05 | 2.3962e-05 | 0.12138 | 0.12138 | 0.12138 | 0.97676 | -0.16264 | 0.97595 | -0.16846 | 14.9854
4 | -0.091119 | -0.022899 | 0.091349 | 0.022985 | 0.00022983 | 8.6216e-05 | 0.13849 | 0.13849 | 0.13849 | 0.97917 | -0.14547 | 0.98172 | -0.12739 | 17.0979
5 | 0.069142 | 0.017359 | -0.069058 | -0.017328 | 8.4051e-05 | 3.0966e-05 | 0.10543 | 0.10543 | 0.10543 | 0.97595 | -0.16846 | 0.97473 | -0.17722 | 13.0162
6 | 0.010462 | 0.0026217 | -0.010458 | -0.0026207 | 3.3037e-06 | 1.0107e-06 | 0.01595 | 0.015951 | 0.015951 | 0.97595 | -0.16846 | 0.97563 | -0.17074 | 5.9076
7 | -0.093264 | -0.023465 | 0.093472 | 0.023543 | 0.00020757 | 7.7938e-05 | 0.1414 | 0.14139 | 0.1414 | 0.98172 | -0.12739 | 0.98397 | -0.11147 | 17.4562
8 | 0.040044 | 0.010046 | -0.039985 | -0.010027 | 5.9127e-05 | 1.9901e-05 | 0.061135 | 0.061136 | 0.061136 | 0.97473 | -0.17722 | 0.97324 | -0.18787 | 7.5476
9 | 0.029014 | 0.0072812 | -0.028973 | -0.0072658 | 4.1278e-05 | 1.5457e-05 | 0.044297 | 0.044297 | 0.044297 | 0.97473 | -0.17722 | 0.9733 | -0.18748 | 16.4062
10 | 0.0054963 | 0.0013771 | -0.0054946 | -0.0013769 | 1.7097e-06 | 1.7083e-07 | 0.0083827 | 0.0083829 | 0.0083829 | 0.97563 | -0.17074 | 0.97532 | -0.17299 | 3.1048
11 | -0.093472 | -0.023543 | 0.0938 | 0.023666 | 0.00032797 | 0.00012313 | 0.14139 | 0.14139 | 0.14139 | 0.98397 | -0.11147 | 0.98754 | -0.086467 | 17.4561
12 | 0.038506 | 0.009656 | -0.03849 | -0.0096504 | 1.6655e-05 | 5.545e-06 | 0.058875 | 0.058876 | 0.058876 | 0.97324 | -0.18787 | 0.97281 | -0.191 | 7.2686
13 | 0.024587 | 0.0061664 | -0.024565 | -0.0061584 | 2.1812e-05 | 8.082e-06 | 0.037591 | 0.037591 | 0.037591 | 0.9733 | -0.18748 | 0.97241 | -0.19389 | 13.9225
14 | 0.0037413 | 0.00093748 | -0.0037409 | -0.00093756 | 3.5318e-07 | -8.0943e-08 | 0.0057079 | 0.0057079 | 0.0057079 | 0.97532 | -0.17299 | 0.97522 | -0.17367 | 2.1141
15 | 0.0073066 | 0.0018312 | -0.0073051 | -0.0018308 | 1.5213e-06 | 3.4284e-07 | 0.011176 | 0.011176 | 0.011176 | 0.97281 | -0.191 | 0.9726 | -0.1925 | 4.1394
16 | 0.031183 | 0.0078192 | -0.03118 | -0.0078183 | 3.2026e-06 | 9.7973e-07 | 0.047699 | 0.0477 | 0.0477 | 0.97281 | -0.191 | 0.9727 | -0.19174 | 5.8888
17 | 0.017986 | 0.0045096 | -0.017969 | -0.0045036 | 1.6934e-05 | 6.0691e-06 | 0.027524 | 0.027524 | 0.027524 | 0.97241 | -0.19389 | 0.97146 | -0.20069 | 10.1941
18 | -0.12091 | -0.030481 | 0.12125 | 0.030611 | 0.00034522 | 0.00013084 | 0.18198 | 0.18198 | 0.18198 | 0.98896 | -0.076499 | 0.99187 | -0.056174 | 22.4668
19 | 0.11808 | 0.029773 | -0.11799 | -0.029737 | 9.5428e-05 | 3.6144e-05 | 0.17773 | 0.17773 | 0.17773 | 0.98896 | -0.076499 | 0.98813 | -0.082271 | 21.9424
20 | -0.23056 | -0.05817 | 0.23239 | 0.058871 | 0.0018319 | 0.0007017 | 0.34603 | 0.34603 | 0.34603 | 0.99187 | -0.056174 | 1 | 0 | 42.7195
21 | 0.099715 | 0.025153 | -0.09908 | -0.024914 | 0.00063458 | 0.00023883 | 0.14965 | 0.14965 | 0.14965 | 0.99187 | -0.056174 | 0.98536 | -0.10184 | 18.4756
22 | 0.11703 | 0.029497 | -0.11696 | -0.029471 | 6.8723e-05 | 2.6024e-05 | 0.17629 | 0.17629 | 0.17629 | 0.98813 | -0.082271 | 0.98754 | -0.086467 | 21.7646
23 | 0.097577 | 0.024537 | -0.097428 | -0.024482 | 0.00014865 | 5.5916e-05 | 0.14738 | 0.14738 | 0.14738 | 0.98536 | -0.10184 | 0.98381 | -0.11279 | 18.1954
24 | 0.010488 | 0.0026286 | -0.010483 | -0.0026272 | 4.5963e-06 | 1.3906e-06 | 0.015803 | 0.015803 | 0.015803 | 0.98754 | -0.086467 | 0.98709 | -0.089634 | 5.8531
25 | 0.012674 | 0.0031765 | -0.01267 | -0.0031753 | 3.665e-06 | 1.2036e-06 | 0.019097 | 0.019097 | 0.019097 | 0.98754 | -0.086467 | 0.98724 | -0.088557 | 7.0729
26 | 0.0073624 | 0.0018436 | -0.0073616 | -0.0018434 | 8.2623e-07 | 1.822e-07 | 0.011135 | 0.011135 | 0.011135 | 0.98381 | -0.11279 | 0.9837 | -0.1136 | 4.1241
27 | 0.090066 | 0.022638 | -0.089834 | -0.022551 | 0.00023199 | 8.6946e-05 | 0.13625 | 0.13625 | 0.13625 | 0.98381 | -0.11279 | 0.9812 | -0.13133 | 16.8208
28 | 0.0075613 | 0.0018949 | -0.0075576 | -0.001894 | 3.7615e-06 | 8.5398e-07 | 0.011399 | 0.011399 | 0.011399 | 0.98709 | -0.089634 | 0.98658 | -0.093229 | 4.2217
29 | 0.0065779 | 0.0016484 | -0.006576 | -0.0016481 | 1.8236e-06 | 3.2134e-07 | 0.0099144 | 0.0099146 | 0.0099146 | 0.98724 | -0.088557 | 0.98696 | -0.09056 | 3.6721
30 | 0.0075576 | 0.001894 | -0.0075547 | -0.0018934 | 2.8757e-06 | 6.533e-07 | 0.011399 | 0.011399 | 0.011399 | 0.98658 | -0.093229 | 0.9862 | -0.095978 | 4.2218
31 | 0.010596 | 0.0026556 | -0.010592 | -0.0026544 | 3.9463e-06 | 1.2207e-06 | 0.01623 | 0.01623 | 0.01623 | 0.97146 | -0.20069 | 0.97109 | -0.20338 | 6.0111
32 | 0.0086532 | 0.0021685 | -0.0086512 | -0.002168 | 1.996e-06 | 5.4265e-07 | 0.013259 | 0.013259 | 0.013259 | 0.97109 | -0.20338 | 0.97086 | -0.20505 | 4.9109
33 | 0.0073834 | 0.0018502 | -0.007382 | -0.0018499 | 1.3828e-06 | 3.179e-07 | 0.011316 | 0.011316 | 0.011316 | 0.97086 | -0.20505 | 0.97067 | -0.2064 | 4.1913
34 | 0.0052879 | 0.0013251 | -0.0052877 | -0.0013251 | 2.0062e-07 | 1.6685e-08 | 0.0081062 | 0.0081062 | 0.0081062 | 0.97067 | -0.2064 | 0.97063 | -0.20667 | 3.0023
35 | 0.0040981 | 0.0010269 | -0.0040976 | -0.001027 | 4.7223e-07 | -5.5329e-08 | 0.0062825 | 0.0062826 | 0.0062826 | 0.97063 | -0.20667 | 0.97052 | -0.20751 | 2.3269
36 | 0.0072998 | 0.0018291 | -0.0072983 | -0.0018288 | 1.4193e-06 | 3.2163e-07 | 0.011193 | 0.011193 | 0.011193 | 0.97042 | -0.20821 | 0.97022 | -0.20962 | 4.1456
37 | -0.011348 | -0.0028437 | 0.011355 | 0.0028458 | 6.4065e-06 | 2.0449e-06 | 0.017401 | 0.017401 | 0.017401 | 0.97042 | -0.20821 | 0.97098 | -0.20414 | 6.4448
38 | 0.0047619 | 0.0011931 | -0.0047616 | -0.0011931 | 3.7002e-07 | 5.0272e-09 | 0.0073032 | 0.0073032 | 0.0073032 | 0.97022 | -0.20962 | 0.97015 | -0.21018 | 2.7049
39 | -0.015018 | -0.0037638 | 0.015018 | 0.0037638 | 6.6807e-08 | 2.3194e-08 | 0.023014 | 0.023014 | 0.023014 | 0.97098 | -0.20414 | 0.97099 | -0.2041 | 8.5238
40 | 0.0012937 | 0.00032396 | -0.0012937 | -0.00032423 | 5.7058e-08 | -2.6479e-07 | 0.0019842 | 0.0019843 | 0.0019843 | 0.97015 | -0.21018 | 0.9701 | -0.2105 | 0.73494
41 | -0.019094 | -0.0047854 | 0.01911 | 0.0047911 | 1.578e-05 | 5.7037e-06 | 0.029261 | 0.029261 | 0.029261 | 0.97099 | -0.2041 | 0.97182 | -0.19814 | 10.8374
42 | -0.02183 | -0.0054729 | 0.021834 | 0.0054744 | 3.9801e-06 | 1.4601e-06 | 0.033426 | 0.033426 | 0.033426 | 0.97182 | -0.19814 | 0.972 | -0.19682 | 12.38
43 | -0.026294 | -0.0065922 | 0.026313 | 0.0065984 | 1.8534e-05 | 6.2191e-06 | 0.040254 | 0.040254 | 0.040254 | 0.972 | -0.19682 | 0.9727 | -0.19174 | 7.4545
44 | -0.017517 | -0.0043866 | 0.017532 | 0.0043887 | 1.5543e-05 | 2.0708e-06 | 0.026748 | 0.026746 | 0.026748 | 0.97444 | -0.1797 | 0.97534 | -0.17328 | 3.3022
45 | 0.016154 | 0.0040452 | -0.016147 | -0.0040445 | 7.8215e-06 | 6.9992e-07 | 0.024667 | 0.024668 | 0.024668 | 0.97444 | -0.1797 | 0.97396 | -0.18321 | 3.0454
46 | 0.0050654 | 0.001269 | -0.0050645 | -0.0012689 | 9.1145e-07 | 4.5374e-08 | 0.0077279 | 0.007728 | 0.007728 | 0.97534 | -0.17328 | 0.97515 | -0.17459 | 2.8622
47 | 0.0038173 | 0.00095596 | -0.0038157 | -0.00095629 | 1.6493e-06 | -3.3781e-07 | 0.0058236 | 0.0058239 | 0.0058239 | 0.97534 | -0.17328 | 0.9749 | -0.17641 | 2.157
48 | -0.026415 | -0.0066136 | 0.026468 | 0.0066282 | 5.3374e-05 | 1.4599e-05 | 0.040298 | 0.040296 | 0.040298 | 0.97534 | -0.17328 | 0.97737 | -0.15868 | 4.975
49 | 0.014886 | 0.0037285 | -0.014879 | -0.0037283 | 7.3311e-06 | 2.7683e-07 | 0.022742 | 0.022743 | 0.022743 | 0.97396 | -0.18321 | 0.97346 | -0.18677 | 2.8078
50 | 0.0015461 | 0.00038712 | -0.001546 | -0.00038746 | 1.0446e-07 | -3.3506e-07 | 0.0023591 | 0.0023592 | 0.0023592 | 0.97515 | -0.17459 | 0.97509 | -0.17507 | 0.87378
51 | 0.04706 | 0.011799 | -0.047006 | -0.01178 | 5.4332e-05 | 1.8986e-05 | 0.07165 | 0.07165 | 0.07165 | 0.97737 | -0.15868 | 0.97621 | -0.16702 | 8.8457
52 | -0.077243 | -0.019358 | 0.077342 | 0.019394 | 9.8697e-05 | 3.6669e-05 | 0.1176 | 0.1176 | 0.1176 | 0.97737 | -0.15868 | 0.97866 | -0.14946 | 14.5185
53 | 0.0037142 | 0.00092985 | -0.0037138 | -0.00092996 | 4.5845e-07 | -1.116e-07 | 0.0056545 | 0.0056546 | 0.0056546 | 0.97737 | -0.15868 | 0.97724 | -0.15957 | 2.0943
54 | 0.014879 | 0.0037283 | -0.014843 | -0.0037201 | 3.5407e-05 | 8.1766e-06 | 0.022743 | 0.022745 | 0.022745 | 0.97346 | -0.18677 | 0.97107 | -0.20398 | 4.212
55 | -0.0041973 | -0.0010519 | 0.0041981 | 0.0010519 | 7.5523e-07 | -7.5191e-08 | 0.0064157 | 0.0064155 | 0.0064157 | 0.9735 | -0.18646 | 0.97368 | -0.18516 | 2.3762
56 | 0.026943 | 0.0067485 | -0.026923 | -0.0067429 | 1.9953e-05 | 5.5645e-06 | 0.041174 | 0.041175 | 0.041175 | 0.97368 | -0.18516 | 0.97294 | -0.19052 | 5.0833
57 | -0.031141 | -0.0078004 | 0.03115 | 0.007803 | 8.6921e-06 | 2.6544e-06 | 0.047589 | 0.047589 | 0.047589 | 0.97368 | -0.18516 | 0.97396 | -0.18314 | 5.8752
58 | 0.005932 | 0.0014862 | -0.0059304 | -0.001486 | 1.6397e-06 | 2.2893e-07 | 0.0090419 | 0.0090421 | 0.0090421 | 0.97621 | -0.16702 | 0.97593 | -0.16902 | 3.3489
59 | 0.0029334 | 0.00073502 | -0.0029332 | -0.00073513 | 1.6548e-07 | -1.0219e-07 | 0.0044712 | 0.0044713 | 0.0044713 | 0.97621 | -0.16702 | 0.97615 | -0.16743 | 1.656
60 | 0.03814 | 0.0095593 | -0.038088 | -0.0095419 | 5.2542e-05 | 1.7409e-05 | 0.058137 | 0.058138 | 0.058138 | 0.97621 | -0.16702 | 0.97482 | -0.17698 | 7.1775
61 | -0.087362 | -0.021905 | 0.087582 | 0.021988 | 0.00021995 | 8.233e-05 | 0.13284 | 0.13283 | 0.13284 | 0.97866 | -0.14946 | 0.9812 | -0.13133 | 16.3994
62 | 0.010021 | 0.0025113 | -0.010017 | -0.0025103 | 3.3392e-06 | 9.9476e-07 | 0.015236 | 0.015236 | 0.015236 | 0.97866 | -0.14946 | 0.97832 | -0.15187 | 5.6431
63 | 0.0028081 | 0.00070299 | -0.0028076 | -0.00070337 | 5.3822e-07 | -3.84e-07 | 0.0042756 | 0.0042758 | 0.0042758 | 0.97724 | -0.15957 | 0.97705 | -0.16096 | 1.5836
64 | 0.0022517 | 0.00056316 | -0.0022509 | -0.00056414 | 7.2226e-07 | -9.7572e-07 | 0.0034143 | 0.0034147 | 0.0034147 | 0.9812 | -0.13133 | 0.98087 | -0.13366 | 1.2647
65 | 0.0090717 | 0.0022733 | -0.0090713 | -0.0022732 | 3.8694e-07 | 1.0793e-07 | 0.013798 | 0.013798 | 0.013798 | 0.97832 | -0.15187 | 0.97828 | -0.15217 | 5.1103
66 | -0.01143 | -0.0028637 | 0.011431 | 0.0028635 | 7.0493e-07 | -1.3981e-07 | 0.017505 | 0.017505 | 0.017505 | 0.9716 | -0.20018 | 0.97166 | -0.19974 | 2.1612
67 | 0.010568 | 0.0026476 | -0.010567 | -0.0026475 | 1.5317e-06 | 1.25e-07 | 0.016185 | 0.016185 | 0.016185 | 0.9716 | -0.20018 | 0.97145 | -0.20123 | 2.9973
68 | -0.013327 | -0.0033386 | 0.013329 | 0.0033385 | 2.5152e-06 | -1.117e-07 | 0.020408 | 0.020408 | 0.020408 | 0.97166 | -0.19974 | 0.97185 | -0.19837 | 2.5195
69 | 0.0084041 | 0.0021055 | -0.0084012 | -0.0021047 | 2.8758e-06 | 7.6186e-07 | 0.012873 | 0.012873 | 0.012873 | 0.97145 | -0.20123 | 0.97111 | -0.20371 | 4.7677
70 | 0.0024717 | 0.00061855 | -0.002471 | -0.00061929 | 6.9524e-07 | -7.442e-07 | 0.0037386 | 0.0037389 | 0.0037389 | 0.9837 | -0.1136 | 0.98341 | -0.11564 | 1.3848
71 | 0.0048899 | 0.0012249 | -0.0048894 | -0.0012249 | 5.0914e-07 | 6.5115e-09 | 0.0073966 | 0.0073966 | 0.0073966 | 0.9837 | -0.1136 | 0.98359 | -0.11435 | 2.7395
72 | 0.0042301 | 0.0010597 | -0.0042296 | -0.0010597 | 5.7376e-07 | -6.4262e-08 | 0.0063993 | 0.0063994 | 0.0063994 | 0.98359 | -0.11435 | 0.98346 | -0.11533 | 2.3702
73 | 0.0036757 | 0.00092092 | -0.0036751 | -0.00092107 | 5.736e-07 | -1.5643e-07 | 0.0055614 | 0.0055615 | 0.0055615 | 0.98346 | -0.11533 | 0.9833 | -0.11646 | 2.0598
74 | 0.0039976 | 0.0010018 | -0.0039975 | -0.0010018 | 6.0865e-08 | -9.6585e-09 | 0.006083 | 0.0060831 | 0.0060831 | 0.97787 | -0.15506 | 0.97786 | -0.15517 | 2.253
75 | -0.0049918 | -0.0012509 | 0.0049925 | 0.001251 | 7.4649e-07 | 2.6957e-08 | 0.0075959 | 0.0075958 | 0.0075959 | 0.97787 | -0.15506 | 0.97803 | -0.15398 | 2.8133
76 | 0.0030737 | 0.00077024 | -0.0030736 | -0.00077031 | 1.3946e-07 | -7.4513e-08 | 0.0046773 | 0.0046773 | 0.0046773 | 0.97786 | -0.15517 | 0.97781 | -0.1555 | 1.7323
77 | -0.0059856 | -0.0014998 | 0.0059858 | 0.0014999 | 1.7182e-07 | 2.4418e-08 | 0.0091067 | 0.0091067 | 0.0091067 | 0.97803 | -0.15398 | 0.97805 | -0.15378 | 3.3728
78 | -0.0070878 | -0.0017761 | 0.007088 | 0.0017761 | 2.2483e-07 | 4.7585e-08 | 0.010783 | 0.010783 | 0.010783 | 0.97805 | -0.15378 | 0.97809 | -0.15355 | 3.9938
79 | -0.0080413 | -0.002015 | 0.0080428 | 0.0020154 | 1.5284e-06 | 3.824e-07 | 0.012234 | 0.012233 | 0.012234 | 0.97809 | -0.15355 | 0.97828 | -0.15217 | 4.5309
80 | 0.0019075 | 0.00047779 | -0.0019074 | -0.00047804 | 1.2516e-07 | -2.495e-07 | 0.002905 | 0.0029051 | 0.0029051 | 0.97705 | -0.16096 | 0.97699 | -0.16143 | 1.076
81 | 0.032564 | 0.0081583 | -0.032537 | -0.0081497 | 2.7745e-05 | 8.6538e-06 | 0.049707 | 0.049708 | 0.049708 | 0.97482 | -0.17698 | 0.97396 | -0.18314 | 6.1367
82 | 0.0055236 | 0.0013835 | -0.0055226 | -0.0013834 | 1.009e-06 | 1.0455e-07 | 0.0084312 | 0.0084313 | 0.0084313 | 0.97482 | -0.17698 | 0.97463 | -0.1783 | 3.1227
83 | 0.0013869 | 0.00034667 | -0.0013866 | -0.00034753 | 2.1044e-07 | -8.5392e-07 | 0.0021185 | 0.0021188 | 0.0021188 | 0.97396 | -0.18314 | 0.97381 | -0.18424 | 0.78476
84 | 0.0037248 | 0.00093287 | -0.0037242 | -0.00093302 | 6.2813e-07 | -1.4626e-07 | 0.0056866 | 0.0056868 | 0.0056868 | 0.97463 | -0.1783 | 0.97446 | -0.17952 | 2.1062
85 | 0.0044576 | 0.0011168 | -0.004457 | -0.0011169 | 5.6765e-07 | -2.7718e-08 | 0.0067965 | 0.0067965 | 0.0067965 | 0.97593 | -0.16902 | 0.9758 | -0.16994 | 2.5172
86 | 0.0028297 | 0.00070884 | -0.0028295 | -0.000709 | 2.2148e-07 | -1.5162e-07 | 0.0043209 | 0.004321 | 0.004321 | 0.97446 | -0.17952 | 0.97439 | -0.18009 | 1.6004
87 | 0.002865 | 0.00071786 | -0.0028648 | -0.00071798 | 1.8348e-07 | -1.2186e-07 | 0.0043688 | 0.0043689 | 0.0043689 | 0.9758 | -0.16994 | 0.97573 | -0.1704 | 1.6181
88 | 0.022309 | 0.0055873 | -0.022296 | -0.0055842 | 1.3409e-05 | 3.0954e-06 | 0.034118 | 0.034119 | 0.034119 | 0.97294 | -0.19052 | 0.97233 | -0.19487 | 4.2122
89 | 0.004614 | 0.0011557 | -0.0046127 | -0.0011557 | 1.3276e-06 | -1.9846e-08 | 0.0070564 | 0.0070566 | 0.0070566 | 0.97294 | -0.19052 | 0.97265 | -0.1926 | 2.6136
90 | 0.0022627 | 0.00056639 | -0.0022623 | -0.00056684 | 3.5752e-07 | -4.5513e-07 | 0.0034624 | 0.0034626 | 0.0034626 | 0.97233 | -0.19487 | 0.97218 | -0.19601 | 1.2825
91 | 0.020033 | 0.0050178 | -0.020028 | -0.0050168 | 4.8407e-06 | 9.4061e-07 | 0.030656 | 0.030657 | 0.030657 | 0.97233 | -0.19487 | 0.97209 | -0.19662 | 3.7848
92 | 0.0032677 | 0.0008186 | -0.0032675 | -0.00081869 | 2.2756e-07 | -9.3583e-08 | 0.004999 | 0.004999 | 0.004999 | 0.97265 | -0.1926 | 0.97258 | -0.1931 | 1.8515
93 | 0.00091558 | 0.00022932 | -0.00091556 | -0.00022946 | 1.466e-08 | -1.427e-07 | 0.0014013 | 0.0014014 | 0.0014014 | 0.97218 | -0.19601 | 0.97216 | -0.19613 | 0.51903
94 | 0.018289 | 0.0045809 | -0.018287 | -0.0045807 | 1.6819e-06 | 2.6318e-07 | 0.027995 | 0.027995 | 0.027995 | 0.97209 | -0.19662 | 0.972 | -0.19728 | 3.4561
95 | 0.0014777 | 0.00037015 | -0.0014777 | -0.00037034 | 5.5688e-08 | -1.9524e-07 | 0.0022608 | 0.0022609 | 0.0022609 | 0.97258 | -0.1931 | 0.97254 | -0.19338 | 0.83737
96 | -0.0015035 | -0.00037681 | 0.0015036 | 0.00037659 | 6.6983e-08 | -2.2386e-07 | 0.0023052 | 0.0023052 | 0.0023052 | 0.9705 | -0.20809 | 0.97055 | -0.20777 | 0.85379
97 | -0.0026183 | -0.00065596 | 0.0026185 | 0.00065573 | 2.7809e-07 | -2.3488e-07 | 0.0040142 | 0.0040141 | 0.0040142 | 0.97055 | -0.20777 | 0.97065 | -0.207 | 1.4867
98 | -0.0035792 | -0.00089648 | 0.0035792 | 0.00089646 | 6.1507e-08 | -1.6816e-08 | 0.0054867 | 0.0054867 | 0.0054867 | 0.97065 | -0.207 | 0.97067 | -0.20688 | 2.0321
99 | -0.0060332 | -0.0015115 | 0.0060358 | 0.0015119 | 2.6471e-06 | 4.0478e-07 | 0.0092486 | 0.0092483 | 0.0092486 | 0.97067 | -0.20688 | 0.97111 | -0.20371 | 3.4254
100 | -0.01587 | -0.0039752 | 0.015872 | 0.0039754 | 2.3978e-06 | 1.9625e-07 | 0.024297 | 0.024297 | 0.024297 | 0.97185 | -0.19837 | 0.972 | -0.19728 | 2.9997
101 | 0.0016694 | 0.00041824 | -0.0016694 | -0.00041838 | 5.0858e-08 | -1.3663e-07 | 0.0025494 | 0.0025494 | 0.0025494 | 0.97439 | -0.18009 | 0.97436 | -0.18031 | 0.94423

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23319 | 0.058871

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0068019 | 0.0017047
1 | 0.0024197 | 0.00060644
2 | 0.0020262 | 0.00050781
3 | 0.0019151 | 0.00047998
4 | 0.004962 | 0.0012436
5 | 0.0014785 | 0.00037054
6 | 0.0043865 | 0.0010994
7 | 0.0017533 | 0.00043943
8 | 0.0065784 | 0.0016487
9 | 0.0037409 | 0.00093756
10 | 0.0028231 | 0.00070755
11 | 0.0095966 | 0.0024051
12 | 0.00095654 | 0.00023973
13 | 0.0015033 | 0.00037677
14 | 0.002922 | 0.00073233
15 | 0.0060921 | 0.0015268
16 | 0.006576 | 0.0016481
17 | 0.0073735 | 0.001848
18 | 0.0019387 | 0.00048588
19 | 0.0012678 | 0.00031773
20 | 0.0020941 | 0.00052483
21 | 0.0011896 | 0.00029815
22 | 0.0040485 | 0.0010146
23 | 0.0025364 | 0.00063569
24 | 0.003663 | 0.00091803
25 | 0.0034678 | 0.00086912
26 | 0.0040762 | 0.0010216
27 | 0.0012937 | 0.00032423
28 | 0.0027203 | 0.00068177
29 | 0.0044602 | 0.0011178
30 | 0.0048672 | 0.0012198
31 | 0.0073051 | 0.0018308
32 | 0.0075547 | 0.0018934
33 | 0.0040976 | 0.001027
34 | 0.0013624 | 0.00034145
35 | 0.0012605 | 0.00031592
36 | 0.0035184 | 0.00088181
37 | 0.0038157 | 0.00095629
38 | 0.014843 | 0.0037201
39 | 0.0041973 | 0.0010519
40 | 0.001546 | 0.00038746
41 | 0.00090563 | 0.00022697
42 | 0.00094572 | 0.00023702
43 | 0.00086202 | 0.00021604
44 | 0.0018956 | 0.00047508
45 | 0.0021626 | 0.00054201
46 | 0.002471 | 0.00061929
47 | 0.00065924 | 0.00016522
48 | 0.0022509 | 0.00056414
49 | 0.00055386 | 0.00013881
50 | 0.0036751 | 0.00092107
51 | 0.00099419 | 0.00024917
52 | 0.00092383 | 0.00023153
53 | 0.00099306 | 0.00024888
54 | 0.0030736 | 0.00077031
55 | 0.001102 | 0.00027619
56 | 0.00095328 | 0.00023891
57 | 0.0010285 | 0.00025776
58 | 0.0009001 | 0.00022559
59 | 0.0019074 | 0.00047804
60 | 0.0017977 | 0.00045055
61 | 0.0014728 | 0.00036912
62 | 0.0029332 | 0.00073513
63 | 0.0013866 | 0.00034753
64 | 0.00089446 | 0.00022417
65 | 0.001592 | 0.00039901
66 | 0.001345 | 0.00033708
67 | 0.0013467 | 0.00033752
68 | 0.0017392 | 0.00043589
69 | 0.0017897 | 0.00044854
70 | 0.0015035 | 0.00037681
71 | 0.0011147 | 0.00027937
72 | 0.00096063 | 0.00024076
73 | 0.002454 | 0.00061502
74 | 0.0023654 | 0.00059282
75 | 0.0025405 | 0.0006367
76 | 0.0024152 | 0.00060531
77 | 0.00091556 | 0.00022946
78 | 0.0014777 | 0.00037034
79 | 0.0011601 | 0.00029075
80 | 0.0016694 | 0.00041838
81 | 0.0028648 | 0.00071798

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1