## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2306-3_2_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2306-3_2_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2306-3_2_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2306-3_2_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2306-3_2_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2306-3_2_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2306-3_2_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2306-3_2_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2306-3_2_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2306-3_2_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2306-3_2_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2306-3_2_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2306-3_2_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2306-3_2_4_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2306-3_2_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2306-3_2_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2306-3_2_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2306-3_2_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2306-3_2_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2306-3_2_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2306-3_2_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2306-3_2_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2306-3_2_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2306-3_2_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2306-3_2_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2306-3_2_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2306-3_2_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2306-3_2_4_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2306-3_2_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2306-3_2_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2306-3_2_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2306-3_2_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2306-3_2_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2306-3_2_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2306-3_2_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2306-3_2_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2306-3_2_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2306-3_2_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2306-3_2_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2306-3_2_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2306-3_2_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2306-3_2_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2306-3_2_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2306-3_2_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2306-3_2_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2306-3_2_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2306-3_2_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2306-3_2_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2306-3_2_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2306-3_2_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2306-3_2_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2306-3_2_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2306-3_2_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2306-3_2_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2306-3_2_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2306-3_2_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2306-3_2_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2306-3_2_4_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2306-3_2_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2306-3_2_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2306-3_2_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2306-3_2_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2306-3_2_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2306-3_2_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2306-3_2_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2306-3_2_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2306-3_2_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2306-3_2_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2306-3_2_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2306-3_2_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2306-3_2_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2306-3_2_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2306-3_2_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2306-3_2_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2306-3_2_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2306-3_2_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2306-3_2_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2306-3_2_4_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2306-3_2_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2306-3_2_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2306-3_2_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2306-3_2_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2306-3_2_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2306-3_2_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2306-3_2_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2306-3_2_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2306-3_2_4_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2306-3_2_4_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2306-3_2_4_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2306-3_2_4_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2306-3_2_4_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2306-3_2_4_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2306-3_2_4_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2306-3_2_4_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2306-3_2_4_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2306-3_2_4_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2306-3_2_4_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2306-3_2_4_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2306-3_2_4_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2306-3_2_4_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2306-3_2_4_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2306-3_2_4_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2306-3_2_4_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_119_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2306-3_2_4_load_7 | 0 | 0.0023242 | 0.0005825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2306-3_2_4_load_9 | 2 | 0.00023157 | 5.8037e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2306-3_2_4_load_260 | 3 | 0.0010666 | 0.00026732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2306-3_2_4_load_17 | 6 | 0.0033545 | 0.00084071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2306-3_2_4_load_195 | 7 | 0.0011858 | 0.00029719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2306-3_2_4_load_137 | 9 | 0.0013556 | 0.00033974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2306-3_2_4_load_138 | 10 | 0.00010929 | 2.7391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2306-3_2_4_load_272 | 13 | 0.00030588 | 7.666e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2306-3_2_4_load_196 | 14 | 0.0022937 | 0.00057486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2306-3_2_4_load_197 | 15 | 0.00058635 | 0.00014695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2306-3_2_4_load_198 | 16 | 0.00032218 | 8.0747e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2306-3_2_4_load_200 | 18 | 0.0021435 | 0.00053721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2306-3_2_4_load_204 | 20 | 0.000281 | 7.0426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2306-3_2_4_load_206 | 21 | 0.00053174 | 0.00013327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2306-3_2_4_load_203 | 22 | 0.00059469 | 0.00014904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2306-3_2_4_load_205 | 23 | 0.0029047 | 0.00072798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2306-3_2_4_load_207 | 24 | 0.00052238 | 0.00013092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2306-3_2_4_load_270 | 27 | 0.00053121 | 0.00013313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2306-3_2_4_load_210 | 28 | 0.0025029 | 0.00062729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2306-3_2_4_load_211 | 29 | 0.0014282 | 0.00035794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2306-3_2_4_load_213 | 31 | 0.0017279 | 0.00043306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2306-3_2_4_load_214 | 32 | 0.0011642 | 0.00029178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2306-3_2_4_load_215 | 33 | 0.0013991 | 0.00035064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2306-3_2_4_load_233 | 35 | 0.0023148 | 0.00058013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2306-3_2_4_load_254 | 36 | 0.0010015 | 0.00025101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2306-3_2_4_load_217 | 37 | 0.002764 | 0.00069272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2306-3_2_4_load_218 | 38 | 0.0031453 | 0.00078829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2306-3_2_4_load_219 | 39 | 0.0040487 | 0.0010147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2306-3_2_4_load_221 | 41 | 0.0035111 | 0.00087996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2306-3_2_4_load_222 | 42 | 0.0016576 | 0.00041543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2306-3_2_4_load_223 | 43 | 0.001044 | 0.00026165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2306-3_2_4_load_255 | 46 | 0.0033697 | 0.00084452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2306-3_2_4_load_252 | 48 | 0.016058 | 0.0040245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2306-3_2_4_load_226 | 49 | 0.001524 | 0.00038196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2306-3_2_4_load_227 | 50 | 0.0012945 | 0.00032442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2306-3_2_4_load_228 | 51 | 0.0019671 | 0.00049301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2306-3_2_4_load_230 | 53 | 0.0014232 | 0.00035668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2306-3_2_4_load_240 | 55 | 0.0046656 | 0.0011693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2306-3_2_4_load_239 | 56 | 0.0022462 | 0.00056294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2306-3_2_4_load_307 | 57 | 0.0046215 | 0.0011583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2306-3_2_4_load_234 | 58 | 0.0030498 | 0.00076434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2306-3_2_4_load_235 | 59 | 0.0031813 | 0.00079731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2306-3_2_4_load_236 | 60 | 0.0032665 | 0.00081866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2306-3_2_4_load_237 | 61 | 0.0033232 | 0.00083287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2306-3_2_4_load_238 | 62 | 0.003584 | 0.00089822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2306-3_2_4_load_241 | 63 | 0.0053747 | 0.001347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2306-3_2_4_load_242 | 65 | 0.0046149 | 0.0011566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2306-3_2_4_load_243 | 66 | 0.00073812 | 0.00018499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2306-3_2_4_load_244 | 67 | 0.0044399 | 0.0011127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2306-3_2_4_load_247 | 69 | 0.0005126 | 0.00012847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2306-3_2_4_load_248 | 70 | 0.00022631 | 5.6718e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2306-3_2_4_load_264 | 71 | 0.00010513 | 2.6348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2306-3_2_4_load_259 | 72 | 0.00032349 | 8.1075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2306-3_2_4_load_249 | 73 | 0.0018114 | 0.00045397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2306-3_2_4_load_250 | 74 | 0.0015975 | 0.00040038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2306-3_2_4_load_251 | 75 | 0.001113 | 0.00027895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2306-3_2_4_load_253 | 76 | 0.001127 | 0.00028245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2306-3_2_4_load_311 | 77 | 0.0016787 | 0.00042073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2306-3_2_4_load_257 | 78 | 0.0012164 | 0.00030486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2306-3_2_4_load_258 | 79 | 0.0002797 | 7.0099e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2306-3_2_4_load_261 | 80 | 0.00064617 | 0.00016195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2306-3_2_4_load_262 | 81 | 0.00011898 | 2.9818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2306-3_2_4_load_265 | 83 | 0.00044606 | 0.00011179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2306-3_2_4_load_266 | 84 | 0.00029208 | 7.3201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2306-3_2_4_load_267 | 85 | 0.00027152 | 6.805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2306-3_2_4_load_268 | 86 | 0.00058872 | 0.00014755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2306-3_2_4_load_269 | 88 | 0.00020918 | 5.2425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2306-3_2_4_load_271 | 89 | 0.00010585 | 2.6529e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2306-3_2_4_load_273 | 90 | 0.0001122 | 2.8121e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2306-3_2_4_load_285 | 92 | 0.00030467 | 7.6357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2306-3_2_4_load_284 | 93 | 0.00053651 | 0.00013446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2306-3_2_4_load_278 | 95 | 0.0010499 | 0.00026313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2306-3_2_4_load_279 | 96 | 0.00025584 | 6.412e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2306-3_2_4_load_282 | 97 | 0.00082812 | 0.00020755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2306-3_2_4_load_280 | 98 | 0.00051447 | 0.00012894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2306-3_2_4_load_281 | 99 | 0.00020354 | 5.1013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2306-3_2_4_load_283 | 100 | 0.00019496 | 4.8862e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2306-3_2_4_load_310 | 102 | 0.0053052 | 0.0013296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2306-3_2_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2306-3_2_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.05659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2306-3_2_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.24897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2306-3_2_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 26 | 0.116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2306-3_2_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.12257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2306-3_2_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.081571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2306-3_2_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.037276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2306-3_2_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.032203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2306-3_2_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 22 | 0.0077968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2306-3_2_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 20 | 0.025425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2306-3_2_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.01795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2306-3_2_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.031244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2306-3_2_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.037334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2306-3_2_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.031274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2306-3_2_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 27 | 0.099781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2306-3_2_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.027201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2306-3_2_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.00080357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2306-3_2_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.10875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2306-3_2_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.04055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2306-3_2_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.041744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2306-3_2_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.00139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2306-3_2_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.14307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2306-3_2_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.006599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2306-3_2_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.022914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2306-3_2_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.055603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2306-3_2_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.14903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2306-3_2_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.19057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2306-3_2_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 88 | 0.010104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2306-3_2_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.00043089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2306-3_2_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.023776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2306-3_2_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.012943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2306-3_2_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.011965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2306-3_2_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0095578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2306-3_2_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.03156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2306-3_2_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.029399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2306-3_2_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.012152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2306-3_2_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 53 | 0.011491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2306-3_2_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 76 | 0.022406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2306-3_2_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.046382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2306-3_2_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0060168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2306-3_2_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.02205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2306-3_2_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.016486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2306-3_2_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.016203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2306-3_2_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.002722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2306-3_2_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.026946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2306-3_2_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.053102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2306-3_2_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.009425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2306-3_2_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.03965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2306-3_2_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.027751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2306-3_2_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 57 | 0.13339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2306-3_2_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 54 | 0.056738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2306-3_2_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 74 | 0.052457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2306-3_2_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.024821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2306-3_2_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.035079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2306-3_2_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.02991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2306-3_2_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.017066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2306-3_2_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.016671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2306-3_2_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.018584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2306-3_2_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 63 | 0.026657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_2306-3_2_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.00025747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2306-3_2_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 101 | 0.066946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2306-3_2_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.029061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2306-3_2_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.019481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2306-3_2_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.013797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2306-3_2_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.024812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2306-3_2_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.10249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2306-3_2_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.011671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2306-3_2_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.070348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2306-3_2_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.032906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2306-3_2_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.047289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_2306-3_2_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.049324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_2306-3_2_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.012371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2306-3_2_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.0087967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_2306-3_2_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.021318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2306-3_2_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 81 | 0.018352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_2306-3_2_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 79 | 0.021263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2306-3_2_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.028704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2306-3_2_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.01155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2306-3_2_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.019079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2306-3_2_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.03625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2306-3_2_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.019682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2306-3_2_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0052947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2306-3_2_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.041463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_2306-3_2_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.026931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2306-3_2_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0077174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2306-3_2_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.032165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2306-3_2_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.10466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_2306-3_2_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.045181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2306-3_2_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 87 | 96 | 0.030927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2306-3_2_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 94 | 0.018894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2306-3_2_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0070629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2306-3_2_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.010454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_2306-3_2_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.027448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2306-3_2_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.022605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2306-3_2_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.010505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2306-3_2_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 93 | 100 | 0.02798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2306-3_2_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.01684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2306-3_2_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.021408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_2306-3_2_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.014447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2306-3_2_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.014642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2306-3_2_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.042061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_2306-3_2_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.016357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2306-3_2_4_trafo_222 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 103 | 42 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2586669.6827 | 1184789.3465 | 2586671.7433 | 1184802.949 | 2586669.7465 | 1184807.6225 | 2586667.1843 | 1184809.5454
1 | 2586669.6827 | 1184789.3465 | 2586672.0896 | 1184787.1956 | 2586676.0113 | 1184786.6532 | 2586681.4072 | 1184790.1207 | 2586695.6177 | 1184813.8345 | 2586696.2926 | 1184818.7133 | 2586700.7233 | 1184828.1421
2 | 2586945.119 | 1184780.6206 | 2586700.7233 | 1184828.1421
3 | 2587039.4836 | 1184714.9694 | 2586960.0309 | 1184762.7009 | 2586945.119 | 1184780.6206
4 | 2587094.0718 | 1184396.1747 | 2587054.8975 | 1184422.3511 | 2587013.3332 | 1184447.8992 | 2586989.693 | 1184460.7686
5 | 2586989.693 | 1184460.7686 | 2586947.8367 | 1184485.1506 | 2586920.5849 | 1184503.9926
6 | 2587094.0718 | 1184396.1747 | 2587103.1412 | 1184390.063 | 2587109.8916 | 1184380.9548 | 2587124.8268 | 1184379.5344
7 | 2586897.4767 | 1184526.1825 | 2586912.9638 | 1184509.2619 | 2586920.5849 | 1184503.9926
8 | 2586897.4767 | 1184526.1825 | 2586900.9105 | 1184533.1824
9 | 2586897.4767 | 1184526.1825 | 2586889.4951 | 1184516.6284 | 2586884.1063 | 1184509.5255 | 2586881.6492 | 1184506.2933
10 | 2587295.4055 | 1184612.7996 | 2587288.1444 | 1184603.4644 | 2587282.8873 | 1184600.3249
11 | 2587255.8512 | 1184585.1351 | 2587261.0429 | 1184589.5373 | 2587266.2015 | 1184592.6946 | 2587278.5919 | 1184597.7596 | 2587282.8873 | 1184600.3249
12 | 2587247.7612 | 1184617.3246 | 2587251.2711 | 1184599.0521 | 2587250.7512 | 1184595.0733 | 2587248.3657 | 1184589.5311 | 2587255.8512 | 1184585.1351
13 | 2587247.7612 | 1184617.3246 | 2587243.2318 | 1184648.2686
14 | 2587227.382 | 1184746.7706 | 2587228.0161 | 1184741.5423 | 2587237.8547 | 1184685.0031 | 2587243.2318 | 1184648.2686
15 | 2586842.2608 | 1184497.0669 | 2586842.2608 | 1184497.0669 | 2586830.5685 | 1184490.4116 | 2586820.201 | 1184481.3835
16 | 2586842.2608 | 1184497.0669 | 2586843.0612 | 1184497.139
17 | 2586776.731 | 1184388.0668 | 2586778.4506 | 1184416.5777 | 2586782.925 | 1184441.4251 | 2586799.3833 | 1184463.2554 | 2586820.201 | 1184481.3835
18 | 2586880.8081 | 1184505.1867 | 2586876.6736 | 1184499.7479 | 2586863.5748 | 1184498.9875 | 2586843.0612 | 1184497.139
19 | 2586775.6308 | 1184346.3477 | 2586776.731 | 1184388.0668
20 | 2586881.6492 | 1184506.2933 | 2586880.8081 | 1184505.1867
21 | 2586775.6308 | 1184346.3477 | 2586875.2447 | 1184449.0466
22 | 2586900.9105 | 1184533.1824 | 2586903.8167 | 1184539.1069
23 | 2586913.1032 | 1184560.0246 | 2586910.1039 | 1184551.9236 | 2586903.8167 | 1184539.1069
24 | 2586933.1554 | 1184611.8817 | 2586920.9527 | 1184581.226 | 2586913.1032 | 1184560.0246
25 | 2586933.1554 | 1184611.8817 | 2586939.4967 | 1184621.8063 | 2586948.3652 | 1184635.6607 | 2587039.4836 | 1184714.9694
26 | 2587039.4836 | 1184714.9694 | 2587227.382 | 1184746.7706
27 | 2587226.1655 | 1184756.8009 | 2587227.382 | 1184746.7706
28 | 2586744.3475 | 1185153.0994 | 2586744.5129 | 1185152.7015
29 | 2586733.0685 | 1185173.5485 | 2586737.5695 | 1185169.403 | 2586744.3475 | 1185153.0994
30 | 2586733.0685 | 1185173.5485 | 2586735.739 | 1185176.7219 | 2586739.5039 | 1185184.6713
31 | 2586733.0685 | 1185173.5485 | 2586725.3556 | 1185164.4012
32 | 2586743.5949 | 1185193.3093 | 2586739.5039 | 1185184.6713
33 | 2586701.7582 | 1185143.6917 | 2586718.9127 | 1185156.7602 | 2586725.3556 | 1185164.4012
34 | 2586743.5949 | 1185193.3093 | 2586745.2008 | 1185196.7001 | 2586754.1031 | 1185220.7526
35 | 2586701.7582 | 1185143.6917 | 2586713.0708 | 1185139.2548
36 | 2586758.0918 | 1185231.5293 | 2586754.1031 | 1185220.7526
37 | 2586733.9299 | 1185131.0736 | 2586713.0708 | 1185139.2548
38 | 2586840.0128 | 1185176.8685 | 2586841.9327 | 1185173.6291 | 2586848.4252 | 1185169.3014 | 2586880.7899 | 1185156.4754
39 | 2586840.0128 | 1185176.8685 | 2586836.945 | 1185182.0445
40 | 2586901.2886 | 1185148.3518 | 2586880.7899 | 1185156.4754
41 | 2586835.8325 | 1185198.1196 | 2586834.6576 | 1185189.8759 | 2586836.945 | 1185182.0445 | 2586836.945 | 1185182.0445
42 | 2586901.2886 | 1185148.3518 | 2586901.8562 | 1185142.7143 | 2586900.8977 | 1185140.6487 | 2586897.3733 | 1185133.1782
43 | 2586903.8508 | 1185147.4124 | 2586901.2886 | 1185148.3518
44 | 2586843.898 | 1185223.7508 | 2586836.4948 | 1185202.7674 | 2586835.8325 | 1185198.1196
45 | 2586868.5228 | 1185094.8963 | 2586872.4196 | 1185107.3831 | 2586875.798 | 1185120.1156 | 2586883.5855 | 1185121.6103 | 2586888.6754 | 1185128.347 | 2586892.1231 | 1185131.0408 | 2586896.811 | 1185131.9865 | 2586897.3733 | 1185133.1782
46 | 2586843.898 | 1185223.7508 | 2586834.9914 | 1185226.9054
47 | 2586843.898 | 1185223.7508 | 2586854.1868 | 1185259.013 | 2586856.678 | 1185260.5305
48 | 2586868.5228 | 1185094.8963 | 2586851.2485 | 1185100.0371 | 2586841.7459 | 1185102.1194
49 | 2586856.678 | 1185260.5305 | 2586860.6472 | 1185285.1012 | 2586865.7336 | 1185321.431 | 2586892.1407 | 1185346.886 | 2586901.9457 | 1185363.6509 | 2586917.5815 | 1185362.1068
50 | 2586856.678 | 1185260.5305 | 2586854.1868 | 1185259.013 | 2586906.7958 | 1185247.6578
51 | 2586790.5049 | 1185113.3479 | 2586841.7459 | 1185102.1194
52 | 2586773.5331 | 1185162.0121 | 2586763.7593 | 1185184.8275
53 | 2586760.0281 | 1185218.85 | 2586758.5798 | 1185214.2795 | 2586758.4455 | 1185201.9067 | 2586762.3374 | 1185188.1464 | 2586763.7593 | 1185184.8275
54 | 2586766.5036 | 1185246.2006 | 2586768.5096 | 1185242.283 | 2586768.3899 | 1185236.4691 | 2586763.0681 | 1185228.4435 | 2586760.0281 | 1185218.85
55 | 2586766.5036 | 1185246.2006 | 2586760.441 | 1185237.8764 | 2586758.0918 | 1185231.5293
56 | 2586906.7958 | 1185247.6578 | 2586922.0901 | 1185241.0244
57 | 2586906.7958 | 1185247.6578 | 2586909.8889 | 1185265.9824
58 | 2586946.5458 | 1185230.4175 | 2586922.0901 | 1185241.0244
59 | 2586909.9318 | 1185266.2363 | 2586909.8889 | 1185265.9824
60 | 2586984.2244 | 1185355.7552 | 2586969.5292 | 1185356.9769 | 2586917.5815 | 1185362.1068
61 | 2586917.3039 | 1185309.9115 | 2586917.3039 | 1185309.9115 | 2586922.57 | 1185317.0814 | 2586928.8797 | 1185319.9134 | 2586942.0355 | 1185318.3434
62 | 2586917.3039 | 1185309.9115 | 2586914.0615 | 1185290.7024
63 | 2586955.7351 | 1185316.7084 | 2586942.0355 | 1185318.3434
64 | 2586909.9318 | 1185266.2363 | 2586914.0615 | 1185290.7024
65 | 2587035.7611 | 1185181.7526 | 2587020.4484 | 1185186.9998 | 2587007.4809 | 1185193.2535 | 2586995.5794 | 1185201.9284 | 2586978.1345 | 1185216.2184 | 2586947.2422 | 1185230.1155 | 2586946.5458 | 1185230.4175
66 | 2587035.7611 | 1185181.7526 | 2587047.3111 | 1185179.8598
67 | 2587047.3111 | 1185179.8598 | 2587035.3302 | 1185215.1264 | 2587025.0159 | 1185246.5806
68 | 2587014.7628 | 1185277.8481 | 2587025.0159 | 1185246.5806
69 | 2587093.3844 | 1185170.088 | 2587075.8304 | 1185176.4516 | 2587062.0528 | 1185178.7049 | 2587047.3111 | 1185179.8598
70 | 2587093.3844 | 1185170.088 | 2587100.9634 | 1185166.9699 | 2587124.0709 | 1185152.4457 | 2587136.3194 | 1185146.0108
71 | 2587093.3844 | 1185170.088 | 2587089.8146 | 1185163.8592 | 2587088.4695 | 1185158.8452
72 | 2587144.1068 | 1185141.9196 | 2587136.3194 | 1185146.0108
73 | 2587088.4695 | 1185158.8452 | 2587085.9369 | 1185149.4045 | 2587091.298 | 1185139.1812
74 | 2587160.5217 | 1185133.7181 | 2587150.652 | 1185138.481 | 2587144.1068 | 1185141.9196
75 | 2587088.2853 | 1185122.2187 | 2587093.7521 | 1185124.986 | 2587094.8139 | 1185132.4765 | 2587091.298 | 1185139.1812
76 | 2586762.9396 | 1185121.3325 | 2586788.2113 | 1185113.8505 | 2586790.5049 | 1185113.3479
77 | 2586762.9396 | 1185121.3325 | 2586751.8643 | 1185124.6115
78 | 2586733.9299 | 1185131.0736 | 2586745.9142 | 1185126.3732 | 2586751.8643 | 1185124.6115
79 | 2586733.9299 | 1185131.0736 | 2586730.9677 | 1185094.9451
80 | 2587069.0969 | 1185122.605 | 2587085.18 | 1185120.6468 | 2587088.2853 | 1185122.2187
81 | 2587165.2902 | 1185131.4169 | 2587160.5217 | 1185133.7181
82 | 2587183.6932 | 1185097.8666 | 2587183.0061 | 1185111.8975 | 2587179.4756 | 1185120.3651 | 2587171.6628 | 1185128.3416 | 2587165.2902 | 1185131.4169
83 | 2587183.6932 | 1185097.8666 | 2587186.9163 | 1185102.5732 | 2587188.6227 | 1185111.7631 | 2587199.2864 | 1185116.9973
84 | 2587183.6932 | 1185097.8666 | 2587183.0918 | 1185090.1726
85 | 2587227.5724 | 1185132.2289 | 2587225.831 | 1185131.4712 | 2587213.8336 | 1185124.1376 | 2587199.2864 | 1185116.9973
86 | 2587183.0918 | 1185090.1726 | 2587182.7201 | 1185085.4178 | 2587180.0705 | 1185052.9066 | 2587180.6863 | 1185041.1659 | 2587183.5256 | 1185030.6543 | 2587187.3925 | 1185018.9177 | 2587193.4732 | 1185007.4765 | 2587205.5307 | 1184992.3914
87 | 2587234.4329 | 1184957.6738 | 2587218.0045 | 1184976.7856 | 2587205.5307 | 1184992.3914
88 | 2587234.4329 | 1184957.6738 | 2587241.8875 | 1184946.2297 | 2587245.9635 | 1184935.8155 | 2587245.9772 | 1184929.7301
89 | 2587234.4329 | 1184957.6738 | 2587242.7574 | 1184974.6425
90 | 2587226.1655 | 1184756.8009 | 2587225.3151 | 1184763.8124
91 | 2587225.3151 | 1184763.8124 | 2587224.0565 | 1184774.1899
92 | 2587224.9091 | 1184801.6245 | 2587224.0565 | 1184774.1899
93 | 2587224.9091 | 1184801.6245 | 2587227.3281 | 1184801.4637 | 2587228.3323 | 1184799.9385 | 2587230.4965 | 1184791.3294 | 2587231.6597 | 1184789.2036 | 2587233.7187 | 1184788.4544 | 2587235.1631 | 1184789.374 | 2587236.543 | 1184792.2281
94 | 2587224.9091 | 1184801.6245 | 2587224.7966 | 1184812.1292
95 | 2587224.5748 | 1184840.1087 | 2587224.6929 | 1184821.8021 | 2587224.7966 | 1184812.1292
96 | 2587242.7574 | 1184974.6425 | 2587259.576 | 1184975.4985
97 | 2587241.7914 | 1184908.9862 | 2587245.9948 | 1184921.9527 | 2587245.9772 | 1184929.7301
98 | 2587237.3363 | 1184895.243 | 2587241.7914 | 1184908.9862
99 | 2587237.3363 | 1184895.243 | 2587236.6603 | 1184893.1578 | 2587233.3997 | 1184881.1421
100 | 2587224.5748 | 1184840.1087 | 2587224.5727 | 1184840.4342 | 2587225.8714 | 1184851.704 | 2587228.3752 | 1184862.6265 | 2587233.3997 | 1184881.1421
101 | 2586984.2244 | 1185355.7552 | 2586968.2795 | 1185352.1058

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586667.1843 | 1184809.5454
1 | 2586669.6827 | 1184789.3465
2 | 2586700.7233 | 1184828.1421
3 | 2586945.119 | 1184780.6206
4 | 2586989.693 | 1184460.7686
5 | 2587094.0718 | 1184396.1747
6 | 2586920.5849 | 1184503.9926
7 | 2587124.8268 | 1184379.5344
8 | 2586897.4767 | 1184526.1825
9 | 2587282.8873 | 1184600.3249
10 | 2587295.4055 | 1184612.7996
11 | 2587255.8512 | 1184585.1351
12 | 2587247.7612 | 1184617.3246
13 | 2587243.2318 | 1184648.2686
14 | 2586842.2608 | 1184497.0669
15 | 2586820.201 | 1184481.3835
16 | 2586843.0612 | 1184497.139
17 | 2586776.731 | 1184388.0668
18 | 2586880.8081 | 1184505.1867
19 | 2586775.6308 | 1184346.3477
20 | 2586881.6492 | 1184506.2933
21 | 2586875.2447 | 1184449.0466
22 | 2586900.9105 | 1184533.1824
23 | 2586903.8167 | 1184539.1069
24 | 2586913.1032 | 1184560.0246
25 | 2586933.1554 | 1184611.8817
26 | 2587039.4836 | 1184714.9694
27 | 2587227.382 | 1184746.7706
28 | 2586744.3475 | 1185153.0994
29 | 2586744.5129 | 1185152.7015
30 | 2586733.0685 | 1185173.5485
31 | 2586739.5039 | 1185184.6713
32 | 2586725.3556 | 1185164.4012
33 | 2586743.5949 | 1185193.3093
34 | 2586701.7582 | 1185143.6917
35 | 2586754.1031 | 1185220.7526
36 | 2586713.0708 | 1185139.2548
37 | 2586840.0128 | 1185176.8685
38 | 2586880.7899 | 1185156.4754
39 | 2586836.945 | 1185182.0445
40 | 2586901.2886 | 1185148.3518
41 | 2586835.8325 | 1185198.1196
42 | 2586897.3733 | 1185133.1782
43 | 2586903.8508 | 1185147.4124
44 | 2586843.898 | 1185223.7508
45 | 2586868.5228 | 1185094.8963
46 | 2586834.9914 | 1185226.9054
47 | 2586856.678 | 1185260.5305
48 | 2586841.7459 | 1185102.1194
49 | 2586773.5331 | 1185162.0121
50 | 2586763.7593 | 1185184.8275
51 | 2586760.0281 | 1185218.85
52 | 2586766.5036 | 1185246.2006
53 | 2586758.0918 | 1185231.5293
54 | 2586906.7958 | 1185247.6578
55 | 2586922.0901 | 1185241.0244
56 | 2586909.8889 | 1185265.9824
57 | 2586917.5815 | 1185362.1068
58 | 2586917.3039 | 1185309.9115
59 | 2586942.0355 | 1185318.3434
60 | 2586914.0615 | 1185290.7024
61 | 2586955.7351 | 1185316.7084
62 | 2586909.9318 | 1185266.2363
63 | 2586946.5458 | 1185230.4175
64 | 2587035.7611 | 1185181.7526
65 | 2587025.0159 | 1185246.5806
66 | 2587047.3111 | 1185179.8598
67 | 2587014.7628 | 1185277.8481
68 | 2587093.3844 | 1185170.088
69 | 2587136.3194 | 1185146.0108
70 | 2587088.4695 | 1185158.8452
71 | 2587144.1068 | 1185141.9196
72 | 2587091.298 | 1185139.1812
73 | 2586762.9396 | 1185121.3325
74 | 2586790.5049 | 1185113.3479
75 | 2586751.8643 | 1185124.6115
76 | 2586733.9299 | 1185131.0736
77 | 2586730.9677 | 1185094.9451
78 | 2587069.0969 | 1185122.605
79 | 2587088.2853 | 1185122.2187
80 | 2587165.2902 | 1185131.4169
81 | 2587160.5217 | 1185133.7181
82 | 2587183.6932 | 1185097.8666
83 | 2587199.2864 | 1185116.9973
84 | 2587183.0918 | 1185090.1726
85 | 2587227.5724 | 1185132.2289
86 | 2587205.5307 | 1184992.3914
87 | 2587234.4329 | 1184957.6738
88 | 2587226.1655 | 1184756.8009
89 | 2587225.3151 | 1184763.8124
90 | 2587224.0565 | 1184774.1899
91 | 2587224.9091 | 1184801.6245
92 | 2587236.543 | 1184792.2281
93 | 2587224.7966 | 1184812.1292
94 | 2587242.7574 | 1184974.6425
95 | 2587259.576 | 1184975.4985
96 | 2587245.9772 | 1184929.7301
97 | 2587241.7914 | 1184908.9862
98 | 2587237.3363 | 1184895.243
99 | 2587233.3997 | 1184881.1421
100 | 2587224.5748 | 1184840.1087
101 | 2586984.2244 | 1185355.7552
102 | 2586968.2795 | 1185352.1058
103 | 2586901.2886 | 1185148.3518

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97663 | -0.16554 | 0.0023242 | 0.0005825
1 | 0.97671 | -0.165 | 0 | 0
2 | 0.9769 | -0.16363 | 0.00023157 | 5.8037e-05
3 | 0.97783 | -0.15693 | 0.0010666 | 0.00026732
4 | 0.97297 | -0.1919 | 0 | 0
5 | 0.97276 | -0.19345 | 0 | 0
6 | 0.97311 | -0.19087 | 0.0033545 | 0.00084071
7 | 0.97269 | -0.19391 | 0.0011858 | 0.00029719
8 | 0.97332 | -0.18932 | 0 | 0
9 | 0.98053 | -0.13756 | 0.0013556 | 0.00033974
10 | 0.98053 | -0.13758 | 0.00010929 | 2.7391e-05
11 | 0.9806 | -0.13708 | 0 | 0
12 | 0.98068 | -0.13651 | 0 | 0
13 | 0.98074 | -0.13604 | 0.00030588 | 7.666e-05
14 | 0.97286 | -0.1927 | 0.0022937 | 0.00057486
15 | 0.97281 | -0.19303 | 0.00058635 | 0.00014695
16 | 0.97286 | -0.19267 | 0.00032218 | 8.0747e-05
17 | 0.97273 | -0.19367 | 0 | 0
18 | 0.97308 | -0.19106 | 0.0021435 | 0.00053721
19 | 0.9727 | -0.19391 | 0 | 0
20 | 0.97309 | -0.19098 | 0.000281 | 7.0426e-05
21 | 0.97258 | -0.19472 | 0.00053174 | 0.00013327
22 | 0.97345 | -0.18843 | 0.00059469 | 0.00014904
23 | 0.97356 | -0.18764 | 0.0029047 | 0.00072798
24 | 0.97403 | -0.18421 | 0.00052238 | 0.00013092
25 | 0.97523 | -0.17557 | 0 | 0
26 | 0.97844 | -0.1525 | 0 | 0
27 | 0.981 | -0.13419 | 0.00053121 | 0.00013313
28 | 0.9894 | -0.074405 | 0.0025029 | 0.00062729
29 | 0.9894 | -0.074411 | 0.0014282 | 0.00035794
30 | 0.98954 | -0.073452 | 0 | 0
31 | 0.98932 | -0.074991 | 0.0017279 | 0.00043306
32 | 0.9898 | -0.07155 | 0.0011642 | 0.00029178
33 | 0.98918 | -0.07596 | 0.0013991 | 0.00035064
34 | 0.99057 | -0.066163 | 0 | 0
35 | 0.98882 | -0.07852 | 0.0023148 | 0.00058013
36 | 0.99086 | -0.064091 | 0.0010015 | 0.00025101
37 | 0.99618 | -0.026627 | 0.002764 | 0.00069272
38 | 0.99824 | -0.012262 | 0.0031453 | 0.00078829
39 | 0.99592 | -0.028439 | 0.0040487 | 0.0010147
40 | 0.99925 | -0.0052212 | 0 | 0
41 | 0.99524 | -0.033185 | 0.0035111 | 0.00087996
42 | 1 | 0 | -0.13977 | -0.034964
43 | 0.99924 | -0.0052496 | 0.001044 | 0.00026165
44 | 0.99418 | -0.040635 | 0 | 0
45 | 0.99686 | -0.021892 | 0 | 0
46 | 0.99414 | -0.040956 | 0.0033697 | 0.00084452
47 | 0.99268 | -0.051176 | 0 | 0
48 | 0.99522 | -0.033387 | 0.016058 | 0.0040245
49 | 0.9882 | -0.082948 | 0.001524 | 0.00038196
50 | 0.98825 | -0.082561 | 0.0012945 | 0.00032442
51 | 0.98839 | -0.08155 | 0.0019671 | 0.00049301
52 | 0.9886 | -0.080085 | 0 | 0
53 | 0.98872 | -0.07925 | 0.0014232 | 0.00035668
54 | 0.99081 | -0.064398 | 0 | 0
55 | 0.99041 | -0.067237 | 0.0046656 | 0.0011693
56 | 0.99031 | -0.067925 | 0.0022462 | 0.00056294
57 | 0.99078 | -0.064631 | 0.0046215 | 0.0011583
58 | 0.98958 | -0.073106 | 0.0030498 | 0.00076434
59 | 0.9893 | -0.075034 | 0.0031813 | 0.00079731
60 | 0.98984 | -0.071209 | 0.0032665 | 0.00081866
61 | 0.98924 | -0.075502 | 0.0033232 | 0.00083287
62 | 0.9903 | -0.067968 | 0.003584 | 0.00089822
63 | 0.98982 | -0.071358 | 0.0053747 | 0.001347
64 | 0.98785 | -0.085364 | 0 | 0
65 | 0.9867 | -0.09349 | 0.0046149 | 0.0011566
66 | 0.98762 | -0.086961 | 0.00073812 | 0.00018499
67 | 0.98649 | -0.094988 | 0.0044399 | 0.0011127
68 | 0.98693 | -0.091858 | 0 | 0
69 | 0.98626 | -0.096623 | 0.0005126 | 0.00012847
70 | 0.9869 | -0.092118 | 0.00022631 | 5.6718e-05
71 | 0.98615 | -0.097458 | 0.00010513 | 2.6348e-05
72 | 0.98684 | -0.092516 | 0.00032349 | 8.1075e-05
73 | 0.99236 | -0.053519 | 0.0018114 | 0.00045397
74 | 0.99333 | -0.046686 | 0.0015975 | 0.00040038
75 | 0.992 | -0.05606 | 0.001113 | 0.00027895
76 | 0.99143 | -0.060045 | 0.001127 | 0.00028245
77 | 0.99134 | -0.060664 | 0.0016787 | 0.00042073
78 | 0.98676 | -0.093089 | 0.0012164 | 0.00030486
79 | 0.98679 | -0.092843 | 0.0002797 | 7.0099e-05
80 | 0.98583 | -0.099692 | 0.00064617 | 0.00016195
81 | 0.9859 | -0.099194 | 0.00011898 | 2.9818e-05
82 | 0.9853 | -0.10351 | 0 | 0
83 | 0.98527 | -0.10371 | 0.00044606 | 0.00011179
84 | 0.9852 | -0.1042 | 0.00029208 | 7.3201e-05
85 | 0.98526 | -0.1038 | 0.00027152 | 6.805e-05
86 | 0.9839 | -0.11347 | 0.00058872 | 0.00014755
87 | 0.98335 | -0.11739 | 0 | 0
88 | 0.9811 | -0.13346 | 0.00020918 | 5.2425e-05
89 | 0.98117 | -0.13294 | 0.00010585 | 2.6529e-05
90 | 0.98128 | -0.13218 | 0.0001122 | 2.8121e-05
91 | 0.98156 | -0.13017 | 0 | 0
92 | 0.98155 | -0.13024 | 0.00030467 | 7.6357e-05
93 | 0.98167 | -0.12938 | 0.00053651 | 0.00013446
94 | 0.98332 | -0.1176 | 0 | 0
95 | 0.98329 | -0.11778 | 0.0010499 | 0.00026313
96 | 0.98299 | -0.11996 | 0.00025584 | 6.412e-05
97 | 0.98274 | -0.12172 | 0.00082812 | 0.00020755
98 | 0.98258 | -0.12287 | 0.00051447 | 0.00012894
99 | 0.98242 | -0.12401 | 0.00020354 | 5.1013e-05
100 | 0.98197 | -0.12725 | 0.00019496 | 4.8862e-05
101 | 0.99027 | -0.068247 | 0 | 0
102 | 0.99014 | -0.069131 | 0.0053052 | 0.0013296
103 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0023242 | -0.0005825 | 0.0023244 | 0.00058229 | 1.7248e-07 | -2.0952e-07 | 0.0035412 | 0.0035411 | 0.0035412 | 0.97663 | -0.16554 | 0.97671 | -0.165 | 1.3116
1 | -0.0023244 | -0.00058229 | 0.0023248 | 0.00058175 | 4.4276e-07 | -5.3809e-07 | 0.0035411 | 0.0035408 | 0.0035411 | 0.97671 | -0.165 | 0.9769 | -0.16363 | 1.3115
2 | -0.0025564 | -0.00063979 | 0.0025587 | 0.00063758 | 2.3546e-06 | -2.2146e-06 | 0.0038936 | 0.0038925 | 0.0038936 | 0.9769 | -0.16363 | 0.97783 | -0.15693 | 1.4421
3 | -0.0036254 | -0.0009049 | 0.0036276 | 0.00090429 | 2.2018e-06 | -6.0916e-07 | 0.0055156 | 0.0055151 | 0.0055156 | 0.97783 | -0.15693 | 0.97844 | -0.1525 | 2.0428
4 | 0.0011861 | 0.00029534 | -0.0011859 | -0.00029676 | 2.5157e-07 | -1.4252e-06 | 0.0018133 | 0.0018139 | 0.0018139 | 0.97297 | -0.1919 | 0.97276 | -0.19345 | 0.67181
5 | -0.0011861 | -0.00029534 | 0.0011863 | 0.00029439 | 1.6734e-07 | -9.4887e-07 | 0.0018133 | 0.001813 | 0.0018133 | 0.97297 | -0.1919 | 0.97311 | -0.19087 | 0.67161
6 | 0.0011859 | 0.00029676 | -0.0011858 | -0.00029719 | 7.6538e-08 | -4.3328e-07 | 0.0018139 | 0.0018141 | 0.0018141 | 0.97276 | -0.19345 | 0.97269 | -0.19391 | 0.67187
7 | -0.0045408 | -0.0011351 | 0.0045418 | 0.0011351 | 9.685e-07 | -2.7657e-08 | 0.0069424 | 0.0069423 | 0.0069424 | 0.97311 | -0.19087 | 0.97332 | -0.18932 | 2.5713
8 | -0.010703 | -0.0026747 | 0.010704 | 0.0026751 | 1.3021e-06 | 4.0389e-07 | 0.01636 | 0.016359 | 0.01636 | 0.97332 | -0.18932 | 0.97345 | -0.18843 | 6.0591
9 | 0.006161 | 0.0015396 | -0.0061595 | -0.0015394 | 1.407e-06 | 2.2524e-07 | 0.0094172 | 0.0094174 | 0.0094174 | 0.97332 | -0.18932 | 0.97309 | -0.19098 | 3.4879
10 | 0.00010929 | 2.7165e-05 | -0.00010929 | -2.7391e-05 | 3.0797e-10 | -2.2629e-07 | 0.00016578 | 0.00016586 | 0.00016586 | 0.98053 | -0.13756 | 0.98053 | -0.13758 | 0.061429
11 | -0.0014649 | -0.0003669 | 0.001465 | 0.00036655 | 9.6334e-08 | -3.5707e-07 | 0.0022229 | 0.0022228 | 0.0022229 | 0.98053 | -0.13756 | 0.9806 | -0.13708 | 0.82331
12 | -0.001465 | -0.00036655 | 0.0014651 | 0.00036612 | 1.151e-07 | -4.2674e-07 | 0.0022228 | 0.0022226 | 0.0022228 | 0.9806 | -0.13708 | 0.98068 | -0.13651 | 0.82326
13 | -0.0014651 | -0.00036612 | 0.0014652 | 0.00036576 | 9.6399e-08 | -3.5754e-07 | 0.0022226 | 0.0022225 | 0.0022226 | 0.98068 | -0.13651 | 0.98074 | -0.13604 | 0.8232
14 | -0.0017711 | -0.00044242 | 0.0017715 | 0.00044134 | 4.4933e-07 | -1.0866e-06 | 0.0026866 | 0.0026861 | 0.0026866 | 0.98074 | -0.13604 | 0.981 | -0.13419 | 0.99503
15 | 0.0011183 | 0.0002763 | -0.0011182 | -0.00027662 | 4.9577e-08 | -3.1867e-07 | 0.001709 | 0.0017091 | 0.0017091 | 0.97286 | -0.1927 | 0.97281 | -0.19303 | 0.63301
16 | -0.003412 | -0.00085116 | 0.003412 | 0.00085116 | 1.3649e-08 | -4.7282e-09 | 0.0052173 | 0.0052173 | 0.0052173 | 0.97286 | -0.1927 | 0.97286 | -0.19267 | 1.9323
17 | 0.00053186 | 0.00012967 | -0.00053182 | -0.000131 | 4.4798e-08 | -1.3329e-06 | 0.00081225 | 0.00081272 | 0.00081272 | 0.97281 | -0.19303 | 0.97273 | -0.19367 | 0.30101
18 | -0.0037342 | -0.0009319 | 0.003735 | 0.00093172 | 8.2498e-07 | -1.8631e-07 | 0.0057101 | 0.0057099 | 0.0057101 | 0.97286 | -0.19267 | 0.97308 | -0.19106 | 2.1148
19 | 0.00053182 | 0.000131 | -0.0005318 | -0.00013151 | 1.7209e-08 | -5.1155e-07 | 0.00081272 | 0.00081291 | 0.00081291 | 0.97273 | -0.19367 | 0.9727 | -0.19391 | 0.30108
20 | -0.0058785 | -0.0014689 | 0.0058785 | 0.0014689 | 7.0063e-08 | 9.68e-09 | 0.0089877 | 0.0089877 | 0.0089877 | 0.97308 | -0.19106 | 0.97309 | -0.19098 | 3.3288
21 | 0.0005318 | 0.00013151 | -0.00053174 | -0.00013327 | 5.9043e-08 | -1.753e-06 | 0.00081291 | 0.00081355 | 0.00081355 | 0.9727 | -0.19391 | 0.97258 | -0.19472 | 0.30131
22 | -0.011299 | -0.0028241 | 0.0113 | 0.0028245 | 1.2279e-06 | 3.9024e-07 | 0.017269 | 0.017269 | 0.017269 | 0.97345 | -0.18843 | 0.97356 | -0.18764 | 6.3958
23 | -0.014205 | -0.0035525 | 0.014211 | 0.0035548 | 6.738e-06 | 2.3065e-06 | 0.021708 | 0.021708 | 0.021708 | 0.97356 | -0.18764 | 0.97403 | -0.18421 | 8.04
24 | -0.014734 | -0.0036857 | 0.014751 | 0.0036918 | 1.7574e-05 | 6.0664e-06 | 0.022506 | 0.022506 | 0.022506 | 0.97403 | -0.18421 | 0.97523 | -0.17557 | 8.3356
25 | -0.014751 | -0.0036918 | 0.014798 | 0.003708 | 4.71e-05 | 1.625e-05 | 0.022506 | 0.022505 | 0.022506 | 0.97523 | -0.17557 | 0.97844 | -0.1525 | 8.3355
26 | -0.018426 | -0.0046123 | 0.018473 | 0.0046255 | 4.6679e-05 | 1.3154e-05 | 0.02802 | 0.028018 | 0.02802 | 0.97844 | -0.1525 | 0.981 | -0.13419 | 5.1889
27 | -0.020775 | -0.0051999 | 0.020777 | 0.0052003 | 2.0867e-06 | 4.1983e-07 | 0.03151 | 0.03151 | 0.03151 | 0.981 | -0.13419 | 0.9811 | -0.13346 | 3.8902
28 | 0.0014282 | 0.00035794 | -0.0014282 | -0.00035794 | 1.2405e-09 | -5.0565e-09 | 0.0021479 | 0.002148 | 0.002148 | 0.9894 | -0.074405 | 0.9894 | -0.074411 | 0.79554
29 | -0.0039311 | -0.00098522 | 0.0039316 | 0.00098512 | 5.1857e-07 | -1.0593e-07 | 0.0059122 | 0.0059121 | 0.0059122 | 0.9894 | -0.074405 | 0.98954 | -0.073452 | 2.1897
30 | 0.01166 | 0.0029214 | -0.011658 | -0.0029206 | 2.483e-06 | 7.8875e-07 | 0.017533 | 0.017533 | 0.017533 | 0.98954 | -0.073452 | 0.98932 | -0.074991 | 6.4939
31 | -0.015592 | -0.0039065 | 0.015596 | 0.0039079 | 4.1041e-06 | 1.4248e-06 | 0.023446 | 0.023445 | 0.023446 | 0.98954 | -0.073452 | 0.9898 | -0.07155 | 8.6835
32 | 0.0099296 | 0.0024875 | -0.0099283 | -0.0024871 | 1.3302e-06 | 3.8892e-07 | 0.014935 | 0.014935 | 0.014935 | 0.98932 | -0.074991 | 0.98918 | -0.07596 | 5.5313
33 | -0.01676 | -0.0041997 | 0.016772 | 0.0042041 | 1.2502e-05 | 4.4024e-06 | 0.025196 | 0.025196 | 0.025196 | 0.9898 | -0.07155 | 0.99057 | -0.066163 | 9.3317
34 | 0.0085292 | 0.0021365 | -0.0085262 | -0.0021357 | 3.0198e-06 | 7.842e-07 | 0.01283 | 0.01283 | 0.01283 | 0.98918 | -0.07596 | 0.98882 | -0.07852 | 4.7519
35 | -0.016772 | -0.0042041 | 0.016777 | 0.0042058 | 4.8135e-06 | 1.6949e-06 | 0.025196 | 0.025196 | 0.025196 | 0.99057 | -0.066163 | 0.99086 | -0.064091 | 9.3317
36 | 0.0062114 | 0.0015556 | -0.0062108 | -0.0015555 | 6.2644e-07 | 9.3548e-08 | 0.0093468 | 0.0093468 | 0.0093468 | 0.98882 | -0.07852 | 0.98872 | -0.07925 | 3.4618
37 | -0.017779 | -0.0044568 | 0.017789 | 0.0044603 | 9.9668e-06 | 3.5446e-06 | 0.0267 | 0.026699 | 0.0267 | 0.99086 | -0.064091 | 0.99143 | -0.060045 | 9.8887
38 | -0.092978 | -0.023356 | 0.093164 | 0.023426 | 0.00018614 | 6.9775e-05 | 0.1389 | 0.1389 | 0.1389 | 0.99618 | -0.026627 | 0.99824 | -0.012262 | 17.1485
39 | 0.090214 | 0.022664 | -0.090191 | -0.022655 | 2.2732e-05 | 8.5083e-06 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.99618 | -0.026627 | 0.99592 | -0.028439 | 16.6388
40 | -0.09631 | -0.024215 | 0.096404 | 0.02425 | 9.4562e-05 | 3.5504e-05 | 0.14359 | 0.14359 | 0.14359 | 0.99824 | -0.012262 | 0.99925 | -0.0052212 | 17.7272
41 | 0.086143 | 0.021641 | -0.086086 | -0.021619 | 5.6819e-05 | 2.121e-05 | 0.12872 | 0.12873 | 0.12873 | 0.99592 | -0.028439 | 0.99524 | -0.033185 | 15.892
42 | -0.097448 | -0.024512 | 0.097519 | 0.024538 | 7.1002e-05 | 2.6671e-05 | 0.14514 | 0.14514 | 0.14514 | 0.99925 | -0.0052212 | 1 | 0 | 17.9191
43 | 0.001044 | 0.00026161 | -0.001044 | -0.00026165 | 4.1052e-09 | -3.4078e-08 | 0.0015546 | 0.0015546 | 0.0015546 | 0.99925 | -0.0052212 | 0.99924 | -0.0052496 | 0.5758
44 | 0.082575 | 0.020739 | -0.082489 | -0.020708 | 8.5451e-05 | 3.1816e-05 | 0.12348 | 0.12348 | 0.12348 | 0.99524 | -0.033185 | 0.99418 | -0.040635 | 15.2439
45 | 0.041454 | 0.010426 | -0.041328 | -0.010378 | 0.00012613 | 4.7819e-05 | 0.061698 | 0.061698 | 0.061698 | 1 | 0 | 0.99686 | -0.021892 | 22.851
46 | 0.0033698 | 0.00084445 | -0.0033697 | -0.00084452 | 1.4961e-07 | -6.4667e-08 | 0.0050436 | 0.0050437 | 0.0050437 | 0.99418 | -0.040635 | 0.99414 | -0.040956 | 1.868
47 | 0.07912 | 0.019863 | -0.079004 | -0.01982 | 0.00011568 | 4.2951e-05 | 0.11843 | 0.11843 | 0.11843 | 0.99418 | -0.040635 | 0.99268 | -0.051176 | 14.6213
48 | 0.041328 | 0.010378 | -0.041262 | -0.010353 | 6.5918e-05 | 2.4992e-05 | 0.061698 | 0.061698 | 0.061698 | 0.99686 | -0.021892 | 0.99522 | -0.033387 | 22.8511
49 | 0.0099485 | 0.0024935 | -0.00993 | -0.0024881 | 1.8511e-05 | 5.3984e-06 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0.99268 | -0.051176 | 0.99078 | -0.064631 | 5.5234
50 | 0.069055 | 0.017327 | -0.068929 | -0.01728 | 0.00012647 | 4.6446e-05 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0.99268 | -0.051176 | 0.99081 | -0.064398 | 12.7804
51 | 0.025204 | 0.0063287 | -0.025158 | -0.0063115 | 4.6496e-05 | 1.7203e-05 | 0.037689 | 0.037689 | 0.037689 | 0.99522 | -0.033387 | 0.99333 | -0.046686 | 13.9589
52 | -0.001524 | -0.00038196 | 0.0015241 | 0.00038167 | 8.1563e-08 | -2.8664e-07 | 0.0022949 | 0.0022948 | 0.0022949 | 0.9882 | -0.082948 | 0.98825 | -0.082561 | 0.84995
53 | -0.0028186 | -0.00070609 | 0.002819 | 0.0007058 | 3.9421e-07 | -2.979e-07 | 0.0042438 | 0.0042437 | 0.0042438 | 0.98825 | -0.082561 | 0.98839 | -0.08155 | 1.5718
54 | -0.0047861 | -0.0011988 | 0.0047871 | 0.0011988 | 9.689e-07 | -1.0765e-08 | 0.0072052 | 0.007205 | 0.0072052 | 0.98839 | -0.08155 | 0.9886 | -0.080085 | 2.6686
55 | -0.0047871 | -0.0011988 | 0.0047876 | 0.0011988 | 5.5282e-07 | -6.2205e-09 | 0.007205 | 0.007205 | 0.007205 | 0.9886 | -0.080085 | 0.98872 | -0.07925 | 2.6685
56 | 0.050259 | 0.0126 | -0.050239 | -0.012593 | 1.9756e-05 | 6.9546e-06 | 0.075481 | 0.075481 | 0.075481 | 0.99081 | -0.064398 | 0.99041 | -0.067237 | 9.3187
57 | 0.01867 | 0.0046805 | -0.018661 | -0.0046772 | 9.1174e-06 | 3.2675e-06 | 0.02804 | 0.02804 | 0.02804 | 0.99081 | -0.064398 | 0.99031 | -0.067925 | 10.3852
58 | 0.045573 | 0.011424 | -0.045547 | -0.011415 | 2.5995e-05 | 8.9696e-06 | 0.068471 | 0.068472 | 0.068472 | 0.99041 | -0.067237 | 0.98982 | -0.071358 | 8.4533
59 | 0.016415 | 0.0041142 | -0.016415 | -0.0041142 | 9.7741e-08 | 3.428e-08 | 0.024665 | 0.024665 | 0.024665 | 0.99031 | -0.067925 | 0.9903 | -0.067968 | 9.1352
60 | 0.0053085 | 0.0013298 | -0.0053058 | -0.0013296 | 2.6553e-06 | 1.5954e-07 | 0.0079724 | 0.0079727 | 0.0079727 | 0.99078 | -0.064631 | 0.99027 | -0.068247 | 2.9529
61 | 0.0065065 | 0.0016304 | -0.0065047 | -0.0016301 | 1.7358e-06 | 2.9437e-07 | 0.0097836 | 0.0097837 | 0.0097837 | 0.98958 | -0.073106 | 0.9893 | -0.075034 | 3.6236
62 | -0.0095562 | -0.0023947 | 0.0095587 | 0.0023954 | 2.51e-06 | 7.1504e-07 | 0.014369 | 0.014369 | 0.014369 | 0.98958 | -0.073106 | 0.98984 | -0.071209 | 5.322
63 | 0.0033234 | 0.00083278 | -0.0033232 | -0.00083287 | 2.1512e-07 | -9.4402e-08 | 0.0049987 | 0.0049988 | 0.0049988 | 0.9893 | -0.075034 | 0.98924 | -0.075502 | 1.8514
64 | -0.012825 | -0.0032141 | 0.012831 | 0.003216 | 5.7551e-06 | 1.8944e-06 | 0.01928 | 0.01928 | 0.01928 | 0.98984 | -0.071209 | 0.9903 | -0.067968 | 7.1407
65 | 0.040173 | 0.010068 | -0.040095 | -0.010042 | 7.7756e-05 | 2.5962e-05 | 0.060392 | 0.060393 | 0.060393 | 0.98982 | -0.071358 | 0.98785 | -0.085364 | 7.456
66 | 0.040095 | 0.010042 | -0.040086 | -0.010039 | 8.8542e-06 | 2.9573e-06 | 0.060393 | 0.060393 | 0.060393 | 0.98785 | -0.085364 | 0.98762 | -0.086961 | 7.456
67 | -0.0090557 | -0.0022693 | 0.0090639 | 0.0022715 | 8.1867e-06 | 2.2493e-06 | 0.013657 | 0.013656 | 0.013657 | 0.9867 | -0.09349 | 0.98762 | -0.086961 | 5.058
68 | 0.0044408 | 0.0011127 | -0.0044399 | -0.0011127 | 9.2092e-07 | -6.6004e-08 | 0.006697 | 0.0066971 | 0.0066971 | 0.9867 | -0.09349 | 0.98649 | -0.094988 | 2.4804
69 | 0.030284 | 0.0075821 | -0.030264 | -0.007576 | 2.0476e-05 | 6.0611e-06 | 0.045625 | 0.045626 | 0.045626 | 0.98762 | -0.086961 | 0.98693 | -0.091858 | 5.6328
70 | 0.028217 | 0.0070641 | -0.028199 | -0.0070589 | 1.8567e-05 | 5.2516e-06 | 0.042541 | 0.042542 | 0.042542 | 0.98693 | -0.091858 | 0.98626 | -0.096623 | 5.2521
71 | 0.0020462 | 0.00051191 | -0.0020461 | -0.00051204 | 7.3456e-08 | -1.2982e-07 | 0.0030848 | 0.0030848 | 0.0030848 | 0.98693 | -0.091858 | 0.9869 | -0.092118 | 1.1425
72 | 0.027686 | 0.0069304 | -0.027683 | -0.0069295 | 3.1921e-06 | 8.9101e-07 | 0.041768 | 0.041768 | 0.041768 | 0.98626 | -0.096623 | 0.98615 | -0.097458 | 5.1566
73 | 0.0018198 | 0.00045532 | -0.0018197 | -0.00045556 | 1.0014e-07 | -2.3387e-07 | 0.0027436 | 0.0027437 | 0.0027437 | 0.9869 | -0.092118 | 0.98684 | -0.092516 | 1.0162
74 | 0.027578 | 0.0069032 | -0.027571 | -0.0069013 | 6.6092e-06 | 1.8397e-06 | 0.04161 | 0.04161 | 0.04161 | 0.98615 | -0.097458 | 0.9859 | -0.099194 | 5.1371
75 | 0.0014962 | 0.00037448 | -0.0014962 | -0.00037473 | 6.7528e-08 | -2.4568e-07 | 0.0022559 | 0.002256 | 0.002256 | 0.98684 | -0.092516 | 0.98679 | -0.092843 | 0.83556
76 | -0.023538 | -0.0059029 | 0.02356 | 0.0059112 | 2.2314e-05 | 8.2111e-06 | 0.035296 | 0.035296 | 0.035296 | 0.99236 | -0.053519 | 0.99333 | -0.046686 | 13.0726
77 | 0.021727 | 0.005449 | -0.021719 | -0.0054462 | 7.6505e-06 | 2.7933e-06 | 0.03258 | 0.03258 | 0.03258 | 0.99236 | -0.053519 | 0.992 | -0.05606 | 12.0667
78 | 0.020606 | 0.0051672 | -0.020595 | -0.0051631 | 1.1375e-05 | 4.1288e-06 | 0.03091 | 0.030911 | 0.030911 | 0.992 | -0.05606 | 0.99143 | -0.060045 | 11.4484
79 | 0.0016789 | 0.00042032 | -0.0016787 | -0.00042073 | 1.4361e-07 | -4.1218e-07 | 0.0025196 | 0.0025198 | 0.0025198 | 0.99143 | -0.060045 | 0.99134 | -0.060664 | 0.93325
80 | -0.0012164 | -0.00030486 | 0.0012165 | 0.00030463 | 4.1324e-08 | -2.3554e-07 | 0.0018343 | 0.0018343 | 0.0018343 | 0.98676 | -0.093089 | 0.98679 | -0.092843 | 0.67939
81 | -0.02745 | -0.006871 | 0.027452 | 0.0068715 | 1.8904e-06 | 5.2453e-07 | 0.041431 | 0.041431 | 0.041431 | 0.98583 | -0.099692 | 0.9859 | -0.099194 | 5.1149
82 | 0.026804 | 0.006709 | -0.02679 | -0.0067052 | 1.4115e-05 | 3.8437e-06 | 0.040455 | 0.040456 | 0.040456 | 0.98583 | -0.099692 | 0.9853 | -0.10351 | 4.9945
83 | 0.0007176 | 0.0001791 | -0.00071758 | -0.00017943 | 1.9729e-08 | -3.354e-07 | 0.0010835 | 0.0010836 | 0.0010836 | 0.9853 | -0.10351 | 0.98527 | -0.10371 | 0.40133
84 | 0.026073 | 0.0065261 | -0.02607 | -0.0065254 | 2.4884e-06 | 6.6223e-07 | 0.039372 | 0.039372 | 0.039372 | 0.9853 | -0.10351 | 0.9852 | -0.1042 | 4.8608
85 | 0.00027153 | 6.7641e-05 | -0.00027152 | -6.805e-05 | 3.374e-09 | -4.0834e-07 | 0.00040993 | 0.00041008 | 0.00041008 | 0.98527 | -0.10371 | 0.98526 | -0.1038 | 0.15188
86 | 0.025778 | 0.0064522 | -0.025745 | -0.0064435 | 3.2996e-05 | 8.6977e-06 | 0.038931 | 0.038933 | 0.038933 | 0.9852 | -0.1042 | 0.9839 | -0.11347 | 4.8065
87 | 0.025156 | 0.006296 | -0.025143 | -0.0062925 | 1.3601e-05 | 3.5106e-06 | 0.038042 | 0.038043 | 0.038043 | 0.9839 | -0.11347 | 0.98335 | -0.11739 | 4.6967
88 | 0.024093 | 0.0060298 | -0.024084 | -0.0060277 | 8.5487e-06 | 2.1114e-06 | 0.036454 | 0.036455 | 0.036455 | 0.98335 | -0.11739 | 0.98299 | -0.11996 | 4.5006
89 | 0.00105 | 0.0002627 | -0.0010499 | -0.00026292 | 2.9757e-08 | -2.2824e-07 | 0.0015886 | 0.0015887 | 0.0015887 | 0.98335 | -0.11739 | 0.98332 | -0.1176 | 0.58842
90 | -0.020987 | -0.0052528 | 0.020988 | 0.0052531 | 1.4882e-06 | 3.0477e-07 | 0.031827 | 0.031827 | 0.031827 | 0.9811 | -0.13346 | 0.98117 | -0.13294 | 3.9293
91 | -0.021094 | -0.0052796 | 0.021096 | 0.0052801 | 2.2248e-06 | 4.5958e-07 | 0.031988 | 0.031988 | 0.031988 | 0.98117 | -0.13294 | 0.98128 | -0.13218 | 3.9491
92 | -0.021208 | -0.0053082 | 0.021214 | 0.0053094 | 5.9039e-06 | 1.2302e-06 | 0.032158 | 0.032158 | 0.032158 | 0.98128 | -0.13218 | 0.98156 | -0.13017 | 3.9701
93 | 0.00030467 | 7.6072e-05 | -0.00030467 | -7.6357e-05 | 3.0084e-09 | -2.8457e-07 | 0.00046177 | 0.00046187 | 0.00046187 | 0.98156 | -0.13017 | 0.98155 | -0.13024 | 0.17106
94 | -0.021519 | -0.0053855 | 0.021521 | 0.005386 | 2.325e-06 | 4.9582e-07 | 0.032619 | 0.032619 | 0.032619 | 0.98156 | -0.13017 | 0.98167 | -0.12938 | 4.0271
95 | -0.022058 | -0.0055204 | 0.022064 | 0.0055219 | 6.505e-06 | 1.4404e-06 | 0.033432 | 0.033432 | 0.033432 | 0.98167 | -0.12938 | 0.98197 | -0.12725 | 4.1275
96 | 0.0010499 | 0.00026292 | -0.0010499 | -0.00026313 | 2.6525e-08 | -2.0342e-07 | 0.0015887 | 0.0015888 | 0.0015888 | 0.98332 | -0.1176 | 0.98329 | -0.11778 | 0.58845
97 | 0.023828 | 0.0059635 | -0.023823 | -0.0059621 | 5.7927e-06 | 1.414e-06 | 0.036068 | 0.036068 | 0.036068 | 0.98299 | -0.11996 | 0.98274 | -0.12172 | 4.4528
98 | 0.022994 | 0.0057546 | -0.022991 | -0.0057537 | 3.6421e-06 | 8.5176e-07 | 0.034814 | 0.034814 | 0.034814 | 0.98274 | -0.12172 | 0.98258 | -0.12287 | 4.298
99 | 0.022476 | 0.0056248 | -0.022473 | -0.005624 | 3.528e-06 | 8.0062e-07 | 0.034035 | 0.034035 | 0.034035 | 0.98258 | -0.12287 | 0.98242 | -0.12401 | 4.2019
100 | 0.022269 | 0.005573 | -0.022259 | -0.0055707 | 9.9518e-06 | 2.2306e-06 | 0.033727 | 0.033727 | 0.033727 | 0.98242 | -0.12401 | 0.98197 | -0.12725 | 4.1639
101 | 0.0053058 | 0.0013296 | -0.0053052 | -0.0013296 | 6.488e-07 | 3.9128e-08 | 0.0079727 | 0.0079728 | 0.0079728 | 0.99027 | -0.068247 | 0.99014 | -0.069131 | 2.9529

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14143 | 0.03538

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023242 | 0.0005825
1 | 0.00023157 | 5.8037e-05
2 | 0.0010666 | 0.00026732
3 | 0.0033545 | 0.00084071
4 | 0.0011858 | 0.00029719
5 | 0.0013556 | 0.00033974
6 | 0.00010929 | 2.7391e-05
7 | 0.00030588 | 7.666e-05
8 | 0.0022937 | 0.00057486
9 | 0.00058635 | 0.00014695
10 | 0.00032218 | 8.0747e-05
11 | 0.0021435 | 0.00053721
12 | 0.000281 | 7.0426e-05
13 | 0.00053174 | 0.00013327
14 | 0.00059469 | 0.00014904
15 | 0.0029047 | 0.00072798
16 | 0.00052238 | 0.00013092
17 | 0.00053121 | 0.00013313
18 | 0.0025029 | 0.00062729
19 | 0.0014282 | 0.00035794
20 | 0.0017279 | 0.00043306
21 | 0.0011642 | 0.00029178
22 | 0.0013991 | 0.00035064
23 | 0.0023148 | 0.00058013
24 | 0.0010015 | 0.00025101
25 | 0.002764 | 0.00069272
26 | 0.0031453 | 0.00078829
27 | 0.0040487 | 0.0010147
28 | 0.0035111 | 0.00087996
29 | 0.0016576 | 0.00041543
30 | 0.001044 | 0.00026165
31 | 0.0033697 | 0.00084452
32 | 0.016058 | 0.0040245
33 | 0.001524 | 0.00038196
34 | 0.0012945 | 0.00032442
35 | 0.0019671 | 0.00049301
36 | 0.0014232 | 0.00035668
37 | 0.0046656 | 0.0011693
38 | 0.0022462 | 0.00056294
39 | 0.0046215 | 0.0011583
40 | 0.0030498 | 0.00076434
41 | 0.0031813 | 0.00079731
42 | 0.0032665 | 0.00081866
43 | 0.0033232 | 0.00083287
44 | 0.003584 | 0.00089822
45 | 0.0053747 | 0.001347
46 | 0.0046149 | 0.0011566
47 | 0.00073812 | 0.00018499
48 | 0.0044399 | 0.0011127
49 | 0.0005126 | 0.00012847
50 | 0.00022631 | 5.6718e-05
51 | 0.00010513 | 2.6348e-05
52 | 0.00032349 | 8.1075e-05
53 | 0.0018114 | 0.00045397
54 | 0.0015975 | 0.00040038
55 | 0.001113 | 0.00027895
56 | 0.001127 | 0.00028245
57 | 0.0016787 | 0.00042073
58 | 0.0012164 | 0.00030486
59 | 0.0002797 | 7.0099e-05
60 | 0.00064617 | 0.00016195
61 | 0.00011898 | 2.9818e-05
62 | 0.00044606 | 0.00011179
63 | 0.00029208 | 7.3201e-05
64 | 0.00027152 | 6.805e-05
65 | 0.00058872 | 0.00014755
66 | 0.00020918 | 5.2425e-05
67 | 0.00010585 | 2.6529e-05
68 | 0.0001122 | 2.8121e-05
69 | 0.00030467 | 7.6357e-05
70 | 0.00053651 | 0.00013446
71 | 0.0010499 | 0.00026313
72 | 0.00025584 | 6.412e-05
73 | 0.00082812 | 0.00020755
74 | 0.00051447 | 0.00012894
75 | 0.00020354 | 5.1013e-05
76 | 0.00019496 | 4.8862e-05
77 | 0.0053052 | 0.0013296

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1