## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2337-5_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2337-5_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2337-5_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2337-5_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2337-5_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2337-5_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2337-5_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2337-5_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2337-5_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2337-5_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2337-5_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2337-5_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2337-5_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2337-5_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2337-5_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2337-5_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2337-5_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2337-5_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2337-5_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2337-5_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2337-5_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2337-5_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2337-5_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2337-5_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2337-5_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2337-5_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2337-5_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2337-5_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2337-5_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2337-5_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2337-5_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2337-5_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2337-5_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2337-5_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2337-5_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2337-5_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2337-5_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2337-5_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2337-5_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2337-5_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2337-5_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2337-5_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2337-5_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2337-5_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2337-5_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2337-5_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2337-5_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2337-5_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2337-5_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2337-5_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2337-5_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2337-5_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2337-5_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2337-5_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2337-5_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2337-5_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2337-5_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2337-5_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2337-5_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2337-5_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2337-5_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2337-5_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2337-5_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2337-5_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2337-5_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_366_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2337-5_0_2_load_0 | 0 | 0.0021895 | 0.00054875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2337-5_0_2_load_1 | 1 | 0.0015104 | 0.00037855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2337-5_0_2_load_2 | 2 | 0.0023251 | 0.00058272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2337-5_0_2_load_3 | 3 | 0.0039615 | 0.00099285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2337-5_0_2_load_4 | 4 | 0.0016023 | 0.00040156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2337-5_0_2_load_57 | 5 | 0.0014279 | 0.00035787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2337-5_0_2_load_21 | 6 | 0.0029655 | 0.00074321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2337-5_0_2_load_34 | 7 | 0.00075648 | 0.00018959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2337-5_0_2_load_49 | 8 | 0.0019263 | 0.00048278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2337-5_0_2_load_54 | 9 | 0.001298 | 0.0003253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2337-5_0_2_load_5 | 11 | 0.00078622 | 0.00019705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2337-5_0_2_load_6 | 12 | 0.00050334 | 0.00012615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2337-5_0_2_load_7 | 13 | 0.00093542 | 0.00023444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2337-5_0_2_load_8 | 14 | 0.0011395 | 0.00028559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2337-5_0_2_load_9 | 15 | 0.0011352 | 0.0002845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2337-5_0_2_load_10 | 16 | 0.0022312 | 0.00055919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2337-5_0_2_load_45 | 17 | 0.00016387 | 4.1069e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2337-5_0_2_load_51 | 18 | 0.0024055 | 0.00060289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2337-5_0_2_load_11 | 19 | 0.0018412 | 0.00046144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2337-5_0_2_load_46 | 20 | 0.0012689 | 0.00031801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2337-5_0_2_load_37 | 22 | 0.00047638 | 0.00011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2337-5_0_2_load_35 | 24 | 0.00034833 | 8.7299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2337-5_0_2_load_12 | 25 | 0.00041681 | 0.00010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2337-5_0_2_load_47 | 26 | 0.00018454 | 4.6251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2337-5_0_2_load_13 | 27 | 0.00088015 | 0.00022059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2337-5_0_2_load_14 | 28 | 0.0028184 | 0.00070635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2337-5_0_2_load_15 | 29 | 0.00090664 | 0.00022723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2337-5_0_2_load_29 | 30 | 0.0031266 | 0.0007836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2337-5_0_2_load_26 | 31 | 0.00094843 | 0.0002377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2337-5_0_2_load_17 | 32 | 0.0010674 | 0.00026752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2337-5_0_2_load_18 | 33 | 0.0010153 | 0.00025447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2337-5_0_2_load_19 | 34 | 0.0005005 | 0.00012544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2337-5_0_2_load_20 | 35 | 0.0013237 | 0.00033175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2337-5_0_2_load_55 | 36 | 0.0020531 | 0.00051456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2337-5_0_2_load_22 | 37 | 0.00079563 | 0.0001994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2337-5_0_2_load_25 | 40 | 0.00079551 | 0.00019937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2337-5_0_2_load_40 | 42 | 0.00079551 | 0.00019937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2337-5_0_2_load_38 | 43 | 0.00079611 | 0.00019952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2337-5_0_2_load_56 | 44 | 0.0015232 | 0.00038175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2337-5_0_2_load_33 | 45 | 0.00083202 | 0.00020852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2337-5_0_2_load_48 | 46 | 0.0073895 | 0.001852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2337-5_0_2_load_27 | 47 | 0.00037724 | 9.4546e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2337-5_0_2_load_28 | 48 | 0.0031894 | 0.00079934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2337-5_0_2_load_31 | 49 | 0.0013513 | 0.00033866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2337-5_0_2_load_44 | 51 | 0.00072445 | 0.00018156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2337-5_0_2_load_52 | 52 | 0.00053447 | 0.00013395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2337-5_0_2_load_41 | 53 | 0.0011341 | 0.00028424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2337-5_0_2_load_62 | 54 | 0.0016089 | 0.00040324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2337-5_0_2_load_42 | 55 | 0.00080711 | 0.00020228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2337-5_0_2_load_43 | 56 | 0.001092 | 0.00027367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2337-5_0_2_load_53 | 57 | 0.0024074 | 0.00060335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2337-5_0_2_load_65 | 59 | 0.00042228 | 0.00010583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2337-5_0_2_load_58 | 61 | 0.0032065 | 0.00080362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2337-5_0_2_load_59 | 62 | 0.0041589 | 0.0010423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2337-5_0_2_load_63 | 64 | 0.0057522 | 0.0014416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 30 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2337-5_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.026493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2337-5_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0018758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2337-5_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.018676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2337-5_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.02526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2337-5_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.0030019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2337-5_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.012619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2337-5_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.11706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2337-5_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0094565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2337-5_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 34 | 0.0069182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2337-5_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 50 | 0.016082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2337-5_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.01603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2337-5_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 36 | 0.012532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2337-5_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 35 | 0.033541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2337-5_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.0051465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2337-5_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.013614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2337-5_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.019642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2337-5_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.01094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2337-5_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.010366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2337-5_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.032658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2337-5_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.2861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2337-5_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.01164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2337-5_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.013778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2337-5_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.13079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2337-5_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.029125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2337-5_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.0026422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2337-5_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 56 | 0.004301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2337-5_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.042768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2337-5_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.049183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2337-5_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 29 | 0.025282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2337-5_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 30 | 0.3074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2337-5_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.016477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2337-5_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0014564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2337-5_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.028063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2337-5_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.065878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2337-5_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 47 | 0.035328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2337-5_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.011374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2337-5_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.017636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2337-5_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.030772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2337-5_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.010391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2337-5_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.02382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2337-5_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.017177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2337-5_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.024635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2337-5_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.0089288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2337-5_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.018447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2337-5_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.014736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2337-5_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.010018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2337-5_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.010838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2337-5_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 54 | 0.024101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2337-5_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.029004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2337-5_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.016843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2337-5_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.032157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2337-5_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.046715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2337-5_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.13911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2337-5_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.076674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2337-5_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 57 | 0.024846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2337-5_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.031877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2337-5_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 60 | 0.037128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2337-5_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.028881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2337-5_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.033712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2337-5_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.018916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2337-5_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.016863 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2337-5_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.031022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2337-5_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.015627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2337-5_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.013562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2337-5_0_2_trafo_29 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 65 | 30 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2554949.6951 | 1160209.6861 | 2554945.7826 | 1160235.8891
1 | 2554949.6951 | 1160209.6861 | 2554949.9721 | 1160207.8309
2 | 2554945.7826 | 1160235.8891 | 2554943.0246 | 1160254.3604
3 | 2554955.0849 | 1160183.1269 | 2554952.7616 | 1160191.4637 | 2554950.8917 | 1160201.672 | 2554949.9721 | 1160207.8309
4 | 2554942.5813 | 1160257.3294 | 2554943.0246 | 1160254.3604
5 | 2554959.6332 | 1160171.3662 | 2554957.9497 | 1160175.094 | 2554955.1273 | 1160182.9749 | 2554955.0849 | 1160183.1269
6 | 2555147.447 | 1160090.2049 | 2555030.8308 | 1160079.9693
7 | 2555155.535 | 1160085.3049 | 2555147.447 | 1160090.2049
8 | 2555026.3762 | 1160085.2624 | 2555030.8308 | 1160079.9693
9 | 2555169.2897 | 1160076.9717 | 2555155.535 | 1160085.3049
10 | 2554966.6808 | 1160156.9746 | 2554962.2165 | 1160165.646 | 2554959.6332 | 1160171.3662
11 | 2554966.6808 | 1160156.9746 | 2554960.5157 | 1160146.0635
12 | 2554966.6808 | 1160156.9746 | 2554970.868 | 1160151.218 | 2554987.8816 | 1160131.0022
13 | 2555226.2406 | 1160649.1052 | 2555222.56 | 1160645.5081
14 | 2555226.2406 | 1160649.1052 | 2555231.5072 | 1160654.2525 | 2555236.3751 | 1160658.1729
15 | 2555222.56 | 1160645.5081 | 2555208.5127 | 1160631.7791
16 | 2555236.3751 | 1160658.1729 | 2555243.3105 | 1160663.7583 | 2555244.1271 | 1160665.6219
17 | 2555201.9678 | 1160623.7888 | 2555205.747 | 1160629.076 | 2555208.5127 | 1160631.7791
18 | 2555257.4247 | 1160695.4484 | 2555252.8371 | 1160685.4986 | 2555244.1271 | 1160665.6219
19 | 2555244.1271 | 1160665.6219 | 2555484.444 | 1160510.3738
20 | 2555201.9678 | 1160623.7888 | 2555195.1991 | 1160614.3192
21 | 2555257.4247 | 1160695.4484 | 2555263.1937 | 1160707.9603
22 | 2555484.444 | 1160510.3738 | 2555584.5705 | 1160594.5177
23 | 2555484.444 | 1160510.3738 | 2555467.526 | 1160486.6666
24 | 2555193.6626 | 1160612.1697 | 2555195.1991 | 1160614.3192
25 | 2555264.9945 | 1160711.8661 | 2555263.1937 | 1160707.9603
26 | 2555483.8552 | 1160452.7148 | 2555464.907 | 1160473.833 | 2555463.0473 | 1160478.3047 | 2555464.9757 | 1160483.0929 | 2555467.526 | 1160486.6666
27 | 2555483.8552 | 1160452.7148 | 2555463.1594 | 1160421.1519 | 2555457.262 | 1160411.3128
28 | 2555457.262 | 1160411.3128 | 2555479.5535 | 1160399.3858
29 | 2555268.97 | 1160168.3328 | 2555457.262 | 1160411.3128
30 | 2555193.6626 | 1160612.1697 | 2555184.0811 | 1160598.7649
31 | 2555504.5892 | 1160386.7741 | 2555505.9419 | 1160386.2345
32 | 2555479.5535 | 1160399.3858 | 2555498.8325 | 1160389.0706 | 2555504.5892 | 1160386.7741
33 | 2555244.9619 | 1160106.9848 | 2555268.97 | 1160168.3328
34 | 2555232.668 | 1160073.865 | 2555244.9619 | 1160106.9848
35 | 2555015.02 | 1160098.756 | 2555007.6961 | 1160107.4583
36 | 2555026.3762 | 1160085.2624 | 2555015.02 | 1160098.756
37 | 2554987.8816 | 1160131.0022 | 2555007.6961 | 1160107.4583
38 | 2555197.3206 | 1160015.9084 | 2555193.8813 | 1160006.1033
39 | 2555197.3206 | 1160015.9084 | 2555176.7333 | 1160027.9906
40 | 2555197.3206 | 1160015.9084 | 2555204.7713 | 1160031.385
41 | 2555176.7333 | 1160027.9906 | 2555155.4441 | 1160040.4895
42 | 2555176.7333 | 1160027.9906 | 2555173.8936 | 1160019.5253
43 | 2555176.7333 | 1160027.9906 | 2555184.2523 | 1160044.8355
44 | 2555155.4441 | 1160040.4895 | 2555150.2164 | 1160026.7116
45 | 2555155.4441 | 1160040.4895 | 2555158.9986 | 1160049.8553
46 | 2555170.4467 | 1160009.25 | 2555173.8936 | 1160019.5253
47 | 2555141.6665 | 1160004.1784 | 2555150.2164 | 1160026.7116
48 | 2555169.2897 | 1160076.9717 | 2555158.9986 | 1160049.8553
49 | 2555232.668 | 1160073.865 | 2555226.8069 | 1160058.075
50 | 2555200.7023 | 1160077.3643 | 2555232.668 | 1160073.865
51 | 2555169.2897 | 1160076.9717 | 2555175.1922 | 1160092.5246 | 2555182.65 | 1160090.579 | 2555200.7023 | 1160077.3643
52 | 2555344.7949 | 1160823.4468 | 2555441.4363 | 1160923.5032
53 | 2555297.964 | 1160762.7364 | 2555344.7949 | 1160823.4468
54 | 2555453.6938 | 1160945.1137 | 2555446.3656 | 1160932.4429 | 2555441.4363 | 1160923.5032
55 | 2555297.964 | 1160762.7364 | 2555282.5253 | 1160742.1846 | 2555279.3311 | 1160736.9026
56 | 2555128.4951 | 1159969.465 | 2555141.6665 | 1160004.1784
57 | 2555279.3311 | 1160736.9026 | 2555267.5742 | 1160717.4609 | 2555264.9945 | 1160711.8661
58 | 2555472.1781 | 1160973.2393 | 2555462.2554 | 1160959.9171 | 2555453.6938 | 1160945.1137
59 | 2555472.1781 | 1160973.2393 | 2555467.9625 | 1160974.1377 | 2555464.1832 | 1160973.9212 | 2555453.7123 | 1160971.1931
60 | 2555128.4951 | 1159969.465 | 2555142.1081 | 1159959.5123
61 | 2555142.1081 | 1159959.5123 | 2555167.1508 | 1159941.2032
62 | 2555180.2828 | 1159932.7367 | 2555168.3147 | 1159940.3523 | 2555167.1508 | 1159941.2032
63 | 2555180.2828 | 1159932.7367 | 2555175.8564 | 1159919.9176

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2554949.6951 | 1160209.6861
1 | 2554945.7826 | 1160235.8891
2 | 2554949.9721 | 1160207.8309
3 | 2554943.0246 | 1160254.3604
4 | 2554955.0849 | 1160183.1269
5 | 2555147.447 | 1160090.2049
6 | 2555030.8308 | 1160079.9693
7 | 2555155.535 | 1160085.3049
8 | 2554942.5813 | 1160257.3294
9 | 2554959.6332 | 1160171.3662
10 | 2554966.6808 | 1160156.9746
11 | 2555226.2406 | 1160649.1052
12 | 2555222.56 | 1160645.5081
13 | 2555236.3751 | 1160658.1729
14 | 2555208.5127 | 1160631.7791
15 | 2555244.1271 | 1160665.6219
16 | 2555201.9678 | 1160623.7888
17 | 2555257.4247 | 1160695.4484
18 | 2555484.444 | 1160510.3738
19 | 2555195.1991 | 1160614.3192
20 | 2555263.1937 | 1160707.9603
21 | 2555483.8552 | 1160452.7148
22 | 2555467.526 | 1160486.6666
23 | 2555457.262 | 1160411.3128
24 | 2555584.5705 | 1160594.5177
25 | 2555193.6626 | 1160612.1697
26 | 2555184.0811 | 1160598.7649
27 | 2555504.5892 | 1160386.7741
28 | 2555505.9419 | 1160386.2345
29 | 2555479.5535 | 1160399.3858
30 | 2555268.97 | 1160168.3328
31 | 2555244.9619 | 1160106.9848
32 | 2555015.02 | 1160098.756
33 | 2555007.6961 | 1160107.4583
34 | 2555026.3762 | 1160085.2624
35 | 2554987.8816 | 1160131.0022
36 | 2554960.5157 | 1160146.0635
37 | 2555193.8813 | 1160006.1033
38 | 2555197.3206 | 1160015.9084
39 | 2555176.7333 | 1160027.9906
40 | 2555204.7712 | 1160031.385
41 | 2555155.4441 | 1160040.4895
42 | 2555173.8936 | 1160019.5253
43 | 2555184.2523 | 1160044.8355
44 | 2555150.2164 | 1160026.7116
45 | 2555158.9986 | 1160049.8553
46 | 2555170.4467 | 1160009.25
47 | 2555232.668 | 1160073.865
48 | 2555226.8069 | 1160058.075
49 | 2555200.7023 | 1160077.3643
50 | 2555169.2897 | 1160076.9717
51 | 2555344.7949 | 1160823.4468
52 | 2555441.4363 | 1160923.5032
53 | 2555297.964 | 1160762.7364
54 | 2555141.6665 | 1160004.1784
55 | 2555279.3312 | 1160736.9026
56 | 2555264.9945 | 1160711.8661
57 | 2555453.6938 | 1160945.1137
58 | 2555472.1781 | 1160973.2393
59 | 2555453.7123 | 1160971.1931
60 | 2555128.4951 | 1159969.465
61 | 2555142.1081 | 1159959.5123
62 | 2555167.1508 | 1159941.2032
63 | 2555180.2828 | 1159932.7367
64 | 2555175.8564 | 1159919.9176
65 | 2555180.2828 | 1159932.7367

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97634 | -0.16638 | 0.0021895 | 0.00054875
1 | 0.97605 | -0.16843 | 0.0015104 | 0.00037855
2 | 0.97636 | -0.16619 | 0.0023251 | 0.00058272
3 | 0.97589 | -0.16958 | 0.0039615 | 0.00099285
4 | 0.9768 | -0.16304 | 0.0016023 | 0.00040156
5 | 0.98414 | -0.11074 | 0.0014279 | 0.00035787
6 | 0.98009 | -0.13953 | 0.0029655 | 0.00074321
7 | 0.98449 | -0.10829 | 0.00075648 | 0.00018959
8 | 0.97588 | -0.16964 | 0.0019263 | 0.00048278
9 | 0.97705 | -0.16125 | 0.001298 | 0.0003253
10 | 0.9774 | -0.15877 | 0 | 0
11 | 0.97722 | -0.16037 | 0.00078622 | 0.00019705
12 | 0.97717 | -0.16071 | 0.00050334 | 0.00012615
13 | 0.97736 | -0.15936 | 0.00093542 | 0.00023444
14 | 0.977 | -0.1619 | 0.0011395 | 0.00028559
15 | 0.97749 | -0.15844 | 0.0011352 | 0.0002845
16 | 0.97693 | -0.16241 | 0.0022312 | 0.00055919
17 | 0.97708 | -0.16137 | 0.00016387 | 4.1069e-05
18 | 0.98489 | -0.10568 | 0.0024055 | 0.00060289
19 | 0.97689 | -0.16271 | 0.0018412 | 0.00046144
20 | 0.97691 | -0.16258 | 0.0012689 | 0.00031801
21 | 0.98707 | -0.090287 | 0 | 0
22 | 0.98576 | -0.099521 | 0.00047638 | 0.00011939
23 | 0.98857 | -0.079697 | 0 | 0
24 | 0.98482 | -0.10616 | 0.00034833 | 8.7299e-05
25 | 0.97689 | -0.16272 | 0.00041681 | 0.00010446
26 | 0.97689 | -0.16275 | 0.00018454 | 4.6251e-05
27 | 0.98825 | -0.081948 | 0.00088015 | 0.00022059
28 | 0.98824 | -0.08199 | 0.0028184 | 0.00070635
29 | 0.9884 | -0.080887 | 0.00090664 | 0.00022723
30 | 1 | 0 | -0.087426 | -0.021899
31 | 0.99431 | -0.039359 | 0.00094843 | 0.0002377
32 | 0.97936 | -0.14475 | 0.0010674 | 0.00026752
33 | 0.97904 | -0.14702 | 0.0010153 | 0.00025447
34 | 0.97988 | -0.14102 | 0.0005005 | 0.00012544
35 | 0.97822 | -0.15286 | 0.0013237 | 0.00033175
36 | 0.97736 | -0.15904 | 0.0020531 | 0.00051456
37 | 0.9831 | -0.1182 | 0.00079563 | 0.0001994
38 | 0.98311 | -0.11812 | 0 | 0
39 | 0.98317 | -0.11773 | 0 | 0
40 | 0.98309 | -0.11826 | 0.00079551 | 0.00019937
41 | 0.98354 | -0.11503 | 0 | 0
42 | 0.98306 | -0.11848 | 0.00079551 | 0.00019937
43 | 0.98315 | -0.11788 | 0.00079611 | 0.00019952
44 | 0.9832 | -0.11751 | 0.0015232 | 0.00038175
45 | 0.98393 | -0.11226 | 0.00083202 | 0.00020852
46 | 0.98295 | -0.11931 | 0.0073895 | 0.001852
47 | 0.99131 | -0.060309 | 0.00037724 | 9.4546e-05
48 | 0.99123 | -0.060855 | 0.0031894 | 0.00079934
49 | 0.98874 | -0.078317 | 0.0013513 | 0.00033866
50 | 0.9851 | -0.10399 | 0 | 0
51 | 0.97591 | -0.16979 | 0.00072445 | 0.00018156
52 | 0.97523 | -0.17472 | 0.00053447 | 0.00013395
53 | 0.97637 | -0.16649 | 0.0011341 | 0.00028424
54 | 0.98268 | -0.12118 | 0.0016089 | 0.00040324
55 | 0.97661 | -0.16473 | 0.00080711 | 0.00020228
56 | 0.97687 | -0.1629 | 0.001092 | 0.00027367
57 | 0.97512 | -0.17546 | 0.0024074 | 0.00060335
58 | 0.9751 | -0.17561 | 0 | 0
59 | 0.97509 | -0.17569 | 0.00042228 | 0.00010583
60 | 0.98197 | -0.12622 | 0 | 0
61 | 0.98165 | -0.12851 | 0.0032065 | 0.00080362
62 | 0.98121 | -0.1317 | 0.0041589 | 0.0010423
63 | 0.98108 | -0.13263 | 0 | 0
64 | 0.98096 | -0.13344 | 0.0057522 | 0.0014416
65 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0074013 | 0.0018548 | -0.0073992 | -0.0018543 | 2.1036e-06 | 4.7784e-07 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01128 | 0.97634 | -0.16638 | 0.97605 | -0.16843 | 4.1779
1 | -0.0095909 | -0.0024035 | 0.0095911 | 0.0024036 | 2.5009e-07 | 7.2731e-08 | 0.014617 | 0.014617 | 0.014617 | 0.97634 | -0.16638 | 0.97636 | -0.16619 | 5.4138
2 | 0.0058888 | 0.0014757 | -0.0058879 | -0.0014756 | 9.3928e-07 | 1.2788e-07 | 0.0089776 | 0.0089777 | 0.0089777 | 0.97605 | -0.16843 | 0.97589 | -0.16958 | 3.3251
3 | -0.011916 | -0.0029863 | 0.011921 | 0.002988 | 5.1985e-06 | 1.6834e-06 | 0.018161 | 0.018161 | 0.018161 | 0.97636 | -0.16619 | 0.9768 | -0.16304 | 6.7262
4 | 0.0019263 | 0.00048275 | -0.0019263 | -0.00048278 | 1.6161e-08 | -3.1291e-08 | 0.0029372 | 0.0029373 | 0.0029373 | 0.97589 | -0.16958 | 0.97588 | -0.16964 | 1.0879
5 | -0.013524 | -0.0033895 | 0.013527 | 0.0033907 | 3.342e-06 | 1.1274e-06 | 0.020601 | 0.020601 | 0.020601 | 0.9768 | -0.16304 | 0.97705 | -0.16125 | 7.6301
6 | 0.023901 | 0.0060075 | -0.023805 | -0.0059723 | 9.5429e-05 | 3.5222e-05 | 0.036144 | 0.036144 | 0.036144 | 0.98414 | -0.11074 | 0.98009 | -0.13953 | 13.3867
7 | -0.025328 | -0.0063654 | 0.025337 | 0.0063686 | 8.657e-06 | 3.2094e-06 | 0.038303 | 0.038303 | 0.038303 | 0.98414 | -0.11074 | 0.98449 | -0.10829 | 14.1862
8 | 0.02084 | 0.0052291 | -0.020835 | -0.0052275 | 4.3222e-06 | 1.5752e-06 | 0.031642 | 0.031642 | 0.031642 | 0.98009 | -0.13953 | 0.97988 | -0.14102 | 11.7192
9 | -0.026094 | -0.0065582 | 0.026109 | 0.006564 | 1.5615e-05 | 5.801e-06 | 0.039446 | 0.039446 | 0.039446 | 0.98449 | -0.10829 | 0.9851 | -0.10399 | 14.6096
10 | -0.014825 | -0.003716 | 0.01483 | 0.0037177 | 5.0989e-06 | 1.7603e-06 | 0.022578 | 0.022578 | 0.022578 | 0.97705 | -0.16125 | 0.9774 | -0.15877 | 8.3622
11 | 0.0020532 | 0.00051444 | -0.0020531 | -0.00051456 | 7.641e-08 | -1.2767e-07 | 0.0031258 | 0.0031259 | 0.0031259 | 0.9774 | -0.15877 | 0.97736 | -0.15904 | 1.1577
12 | -0.016883 | -0.0042322 | 0.016897 | 0.0042371 | 1.3828e-05 | 4.8976e-06 | 0.025704 | 0.025704 | 0.025704 | 0.9774 | -0.15877 | 0.97822 | -0.15286 | 9.5199
13 | 0.0063183 | 0.0015829 | -0.006318 | -0.0015829 | 2.9724e-07 | 4.9849e-08 | 0.0096207 | 0.0096207 | 0.0096207 | 0.97722 | -0.16037 | 0.97717 | -0.16071 | 3.5632
14 | -0.0071045 | -0.00178 | 0.0071055 | 0.0017802 | 9.9418e-07 | 2.1178e-07 | 0.010818 | 0.010818 | 0.010818 | 0.97722 | -0.16037 | 0.97736 | -0.15936 | 4.0066
15 | 0.0058146 | 0.0014567 | -0.0058137 | -0.0014566 | 9.6089e-07 | 1.2356e-07 | 0.0088542 | 0.0088543 | 0.0088543 | 0.97717 | -0.16071 | 0.977 | -0.1619 | 3.2794
16 | -0.0080409 | -0.0020146 | 0.0080419 | 0.0020149 | 1.023e-06 | 2.5636e-07 | 0.012242 | 0.012242 | 0.012242 | 0.97736 | -0.15936 | 0.97749 | -0.15844 | 4.5341
17 | 0.0046741 | 0.001171 | -0.0046738 | -0.001171 | 3.2781e-07 | -3.727e-09 | 0.0071187 | 0.0071188 | 0.0071188 | 0.977 | -0.1619 | 0.97693 | -0.16241 | 2.6366
18 | 0.008567 | 0.0021437 | -0.0085635 | -0.0021428 | 3.4653e-06 | 9.2361e-07 | 0.01304 | 0.01304 | 0.01304 | 0.97749 | -0.15844 | 0.97708 | -0.16137 | 4.8297
19 | -0.017744 | -0.004443 | 0.017874 | 0.0044895 | 0.00013024 | 4.6478e-05 | 0.02701 | 0.027009 | 0.02701 | 0.97749 | -0.15844 | 0.98489 | -0.10568 | 10.0037
20 | 0.0024426 | 0.00061181 | -0.0024425 | -0.00061192 | 1.0053e-07 | -1.0707e-07 | 0.0037204 | 0.0037204 | 0.0037204 | 0.97693 | -0.16241 | 0.97689 | -0.16271 | 1.3779
21 | 0.0083996 | 0.0021017 | -0.0083982 | -0.0021013 | 1.4066e-06 | 3.6845e-07 | 0.012791 | 0.012791 | 0.012791 | 0.97708 | -0.16137 | 0.97691 | -0.16258 | 4.7373
22 | 0.00034835 | 8.5644e-05 | -0.00034833 | -8.7299e-05 | 2.2581e-08 | -1.6556e-06 | 0.00052572 | 0.00052631 | 0.00052631 | 0.98489 | -0.10568 | 0.98482 | -0.10616 | 0.19493
23 | -0.020628 | -0.0051781 | 0.020646 | 0.0051845 | 1.7656e-05 | 6.4197e-06 | 0.031169 | 0.031169 | 0.031169 | 0.98489 | -0.10568 | 0.98576 | -0.099521 | 11.544
24 | 0.00060136 | 0.00015048 | -0.00060136 | -0.00015051 | 1.3831e-09 | -3.2548e-08 | 0.00091591 | 0.00091592 | 0.00091592 | 0.97689 | -0.16271 | 0.97689 | -0.16272 | 0.33923
25 | 0.0071293 | 0.0017833 | -0.007129 | -0.0017832 | 3.1642e-07 | 6.785e-08 | 0.010858 | 0.010858 | 0.010858 | 0.97691 | -0.16258 | 0.97687 | -0.1629 | 4.0215
26 | 0.021149 | 0.0053138 | -0.021122 | -0.0053039 | 2.7136e-05 | 9.8911e-06 | 0.031888 | 0.031888 | 0.031888 | 0.98707 | -0.090287 | 0.98576 | -0.099521 | 11.8103
27 | -0.021149 | -0.0053138 | 0.021181 | 0.0053251 | 3.1206e-05 | 1.1373e-05 | 0.031888 | 0.031887 | 0.031888 | 0.98707 | -0.090287 | 0.98857 | -0.079697 | 11.8103
28 | 0.0046065 | 0.001154 | -0.0046057 | -0.001154 | 7.5843e-07 | -3.2378e-08 | 0.0069336 | 0.0069337 | 0.0069337 | 0.98857 | -0.079697 | 0.9884 | -0.080887 | 2.568
29 | -0.025787 | -0.0064791 | 0.026076 | 0.0065863 | 0.00028907 | 0.00010719 | 0.038821 | 0.03882 | 0.038821 | 0.98857 | -0.079697 | 1 | 0 | 14.3782
30 | 0.00018454 | 4.6045e-05 | -0.00018454 | -4.6251e-05 | 8.1222e-10 | -2.0598e-07 | 0.00028103 | 0.0002811 | 0.0002811 | 0.97689 | -0.16272 | 0.97689 | -0.16275 | 0.10411
31 | 0.0028184 | 0.00070634 | -0.0028184 | -0.00070635 | 1.6366e-08 | -1.2366e-08 | 0.0042437 | 0.0042437 | 0.0042437 | 0.98825 | -0.081948 | 0.98824 | -0.08199 | 1.5717
32 | -0.0036985 | -0.00092693 | 0.0036991 | 0.00092678 | 5.4306e-07 | -1.5075e-07 | 0.0055689 | 0.0055688 | 0.0055689 | 0.98825 | -0.081948 | 0.9884 | -0.080887 | 2.0626
33 | 0.06055 | 0.015313 | -0.060216 | -0.015185 | 0.00033407 | 0.00012763 | 0.090147 | 0.090148 | 0.090148 | 1 | 0 | 0.99431 | -0.039359 | 33.388
34 | 0.059267 | 0.014947 | -0.059094 | -0.014881 | 0.00017355 | 6.6294e-05 | 0.088728 | 0.088729 | 0.088729 | 0.99431 | -0.039359 | 0.99131 | -0.060309 | 32.8624
35 | 0.019257 | 0.0048308 | -0.019251 | -0.0048286 | 6.0765e-06 | 2.194e-06 | 0.02926 | 0.02926 | 0.02926 | 0.97936 | -0.14475 | 0.97904 | -0.14702 | 10.8371
36 | -0.020324 | -0.0050983 | 0.020335 | 0.0051021 | 1.0495e-05 | 3.8147e-06 | 0.030882 | 0.030882 | 0.030882 | 0.97936 | -0.14475 | 0.97988 | -0.14102 | 11.4378
37 | 0.018236 | 0.0045741 | -0.018221 | -0.0045688 | 1.4752e-05 | 5.287e-06 | 0.027717 | 0.027717 | 0.027717 | 0.97904 | -0.14702 | 0.97822 | -0.15286 | 10.2656
38 | -0.00079563 | -0.0001994 | 0.00079564 | 0.00019928 | 9.4029e-09 | -1.2814e-07 | 0.0012043 | 0.0012042 | 0.0012043 | 0.9831 | -0.1182 | 0.98311 | -0.11812 | 0.44602
39 | -0.0015912 | -0.00039844 | 0.0015913 | 0.00039817 | 8.6199e-08 | -2.689e-07 | 0.0024082 | 0.0024081 | 0.0024082 | 0.98311 | -0.11812 | 0.98317 | -0.11773 | 0.89194
40 | 0.00079553 | 0.00019916 | -0.00079551 | -0.00019937 | 1.5539e-08 | -2.1182e-07 | 0.001204 | 0.0012041 | 0.0012041 | 0.98311 | -0.11812 | 0.98309 | -0.11826 | 0.44596
41 | -0.010574 | -0.0026492 | 0.010578 | 0.0026504 | 3.937e-06 | 1.2017e-06 | 0.016003 | 0.016003 | 0.016003 | 0.98317 | -0.11773 | 0.98354 | -0.11503 | 5.9272
42 | 0.0081867 | 0.0020517 | -0.0081858 | -0.0020515 | 8.5537e-07 | 2.1577e-07 | 0.01239 | 0.01239 | 0.01239 | 0.98317 | -0.11773 | 0.98306 | -0.11848 | 4.5891
43 | 0.00079613 | 0.0001993 | -0.00079611 | -0.00019952 | 1.6711e-08 | -2.275e-07 | 0.0012049 | 0.0012049 | 0.0012049 | 0.98317 | -0.11773 | 0.98315 | -0.11788 | 0.44627
44 | 0.016282 | 0.004083 | -0.016276 | -0.004081 | 5.5801e-06 | 1.9592e-06 | 0.024634 | 0.024634 | 0.024634 | 0.98354 | -0.11503 | 0.9832 | -0.11751 | 9.1237
45 | -0.02686 | -0.0067334 | 0.02687 | 0.0067373 | 1.0323e-05 | 3.8431e-06 | 0.040637 | 0.040637 | 0.040637 | 0.98354 | -0.11503 | 0.98393 | -0.11226 | 15.0508
46 | 0.0073903 | 0.0018522 | -0.0073895 | -0.001852 | 8.4628e-07 | 1.881e-07 | 0.011186 | 0.011186 | 0.011186 | 0.98306 | -0.11848 | 0.98295 | -0.11931 | 4.1431
47 | 0.014753 | 0.0036993 | -0.014746 | -0.0036967 | 7.498e-06 | 2.5783e-06 | 0.022329 | 0.022329 | 0.022329 | 0.9832 | -0.11751 | 0.98268 | -0.12118 | 8.2699
48 | -0.027702 | -0.0069458 | 0.027734 | 0.0069576 | 3.1766e-05 | 1.1849e-05 | 0.041895 | 0.041895 | 0.041895 | 0.98393 | -0.11226 | 0.9851 | -0.10399 | 15.5168
49 | 0.0031897 | 0.00079922 | -0.0031894 | -0.00079934 | 2.4092e-07 | -1.2446e-07 | 0.0047878 | 0.0047879 | 0.0047879 | 0.99131 | -0.060309 | 0.99123 | -0.060855 | 1.7733
50 | 0.055527 | 0.013987 | -0.055387 | -0.013934 | 0.00013948 | 5.3234e-05 | 0.083374 | 0.083375 | 0.083375 | 0.99131 | -0.060309 | 0.98874 | -0.078317 | 30.8795
51 | 0.054036 | 0.013595 | -0.053843 | -0.013522 | 0.00019287 | 7.3583e-05 | 0.081341 | 0.081341 | 0.081341 | 0.98874 | -0.078317 | 0.9851 | -0.10399 | 30.1264
52 | 0.0033667 | 0.00084142 | -0.0033644 | -0.00084228 | 2.2869e-06 | -8.5732e-07 | 0.0051325 | 0.0051332 | 0.0051332 | 0.97591 | -0.16979 | 0.97523 | -0.17472 | 1.9012
53 | -0.0040912 | -0.001023 | 0.004093 | 0.0010227 | 1.8611e-06 | -2.4265e-07 | 0.0062371 | 0.0062368 | 0.0062371 | 0.97591 | -0.16979 | 0.97637 | -0.16649 | 2.3101
54 | 0.00283 | 0.00070833 | -0.0028297 | -0.00070853 | 2.8904e-07 | -1.9881e-07 | 0.0043177 | 0.0043178 | 0.0043178 | 0.97523 | -0.17472 | 0.97512 | -0.17546 | 1.5992
55 | -0.0052272 | -0.001307 | 0.0052284 | 0.0013071 | 1.262e-06 | 8.6608e-08 | 0.0079653 | 0.0079651 | 0.0079653 | 0.97637 | -0.16649 | 0.97661 | -0.16473 | 2.9501
56 | 0.013137 | 0.0032935 | -0.013128 | -0.0032904 | 9.1679e-06 | 3.0561e-06 | 0.019892 | 0.019893 | 0.019893 | 0.98268 | -0.12118 | 0.98197 | -0.12622 | 7.3676
57 | -0.0060355 | -0.0015094 | 0.0060371 | 0.0015096 | 1.5236e-06 | 2.2454e-07 | 0.0091949 | 0.0091947 | 0.0091949 | 0.97661 | -0.16473 | 0.97687 | -0.1629 | 3.4055
58 | 0.00042229 | 0.00010518 | -0.00042229 | -0.0001056 | 8.7314e-09 | -4.1718e-07 | 0.00064418 | 0.00064433 | 0.00064433 | 0.97512 | -0.17546 | 0.9751 | -0.17561 | 0.23864
59 | 0.00042229 | 0.0001056 | -0.00042228 | -0.00010583 | 4.901e-09 | -2.3408e-07 | 0.00064433 | 0.00064441 | 0.00064441 | 0.9751 | -0.17561 | 0.97509 | -0.17569 | 0.23867
60 | 0.013128 | 0.0032904 | -0.013123 | -0.003289 | 4.164e-06 | 1.3883e-06 | 0.019893 | 0.019893 | 0.019893 | 0.98197 | -0.12622 | 0.98165 | -0.12851 | 7.3677
61 | 0.0099169 | 0.0024854 | -0.0099125 | -0.0024841 | 4.3743e-06 | 1.2904e-06 | 0.015032 | 0.015032 | 0.015032 | 0.98165 | -0.12851 | 0.98121 | -0.1317 | 5.5676
62 | 0.0057536 | 0.0014418 | -0.0057528 | -0.0014417 | 7.424e-07 | 8.8179e-08 | 0.0087253 | 0.0087254 | 0.0087254 | 0.98121 | -0.1317 | 0.98108 | -0.13263 | 3.2316
63 | 0.0057528 | 0.0014417 | -0.0057522 | -0.0014416 | 6.4428e-07 | 7.657e-08 | 0.0087254 | 0.0087255 | 0.0087255 | 0.98108 | -0.13263 | 0.98096 | -0.13344 | 3.2317

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.090552 | 0.022682

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0021895 | 0.00054875
1 | 0.0015104 | 0.00037855
2 | 0.0023251 | 0.00058272
3 | 0.0039615 | 0.00099285
4 | 0.0016023 | 0.00040156
5 | 0.0014279 | 0.00035787
6 | 0.0029655 | 0.00074321
7 | 0.00075648 | 0.00018959
8 | 0.0019263 | 0.00048278
9 | 0.001298 | 0.0003253
10 | 0.00078622 | 0.00019705
11 | 0.00050334 | 0.00012615
12 | 0.00093542 | 0.00023444
13 | 0.0011395 | 0.00028559
14 | 0.0011352 | 0.0002845
15 | 0.0022312 | 0.00055919
16 | 0.00016387 | 4.1069e-05
17 | 0.0024055 | 0.00060289
18 | 0.0018412 | 0.00046144
19 | 0.0012689 | 0.00031801
20 | 0.00047638 | 0.00011939
21 | 0.00034833 | 8.7299e-05
22 | 0.00041681 | 0.00010446
23 | 0.00018454 | 4.6251e-05
24 | 0.00088015 | 0.00022059
25 | 0.0028184 | 0.00070635
26 | 0.00090664 | 0.00022723
27 | 0.0031266 | 0.0007836
28 | 0.00094843 | 0.0002377
29 | 0.0010674 | 0.00026752
30 | 0.0010153 | 0.00025447
31 | 0.0005005 | 0.00012544
32 | 0.0013237 | 0.00033175
33 | 0.0020531 | 0.00051456
34 | 0.00079563 | 0.0001994
35 | 0.00079551 | 0.00019937
36 | 0.00079551 | 0.00019937
37 | 0.00079611 | 0.00019952
38 | 0.0015232 | 0.00038175
39 | 0.00083202 | 0.00020852
40 | 0.0073895 | 0.001852
41 | 0.00037724 | 9.4546e-05
42 | 0.0031894 | 0.00079934
43 | 0.0013513 | 0.00033866
44 | 0.00072445 | 0.00018156
45 | 0.00053447 | 0.00013395
46 | 0.0011341 | 0.00028424
47 | 0.0016089 | 0.00040324
48 | 0.00080711 | 0.00020228
49 | 0.001092 | 0.00027367
50 | 0.0024074 | 0.00060335
51 | 0.00042228 | 0.00010583
52 | 0.0032065 | 0.00080362
53 | 0.0041589 | 0.0010423
54 | 0.0057522 | 0.0014416

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1