## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2401-6_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2401-6_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2401-6_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2401-6_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2401-6_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2401-6_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2401-6_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2401-6_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2401-6_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2401-6_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2401-6_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2401-6_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2401-6_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2401-6_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2401-6_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2401-6_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2401-6_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2401-6_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2401-6_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2401-6_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2401-6_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2401-6_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2401-6_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2401-6_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2401-6_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2401-6_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2401-6_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2401-6_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2401-6_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2401-6_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2401-6_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2401-6_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2401-6_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2401-6_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2401-6_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2401-6_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2401-6_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2401-6_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2401-6_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2401-6_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2401-6_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2401-6_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2401-6_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2401-6_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2401-6_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2401-6_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2401-6_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2401-6_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2401-6_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2401-6_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2401-6_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2401-6_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2401-6_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2401-6_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2401-6_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2401-6_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2401-6_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2401-6_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2401-6_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2401-6_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2401-6_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2401-6_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2401-6_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2401-6_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2401-6_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2401-6_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2401-6_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2401-6_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2401-6_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2401-6_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2401-6_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2401-6_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2401-6_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2401-6_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2401-6_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2401-6_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2401-6_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2401-6_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2401-6_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2401-6_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2401-6_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2401-6_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2401-6_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2401-6_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2401-6_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2401-6_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2401-6_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2401-6_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2401-6_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2401-6_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2401-6_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2401-6_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2401-6_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2401-6_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2401-6_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2401-6_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2401-6_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2401-6_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2401-6_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2401-6_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2401-6_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2401-6_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_334_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2401-6_0_3_load_0 | 0 | 0.0029661 | 0.00074338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2401-6_0_3_load_1 | 1 | 0.002624 | 0.00065763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2401-6_0_3_load_5 | 5 | 0.0037496 | 0.00093975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2401-6_0_3_load_25 | 7 | 0.0019168 | 0.00048039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2401-6_0_3_load_23 | 8 | 0.0033938 | 0.00085057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2401-6_0_3_load_85 | 9 | 0.0029324 | 0.00073494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2401-6_0_3_load_71 | 10 | 0.0018895 | 0.00047356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2401-6_0_3_load_81 | 12 | 0.0013504 | 0.00033845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2401-6_0_3_load_6 | 13 | 0.0019452 | 0.00048752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2401-6_0_3_load_7 | 14 | 0.0032948 | 0.00082575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2401-6_0_3_load_8 | 15 | 0.0013447 | 0.00033702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2401-6_0_3_load_9 | 16 | 0.0039543 | 0.00099103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2401-6_0_3_load_10 | 17 | 0.0014363 | 0.00035998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2401-6_0_3_load_19 | 18 | 0.0019086 | 0.00047833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2401-6_0_3_load_12 | 19 | 0.00095519 | 0.00023939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2401-6_0_3_load_17 | 20 | 0.0042577 | 0.0010671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2401-6_0_3_load_11 | 21 | 0.0018923 | 0.00047426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2401-6_0_3_load_14 | 23 | 0.0014522 | 0.00036395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2401-6_0_3_load_15 | 24 | 0.0016066 | 0.00040265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2401-6_0_3_load_16 | 25 | 0.0017801 | 0.00044613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2401-6_0_3_load_42 | 26 | 0.0014382 | 0.00036046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2401-6_0_3_load_62 | 27 | 0.0015164 | 0.00038005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2401-6_0_3_load_40 | 29 | 0.0026302 | 0.00065919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2401-6_0_3_load_51 | 31 | 0.00095451 | 0.00023922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2401-6_0_3_load_48 | 32 | 0.0074684 | 0.0018718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2401-6_0_3_load_18 | 33 | 0.006031 | 0.0015115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2401-6_0_3_load_100 | 36 | 0.0018206 | 0.00045628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2401-6_0_3_load_27 | 38 | 0.0021054 | 0.00052766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2401-6_0_3_load_28 | 39 | 0.00087043 | 0.00021815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2401-6_0_3_load_34 | 40 | 0.0028552 | 0.00071559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2401-6_0_3_load_43 | 41 | 0.0012528 | 0.00031399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2401-6_0_3_load_35 | 42 | 0.0016749 | 0.00041977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2401-6_0_3_load_41 | 43 | 0.0022924 | 0.00057454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2401-6_0_3_load_29 | 44 | 0.0033146 | 0.00083071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2401-6_0_3_load_31 | 46 | 0.0032428 | 0.00081271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2401-6_0_3_load_102 | 49 | 0.0020689 | 0.00051851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2401-6_0_3_load_39 | 51 | 0.0082727 | 0.0020733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2401-6_0_3_load_37 | 52 | 0.0036571 | 0.00091655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2401-6_0_3_load_74 | 53 | 0.0030608 | 0.00076711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2401-6_0_3_load_90 | 54 | 0.0017463 | 0.00043766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2401-6_0_3_load_95 | 55 | 0.0017589 | 0.00044083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2401-6_0_3_load_38 | 56 | 0.0012306 | 0.00030842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2401-6_0_3_load_36 | 57 | 0.0013891 | 0.00034814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2401-6_0_3_load_68 | 58 | 0.0018491 | 0.00046343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2401-6_0_3_load_69 | 59 | 0.0016043 | 0.00040207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2401-6_0_3_load_70 | 60 | 0.0013661 | 0.00034237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2401-6_0_3_load_44 | 61 | 0.0022137 | 0.00055481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2401-6_0_3_load_45 | 62 | 0.002305 | 0.00057769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2401-6_0_3_load_47 | 63 | 0.0015567 | 0.00039013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2401-6_0_3_load_79 | 64 | 0.001735 | 0.00043483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2401-6_0_3_load_80 | 65 | 0.0019208 | 0.00048139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2401-6_0_3_load_49 | 66 | 0.0051554 | 0.0012921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2401-6_0_3_load_82 | 67 | 0.0074788 | 0.0018744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2401-6_0_3_load_83 | 68 | 0.012363 | 0.0030986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2401-6_0_3_load_52 | 69 | 0.00083653 | 0.00020965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2401-6_0_3_load_53 | 70 | 0.0029735 | 0.00074523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2401-6_0_3_load_54 | 71 | 0.0017184 | 0.00043068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2401-6_0_3_load_60 | 72 | 0.00095396 | 0.00023909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2401-6_0_3_load_55 | 73 | 0.001381 | 0.00034611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2401-6_0_3_load_56 | 74 | 0.001148 | 0.00028772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2401-6_0_3_load_57 | 75 | 0.0016801 | 0.00042108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2401-6_0_3_load_58 | 76 | 0.0011536 | 0.00028912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2401-6_0_3_load_59 | 77 | 0.0027217 | 0.00068211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2401-6_0_3_load_65 | 79 | 0.0013318 | 0.00033379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2401-6_0_3_load_66 | 80 | 0.0043441 | 0.0010887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2401-6_0_3_load_67 | 81 | 0.002883 | 0.00072256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2401-6_0_3_load_63 | 82 | 0.0012159 | 0.00030473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2401-6_0_3_load_93 | 83 | 0.0015566 | 0.00039012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2401-6_0_3_load_94 | 84 | 0.0008305 | 0.00020814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2401-6_0_3_load_75 | 85 | 0.0022947 | 0.00057511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2401-6_0_3_load_96 | 86 | 0.0019838 | 0.0004972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2401-6_0_3_load_84 | 87 | 0.0050965 | 0.0012773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2401-6_0_3_load_97 | 89 | 0.0027302 | 0.00068426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2401-6_0_3_load_72 | 90 | 0.0017705 | 0.00044372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2401-6_0_3_load_73 | 91 | 0.0017786 | 0.00044576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2401-6_0_3_load_77 | 92 | 0.0057983 | 0.0014532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2401-6_0_3_load_78 | 93 | 0.0021628 | 0.00054204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2401-6_0_3_load_86 | 94 | 0.00119 | 0.00029823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2401-6_0_3_load_87 | 95 | 0.00077573 | 0.00019442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2401-6_0_3_load_88 | 96 | 0.0025677 | 0.00064352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2401-6_0_3_load_91 | 97 | 0.0017307 | 0.00043375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2401-6_0_3_load_104 | 98 | 0.0020117 | 0.00050419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2401-6_0_3_load_98 | 99 | 0.0083725 | 0.0020983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2401-6_0_3_load_103 | 100 | 0.003082 | 0.00077242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2401-6_0_3_load_105 | 101 | 0.0016989 | 0.00042578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2401-6_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2401-6_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.014955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2401-6_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.024832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2401-6_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.034763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2401-6_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0093964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2401-6_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.028717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2401-6_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.01371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2401-6_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.01769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2401-6_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.0076236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2401-6_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.01798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2401-6_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.044227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2401-6_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.022436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2401-6_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 38 | 0.01741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2401-6_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 39 | 0.0016465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2401-6_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 65 | 0.00011997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2401-6_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2401-6_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0061212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2401-6_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.033826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2401-6_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.019346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2401-6_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.012039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2401-6_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0027858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2401-6_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0031288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2401-6_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.010173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2401-6_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 33 | 0.035353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2401-6_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2401-6_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.021599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2401-6_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.040995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2401-6_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.021233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2401-6_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.012544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2401-6_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.0045997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2401-6_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.0025417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2401-6_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.0080167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2401-6_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.013728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2401-6_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.015038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2401-6_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.039756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2401-6_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 43 | 0.014542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2401-6_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 82 | 0.011383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2401-6_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 72 | 0.012304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2401-6_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 67 | 0.010722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2401-6_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 66 | 0.03303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2401-6_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.020086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2401-6_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.01406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2401-6_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0052855 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2401-6_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.023891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2401-6_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 100 | 0.017473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2401-6_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 49 | 0.0248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2401-6_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.008289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2401-6_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.014439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2401-6_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.014359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2401-6_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.018051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2401-6_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 57 | 0.018546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2401-6_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.014261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2401-6_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.013169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2401-6_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.023208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2401-6_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.024851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2401-6_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.015816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2401-6_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 53 | 0.022275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2401-6_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 54 | 0.011168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2401-6_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0073118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2401-6_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.015365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2401-6_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 51 | 55 | 0.021261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2401-6_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 52 | 56 | 0.025755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2401-6_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 53 | 91 | 0.010435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2401-6_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 54 | 97 | 0.014683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2401-6_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 60 | 9.5647e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2401-6_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.019541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2401-6_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0028973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2401-6_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.017344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2401-6_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.012253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2401-6_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2401-6_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0089455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2401-6_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.019846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2401-6_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.016322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2401-6_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 87 | 0.010688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2401-6_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0070179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2401-6_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.029346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2401-6_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0048905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2401-6_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0024371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2401-6_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.023478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2401-6_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0061914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2401-6_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.00044961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2401-6_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.025117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2401-6_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.036225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2401-6_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.016491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2401-6_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 81 | 0.014923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2401-6_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 85 | 0.00097416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2401-6_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 86 | 0.0062189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2401-6_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 87 | 0.018844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2401-6_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.01955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2401-6_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.011046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2401-6_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 84 | 98 | 0.0064173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2401-6_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.027046 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2401-6_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 86 | 89 | 0.017854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2401-6_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 88 | 92 | 0.007292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2401-6_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 93 | 0.0065917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2401-6_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 99 | 6.8445e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2401-6_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.015234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2401-6_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 92 | 94 | 0.025282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2401-6_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.020276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2401-6_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.050147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2401-6_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.025593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2401-6_0_3_trafo_11 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 102 | 21 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2626462.2833 | 1241368.4867 | 2626456.0235 | 1241365.6489 | 2626443.0536 | 1241358.474
1 | 2626429.9679 | 1241351.2351 | 2626443.0536 | 1241358.474
2 | 2626429.9679 | 1241351.2351 | 2626426.833 | 1241337.0677 | 2626426.5765 | 1241326.749
3 | 2626495.3316 | 1241383.4685 | 2626468.8971 | 1241360.8031
4 | 2626495.3316 | 1241383.4685 | 2626503.9935 | 1241387.1106
5 | 2626468.8971 | 1241360.8031 | 2626446.524 | 1241342.8002
6 | 2626468.8971 | 1241360.8031 | 2626473.5645 | 1241353.3637 | 2626476.0776 | 1241349.1249
7 | 2626503.9935 | 1241387.1106 | 2626516.0977 | 1241392.1999 | 2626520.3309 | 1241393.8922
8 | 2626426.5765 | 1241326.749 | 2626432.516 | 1241331.5283
9 | 2626446.524 | 1241342.8002 | 2626432.516 | 1241331.5283
10 | 2626498.633 | 1241311.0819 | 2626476.0776 | 1241349.1249
11 | 2626541.7602 | 1241400.4291 | 2626531.2001 | 1241397.8042 | 2626523.1008 | 1241394.9996 | 2626520.3309 | 1241393.8922
12 | 2626498.633 | 1241311.0819 | 2626514.6063 | 1241318.0064
13 | 2626498.633 | 1241311.0819 | 2626499.4336 | 1241309.6432
14 | 2626541.7602 | 1241400.4291 | 2626541.8766 | 1241400.4581
15 | 2626608.3152 | 1241230.2598 | 2626618.1651 | 1241230.0422 | 2626623.697 | 1241229.6272
16 | 2626608.3152 | 1241230.2598 | 2626602.1955 | 1241230.3949
17 | 2626623.697 | 1241229.6272 | 2626653.3998 | 1241227.3984 | 2626657.4348 | 1241227.2137
18 | 2626582.8543 | 1241230.822 | 2626602.1955 | 1241230.3949
19 | 2626669.4039 | 1241228.2847 | 2626668.1016 | 1241227.998 | 2626662.9029 | 1241227.3965 | 2626657.6041 | 1241227.206 | 2626657.4348 | 1241227.2137
20 | 2626580.0692 | 1241230.8836 | 2626582.8543 | 1241230.822
21 | 2626672.4595 | 1241228.9575 | 2626669.4039 | 1241228.2847
22 | 2626569.8991 | 1241231.1082 | 2626580.0692 | 1241230.8836
23 | 2626672.4595 | 1241228.9575 | 2626673.1015 | 1241229.0989 | 2626678.0013 | 1241230.5996 | 2626684.3344 | 1241232.7961 | 2626704.0685 | 1241244.3498
24 | 2626542.8056 | 1241231.7065 | 2626569.8991 | 1241231.1082
25 | 2626542.8056 | 1241231.7065 | 2626532.3024 | 1241250.58
26 | 2626542.8056 | 1241231.7065 | 2626501.8252 | 1241232.8068
27 | 2626542.8056 | 1241231.7065 | 2626550.8404 | 1241212.0521
28 | 2626526.2024 | 1241261.5414 | 2626532.3024 | 1241250.58
29 | 2626497.2271 | 1241232.9302 | 2626501.8252 | 1241232.8068
30 | 2626551.8022 | 1241209.6994 | 2626550.8404 | 1241212.0521
31 | 2626526.2024 | 1241261.5414 | 2626522.304 | 1241268.5465
32 | 2626483.5041 | 1241233.2987 | 2626497.2271 | 1241232.9302
33 | 2626551.8022 | 1241209.6994 | 2626558.422 | 1241196.1973
34 | 2626551.8022 | 1241209.6994 | 2626517.2677 | 1241190.0042
35 | 2626515.2326 | 1241281.2534 | 2626522.304 | 1241268.5465
36 | 2626483.5041 | 1241233.2987 | 2626479.2042 | 1241229.4994 | 2626474.3665 | 1241226.5903
37 | 2626483.5041 | 1241233.2987 | 2626471.2005 | 1241233.3979
38 | 2626563.1421 | 1241186.5702 | 2626558.422 | 1241196.1973
39 | 2626517.2677 | 1241190.0042 | 2626488.5754 | 1241173.6409
40 | 2626721.4026 | 1241254.4984 | 2626704.0685 | 1241244.3498
41 | 2626721.4026 | 1241254.4984 | 2626713.6611 | 1241266.2489
42 | 2626713.6611 | 1241266.2489 | 2626710.574 | 1241270.5392
43 | 2626696.6201 | 1241289.9318 | 2626710.574 | 1241270.5392
44 | 2626696.6201 | 1241289.9318 | 2626681.6829 | 1241280.8654
45 | 2626696.6201 | 1241289.9318 | 2626682.1368 | 1241310.0628
46 | 2626514.6063 | 1241318.0064 | 2626522.2114 | 1241321.3032
47 | 2626499.4336 | 1241309.6432 | 2626506.455 | 1241297.0262
48 | 2626535.3855 | 1241327.0143 | 2626522.2114 | 1241321.3032
49 | 2626515.2326 | 1241281.2534 | 2626506.455 | 1241297.0262
50 | 2626552.4016 | 1241334.3908 | 2626535.3855 | 1241327.0143
51 | 2626659.9084 | 1241342.1557 | 2626647.6703 | 1241334.8349
52 | 2626636.3691 | 1241328.0746 | 2626647.6703 | 1241334.8349
53 | 2626659.9084 | 1241342.1557 | 2626672.8998 | 1241322.9017
54 | 2626672.8998 | 1241322.9017 | 2626651.7224 | 1241309.7985
55 | 2626672.8998 | 1241322.9017 | 2626682.1368 | 1241310.0628
56 | 2626651.7224 | 1241309.7985 | 2626632.7764 | 1241298.084
57 | 2626651.7224 | 1241309.7985 | 2626657.7575 | 1241300.402
58 | 2626614.6904 | 1241362.7551 | 2626608.0727 | 1241359.6455
59 | 2626614.6904 | 1241362.7551 | 2626605.6826 | 1241375.203
60 | 2626608.0727 | 1241359.6455 | 2626588.83 | 1241350.6037
61 | 2626590.5837 | 1241396.0683 | 2626605.6826 | 1241375.203
62 | 2626638.2825 | 1241289.2203 | 2626632.7764 | 1241298.084
63 | 2626665.6927 | 1241288.0474 | 2626657.7575 | 1241300.402
64 | 2626588.83 | 1241350.6037 | 2626588.7435 | 1241350.563
65 | 2626570.3304 | 1241342.163 | 2626552.4016 | 1241334.3908
66 | 2626570.3304 | 1241342.163 | 2626572.9886 | 1241343.3153
67 | 2626572.9886 | 1241343.3153 | 2626577.2564 | 1241345.1654 | 2626588.7435 | 1241350.563
68 | 2626602.6476 | 1241421.0298 | 2626592.016 | 1241414.9395
69 | 2626569.8128 | 1241407.4236 | 2626579.8988 | 1241410.1961 | 2626590.2016 | 1241413.9001 | 2626592.016 | 1241414.9395
70 | 2626561.1367 | 1241405.2457 | 2626569.0032 | 1241407.2011 | 2626569.8128 | 1241407.4236
71 | 2626561.1367 | 1241405.2457 | 2626541.8766 | 1241400.4581
72 | 2626563.1421 | 1241186.5702 | 2626570.3275 | 1241171.9146
73 | 2626570.3275 | 1241171.9146 | 2626575.0325 | 1241162.3181
74 | 2626430.2766 | 1241231.0811 | 2626433.6036 | 1241232.3983 | 2626436.9993 | 1241232.9462
75 | 2626436.9993 | 1241232.9462 | 2626439.2016 | 1241233.3016 | 2626446.201 | 1241233.5995 | 2626466.3102 | 1241233.4374
76 | 2626471.2005 | 1241233.3979 | 2626466.3102 | 1241233.4374
77 | 2626632.9339 | 1241155.519 | 2626635.0724 | 1241156.6878
78 | 2626632.9339 | 1241155.519 | 2626612.3324 | 1241144.2596
79 | 2626635.0724 | 1241156.6878 | 2626640.5054 | 1241159.6571
80 | 2626611.9379 | 1241144.0439 | 2626612.3324 | 1241144.2596
81 | 2626589.8978 | 1241131.9983 | 2626611.9379 | 1241144.0439
82 | 2626589.8978 | 1241131.9983 | 2626596.697 | 1241123.0008 | 2626608.2832 | 1241100.9073
83 | 2626589.8978 | 1241131.9983 | 2626575.4881 | 1241123.9792
84 | 2626589.8978 | 1241131.9983 | 2626583.3282 | 1241145.3978
85 | 2626608.2832 | 1241100.9073 | 2626608.7356 | 1241100.0446
86 | 2626575.4881 | 1241123.9792 | 2626570.054 | 1241120.9551
87 | 2626575.0325 | 1241162.3181 | 2626583.3282 | 1241145.3978
88 | 2626474.3665 | 1241226.5903 | 2626457.6123 | 1241216.5154
89 | 2626448.1457 | 1241210.8227 | 2626457.6123 | 1241216.5154
90 | 2626448.1457 | 1241210.8227 | 2626442.6461 | 1241207.5156
91 | 2626621.2966 | 1241076.0923 | 2626608.7356 | 1241100.0446
92 | 2626570.054 | 1241120.9551 | 2626554.4533 | 1241112.2733
93 | 2626621.2966 | 1241076.0923 | 2626627.3191 | 1241080.2037
94 | 2626621.2966 | 1241076.0923 | 2626615.6719 | 1241072.6553
95 | 2626554.3935 | 1241112.24 | 2626554.4533 | 1241112.2733
96 | 2626646.3212 | 1241276.2798 | 2626638.2825 | 1241289.2203
97 | 2626627.3191 | 1241080.2037 | 2626648.1998 | 1241094.4583
98 | 2626648.1998 | 1241094.4583 | 2626664.9458 | 1241105.8902
99 | 2626705.9202 | 1241134.794 | 2626682.1675 | 1241117.6469 | 2626664.9458 | 1241105.8902
100 | 2626659.8044 | 1241267.5858 | 2626681.6829 | 1241280.8654

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2626462.2833 | 1241368.4867
1 | 2626443.0536 | 1241358.474
2 | 2626429.9679 | 1241351.2351
3 | 2626495.3316 | 1241383.4685
4 | 2626468.8971 | 1241360.8031
5 | 2626503.9935 | 1241387.1106
6 | 2626426.5765 | 1241326.749
7 | 2626446.524 | 1241342.8002
8 | 2626476.0776 | 1241349.1249
9 | 2626520.3309 | 1241393.8922
10 | 2626432.516 | 1241331.5283
11 | 2626498.633 | 1241311.0819
12 | 2626541.7602 | 1241400.4291
13 | 2626608.3152 | 1241230.2598
14 | 2626623.697 | 1241229.6272
15 | 2626602.1955 | 1241230.3949
16 | 2626657.4348 | 1241227.2137
17 | 2626582.8543 | 1241230.822
18 | 2626669.4039 | 1241228.2847
19 | 2626580.0692 | 1241230.8836
20 | 2626672.4595 | 1241228.9575
21 | 2626569.8991 | 1241231.1082
22 | 2626542.8056 | 1241231.7065
23 | 2626532.3024 | 1241250.58
24 | 2626501.8252 | 1241232.8068
25 | 2626550.8404 | 1241212.0521
26 | 2626526.2024 | 1241261.5414
27 | 2626497.2271 | 1241232.9302
28 | 2626551.8022 | 1241209.6994
29 | 2626522.304 | 1241268.5465
30 | 2626483.5041 | 1241233.2987
31 | 2626558.422 | 1241196.1973
32 | 2626517.2677 | 1241190.0042
33 | 2626704.0685 | 1241244.3498
34 | 2626721.4026 | 1241254.4984
35 | 2626713.6611 | 1241266.2489
36 | 2626710.574 | 1241270.5392
37 | 2626696.6201 | 1241289.9318
38 | 2626514.6063 | 1241318.0064
39 | 2626499.4336 | 1241309.6432
40 | 2626522.2114 | 1241321.3032
41 | 2626506.455 | 1241297.0262
42 | 2626535.3855 | 1241327.0143
43 | 2626515.2326 | 1241281.2534
44 | 2626647.6703 | 1241334.8349
45 | 2626659.9084 | 1241342.1557
46 | 2626636.3691 | 1241328.0746
47 | 2626672.8998 | 1241322.9017
48 | 2626651.7224 | 1241309.7985
49 | 2626682.1368 | 1241310.0628
50 | 2626614.6904 | 1241362.755
51 | 2626608.0727 | 1241359.6455
52 | 2626605.6826 | 1241375.203
53 | 2626632.7764 | 1241298.084
54 | 2626657.7575 | 1241300.402
55 | 2626588.83 | 1241350.6037
56 | 2626590.5837 | 1241396.0683
57 | 2626552.4016 | 1241334.3908
58 | 2626570.3304 | 1241342.163
59 | 2626572.9886 | 1241343.3153
60 | 2626588.7435 | 1241350.563
61 | 2626602.6476 | 1241421.0298
62 | 2626592.016 | 1241414.9395
63 | 2626569.8128 | 1241407.4236
64 | 2626561.1367 | 1241405.2457
65 | 2626541.8766 | 1241400.4581
66 | 2626488.5754 | 1241173.6409
67 | 2626563.1421 | 1241186.5702
68 | 2626570.3275 | 1241171.9146
69 | 2626430.2766 | 1241231.0811
70 | 2626436.9993 | 1241232.9462
71 | 2626466.3102 | 1241233.4374
72 | 2626471.2005 | 1241233.3979
73 | 2626632.9339 | 1241155.519
74 | 2626635.0724 | 1241156.6878
75 | 2626612.3324 | 1241144.2596
76 | 2626640.5054 | 1241159.6571
77 | 2626611.9379 | 1241144.0439
78 | 2626589.8978 | 1241131.9983
79 | 2626608.2832 | 1241100.9073
80 | 2626575.4881 | 1241123.9792
81 | 2626583.3282 | 1241145.3978
82 | 2626474.3665 | 1241226.5903
83 | 2626457.6123 | 1241216.5154
84 | 2626448.1457 | 1241210.8227
85 | 2626608.7356 | 1241100.0446
86 | 2626570.054 | 1241120.9551
87 | 2626575.0325 | 1241162.3181
88 | 2626621.2966 | 1241076.0923
89 | 2626554.4533 | 1241112.2733
90 | 2626646.3212 | 1241276.2798
91 | 2626638.2825 | 1241289.2203
92 | 2626627.3191 | 1241080.2037
93 | 2626615.6719 | 1241072.6553
94 | 2626648.1998 | 1241094.4583
95 | 2626664.9458 | 1241105.8902
96 | 2626705.9202 | 1241134.794
97 | 2626665.6927 | 1241288.0474
98 | 2626442.6461 | 1241207.5156
99 | 2626554.3935 | 1241112.24
100 | 2626681.6829 | 1241280.8654
101 | 2626659.8044 | 1241267.5858
102 | 2626542.8056 | 1241231.7065

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98478 | -0.10678 | 0.0029661 | 0.00074338
1 | 0.98487 | -0.10612 | 0.002624 | 0.00065763
2 | 0.98499 | -0.10526 | 0 | 0
3 | 0.98495 | -0.10558 | 0 | 0
4 | 0.98584 | -0.099231 | 0 | 0
5 | 0.98471 | -0.1073 | 0.0037496 | 0.00093975
6 | 0.98519 | -0.10383 | 0 | 0
7 | 0.98545 | -0.10201 | 0.0019168 | 0.00048039
8 | 0.98638 | -0.095405 | 0.0033938 | 0.00085057
9 | 0.98435 | -0.10985 | 0.0029324 | 0.00073494
10 | 0.98526 | -0.10339 | 0.0018895 | 0.00047356
11 | 0.98834 | -0.081558 | 0 | 0
12 | 0.98399 | -0.11242 | 0.0013504 | 0.00033845
13 | 0.99732 | -0.018693 | 0.0019452 | 0.00048752
14 | 0.99632 | -0.025623 | 0.0032948 | 0.00082575
15 | 0.99773 | -0.015824 | 0.0013447 | 0.00033702
16 | 0.99431 | -0.039765 | 0.0039543 | 0.00099103
17 | 0.99906 | -0.0065085 | 0.0014363 | 0.00035998
18 | 0.99366 | -0.044331 | 0.0019086 | 0.00047833
19 | 0.99926 | -0.0051292 | 0.00095519 | 0.00023939
20 | 0.9935 | -0.045458 | 0.0042577 | 0.0010671
21 | 1 | 0 | -0.2219 | -0.05571
22 | 0.99671 | -0.022849 | 0 | 0
23 | 0.99458 | -0.037704 | 0.0014522 | 0.00036395
24 | 0.99582 | -0.029129 | 0.0016066 | 0.00040265
25 | 0.99411 | -0.040998 | 0.0017801 | 0.00044613
26 | 0.99337 | -0.046175 | 0.0014382 | 0.00036046
27 | 0.99573 | -0.02976 | 0.0015164 | 0.00038005
28 | 0.99381 | -0.043132 | 0 | 0
29 | 0.99261 | -0.051483 | 0.0026302 | 0.00065919
30 | 0.99549 | -0.031433 | 0 | 0
31 | 0.99228 | -0.053853 | 0.00095451 | 0.00023922
32 | 0.99309 | -0.048209 | 0.0074684 | 0.0018718
33 | 0.9919 | -0.056692 | 0.006031 | 0.0015115
34 | 0.99117 | -0.061859 | 0 | 0
35 | 0.99065 | -0.065481 | 0 | 0
36 | 0.99046 | -0.066843 | 0.0018206 | 0.00045628
37 | 0.98965 | -0.072564 | 0 | 0
38 | 0.98764 | -0.086503 | 0.0021054 | 0.00052766
39 | 0.98848 | -0.080577 | 0.00087043 | 0.00021815
40 | 0.98733 | -0.088681 | 0.0028552 | 0.00071559
41 | 0.98971 | -0.071851 | 0.0012528 | 0.00031399
42 | 0.98686 | -0.092037 | 0.0016749 | 0.00041977
43 | 0.99129 | -0.060744 | 0.0022924 | 0.00057454
44 | 0.98825 | -0.082501 | 0.0033146 | 0.00083071
45 | 0.98838 | -0.081545 | 0 | 0
46 | 0.98819 | -0.082937 | 0.0032428 | 0.00081271
47 | 0.9886 | -0.07999 | 0 | 0
48 | 0.98824 | -0.082553 | 0 | 0
49 | 0.98898 | -0.0773 | 0.0020689 | 0.00051851
50 | 0.98479 | -0.10672 | 0 | 0
51 | 0.98484 | -0.10635 | 0.0082727 | 0.0020733
52 | 0.98468 | -0.10749 | 0.0036571 | 0.00091655
53 | 0.98803 | -0.084058 | 0.0030608 | 0.00076711
54 | 0.98818 | -0.08295 | 0.0017463 | 0.00043766
55 | 0.98525 | -0.10347 | 0.0017589 | 0.00044083
56 | 0.98463 | -0.10782 | 0.0012306 | 0.00030842
57 | 0.98629 | -0.096057 | 0.0013891 | 0.00034814
58 | 0.98573 | -0.10002 | 0.0018491 | 0.00046343
59 | 0.98566 | -0.10055 | 0.0016043 | 0.00040207
60 | 0.98525 | -0.10345 | 0.0013661 | 0.00034237
61 | 0.98349 | -0.11597 | 0.0022137 | 0.00055481
62 | 0.98353 | -0.11569 | 0.002305 | 0.00057769
63 | 0.98368 | -0.11459 | 0.0015567 | 0.00039013
64 | 0.98376 | -0.11403 | 0.001735 | 0.00043483
65 | 0.98398 | -0.11243 | 0.0019208 | 0.00048139
66 | 0.99284 | -0.049933 | 0.0051554 | 0.0012921
67 | 0.99121 | -0.061413 | 0.0074788 | 0.0018744
68 | 0.98974 | -0.07171 | 0.012363 | 0.0030986
69 | 0.99517 | -0.033696 | 0.00083653 | 0.00020965
70 | 0.99518 | -0.033637 | 0.0029735 | 0.00074523
71 | 0.99534 | -0.03251 | 0.0017184 | 0.00043068
72 | 0.99538 | -0.032237 | 0.00095396 | 0.00023909
73 | 0.98645 | -0.095056 | 0.001381 | 0.00034611
74 | 0.98644 | -0.095114 | 0.001148 | 0.00028772
75 | 0.98657 | -0.094169 | 0.0016801 | 0.00042108
76 | 0.98643 | -0.095187 | 0.0011536 | 0.00028912
77 | 0.98657 | -0.094144 | 0.0027217 | 0.00068211
78 | 0.98687 | -0.092062 | 0 | 0
79 | 0.98602 | -0.098057 | 0.0013318 | 0.00033379
80 | 0.98645 | -0.095009 | 0.0043441 | 0.0010887
81 | 0.98777 | -0.085696 | 0.002883 | 0.00072256
82 | 0.9954 | -0.032078 | 0.0012159 | 0.00030473
83 | 0.99527 | -0.032945 | 0.0015566 | 0.00039012
84 | 0.99523 | -0.033261 | 0.0008305 | 0.00020814
85 | 0.986 | -0.098205 | 0.0022947 | 0.00057511
86 | 0.98633 | -0.095844 | 0.0019838 | 0.0004972
87 | 0.98898 | -0.07712 | 0.0050965 | 0.0012773
88 | 0.98551 | -0.10168 | 0 | 0
89 | 0.98605 | -0.097879 | 0.0027302 | 0.00068426
90 | 0.98793 | -0.084713 | 0.0017705 | 0.00044372
91 | 0.98797 | -0.084437 | 0.0017786 | 0.00044576
92 | 0.9854 | -0.10245 | 0.0057983 | 0.0014532
93 | 0.98549 | -0.10183 | 0.0021628 | 0.00054204
94 | 0.98524 | -0.10363 | 0.00119 | 0.00029823
95 | 0.98514 | -0.10433 | 0.00077573 | 0.00019442
96 | 0.98495 | -0.10566 | 0.0025677 | 0.00064352
97 | 0.98815 | -0.08321 | 0.0017307 | 0.00043375
98 | 0.99521 | -0.033391 | 0.0020117 | 0.00050419
99 | 0.98605 | -0.097884 | 0.0083725 | 0.0020983
100 | 0.98953 | -0.073416 | 0.003082 | 0.00077242
101 | 0.98947 | -0.073859 | 0.0016989 | 0.00042578
102 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0029661 | -0.00074338 | 0.0029664 | 0.00074321 | 2.7193e-07 | -1.7147e-07 | 0.0044819 | 0.0044818 | 0.0044819 | 0.98478 | -0.10678 | 0.98487 | -0.10612 | 1.6599
1 | -0.0055904 | -0.0014008 | 0.0055911 | 0.0014009 | 6.6571e-07 | 6.5716e-08 | 0.0084463 | 0.0084462 | 0.0084463 | 0.98487 | -0.10612 | 0.98499 | -0.10526 | 3.1282
2 | -0.0055911 | -0.0014009 | 0.0055922 | 0.001401 | 1.1054e-06 | 1.0901e-07 | 0.0084462 | 0.0084461 | 0.0084462 | 0.98499 | -0.10526 | 0.98519 | -0.10383 | 3.1282
3 | -0.01778 | -0.0044567 | 0.017795 | 0.0044623 | 1.5651e-05 | 5.5769e-06 | 0.026861 | 0.026861 | 0.026861 | 0.98495 | -0.10558 | 0.98584 | -0.099231 | 9.9486
4 | 0.01778 | 0.0044567 | -0.017776 | -0.0044552 | 4.2306e-06 | 1.5076e-06 | 0.026861 | 0.026861 | 0.026861 | 0.98495 | -0.10558 | 0.98471 | -0.1073 | 9.9486
5 | 0.0094038 | 0.0023563 | -0.0094002 | -0.0023553 | 3.6102e-06 | 1.0225e-06 | 0.014194 | 0.014194 | 0.014194 | 0.98584 | -0.099231 | 0.98545 | -0.10201 | 5.257
6 | -0.027199 | -0.0068187 | 0.027214 | 0.006824 | 1.442e-05 | 5.3711e-06 | 0.041055 | 0.041055 | 0.041055 | 0.98584 | -0.099231 | 0.98638 | -0.095405 | 15.2055
7 | 0.014026 | 0.0035155 | -0.014021 | -0.0035138 | 4.9587e-06 | 1.6823e-06 | 0.021195 | 0.021195 | 0.021195 | 0.98471 | -0.1073 | 0.98435 | -0.10985 | 7.85
8 | -0.0055922 | -0.001401 | 0.0055925 | 0.0014011 | 3.3936e-07 | 3.3438e-08 | 0.0084461 | 0.0084461 | 0.0084461 | 0.98519 | -0.10383 | 0.98526 | -0.10339 | 3.1282
9 | 0.0074835 | 0.0018749 | -0.007482 | -0.0018746 | 1.4326e-06 | 3.2196e-07 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.98545 | -0.10201 | 0.98526 | -0.10339 | 4.1851
10 | -0.030607 | -0.0076746 | 0.030666 | 0.0076967 | 5.884e-05 | 2.2065e-05 | 0.046175 | 0.046174 | 0.046175 | 0.98638 | -0.095405 | 0.98834 | -0.081558 | 17.1017
11 | 0.011088 | 0.0027789 | -0.011085 | -0.0027776 | 3.9336e-06 | 1.2278e-06 | 0.016762 | 0.016762 | 0.016762 | 0.98435 | -0.10985 | 0.98399 | -0.11242 | 6.2083
12 | 0.027837 | 0.0069845 | -0.027818 | -0.0069774 | 1.9085e-05 | 7.1175e-06 | 0.041914 | 0.041914 | 0.041914 | 0.98834 | -0.081558 | 0.98764 | -0.086503 | 15.5238
13 | -0.058504 | -0.014681 | 0.058512 | 0.014684 | 7.9723e-06 | 3.0452e-06 | 0.088089 | 0.088089 | 0.088089 | 0.98834 | -0.081558 | 0.98848 | -0.080577 | 32.6254
14 | 0.0097341 | 0.0024392 | -0.0097341 | -0.0024392 | 1.622e-08 | 4.715e-09 | 0.01472 | 0.01472 | 0.01472 | 0.98399 | -0.11242 | 0.98398 | -0.11243 | 5.4519
15 | 0.045046 | 0.011323 | -0.045003 | -0.011306 | 4.3422e-05 | 1.65e-05 | 0.067221 | 0.067221 | 0.067221 | 0.99732 | -0.018693 | 0.99632 | -0.025623 | 24.8968
16 | -0.046991 | -0.01181 | 0.04701 | 0.011817 | 1.8782e-05 | 7.1441e-06 | 0.070124 | 0.070124 | 0.070124 | 0.99732 | -0.018693 | 0.99773 | -0.015824 | 25.9718
17 | 0.041708 | 0.010481 | -0.041626 | -0.010449 | 8.1925e-05 | 3.107e-05 | 0.062301 | 0.062301 | 0.062301 | 0.99632 | -0.025623 | 0.99431 | -0.039765 | 23.0744
18 | -0.048355 | -0.012154 | 0.048418 | 0.012178 | 6.2805e-05 | 2.3903e-05 | 0.072129 | 0.072129 | 0.072129 | 0.99773 | -0.015824 | 0.99906 | -0.0065085 | 26.7145
19 | 0.037672 | 0.0094584 | -0.037648 | -0.0094494 | 2.3881e-05 | 9.029e-06 | 0.056383 | 0.056383 | 0.056383 | 0.99431 | -0.039765 | 0.99366 | -0.044331 | 20.8827
20 | -0.049854 | -0.012538 | 0.049864 | 0.012542 | 9.5884e-06 | 3.6514e-06 | 0.074268 | 0.074268 | 0.074268 | 0.99906 | -0.0065085 | 0.99926 | -0.0051292 | 27.5068
21 | 0.035739 | 0.008971 | -0.035734 | -0.0089689 | 5.5934e-06 | 2.1108e-06 | 0.053525 | 0.053525 | 0.053525 | 0.99366 | -0.044331 | 0.9935 | -0.045458 | 19.8241
22 | -0.050819 | -0.012781 | 0.050855 | 0.012795 | 3.6367e-05 | 1.3854e-05 | 0.075691 | 0.075691 | 0.075691 | 0.99926 | -0.0051292 | 1 | 0 | 28.0336
23 | 0.031476 | 0.0079019 | -0.031427 | -0.0078835 | 4.9038e-05 | 1.8404e-05 | 0.047148 | 0.047148 | 0.047148 | 0.9935 | -0.045458 | 0.9919 | -0.056692 | 17.4623
24 | 0.17025 | 0.042915 | -0.16971 | -0.042707 | 0.00054301 | 0.00020814 | 0.25342 | 0.25342 | 0.25342 | 1 | 0 | 0.99671 | -0.022849 | 46.9296
25 | 0.068967 | 0.017373 | -0.068824 | -0.017318 | 0.00014297 | 5.4707e-05 | 0.10299 | 0.10299 | 0.10299 | 0.99671 | -0.022849 | 0.99458 | -0.037704 | 38.1457
26 | 0.01524 | 0.0038201 | -0.015227 | -0.0038155 | 1.3243e-05 | 4.5596e-06 | 0.022753 | 0.022753 | 0.022753 | 0.99671 | -0.022849 | 0.99582 | -0.029129 | 8.4269
27 | 0.085499 | 0.021514 | -0.085283 | -0.021431 | 0.00021598 | 8.2792e-05 | 0.12767 | 0.12767 | 0.12767 | 0.99671 | -0.022849 | 0.99411 | -0.040998 | 47.2867
28 | 0.067371 | 0.016954 | -0.067292 | -0.016924 | 7.9567e-05 | 3.044e-05 | 0.10082 | 0.10082 | 0.10082 | 0.99458 | -0.037704 | 0.99337 | -0.046175 | 37.341
29 | 0.01362 | 0.0034129 | -0.013619 | -0.0034125 | 1.1889e-06 | 3.9742e-07 | 0.020352 | 0.020352 | 0.020352 | 0.99582 | -0.029129 | 0.99573 | -0.02976 | 7.5378
30 | 0.083503 | 0.020985 | -0.083478 | -0.020975 | 2.4786e-05 | 9.5e-06 | 0.12501 | 0.12501 | 0.12501 | 0.99411 | -0.040998 | 0.99381 | -0.043132 | 46.2998
31 | 0.065854 | 0.016563 | -0.065805 | -0.016545 | 4.8699e-05 | 1.8627e-05 | 0.098666 | 0.098666 | 0.098666 | 0.99337 | -0.046175 | 0.99261 | -0.051483 | 36.5431
32 | 0.012103 | 0.0030324 | -0.0121 | -0.0030315 | 2.802e-06 | 8.9918e-07 | 0.018086 | 0.018086 | 0.018086 | 0.99573 | -0.02976 | 0.99549 | -0.031433 | 6.6985
33 | 0.070844 | 0.017809 | -0.070739 | -0.017768 | 0.00010562 | 4.0427e-05 | 0.10609 | 0.10609 | 0.10609 | 0.99381 | -0.043132 | 0.99228 | -0.053853 | 39.2937
34 | 0.012634 | 0.0031668 | -0.012625 | -0.0031639 | 8.8773e-06 | 2.8996e-06 | 0.018917 | 0.018917 | 0.018917 | 0.99381 | -0.043132 | 0.99309 | -0.048209 | 7.0063
35 | 0.063175 | 0.015885 | -0.063093 | -0.015854 | 8.1419e-05 | 3.1127e-05 | 0.094723 | 0.094724 | 0.094724 | 0.99261 | -0.051483 | 0.99129 | -0.060744 | 35.0828
36 | 0.0056159 | 0.001407 | -0.0056154 | -0.001407 | 5.005e-07 | 4.4522e-08 | 0.0083943 | 0.0083943 | 0.0083943 | 0.99549 | -0.031433 | 0.9954 | -0.032078 | 3.109
37 | 0.0064839 | 0.0016245 | -0.0064832 | -0.0016244 | 7.2117e-07 | 1.1742e-07 | 0.0096917 | 0.0096918 | 0.0096918 | 0.99549 | -0.031433 | 0.99538 | -0.032237 | 3.5896
38 | 0.069784 | 0.017529 | -0.069711 | -0.017501 | 7.3288e-05 | 2.8049e-05 | 0.10466 | 0.10466 | 0.10466 | 0.99228 | -0.053853 | 0.99121 | -0.061413 | 38.7636
39 | 0.0051566 | 0.0012921 | -0.0051554 | -0.0012921 | 1.2305e-06 | 4.5992e-08 | 0.0077264 | 0.0077266 | 0.0077266 | 0.99309 | -0.048209 | 0.99284 | -0.049933 | 2.8617
40 | 0.025396 | 0.006372 | -0.025378 | -0.0063652 | 1.8195e-05 | 6.7391e-06 | 0.038101 | 0.038101 | 0.038101 | 0.9919 | -0.056692 | 0.99117 | -0.061859 | 14.1115
41 | 0.025378 | 0.0063652 | -0.025365 | -0.0063605 | 1.2736e-05 | 4.7174e-06 | 0.038101 | 0.038101 | 0.038101 | 0.99117 | -0.061859 | 0.99065 | -0.065481 | 14.1115
42 | 0.025365 | 0.0063605 | -0.02536 | -0.0063587 | 4.7879e-06 | 1.7735e-06 | 0.038101 | 0.038101 | 0.038101 | 0.99065 | -0.065481 | 0.99046 | -0.066843 | 14.1115
43 | 0.02354 | 0.0059024 | -0.023521 | -0.0058956 | 1.8646e-05 | 6.8644e-06 | 0.035366 | 0.035366 | 0.035366 | 0.99046 | -0.066843 | 0.98965 | -0.072564 | 13.0985
44 | 0.0047816 | 0.0011979 | -0.004781 | -0.0011979 | 5.6355e-07 | -7.7384e-09 | 0.0071893 | 0.0071894 | 0.0071894 | 0.98965 | -0.072564 | 0.98953 | -0.073416 | 2.6627
45 | 0.01874 | 0.0046977 | -0.018727 | -0.0046933 | 1.2286e-05 | 4.407e-06 | 0.028177 | 0.028177 | 0.028177 | 0.98965 | -0.072564 | 0.98898 | -0.0773 | 10.4359
46 | 0.025713 | 0.0064497 | -0.025705 | -0.0064469 | 7.7635e-06 | 2.8799e-06 | 0.038742 | 0.038742 | 0.038742 | 0.98764 | -0.086503 | 0.98733 | -0.088681 | 14.349
47 | -0.059382 | -0.014902 | 0.059454 | 0.01493 | 7.2009e-05 | 2.7511e-05 | 0.089399 | 0.089399 | 0.089399 | 0.98848 | -0.080577 | 0.98971 | -0.071851 | 33.1107
48 | 0.02285 | 0.0057313 | -0.022839 | -0.0057274 | 1.0627e-05 | 3.9037e-06 | 0.034439 | 0.034439 | 0.034439 | 0.98733 | -0.088681 | 0.98686 | -0.092037 | 12.7552
49 | -0.060707 | -0.015244 | 0.060801 | 0.01528 | 9.3854e-05 | 3.5865e-05 | 0.091282 | 0.091282 | 0.091282 | 0.98971 | -0.071851 | 0.99129 | -0.060744 | 33.8083
50 | 0.021164 | 0.0053076 | -0.021153 | -0.0053033 | 1.1787e-05 | 4.2966e-06 | 0.031914 | 0.031914 | 0.031914 | 0.98686 | -0.092037 | 0.98629 | -0.096057 | 11.8199
51 | -0.0065575 | -0.0016433 | 0.0065584 | 0.0016435 | 8.6752e-07 | 1.5092e-07 | 0.0098737 | 0.0098736 | 0.0098737 | 0.98825 | -0.082501 | 0.98838 | -0.081545 | 3.6569
52 | 0.0032429 | 0.00081262 | -0.0032428 | -0.00081271 | 1.9593e-07 | -9.3362e-08 | 0.0048829 | 0.004883 | 0.004883 | 0.98825 | -0.082501 | 0.98819 | -0.082937 | 1.8085
53 | -0.0065584 | -0.0016435 | 0.0065598 | 0.0016437 | 1.4118e-06 | 2.4549e-07 | 0.0098736 | 0.0098735 | 0.0098736 | 0.98838 | -0.081545 | 0.9886 | -0.07999 | 3.6569
54 | 0.010092 | 0.0025288 | -0.010089 | -0.0025278 | 3.5783e-06 | 1.0578e-06 | 0.015191 | 0.015191 | 0.015191 | 0.9886 | -0.07999 | 0.98824 | -0.082553 | 5.6262
55 | -0.016652 | -0.0041726 | 0.016658 | 0.0041748 | 6.2001e-06 | 2.1818e-06 | 0.025064 | 0.025064 | 0.025064 | 0.9886 | -0.07999 | 0.98898 | -0.0773 | 9.283
56 | 0.0066115 | 0.0016566 | -0.0066102 | -0.0016564 | 1.3775e-06 | 2.4447e-07 | 0.009955 | 0.0099551 | 0.0099551 | 0.98824 | -0.082553 | 0.98803 | -0.084058 | 3.6871
57 | 0.0034772 | 0.00087118 | -0.003477 | -0.00087125 | 1.9103e-07 | -6.9607e-08 | 0.0052356 | 0.0052357 | 0.0052357 | 0.98824 | -0.082553 | 0.98818 | -0.08295 | 1.9391
58 | -0.0048883 | -0.0012247 | 0.0048885 | 0.0012247 | 2.489e-07 | 2.6968e-09 | 0.007386 | 0.007386 | 0.007386 | 0.98479 | -0.10672 | 0.98484 | -0.10635 | 2.7356
59 | 0.0048883 | 0.0012247 | -0.0048877 | -0.0012247 | 5.2306e-07 | 5.7018e-09 | 0.007386 | 0.0073861 | 0.0073861 | 0.98479 | -0.10672 | 0.98468 | -0.10749 | 2.7356
60 | -0.013161 | -0.003298 | 0.013166 | 0.0032998 | 5.2461e-06 | 1.7471e-06 | 0.019885 | 0.019885 | 0.019885 | 0.98484 | -0.10635 | 0.98525 | -0.10347 | 7.365
61 | 0.0012307 | 0.00030811 | -0.0012306 | -0.00030842 | 5.5581e-08 | -3.0623e-07 | 0.0018596 | 0.0018597 | 0.0018597 | 0.98468 | -0.10749 | 0.98463 | -0.10782 | 0.68879
62 | 0.0035493 | 0.00088925 | -0.0035492 | -0.00088932 | 1.8605e-07 | -6.2073e-08 | 0.0053454 | 0.0053454 | 0.0053454 | 0.98803 | -0.084058 | 0.98797 | -0.084437 | 1.9798
63 | 0.0017308 | 0.00043359 | -0.0017307 | -0.00043375 | 6.2232e-08 | -1.6417e-07 | 0.0026061 | 0.0026062 | 0.0026062 | 0.98818 | -0.08295 | 0.98815 | -0.08321 | 0.96526
64 | -0.014925 | -0.0037406 | 0.014925 | 0.0037406 | 3.0327e-08 | 1.0446e-08 | 0.022542 | 0.022542 | 0.022542 | 0.98525 | -0.10347 | 0.98525 | -0.10345 | 8.3488
65 | 0.019764 | 0.0049552 | -0.019753 | -0.0049512 | 1.0841e-05 | 3.9206e-06 | 0.029818 | 0.029818 | 0.029818 | 0.98629 | -0.096057 | 0.98573 | -0.10002 | 11.0438
66 | 0.017904 | 0.0044878 | -0.017902 | -0.0044873 | 1.3206e-06 | 4.7099e-07 | 0.027027 | 0.027027 | 0.027027 | 0.98573 | -0.10002 | 0.98566 | -0.10055 | 10.0099
67 | 0.016298 | 0.0040853 | -0.016292 | -0.004083 | 6.5519e-06 | 2.299e-06 | 0.024605 | 0.024605 | 0.024605 | 0.98566 | -0.10055 | 0.98525 | -0.10345 | 9.113
68 | -0.0022137 | -0.00055481 | 0.0022138 | 0.00055468 | 8.5766e-08 | -1.225e-07 | 0.0033493 | 0.0033493 | 0.0033493 | 0.98349 | -0.11597 | 0.98353 | -0.11569 | 1.2405
69 | -0.0045188 | -0.0011324 | 0.0045195 | 0.0011323 | 6.8536e-07 | -3.4669e-08 | 0.0068366 | 0.0068365 | 0.0068366 | 0.98353 | -0.11569 | 0.98368 | -0.11459 | 2.5321
70 | -0.0060761 | -0.0015225 | 0.0060766 | 0.0015225 | 4.7156e-07 | 6.7801e-08 | 0.0091913 | 0.0091912 | 0.0091913 | 0.98368 | -0.11459 | 0.98376 | -0.11403 | 3.4042
71 | -0.0078116 | -0.0019574 | 0.0078133 | 0.0019578 | 1.7289e-06 | 4.1292e-07 | 0.011816 | 0.011815 | 0.011816 | 0.98376 | -0.11403 | 0.98398 | -0.11243 | 4.3761
72 | 0.062232 | 0.015626 | -0.062143 | -0.015592 | 8.8916e-05 | 3.3988e-05 | 0.093434 | 0.093434 | 0.093434 | 0.99121 | -0.061413 | 0.98974 | -0.07171 | 34.6053
73 | 0.04978 | 0.012494 | -0.049742 | -0.01248 | 3.7361e-05 | 1.4232e-05 | 0.074847 | 0.074847 | 0.074847 | 0.98974 | -0.07171 | 0.98898 | -0.07712 | 27.7211
74 | -0.00083653 | -0.00020965 | 0.00083654 | 0.00020957 | 6.8512e-09 | -8.8548e-08 | 0.0012508 | 0.0012508 | 0.0012508 | 0.99517 | -0.033696 | 0.99518 | -0.033637 | 0.46326
75 | -0.00381 | -0.00095479 | 0.0038106 | 0.00095464 | 5.9428e-07 | -1.5279e-07 | 0.0056968 | 0.0056967 | 0.0056968 | 0.99518 | -0.033637 | 0.99534 | -0.03251 | 2.1099
76 | -0.005529 | -0.0013853 | 0.0055292 | 0.0013853 | 2.085e-07 | 1.6625e-08 | 0.0082657 | 0.0082657 | 0.0082657 | 0.99534 | -0.03251 | 0.99538 | -0.032237 | 3.0614
77 | 0.0023016 | 0.00057673 | -0.0023016 | -0.00057676 | 1.8331e-08 | -2.4061e-08 | 0.0034719 | 0.0034719 | 0.0034719 | 0.98645 | -0.095056 | 0.98644 | -0.095114 | 1.2859
78 | -0.0036826 | -0.00092284 | 0.0036831 | 0.00092272 | 4.5207e-07 | -1.2588e-07 | 0.005555 | 0.0055549 | 0.005555 | 0.98645 | -0.095056 | 0.98657 | -0.094169 | 2.0574
79 | 0.0011536 | 0.00028904 | -0.0011536 | -0.00028912 | 1.1699e-08 | -7.4538e-08 | 0.0017402 | 0.0017402 | 0.0017402 | 0.98644 | -0.095114 | 0.98643 | -0.095187 | 0.64451
80 | -0.0053632 | -0.0013438 | 0.0053632 | 0.0013438 | 1.8358e-08 | 1.3195e-09 | 0.008089 | 0.008089 | 0.008089 | 0.98657 | -0.094169 | 0.98657 | -0.094144 | 2.9959
81 | -0.0080849 | -0.0020259 | 0.0080872 | 0.0020265 | 2.3305e-06 | 5.7551e-07 | 0.012194 | 0.012194 | 0.012194 | 0.98657 | -0.094144 | 0.98687 | -0.092062 | 4.5163
82 | 0.016143 | 0.0040467 | -0.01613 | -0.004042 | 1.3393e-05 | 4.6888e-06 | 0.024342 | 0.024342 | 0.024342 | 0.98687 | -0.092062 | 0.98602 | -0.098057 | 9.0154
83 | 0.017442 | 0.0043725 | -0.017435 | -0.00437 | 7.1179e-06 | 2.527e-06 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0263 | 0.98687 | -0.092062 | 0.98645 | -0.095009 | 9.7409
84 | -0.041673 | -0.010446 | 0.04171 | 0.01046 | 3.6768e-05 | 1.3951e-05 | 0.062836 | 0.062836 | 0.062836 | 0.98687 | -0.092062 | 0.98777 | -0.085696 | 23.2725
85 | 0.014798 | 0.0037082 | -0.014798 | -0.0037081 | 3.0315e-07 | 1.0417e-07 | 0.022332 | 0.022332 | 0.022332 | 0.98602 | -0.098057 | 0.986 | -0.098205 | 8.271
86 | 0.013091 | 0.0032813 | -0.01309 | -0.0032808 | 1.5133e-06 | 5.0266e-07 | 0.019748 | 0.019748 | 0.019748 | 0.98645 | -0.095009 | 0.98633 | -0.095844 | 7.3139
87 | -0.044593 | -0.011182 | 0.044646 | 0.011202 | 5.3068e-05 | 2.0169e-05 | 0.067179 | 0.067179 | 0.067179 | 0.98777 | -0.085696 | 0.98898 | -0.07712 | 24.8811
88 | 0.0043995 | 0.0011022 | -0.004399 | -0.0011023 | 5.2766e-07 | -5.1151e-08 | 0.0065767 | 0.0065768 | 0.0065768 | 0.9954 | -0.032078 | 0.99527 | -0.032945 | 2.4358
89 | 0.0028424 | 0.00071217 | -0.0028423 | -0.00071226 | 1.2448e-07 | -9.5672e-08 | 0.0042496 | 0.0042496 | 0.0042496 | 0.99527 | -0.032945 | 0.99523 | -0.033261 | 1.5739
90 | 0.0020118 | 0.00050412 | -0.0020117 | -0.00050419 | 3.623e-08 | -6.9454e-08 | 0.0030079 | 0.0030079 | 0.0030079 | 0.99523 | -0.033261 | 0.99521 | -0.033391 | 1.114
91 | 0.012503 | 0.003133 | -0.012497 | -0.003131 | 6.0087e-06 | 1.9662e-06 | 0.018869 | 0.018869 | 0.018869 | 0.986 | -0.098205 | 0.98551 | -0.10168 | 6.9885
92 | 0.011106 | 0.0027836 | -0.011103 | -0.0027826 | 3.1275e-06 | 9.7506e-07 | 0.016755 | 0.016755 | 0.016755 | 0.98633 | -0.095844 | 0.98605 | -0.097879 | 6.2055
93 | 0.010334 | 0.0025891 | -0.010333 | -0.0025887 | 1.1078e-06 | 3.3318e-07 | 0.015603 | 0.015603 | 0.015603 | 0.98551 | -0.10168 | 0.9854 | -0.10245 | 5.779
94 | 0.0021628 | 0.00054198 | -0.0021628 | -0.00054204 | 4.3864e-08 | -6.7119e-08 | 0.0032656 | 0.0032656 | 0.0032656 | 0.98551 | -0.10168 | 0.98549 | -0.10183 | 1.2095
95 | 0.0083725 | 0.0020983 | -0.0083725 | -0.0020983 | 6.8165e-09 | 1.7497e-09 | 0.012635 | 0.012635 | 0.012635 | 0.98605 | -0.097879 | 0.98605 | -0.097884 | 4.6795
96 | -0.0017705 | -0.00044372 | 0.0017705 | 0.00044355 | 6.7597e-08 | -1.6908e-07 | 0.0026667 | 0.0026666 | 0.0026667 | 0.98793 | -0.084713 | 0.98797 | -0.084437 | 0.98765
97 | 0.0045349 | 0.0011355 | -0.0045342 | -0.0011356 | 7.3975e-07 | -3.7501e-08 | 0.0068476 | 0.0068477 | 0.0068477 | 0.9854 | -0.10245 | 0.98524 | -0.10363 | 2.5362
98 | 0.0033442 | 0.00083735 | -0.0033439 | -0.00083748 | 3.2274e-07 | -1.3406e-07 | 0.0050505 | 0.0050506 | 0.0050506 | 0.98524 | -0.10363 | 0.98514 | -0.10433 | 1.8706
99 | 0.0025681 | 0.00064306 | -0.0025677 | -0.00064352 | 4.7084e-07 | -4.5728e-07 | 0.0038789 | 0.0038791 | 0.0038791 | 0.98514 | -0.10433 | 0.98495 | -0.10566 | 1.4367
100 | 0.001699 | 0.00042549 | -0.0016989 | -0.00042578 | 1.0424e-07 | -2.8866e-07 | 0.0025548 | 0.0025549 | 0.0025549 | 0.98953 | -0.073416 | 0.98947 | -0.073859 | 0.94625

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2238 | 0.056184

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029661 | 0.00074338
1 | 0.002624 | 0.00065763
2 | 0.0037496 | 0.00093975
3 | 0.0019168 | 0.00048039
4 | 0.0033938 | 0.00085057
5 | 0.0029324 | 0.00073494
6 | 0.0018895 | 0.00047356
7 | 0.0013504 | 0.00033845
8 | 0.0019452 | 0.00048752
9 | 0.0032948 | 0.00082575
10 | 0.0013447 | 0.00033702
11 | 0.0039543 | 0.00099103
12 | 0.0014363 | 0.00035998
13 | 0.0019086 | 0.00047833
14 | 0.00095519 | 0.00023939
15 | 0.0042577 | 0.0010671
16 | 0.0018923 | 0.00047426
17 | 0.0014522 | 0.00036395
18 | 0.0016066 | 0.00040265
19 | 0.0017801 | 0.00044613
20 | 0.0014382 | 0.00036046
21 | 0.0015164 | 0.00038005
22 | 0.0026302 | 0.00065919
23 | 0.00095451 | 0.00023922
24 | 0.0074684 | 0.0018718
25 | 0.006031 | 0.0015115
26 | 0.0018206 | 0.00045628
27 | 0.0021054 | 0.00052766
28 | 0.00087043 | 0.00021815
29 | 0.0028552 | 0.00071559
30 | 0.0012528 | 0.00031399
31 | 0.0016749 | 0.00041977
32 | 0.0022924 | 0.00057454
33 | 0.0033146 | 0.00083071
34 | 0.0032428 | 0.00081271
35 | 0.0020689 | 0.00051851
36 | 0.0082727 | 0.0020733
37 | 0.0036571 | 0.00091655
38 | 0.0030608 | 0.00076711
39 | 0.0017463 | 0.00043766
40 | 0.0017589 | 0.00044083
41 | 0.0012306 | 0.00030842
42 | 0.0013891 | 0.00034814
43 | 0.0018491 | 0.00046343
44 | 0.0016043 | 0.00040207
45 | 0.0013661 | 0.00034237
46 | 0.0022137 | 0.00055481
47 | 0.002305 | 0.00057769
48 | 0.0015567 | 0.00039013
49 | 0.001735 | 0.00043483
50 | 0.0019208 | 0.00048139
51 | 0.0051554 | 0.0012921
52 | 0.0074788 | 0.0018744
53 | 0.012363 | 0.0030986
54 | 0.00083653 | 0.00020965
55 | 0.0029735 | 0.00074523
56 | 0.0017184 | 0.00043068
57 | 0.00095396 | 0.00023909
58 | 0.001381 | 0.00034611
59 | 0.001148 | 0.00028772
60 | 0.0016801 | 0.00042108
61 | 0.0011536 | 0.00028912
62 | 0.0027217 | 0.00068211
63 | 0.0013318 | 0.00033379
64 | 0.0043441 | 0.0010887
65 | 0.002883 | 0.00072256
66 | 0.0012159 | 0.00030473
67 | 0.0015566 | 0.00039012
68 | 0.0008305 | 0.00020814
69 | 0.0022947 | 0.00057511
70 | 0.0019838 | 0.0004972
71 | 0.0050965 | 0.0012773
72 | 0.0027302 | 0.00068426
73 | 0.0017705 | 0.00044372
74 | 0.0017786 | 0.00044576
75 | 0.0057983 | 0.0014532
76 | 0.0021628 | 0.00054204
77 | 0.00119 | 0.00029823
78 | 0.00077573 | 0.00019442
79 | 0.0025677 | 0.00064352
80 | 0.0017307 | 0.00043375
81 | 0.0020117 | 0.00050419
82 | 0.0083725 | 0.0020983
83 | 0.003082 | 0.00077242
84 | 0.0016989 | 0.00042578

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1