## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2401-9_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2401-9_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2401-9_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2401-9_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2401-9_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2401-9_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2401-9_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2401-9_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2401-9_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2401-9_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2401-9_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2401-9_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2401-9_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2401-9_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2401-9_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2401-9_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2401-9_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2401-9_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2401-9_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2401-9_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2401-9_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2401-9_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2401-9_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2401-9_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2401-9_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2401-9_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2401-9_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2401-9_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2401-9_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2401-9_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2401-9_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2401-9_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2401-9_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2401-9_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2401-9_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2401-9_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2401-9_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2401-9_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2401-9_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2401-9_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2401-9_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2401-9_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2401-9_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2401-9_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2401-9_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2401-9_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2401-9_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2401-9_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2401-9_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2401-9_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2401-9_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2401-9_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2401-9_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2401-9_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2401-9_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2401-9_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2401-9_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2401-9_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2401-9_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2401-9_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2401-9_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2401-9_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2401-9_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2401-9_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2401-9_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2401-9_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2401-9_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2401-9_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2401-9_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2401-9_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2401-9_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2401-9_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2401-9_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2401-9_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2401-9_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2401-9_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2401-9_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2401-9_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2401-9_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2401-9_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2401-9_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2401-9_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2401-9_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2401-9_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2401-9_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2401-9_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2401-9_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2401-9_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2401-9_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2401-9_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2401-9_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2401-9_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2401-9_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2401-9_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2401-9_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2401-9_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2401-9_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2401-9_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2401-9_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2401-9_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2401-9_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2401-9_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2401-9_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2401-9_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2401-9_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2401-9_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2401-9_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2401-9_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2401-9_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2401-9_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2401-9_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_334_0_node_271 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2401-9_0_3_load_0 | 0 | 0.0011188 | 0.00028041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2401-9_0_3_load_1 | 1 | 0.0037057 | 0.00092874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2401-9_0_3_load_2 | 2 | 0.0012489 | 0.00031299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2401-9_0_3_load_70 | 6 | 0.0009919 | 0.00024859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2401-9_0_3_load_53 | 7 | 0.0014186 | 0.00035552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2401-9_0_3_load_112 | 9 | 0.0016214 | 0.00040636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2401-9_0_3_load_94 | 11 | 0.0039341 | 0.00098597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2401-9_0_3_load_55 | 12 | 0.0011097 | 0.00027812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2401-9_0_3_load_114 | 17 | 0.0049146 | 0.0012317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2401-9_0_3_load_74 | 20 | 0.010197 | 0.0025557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2401-9_0_3_load_100 | 23 | 0.0045285 | 0.0011349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2401-9_0_3_load_101 | 24 | 0.0049605 | 0.0012432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2401-9_0_3_load_113 | 25 | 0.020533 | 0.0051461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2401-9_0_3_load_42 | 28 | 0.0038817 | 0.00097285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2401-9_0_3_load_92 | 29 | 0.011212 | 0.0028099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2401-9_0_3_load_54 | 31 | 0.0019189 | 0.00048091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2401-9_0_3_load_87 | 32 | 0.0016543 | 0.0004146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2401-9_0_3_load_84 | 34 | 0.014578 | 0.0036535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2401-9_0_3_load_107 | 35 | 0.00056137 | 0.00014069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2401-9_0_3_load_49 | 37 | 0.0014375 | 0.00036026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2401-9_0_3_load_41 | 39 | 0.004566 | 0.0011444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2401-9_0_3_load_5 | 40 | 0.0012049 | 0.00030198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2401-9_0_3_load_6 | 41 | 0.0010114 | 0.00025348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2401-9_0_3_load_7 | 42 | 0.00097006 | 0.00024312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2401-9_0_3_load_8 | 43 | 0.0010122 | 0.00025368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2401-9_0_3_load_9 | 44 | 0.00096535 | 0.00024194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2401-9_0_3_load_89 | 45 | 0.00095122 | 0.0002384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2401-9_0_3_load_64 | 46 | 0.00072086 | 0.00018066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2401-9_0_3_load_90 | 47 | 0.00046255 | 0.00011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2401-9_0_3_load_10 | 48 | 0.0019248 | 0.0004824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2401-9_0_3_load_11 | 49 | 0.0018496 | 0.00046357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2401-9_0_3_load_13 | 50 | 0.0016517 | 0.00041396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2401-9_0_3_load_88 | 53 | 0.0041681 | 0.0010446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2401-9_0_3_load_48 | 54 | 0.011164 | 0.0027979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2401-9_0_3_load_43 | 55 | 0.0029883 | 0.00074894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2401-9_0_3_load_86 | 56 | 0.0021799 | 0.00054632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2401-9_0_3_load_83 | 61 | 0.00046334 | 0.00011612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2401-9_0_3_load_81 | 62 | 0.00072265 | 0.00018111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2401-9_0_3_load_103 | 65 | 0.001447 | 0.00036264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2401-9_0_3_load_106 | 66 | 0.0051764 | 0.0012973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2401-9_0_3_load_110 | 68 | 0.0036285 | 0.00090939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2401-9_0_3_load_50 | 70 | 0.00083847 | 0.00021014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2401-9_0_3_load_91 | 71 | 0.010652 | 0.0026697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2401-9_0_3_load_85 | 72 | 0.0018499 | 0.00046363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2401-9_0_3_load_30 | 73 | 0.0004629 | 0.00011601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2401-9_0_3_load_31 | 74 | 0.00048005 | 0.00012031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2401-9_0_3_load_32 | 75 | 0.00060776 | 0.00015232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2401-9_0_3_load_33 | 76 | 0.0010056 | 0.00025202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2401-9_0_3_load_34 | 77 | 0.00046362 | 0.0001162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2401-9_0_3_load_93 | 78 | 0.00092028 | 0.00023064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2401-9_0_3_load_35 | 79 | 0.00052128 | 0.00013065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2401-9_0_3_load_36 | 80 | 0.00044768 | 0.0001122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2401-9_0_3_load_38 | 82 | 0.00053769 | 0.00013476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2401-9_0_3_load_39 | 83 | 0.00055621 | 0.0001394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2401-9_0_3_load_40 | 84 | 0.00079412 | 0.00019902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2401-9_0_3_load_60 | 85 | 0.0010897 | 0.00027309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2401-9_0_3_load_82 | 86 | 0.00070231 | 0.00017602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2401-9_0_3_load_59 | 88 | 0.00059958 | 0.00015027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2401-9_0_3_load_95 | 89 | 0.00063342 | 0.00015875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2401-9_0_3_load_109 | 90 | 0.0016422 | 0.00041158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2401-9_0_3_load_108 | 92 | 0.0016498 | 0.00041348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2401-9_0_3_load_111 | 93 | 0.012855 | 0.0032218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2401-9_0_3_load_51 | 94 | 0.0014019 | 0.00035135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2401-9_0_3_load_73 | 95 | 0.0011434 | 0.00028657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2401-9_0_3_load_57 | 96 | 0.0032144 | 0.00080561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2401-9_0_3_load_58 | 97 | 0.0034368 | 0.00086133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2401-9_0_3_load_102 | 98 | 0.004183 | 0.0010484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2401-9_0_3_load_104 | 99 | 0.0025458 | 0.00063804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2401-9_0_3_load_61 | 100 | 0.00052394 | 0.00013131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2401-9_0_3_load_62 | 101 | 0.00090275 | 0.00022625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2401-9_0_3_load_96 | 102 | 0.0016101 | 0.00040353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2401-9_0_3_load_72 | 103 | 0.00079527 | 0.00019931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2401-9_0_3_load_65 | 104 | 0.0068051 | 0.0017055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2401-9_0_3_load_66 | 105 | 0.0013155 | 0.00032969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2401-9_0_3_load_67 | 106 | 0.00084461 | 0.00021168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2401-9_0_3_load_68 | 107 | 0.00079405 | 0.00019901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2401-9_0_3_load_71 | 108 | 0.0013046 | 0.00032696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2401-9_0_3_load_78 | 109 | 0.0015108 | 0.00037865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2401-9_0_3_load_98 | 110 | 0.0010003 | 0.00025071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2401-9_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.032243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2401-9_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.020558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2401-9_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.020208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2401-9_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0052536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2401-9_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020999 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2401-9_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.011191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2401-9_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.023645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2401-9_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.04962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2401-9_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.018021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2401-9_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.026156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2401-9_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.010577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2401-9_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.043646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2401-9_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 109 | 0.018602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2401-9_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 91 | 0.00792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2401-9_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 89 | 0.0071928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2401-9_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 59 | 0.016124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2401-9_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.025643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2401-9_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.004382 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2401-9_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.025036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2401-9_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 46 | 0.065556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2401-9_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 43 | 0.023782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2401-9_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.008467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2401-9_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.049968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2401-9_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.021164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2401-9_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 24 | 0.0085947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2401-9_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.008718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2401-9_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.067116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2401-9_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.036314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2401-9_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.022997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2401-9_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 35 | 0.041561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2401-9_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 33 | 0.01222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2401-9_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.050279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2401-9_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 36 | 0.010705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2401-9_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 37 | 0.022936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2401-9_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.067904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2401-9_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.025186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2401-9_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.021389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2401-9_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 28 | 38 | 0.015588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2401-9_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 71 | 0.029072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2401-9_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.012177 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2401-9_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.015185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2401-9_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 31 | 50 | 0.00012971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2401-9_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 32 | 72 | 0.0044898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2401-9_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.016804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2401-9_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 68 | 0.021791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2401-9_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 69 | 0.018072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2401-9_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 70 | 0.037485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2401-9_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.025947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2401-9_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.024105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2401-9_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0065808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2401-9_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.00086894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2401-9_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2401-9_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.006549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2401-9_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0065626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2401-9_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 76 | 0.016664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2401-9_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.00013468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2401-9_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0023857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2401-9_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.019446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2401-9_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.015587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2401-9_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0061347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2401-9_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0046222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2401-9_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.0034393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2401-9_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2401-9_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 72 | 0.023363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2401-9_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.043243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2401-9_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 90 | 0.021807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2401-9_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 91 | 0.017826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2401-9_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 69 | 0.028314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2401-9_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 96 | 0.0063269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2401-9_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 59 | 97 | 0.026543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2401-9_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.015291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2401-9_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.011541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2401-9_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 61 | 78 | 0.0084846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2401-9_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 62 | 86 | 0.028785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2401-9_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.020955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2401-9_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.024002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2401-9_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 64 | 110 | 0.0070584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2401-9_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 65 | 99 | 0.0067488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2401-9_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0074077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2401-9_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 67 | 99 | 0.026196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2401-9_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 67 | 97 | 0.021664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2401-9_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 69 | 92 | 0.030082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_2401-9_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 70 | 94 | 0.023437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2401-9_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0022817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2401-9_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0065481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2401-9_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0042204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2401-9_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.0065566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2401-9_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.0081144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2401-9_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0062219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2401-9_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.011308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2401-9_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.013804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2401-9_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0019309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2401-9_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.0098672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2401-9_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0037831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2401-9_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.018755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2401-9_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 84 | 87 | 0.037389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2401-9_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.012212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2401-9_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.014318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2401-9_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 88 | 100 | 0.0085669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2401-9_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.041015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2401-9_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.026748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2401-9_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.014293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2401-9_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.0028199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2401-9_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.01188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2401-9_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 5.9073e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2401-9_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 103 | 108 | 0.0086226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2401-9_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 105 | 0.022188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2401-9_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.0059392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2401-9_0_3_line_108 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.019226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2401-9_0_3_line_109 | NAYY 4x150 SE | 107 | 108 | 0.002424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2401-9_0_3_trafo_108 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 111 | 92 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2627236.4897 | 1240667.0793 | 2627242.3972 | 1240673.2394 | 2627252.4945 | 1240682.347 | 2627260.651 | 1240688.32
1 | 2627236.4897 | 1240667.0793 | 2627230.8313 | 1240661.1788 | 2627224.6046 | 1240653.8235 | 2627223.0161 | 1240651.5835
2 | 2627276.9549 | 1240700.2593 | 2627260.651 | 1240688.32
3 | 2627219.977 | 1240647.2982 | 2627223.0161 | 1240651.5835
4 | 2627276.9549 | 1240700.2593 | 2627263.1517 | 1240716.1171
5 | 2627276.9549 | 1240700.2593 | 2627284.6176 | 1240692.1036
6 | 2627219.977 | 1240647.2982 | 2627206.4581 | 1240666.6972
7 | 2627219.977 | 1240647.2982 | 2627218.8333 | 1240641.1335 | 2627221.8772 | 1240633.5537 | 2627237.7177 | 1240602.1398
8 | 2627263.1517 | 1240716.1171 | 2627278.1668 | 1240726.1479
9 | 2627245.1453 | 1240735.1355 | 2627263.1517 | 1240716.1171
10 | 2627284.6176 | 1240692.1036 | 2627285.3279 | 1240691.3476 | 2627291.9954 | 1240684.5256
11 | 2627237.7177 | 1240602.1398 | 2627276.5178 | 1240622.1277
12 | 2627245.1453 | 1240735.1355 | 2627260.3284 | 1240745.8834
13 | 2627239.6903 | 1240740.8919 | 2627245.1453 | 1240735.1355
14 | 2627297.0229 | 1240679.3817 | 2627291.9954 | 1240684.5256
15 | 2627290.8515 | 1240629.5117 | 2627276.5178 | 1240622.1277
16 | 2627367.5352 | 1240862.5112 | 2627372.6423 | 1240865.0141 | 2627376.0973 | 1240866.6977 | 2627379.1746 | 1240861.7421 | 2627384.5 | 1240852.95
17 | 2627363.5899 | 1240860.5807 | 2627367.5352 | 1240862.5112
18 | 2627384.5 | 1240852.95 | 2627397.5505 | 1240831.5843
19 | 2627363.5899 | 1240860.5807 | 2627353.0002 | 1240866.558 | 2627312.7028 | 1240846.6491 | 2627304.328 | 1240847.7669
20 | 2627363.5899 | 1240860.5807 | 2627342.2254 | 1240850.1334
21 | 2627213.1504 | 1240848.5606 | 2627217.0936 | 1240841.0628
22 | 2627249.9959 | 1240866.1738 | 2627254.2738 | 1240858.244 | 2627217.0936 | 1240841.0628
23 | 2627197.8319 | 1240832.1691 | 2627217.0936 | 1240841.0628
24 | 2627249.9959 | 1240866.1738 | 2627252.5887 | 1240874.3681
25 | 2627193.9025 | 1240839.9561 | 2627197.8319 | 1240832.1691
26 | 2627197.8319 | 1240832.1691 | 2627174.6521 | 1240823.6244 | 2627166.0055 | 1240819.7047 | 2627168.672 | 1240816.9262 | 2627177.5686 | 1240807.5165 | 2627178.3588 | 1240806.664 | 2627188.5328 | 1240795.7036
27 | 2627191.4342 | 1240921.7186 | 2627223.2284 | 1240939.4308
28 | 2627223.2284 | 1240939.4308 | 2627234.1008 | 1240919.1658
29 | 2627191.4342 | 1240921.7186 | 2627211.1743 | 1240885.1451
30 | 2627191.4342 | 1240921.7186 | 2627180.7939 | 1240915.6551
31 | 2627234.1008 | 1240919.1658 | 2627254.6463 | 1240880.8711 | 2627252.5887 | 1240874.3681
32 | 2627188.5328 | 1240795.7036 | 2627195.8195 | 1240787.843
33 | 2627188.5328 | 1240795.7036 | 2627208.0459 | 1240807.7581
34 | 2627142.2384 | 1240845.379 | 2627152.2908 | 1240834.5181 | 2627158.3389 | 1240827.986 | 2627166.0055 | 1240819.7047 | 2627168.672 | 1240816.9262 | 2627177.5686 | 1240807.5165 | 2627178.3588 | 1240806.664 | 2627188.5328 | 1240795.7036
35 | 2627142.2384 | 1240845.379 | 2627125.2289 | 1240863.9539
36 | 2627142.2384 | 1240845.379 | 2627123.548 | 1240834.9797
37 | 2627114.7014 | 1240875.4502 | 2627125.2289 | 1240863.9539
38 | 2627098.274 | 1240820.63 | 2627100.9561 | 1240822.4096 | 2627123.548 | 1240834.9797
39 | 2627124.2401 | 1240774.9969 | 2627130.429 | 1240764.5094
40 | 2627124.2401 | 1240774.9969 | 2627137.5788 | 1240782.2532
41 | 2627130.4949 | 1240764.3977 | 2627130.429 | 1240764.5094
42 | 2627141.5228 | 1240784.3988 | 2627137.5788 | 1240782.2532
43 | 2627180.7939 | 1240915.6551 | 2627189.2718 | 1240901.146
44 | 2627177.2575 | 1240776.3398 | 2627195.8195 | 1240787.843
45 | 2627195.8195 | 1240787.843 | 2627208.1286 | 1240774.5798
46 | 2627239.9362 | 1240827.4588 | 2627239.9362 | 1240827.4588 | 2627208.0459 | 1240807.7581
47 | 2627114.7014 | 1240875.4502 | 2627137.3887 | 1240888.0421
48 | 2627326.1027 | 1240834.6031 | 2627325.5986 | 1240839.0035 | 2627327.9023 | 1240842.8054 | 2627330.6995 | 1240844.4971 | 2627341.4448 | 1240849.7517
49 | 2627326.1027 | 1240834.6031 | 2627326.1027 | 1240834.6031 | 2627329.4793 | 1240828.9546
50 | 2627341.4448 | 1240849.7517 | 2627342.2254 | 1240850.1334
51 | 2627337.9967 | 1240814.706 | 2627329.4793 | 1240828.9546
52 | 2627337.9967 | 1240814.706 | 2627341.3569 | 1240809.0848
53 | 2627341.3569 | 1240809.0848 | 2627344.7241 | 1240803.4519
54 | 2627355.8033 | 1240791.4012 | 2627355.8033 | 1240791.4012 | 2627349.803 | 1240795.6986 | 2627347.8026 | 1240798.3021 | 2627344.7241 | 1240803.4519
55 | 2627131.7758 | 1240762.2271 | 2627131.7073 | 1240762.3431
56 | 2627131.7073 | 1240762.3431 | 2627130.4949 | 1240764.3977
57 | 2627183.0464 | 1240752.1176 | 2627171.053 | 1240767.4503
58 | 2627171.053 | 1240767.4503 | 2627161.4455 | 1240779.7248
59 | 2627183.0464 | 1240752.1176 | 2627179.9115 | 1240749.8574 | 2627178.0651 | 1240748.5371
60 | 2627183.0464 | 1240752.1176 | 2627185.8972 | 1240748.4793
61 | 2627159.3257 | 1240782.4331 | 2627161.4455 | 1240779.7248
62 | 2627193.8534 | 1240738.325 | 2627185.8972 | 1240748.4793
63 | 2627141.5228 | 1240784.3988 | 2627152.9299 | 1240790.6044 | 2627159.3257 | 1240782.4331
64 | 2627193.8534 | 1240738.325 | 2627196.0895 | 1240735.4334 | 2627220.5185 | 1240753.5788 | 2627224.7231 | 1240756.7001 | 2627227.4202 | 1240753.855
65 | 2627227.4202 | 1240753.855 | 2627245.1827 | 1240766.5778
66 | 2627239.6903 | 1240740.8919 | 2627227.4202 | 1240753.855
67 | 2627208.1286 | 1240774.5798 | 2627224.7231 | 1240756.7001 | 2627227.4202 | 1240753.855
68 | 2627290.8515 | 1240629.5117 | 2627286.7957 | 1240634.3677
69 | 2627290.8515 | 1240629.5117 | 2627307.8638 | 1240609.1374
70 | 2627382.7025 | 1240747.4973 | 2627374.7788 | 1240760.5747
71 | 2627382.7025 | 1240747.4973 | 2627375.2666 | 1240738.6717
72 | 2627370.3821 | 1240767.8312 | 2627374.7788 | 1240760.5747
73 | 2627375.2666 | 1240738.6717 | 2627366.2645 | 1240727.9871 | 2627356.8897 | 1240716.5166
74 | 2627372.7857 | 1240617.1694 | 2627365.9895 | 1240625.1431 | 2627358.5155 | 1240632.5245
75 | 2627372.7857 | 1240617.1694 | 2627351.4178 | 1240606.2381
76 | 2627358.5155 | 1240632.5245 | 2627354.5279 | 1240636.4642 | 2627353.3423 | 1240637.304
77 | 2627351.4178 | 1240606.2381 | 2627345.4096 | 1240603.1644
78 | 2627321.7492 | 1240592.508 | 2627315.1487 | 1240589.1454
79 | 2627321.7492 | 1240592.508 | 2627334.0675 | 1240598.7797 | 2627337.0611 | 1240598.8935 | 2627345.4096 | 1240603.1644
80 | 2627321.7492 | 1240592.508 | 2627307.8638 | 1240609.1374
81 | 2627208.1286 | 1240774.5798 | 2627232.9021 | 1240791.7485
82 | 2627239.9362 | 1240827.4588 | 2627247.1784 | 1240839.2217 | 2627255.9084 | 1240843.2707
83 | 2627359.3862 | 1240785.979 | 2627358.2037 | 1240787.9305
84 | 2627359.3862 | 1240785.979 | 2627362.7794 | 1240780.3787
85 | 2627355.8033 | 1240791.4012 | 2627358.1019 | 1240788.0986 | 2627358.2037 | 1240787.9305
86 | 2627366.1771 | 1240774.7711 | 2627362.7794 | 1240780.3787
87 | 2627366.1771 | 1240774.7711 | 2627370.3821 | 1240767.8312
88 | 2627337.6927 | 1240710.0171 | 2627334.3328 | 1240715.2537
89 | 2627343.7992 | 1240700.4997 | 2627337.6927 | 1240710.0171
90 | 2627326.8783 | 1240726.8719 | 2627334.3328 | 1240715.2537
91 | 2627343.7992 | 1240700.4997 | 2627345.0211 | 1240701.9948
92 | 2627343.7992 | 1240700.4997 | 2627337.5741 | 1240692.8441
93 | 2627326.8783 | 1240726.8719 | 2627324.8354 | 1240730.0559
94 | 2627345.0211 | 1240701.9948 | 2627356.8897 | 1240716.5166
95 | 2627307.904 | 1240670.0934 | 2627337.5741 | 1240692.8441
96 | 2627318.2405 | 1240740.3344 | 2627324.8354 | 1240730.0559
97 | 2627307.904 | 1240670.0934 | 2627298.6446 | 1240677.7224 | 2627297.0229 | 1240679.3817
98 | 2627318.2405 | 1240740.3344 | 2627313.6142 | 1240747.5447
99 | 2627206.7013 | 1240716.3921 | 2627239.6903 | 1240740.8919
100 | 2627280.1736 | 1240854.525 | 2627255.9084 | 1240843.2707
101 | 2627277.6334 | 1240645.3377 | 2627286.7957 | 1240634.3677
102 | 2627312.0914 | 1240749.9181 | 2627313.6142 | 1240747.5447
103 | 2627305.6761 | 1240759.9168 | 2627312.0914 | 1240749.9181
104 | 2627305.6761 | 1240759.9168 | 2627305.6442 | 1240759.9665
105 | 2627300.9878 | 1240767.2237 | 2627305.6442 | 1240759.9665
106 | 2627286.0892 | 1240790.4439 | 2627276.2362 | 1240805.8004 | 2627275.0162 | 1240809.5491
107 | 2627286.0892 | 1240790.4439 | 2627289.2965 | 1240785.4452
108 | 2627299.6788 | 1240769.2639 | 2627289.2965 | 1240785.4452
109 | 2627299.6788 | 1240769.2639 | 2627300.9878 | 1240767.2237

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2627236.4897 | 1240667.0793
1 | 2627260.651 | 1240688.32
2 | 2627223.0161 | 1240651.5835
3 | 2627276.9549 | 1240700.2593
4 | 2627219.977 | 1240647.2982
5 | 2627263.1517 | 1240716.1171
6 | 2627284.6176 | 1240692.1036
7 | 2627206.4581 | 1240666.6972
8 | 2627237.7177 | 1240602.1398
9 | 2627278.1668 | 1240726.1479
10 | 2627245.1453 | 1240735.1355
11 | 2627291.9954 | 1240684.5256
12 | 2627276.5178 | 1240622.1277
13 | 2627367.5352 | 1240862.5112
14 | 2627384.5 | 1240852.95
15 | 2627363.5899 | 1240860.5807
16 | 2627217.0936 | 1240841.0628
17 | 2627213.1504 | 1240848.5606
18 | 2627249.9959 | 1240866.1738
19 | 2627197.8319 | 1240832.1691
20 | 2627397.5505 | 1240831.5843
21 | 2627223.2284 | 1240939.4308
22 | 2627191.4342 | 1240921.7186
23 | 2627234.1008 | 1240919.1658
24 | 2627252.5887 | 1240874.3681
25 | 2627193.9025 | 1240839.9561
26 | 2627188.5328 | 1240795.7036
27 | 2627142.2384 | 1240845.379
28 | 2627125.2289 | 1240863.9539
29 | 2627123.548 | 1240834.9797
30 | 2627124.2401 | 1240774.9969
31 | 2627130.429 | 1240764.5094
32 | 2627137.5788 | 1240782.2532
33 | 2627180.7939 | 1240915.6551
34 | 2627189.2718 | 1240901.146
35 | 2627211.1743 | 1240885.1451
36 | 2627195.8195 | 1240787.843
37 | 2627208.0459 | 1240807.7581
38 | 2627114.7014 | 1240875.4502
39 | 2627137.3887 | 1240888.0421
40 | 2627326.1027 | 1240834.6031
41 | 2627341.4448 | 1240849.7517
42 | 2627329.4793 | 1240828.9546
43 | 2627342.2254 | 1240850.1334
44 | 2627337.9967 | 1240814.706
45 | 2627341.3569 | 1240809.0848
46 | 2627304.328 | 1240847.7669
47 | 2627344.7241 | 1240803.4519
48 | 2627131.7758 | 1240762.2271
49 | 2627131.7073 | 1240762.3431
50 | 2627130.4949 | 1240764.3977
51 | 2627171.053 | 1240767.4503
52 | 2627183.0464 | 1240752.1176
53 | 2627161.4455 | 1240779.7248
54 | 2627178.0651 | 1240748.5371
55 | 2627185.8972 | 1240748.4792
56 | 2627159.3257 | 1240782.4331
57 | 2627193.8534 | 1240738.325
58 | 2627227.4202 | 1240753.855
59 | 2627290.8515 | 1240629.5117
60 | 2627382.7025 | 1240747.4973
61 | 2627374.7788 | 1240760.5747
62 | 2627375.2666 | 1240738.6717
63 | 2627372.7857 | 1240617.1694
64 | 2627358.5155 | 1240632.5245
65 | 2627351.4178 | 1240606.2381
66 | 2627315.1487 | 1240589.1454
67 | 2627321.7492 | 1240592.508
68 | 2627177.2575 | 1240776.3398
69 | 2627208.1286 | 1240774.5798
70 | 2627239.9362 | 1240827.4588
71 | 2627098.274 | 1240820.63
72 | 2627141.5228 | 1240784.3988
73 | 2627359.3862 | 1240785.979
74 | 2627358.2037 | 1240787.9305
75 | 2627362.7794 | 1240780.3787
76 | 2627355.8033 | 1240791.4012
77 | 2627366.1771 | 1240774.7711
78 | 2627370.3821 | 1240767.8312
79 | 2627337.6927 | 1240710.0171
80 | 2627334.3328 | 1240715.2538
81 | 2627343.7992 | 1240700.4997
82 | 2627326.8783 | 1240726.8719
83 | 2627345.0211 | 1240701.9948
84 | 2627337.5741 | 1240692.8441
85 | 2627324.8354 | 1240730.0559
86 | 2627356.8897 | 1240716.5166
87 | 2627307.904 | 1240670.0934
88 | 2627318.2405 | 1240740.3344
89 | 2627297.0229 | 1240679.3817
90 | 2627245.1827 | 1240766.5778
91 | 2627239.6903 | 1240740.8919
92 | 2627232.9021 | 1240791.7485
93 | 2627206.7013 | 1240716.3921
94 | 2627255.9084 | 1240843.2707
95 | 2627280.1736 | 1240854.525
96 | 2627286.7957 | 1240634.3677
97 | 2627307.8638 | 1240609.1374
98 | 2627277.6334 | 1240645.3377
99 | 2627345.4096 | 1240603.1644
100 | 2627313.6142 | 1240747.5447
101 | 2627312.0914 | 1240749.9181
102 | 2627305.6761 | 1240759.9167
103 | 2627305.6442 | 1240759.9665
104 | 2627286.0892 | 1240790.4439
105 | 2627275.0162 | 1240809.5491
106 | 2627289.2965 | 1240785.4452
107 | 2627299.6788 | 1240769.2639
108 | 2627300.9878 | 1240767.2237
109 | 2627260.3284 | 1240745.8834
110 | 2627353.3423 | 1240637.304
111 | 2627208.1286 | 1240774.5798

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98339 | -0.11609 | 0.0011188 | 0.00028041
1 | 0.98461 | -0.10747 | 0.0037057 | 0.00092874
2 | 0.98265 | -0.12136 | 0.0012489 | 0.00031299
3 | 0.98548 | -0.10131 | 0 | 0
4 | 0.98247 | -0.12264 | 0 | 0
5 | 0.98786 | -0.084516 | 0 | 0
6 | 0.98469 | -0.10688 | 0.0009919 | 0.00024859
7 | 0.98242 | -0.12299 | 0.0014186 | 0.00035552
8 | 0.98087 | -0.13401 | 0 | 0
9 | 0.98782 | -0.084815 | 0.0016214 | 0.00040636
10 | 0.99089 | -0.063277 | 0 | 0
11 | 0.98396 | -0.11204 | 0.0039341 | 0.00098597
12 | 0.97946 | -0.14405 | 0.0011097 | 0.00027812
13 | 0.97392 | -0.18365 | 0 | 0
14 | 0.97353 | -0.1864 | 0 | 0
15 | 0.97398 | -0.18318 | 0 | 0
16 | 0.98747 | -0.087662 | 0 | 0
17 | 0.98741 | -0.088088 | 0.0049146 | 0.0012317
18 | 0.98568 | -0.10029 | 0 | 0
19 | 0.98837 | -0.081263 | 0 | 0
20 | 0.97316 | -0.18909 | 0.010197 | 0.0025557
21 | 0.98344 | -0.11625 | 0 | 0
22 | 0.98264 | -0.12193 | 0 | 0
23 | 0.98394 | -0.11265 | 0.0045285 | 0.0011349
24 | 0.98538 | -0.10247 | 0.0049605 | 0.0012432
25 | 0.98812 | -0.083092 | 0.020533 | 0.0051461
26 | 0.99323 | -0.047074 | 0 | 0
27 | 0.99027 | -0.06797 | 0 | 0
28 | 0.98996 | -0.070137 | 0.0038817 | 0.00097285
29 | 0.9896 | -0.072733 | 0.011212 | 0.0028099
30 | 0.99003 | -0.069647 | 0 | 0
31 | 0.9899 | -0.070558 | 0.0019189 | 0.00048091
32 | 0.99019 | -0.068511 | 0.0016543 | 0.0004146
33 | 0.98238 | -0.12377 | 0 | 0
34 | 0.98203 | -0.1263 | 0.014578 | 0.0036535
35 | 0.98261 | -0.12217 | 0.00056137 | 0.00014069
36 | 0.99455 | -0.037852 | 0 | 0
37 | 0.99308 | -0.048196 | 0.0014375 | 0.00036026
38 | 0.98986 | -0.070863 | 0 | 0
39 | 0.98969 | -0.07207 | 0.004566 | 0.0011444
40 | 0.97483 | -0.17705 | 0.0012049 | 0.00030198
41 | 0.97438 | -0.18034 | 0.0010114 | 0.00025348
42 | 0.97497 | -0.17608 | 0.00097006 | 0.00024312
43 | 0.97436 | -0.18044 | 0.0010122 | 0.00025368
44 | 0.97534 | -0.17344 | 0.00096535 | 0.00024194
45 | 0.97549 | -0.17233 | 0.00095122 | 0.0002384
46 | 0.97391 | -0.18368 | 0.00072086 | 0.00018066
47 | 0.97566 | -0.17116 | 0.00046255 | 0.00011593
48 | 0.98988 | -0.070659 | 0.0019248 | 0.0004824
49 | 0.98988 | -0.070657 | 0.0018496 | 0.00046357
50 | 0.9899 | -0.070565 | 0.0016517 | 0.00041396
51 | 0.99106 | -0.062338 | 0 | 0
52 | 0.99154 | -0.05894 | 0 | 0
53 | 0.99068 | -0.065064 | 0.0041681 | 0.0010446
54 | 0.99144 | -0.059635 | 0.011164 | 0.0027979
55 | 0.99173 | -0.057609 | 0.0029883 | 0.00074894
56 | 0.99061 | -0.06552 | 0.0021799 | 0.00054632
57 | 0.99231 | -0.053506 | 0 | 0
58 | 0.99426 | -0.039787 | 0 | 0
59 | 0.97897 | -0.14758 | 0 | 0
60 | 0.97764 | -0.15697 | 0 | 0
61 | 0.97715 | -0.16047 | 0.00046334 | 0.00011612
62 | 0.97801 | -0.15432 | 0.00072265 | 0.00018111
63 | 0.97787 | -0.15543 | 0 | 0
64 | 0.97784 | -0.15565 | 0 | 0
65 | 0.97791 | -0.15518 | 0.001447 | 0.00036264
66 | 0.97807 | -0.15404 | 0.0051764 | 0.0012973
67 | 0.97812 | -0.15364 | 0 | 0
68 | 0.99444 | -0.03865 | 0.0036285 | 0.00090939
69 | 0.99687 | -0.021678 | 0 | 0
70 | 0.99289 | -0.049482 | 0.00083847 | 0.00021014
71 | 0.98915 | -0.075891 | 0.010652 | 0.0026697
72 | 0.99025 | -0.0681 | 0.0018499 | 0.00046363
73 | 0.97626 | -0.16683 | 0.0004629 | 0.00011601
74 | 0.9762 | -0.16728 | 0.00048005 | 0.00012031
75 | 0.97645 | -0.16549 | 0.00060776 | 0.00015232
76 | 0.97608 | -0.1681 | 0.0010056 | 0.00025202
77 | 0.97664 | -0.16412 | 0.00046362 | 0.0001162
78 | 0.97688 | -0.16237 | 0.00092028 | 0.00023064
79 | 0.97937 | -0.14462 | 0.00052128 | 0.00013065
80 | 0.97921 | -0.14576 | 0.00044768 | 0.0001122
81 | 0.97967 | -0.14249 | 0 | 0
82 | 0.97887 | -0.14822 | 0.00053769 | 0.00013476
83 | 0.9796 | -0.14297 | 0.00055621 | 0.0001394
84 | 0.98027 | -0.13818 | 0.00079412 | 0.00019902
85 | 0.97877 | -0.14887 | 0.0010897 | 0.00027309
86 | 0.97896 | -0.14753 | 0.00070231 | 0.00017602
87 | 0.98261 | -0.1216 | 0 | 0
88 | 0.9785 | -0.15085 | 0.00059958 | 0.00015027
89 | 0.9835 | -0.11527 | 0.00063342 | 0.00015875
90 | 0.99421 | -0.040149 | 0.0016422 | 0.00041158
91 | 0.99183 | -0.056749 | 0 | 0
92 | 1 | 0 | -0.21975 | -0.055277
93 | 0.99107 | -0.062103 | 0.012855 | 0.0032218
94 | 0.99281 | -0.050087 | 0.0014019 | 0.00035135
95 | 0.99276 | -0.050397 | 0.0011434 | 0.00028657
96 | 0.9789 | -0.14806 | 0.0032144 | 0.00080561
97 | 0.97844 | -0.15134 | 0.0034368 | 0.00086133
98 | 0.97882 | -0.14869 | 0.004183 | 0.0010484
99 | 0.97793 | -0.15501 | 0.0025458 | 0.00063804
100 | 0.97831 | -0.15218 | 0.00052394 | 0.00013131
101 | 0.97825 | -0.1526 | 0.00090275 | 0.00022625
102 | 0.97802 | -0.15427 | 0.0016101 | 0.00040353
103 | 0.97802 | -0.15428 | 0.00079527 | 0.00019931
104 | 0.97752 | -0.15783 | 0.0068051 | 0.0017055
105 | 0.97748 | -0.15813 | 0.0013155 | 0.00032969
106 | 0.97759 | -0.15732 | 0.00084461 | 0.00021168
107 | 0.97785 | -0.15552 | 0.00079405 | 0.00019901
108 | 0.97788 | -0.15527 | 0.0013046 | 0.00032696
109 | 0.99085 | -0.063563 | 0.0015108 | 0.00037865
110 | 0.97783 | -0.15573 | 0.0010003 | 0.00025071
111 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.026011 | -0.0065298 | 0.026042 | 0.0065413 | 3.1172e-05 | 1.158e-05 | 0.039362 | 0.039362 | 0.039362 | 0.98339 | -0.11609 | 0.98461 | -0.10747 | 14.5785
1 | 0.024892 | 0.0062494 | -0.024874 | -0.0062426 | 1.8203e-05 | 6.7405e-06 | 0.037669 | 0.037669 | 0.037669 | 0.98339 | -0.11609 | 0.98265 | -0.12136 | 13.9515
2 | -0.029748 | -0.0074701 | 0.029773 | 0.0074796 | 2.5492e-05 | 9.5474e-06 | 0.044962 | 0.044962 | 0.044962 | 0.98461 | -0.10747 | 0.98548 | -0.10131 | 16.6527
3 | 0.023625 | 0.0059296 | -0.023621 | -0.0059281 | 4.1964e-06 | 1.5474e-06 | 0.035778 | 0.035778 | 0.035778 | 0.98265 | -0.12136 | 0.98247 | -0.12264 | 13.2511
4 | -0.078501 | -0.019739 | 0.078685 | 0.019809 | 0.00018417 | 7.0567e-05 | 0.11855 | 0.11855 | 0.11855 | 0.98548 | -0.10131 | 0.98786 | -0.084516 | 43.9093
5 | 0.048728 | 0.012259 | -0.04869 | -0.012245 | 3.7819e-05 | 1.4403e-05 | 0.073593 | 0.073593 | 0.073593 | 0.98548 | -0.10131 | 0.98469 | -0.10688 | 27.2566
6 | 0.0014186 | 0.00035525 | -0.0014186 | -0.00035552 | 6.8111e-08 | -2.7321e-07 | 0.0021485 | 0.0021486 | 0.0021486 | 0.98247 | -0.12264 | 0.98242 | -0.12299 | 0.79578
7 | 0.022202 | 0.0055728 | -0.022167 | -0.00556 | 3.5017e-05 | 1.2841e-05 | 0.03363 | 0.03363 | 0.03363 | 0.98247 | -0.12264 | 0.98087 | -0.13401 | 12.4555
8 | 0.0016214 | 0.00040615 | -0.0016214 | -0.00040636 | 6.7078e-08 | -2.0491e-07 | 0.0024423 | 0.0024424 | 0.0024424 | 0.98786 | -0.084516 | 0.98782 | -0.084815 | 0.90459
9 | -0.080306 | -0.020216 | 0.080545 | 0.020307 | 0.00023895 | 9.1568e-05 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.98786 | -0.084516 | 0.99089 | -0.063277 | 44.8138
10 | 0.047698 | 0.011996 | -0.047664 | -0.011983 | 3.4303e-05 | 1.3059e-05 | 0.072094 | 0.072094 | 0.072094 | 0.98469 | -0.10688 | 0.98396 | -0.11204 | 26.7015
11 | 0.022167 | 0.00556 | -0.022136 | -0.0055487 | 3.0802e-05 | 1.1297e-05 | 0.03363 | 0.03363 | 0.03363 | 0.98087 | -0.13401 | 0.97946 | -0.14405 | 12.4555
12 | 0.0015109 | 0.00037843 | -0.0015108 | -0.00037865 | 5.9753e-08 | -2.1663e-07 | 0.0022688 | 0.0022689 | 0.0022689 | 0.99089 | -0.063277 | 0.99085 | -0.063563 | 0.84033
13 | -0.082056 | -0.020686 | 0.082131 | 0.020714 | 7.5092e-05 | 2.878e-05 | 0.12327 | 0.12327 | 0.12327 | 0.99089 | -0.063277 | 0.99183 | -0.056749 | 45.654
14 | 0.04373 | 0.010997 | -0.04371 | -0.01099 | 1.9637e-05 | 7.4613e-06 | 0.066145 | 0.066145 | 0.066145 | 0.98396 | -0.11204 | 0.9835 | -0.11527 | 24.498
15 | 0.021026 | 0.0052706 | -0.021016 | -0.0052668 | 1.0267e-05 | 3.7459e-06 | 0.031944 | 0.031944 | 0.031944 | 0.97946 | -0.14405 | 0.97897 | -0.14758 | 11.8312
16 | 0.010205 | 0.002558 | -0.010201 | -0.0025568 | 3.8901e-06 | 1.1772e-06 | 0.015592 | 0.015592 | 0.015592 | 0.97392 | -0.18365 | 0.97353 | -0.1864 | 5.7748
17 | -0.010205 | -0.002558 | 0.010206 | 0.0025582 | 6.6474e-07 | 2.0114e-07 | 0.015592 | 0.015592 | 0.015592 | 0.97392 | -0.18365 | 0.97398 | -0.18318 | 5.7748
18 | 0.010201 | 0.0025568 | -0.010197 | -0.0025557 | 3.798e-06 | 1.1496e-06 | 0.015592 | 0.015592 | 0.015592 | 0.97353 | -0.1864 | 0.97316 | -0.18909 | 5.7748
19 | 0.00072091 | 0.00017987 | -0.00072086 | -0.00018066 | 4.9609e-08 | -7.9674e-07 | 0.0011011 | 0.0011014 | 0.0011014 | 0.97398 | -0.18318 | 0.97391 | -0.18368 | 0.40792
20 | -0.010926 | -0.002738 | 0.010931 | 0.0027393 | 4.1352e-06 | 1.2944e-06 | 0.016693 | 0.016693 | 0.016693 | 0.97398 | -0.18318 | 0.97436 | -0.18044 | 6.1826
21 | 0.0049149 | 0.0012317 | -0.0049146 | -0.0012317 | 2.8981e-07 | 3.1582e-09 | 0.0074063 | 0.0074063 | 0.0074063 | 0.98747 | -0.087662 | 0.98741 | -0.088088 | 2.7431
22 | 0.024735 | 0.0062105 | -0.024692 | -0.0061944 | 4.3328e-05 | 1.6026e-05 | 0.037277 | 0.037277 | 0.037277 | 0.98747 | -0.087662 | 0.98568 | -0.10029 | 13.8064
23 | -0.02965 | -0.0074422 | 0.029676 | 0.0074521 | 2.6368e-05 | 9.8705e-06 | 0.044683 | 0.044683 | 0.044683 | 0.98747 | -0.087662 | 0.98837 | -0.081263 | 16.5494
24 | 0.024692 | 0.0061944 | -0.024684 | -0.0061917 | 7.4525e-06 | 2.7568e-06 | 0.037277 | 0.037277 | 0.037277 | 0.98568 | -0.10029 | 0.98538 | -0.10247 | 13.8064
25 | 0.020538 | 0.005148 | -0.020533 | -0.0051461 | 5.2014e-06 | 1.8888e-06 | 0.030921 | 0.030921 | 0.030921 | 0.98837 | -0.081263 | 0.98812 | -0.083092 | 11.4523
26 | -0.050215 | -0.0126 | 0.050454 | 0.012691 | 0.00023939 | 9.1208e-05 | 0.075605 | 0.075604 | 0.075605 | 0.98837 | -0.081263 | 0.99323 | -0.047074 | 28.0017
27 | 0.01516 | 0.0038008 | -0.015148 | -0.0037967 | 1.1923e-05 | 4.1254e-06 | 0.022938 | 0.022939 | 0.022939 | 0.98344 | -0.11625 | 0.98264 | -0.12193 | 8.4958
28 | -0.01516 | -0.0038008 | 0.015167 | 0.0038034 | 7.5507e-06 | 2.6122e-06 | 0.022938 | 0.022938 | 0.022938 | 0.98344 | -0.11625 | 0.98394 | -0.11265 | 8.4957
29 | 0.00056139 | 0.00014017 | -0.00056137 | -0.00014069 | 1.8738e-08 | -5.1926e-07 | 0.00084992 | 0.00085011 | 0.00085011 | 0.98264 | -0.12193 | 0.98261 | -0.12217 | 0.31486
30 | 0.014586 | 0.0036565 | -0.014583 | -0.0036552 | 3.7204e-06 | 1.2762e-06 | 0.022089 | 0.022089 | 0.022089 | 0.98264 | -0.12193 | 0.98238 | -0.12377 | 8.181
31 | -0.019696 | -0.0049384 | 0.019724 | 0.0049484 | 2.7836e-05 | 1.0067e-05 | 0.029787 | 0.029786 | 0.029787 | 0.98394 | -0.11265 | 0.98538 | -0.10247 | 11.0321
32 | -0.0857 | -0.021536 | 0.08581 | 0.021578 | 0.00011015 | 4.2226e-05 | 0.12841 | 0.12841 | 0.12841 | 0.99323 | -0.047074 | 0.99455 | -0.037852 | 47.5598
33 | 0.0048229 | 0.0012075 | -0.0048221 | -0.0012075 | 7.4711e-07 | -9.4519e-09 | 0.007225 | 0.0072251 | 0.0072251 | 0.99323 | -0.047074 | 0.99308 | -0.048196 | 2.676
34 | 0.030423 | 0.0076371 | -0.030335 | -0.0076041 | 8.8039e-05 | 3.2985e-05 | 0.045582 | 0.045582 | 0.045582 | 0.99323 | -0.047074 | 0.99027 | -0.06797 | 16.8824
35 | 0.0084515 | 0.0021178 | -0.008449 | -0.0021171 | 2.5347e-06 | 6.5095e-07 | 0.012699 | 0.0127 | 0.0127 | 0.99027 | -0.06797 | 0.98996 | -0.070137 | 4.7035
36 | 0.021883 | 0.0054863 | -0.021869 | -0.0054811 | 1.4432e-05 | 5.2756e-06 | 0.032883 | 0.032883 | 0.032883 | 0.99027 | -0.06797 | 0.9896 | -0.072733 | 12.1789
37 | 0.0045673 | 0.0011443 | -0.0045668 | -0.0011443 | 4.5842e-07 | -2.4088e-08 | 0.0068649 | 0.006865 | 0.006865 | 0.98996 | -0.070137 | 0.98986 | -0.070863 | 2.5426
38 | 0.010657 | 0.0026711 | -0.010652 | -0.0026697 | 4.6584e-06 | 1.4183e-06 | 0.016024 | 0.016025 | 0.016025 | 0.9896 | -0.072733 | 0.98915 | -0.075891 | 5.935
39 | 0.007346 | 0.001841 | -0.0073451 | -0.0018408 | 9.2632e-07 | 1.9971e-07 | 0.011041 | 0.011041 | 0.011041 | 0.99003 | -0.069647 | 0.9899 | -0.070558 | 4.0893
40 | -0.007346 | -0.001841 | 0.0073471 | 0.0018413 | 1.1551e-06 | 2.4896e-07 | 0.011041 | 0.011041 | 0.011041 | 0.99003 | -0.069647 | 0.99019 | -0.068511 | 4.0893
41 | 0.0054262 | 0.0013599 | -0.0054262 | -0.0013599 | 5.3845e-09 | 4.037e-10 | 0.0081567 | 0.0081567 | 0.0081567 | 0.9899 | -0.070558 | 0.9899 | -0.070565 | 3.021
42 | -0.0090014 | -0.0022559 | 0.0090019 | 0.002256 | 5.1264e-07 | 1.3941e-07 | 0.013527 | 0.013527 | 0.013527 | 0.99019 | -0.068511 | 0.99025 | -0.0681 | 5.01
43 | 0.014583 | 0.0036552 | -0.014578 | -0.0036535 | 5.1162e-06 | 1.7551e-06 | 0.022089 | 0.022089 | 0.022089 | 0.98238 | -0.12377 | 0.98203 | -0.1263 | 8.181
44 | 0.0036289 | 0.00090926 | -0.0036285 | -0.00090939 | 4.0084e-07 | -1.2857e-07 | 0.0054294 | 0.0054295 | 0.0054295 | 0.99455 | -0.037852 | 0.99444 | -0.03865 | 2.0109
45 | -0.089439 | -0.022487 | 0.089641 | 0.022565 | 0.00020201 | 7.746e-05 | 0.13384 | 0.13384 | 0.13384 | 0.99455 | -0.037852 | 0.99687 | -0.021678 | 49.5706
46 | 0.0033847 | 0.00084726 | -0.0033841 | -0.00084751 | 6.0155e-07 | -2.5353e-07 | 0.0050712 | 0.0050714 | 0.0050714 | 0.99308 | -0.048196 | 0.99289 | -0.049482 | 1.8783
47 | 0.0045668 | 0.0011443 | -0.004566 | -0.0011444 | 7.6308e-07 | -3.9995e-08 | 0.006865 | 0.0068651 | 0.0068651 | 0.98986 | -0.070863 | 0.98969 | -0.07207 | 2.5426
48 | 0.01296 | 0.0032485 | -0.012954 | -0.0032466 | 5.8868e-06 | 1.9638e-06 | 0.019783 | 0.019783 | 0.019783 | 0.97483 | -0.17705 | 0.97438 | -0.18034 | 7.3271
49 | -0.014165 | -0.0035505 | 0.014167 | 0.0035512 | 1.9198e-06 | 6.5634e-07 | 0.021622 | 0.021622 | 0.021622 | 0.97483 | -0.17705 | 0.97497 | -0.17608 | 8.0082
50 | 0.011943 | 0.0029931 | -0.011943 | -0.002993 | 1.8037e-07 | 5.8549e-08 | 0.018239 | 0.018239 | 0.018239 | 0.97438 | -0.18034 | 0.97436 | -0.18044 | 6.755
51 | -0.015137 | -0.0037943 | 0.015143 | 0.0037962 | 5.5287e-06 | 1.9193e-06 | 0.023103 | 0.023103 | 0.023103 | 0.97497 | -0.17608 | 0.97534 | -0.17344 | 8.5566
52 | -0.016108 | -0.0040381 | 0.01611 | 0.004039 | 2.4681e-06 | 8.6752e-07 | 0.024575 | 0.024575 | 0.024575 | 0.97534 | -0.17344 | 0.97549 | -0.17233 | 9.102
53 | -0.017062 | -0.0042774 | 0.017064 | 0.0042784 | 2.7739e-06 | 9.8494e-07 | 0.026026 | 0.026026 | 0.026026 | 0.97549 | -0.17233 | 0.97566 | -0.17116 | 9.6394
54 | -0.017527 | -0.0043943 | 0.017534 | 0.004397 | 7.4303e-06 | 2.6496e-06 | 0.026732 | 0.026732 | 0.026732 | 0.97566 | -0.17116 | 0.97608 | -0.1681 | 9.9007
55 | -0.0019248 | -0.0004824 | 0.0019248 | 0.0004824 | 7.0415e-10 | -1.4609e-09 | 0.0028934 | 0.0028934 | 0.0028934 | 0.98988 | -0.070659 | 0.98988 | -0.070657 | 1.0716
56 | -0.0037744 | -0.00094596 | 0.0037745 | 0.00094595 | 4.7924e-08 | -1.2237e-08 | 0.0056738 | 0.0056738 | 0.0056738 | 0.98988 | -0.070657 | 0.9899 | -0.070565 | 2.1014
57 | -0.017211 | -0.0043143 | 0.017219 | 0.0043172 | 8.103e-06 | 2.8659e-06 | 0.025841 | 0.025841 | 0.025841 | 0.99106 | -0.062338 | 0.99154 | -0.05894 | 9.5709
58 | 0.017211 | 0.0043143 | -0.017204 | -0.004312 | 6.4952e-06 | 2.2974e-06 | 0.025841 | 0.025842 | 0.025842 | 0.99106 | -0.062338 | 0.99068 | -0.065064 | 9.5709
59 | 0.011165 | 0.0027982 | -0.011164 | -0.0027979 | 1.0747e-06 | 3.3421e-07 | 0.016755 | 0.016755 | 0.016755 | 0.99154 | -0.05894 | 0.99144 | -0.059635 | 6.2056
60 | -0.028384 | -0.0071154 | 0.028389 | 0.0071174 | 5.2334e-06 | 1.9532e-06 | 0.042596 | 0.042596 | 0.042596 | 0.99154 | -0.05894 | 0.99173 | -0.057609 | 15.7765
61 | 0.013036 | 0.0032674 | -0.013036 | -0.0032672 | 8.2285e-07 | 2.722e-07 | 0.019581 | 0.019581 | 0.019581 | 0.99068 | -0.065064 | 0.99061 | -0.06552 | 7.2522
62 | -0.031377 | -0.0078663 | 0.031395 | 0.007873 | 1.7842e-05 | 6.6959e-06 | 0.04708 | 0.04708 | 0.04708 | 0.99173 | -0.057609 | 0.99231 | -0.053506 | 17.4371
63 | 0.010856 | 0.0027208 | -0.010852 | -0.0027196 | 3.8765e-06 | 1.1903e-06 | 0.016307 | 0.016307 | 0.016307 | 0.99061 | -0.06552 | 0.99025 | -0.0681 | 6.0395
64 | -0.031395 | -0.007873 | 0.031455 | 0.0078955 | 5.981e-05 | 2.2444e-05 | 0.04708 | 0.04708 | 0.04708 | 0.99231 | -0.053506 | 0.99426 | -0.039787 | 17.4371
65 | 0.0016423 | 0.00041133 | -0.0016422 | -0.00041158 | 8.2202e-08 | -2.5119e-07 | 0.0024578 | 0.0024579 | 0.0024579 | 0.99426 | -0.039787 | 0.99421 | -0.040149 | 0.91032
66 | 0.095222 | 0.024026 | -0.094996 | -0.023939 | 0.00022609 | 8.6725e-05 | 0.14257 | 0.14257 | 0.14257 | 0.99426 | -0.039787 | 0.99183 | -0.056749 | 52.8024
67 | -0.12832 | -0.032333 | 0.12865 | 0.032457 | 0.00032601 | 0.00012465 | 0.1921 | 0.1921 | 0.1921 | 0.99426 | -0.039787 | 0.99687 | -0.021678 | 35.5748
68 | 0.0073983 | 0.001854 | -0.0073978 | -0.0018539 | 4.9924e-07 | 1.1247e-07 | 0.011245 | 0.011245 | 0.011245 | 0.97897 | -0.14758 | 0.9789 | -0.14806 | 4.1649
69 | 0.013618 | 0.0034128 | -0.013611 | -0.0034104 | 7.0963e-06 | 2.3958e-06 | 0.020699 | 0.020699 | 0.020699 | 0.97897 | -0.14758 | 0.97844 | -0.15134 | 7.6663
70 | 0.02197 | 0.0055123 | -0.021959 | -0.0055084 | 1.0671e-05 | 3.9124e-06 | 0.033442 | 0.033442 | 0.033442 | 0.97764 | -0.15697 | 0.97715 | -0.16047 | 12.3858
71 | -0.02197 | -0.0055123 | 0.021978 | 0.0055152 | 8.0535e-06 | 2.9528e-06 | 0.033442 | 0.033442 | 0.033442 | 0.97764 | -0.15697 | 0.97801 | -0.15432 | 12.3858
72 | 0.021496 | 0.0053922 | -0.02149 | -0.0053902 | 5.6738e-06 | 2.076e-06 | 0.032736 | 0.032736 | 0.032736 | 0.97715 | -0.16047 | 0.97688 | -0.16237 | 12.1245
73 | -0.022701 | -0.0056963 | 0.022722 | 0.0057042 | 2.143e-05 | 7.8809e-06 | 0.034541 | 0.034541 | 0.034541 | 0.97801 | -0.15432 | 0.97896 | -0.14753 | 12.793
74 | 0.0010004 | 0.00025037 | -0.0010004 | -0.00025063 | 3.0298e-08 | -2.5122e-07 | 0.0015221 | 0.0015222 | 0.0015222 | 0.97787 | -0.15543 | 0.97784 | -0.15565 | 0.56379
75 | -0.0010004 | -0.00025037 | 0.0010004 | 0.00025009 | 3.4698e-08 | -2.8777e-07 | 0.0015221 | 0.001522 | 0.0015221 | 0.97787 | -0.15543 | 0.97791 | -0.15518 | 0.56376
76 | 0.0010004 | 0.00025063 | -0.0010003 | -0.00025071 | 1.0206e-08 | -8.4617e-08 | 0.0015222 | 0.0015223 | 0.0015223 | 0.97784 | -0.15565 | 0.97783 | -0.15573 | 0.5638
77 | -0.0024474 | -0.00061273 | 0.0024474 | 0.00061267 | 5.8395e-08 | -6.2213e-08 | 0.0037238 | 0.0037237 | 0.0037238 | 0.97791 | -0.15518 | 0.97793 | -0.15501 | 1.3792
78 | -0.0051764 | -0.0012973 | 0.0051766 | 0.0012973 | 2.8668e-07 | 1.7287e-08 | 0.0078752 | 0.0078752 | 0.0078752 | 0.97807 | -0.15404 | 0.97812 | -0.15364 | 2.9168
79 | 0.0049942 | 0.0012507 | -0.0049933 | -0.0012507 | 9.4352e-07 | 3.4154e-08 | 0.0075973 | 0.0075975 | 0.0075975 | 0.97812 | -0.15364 | 0.97793 | -0.15501 | 2.8139
80 | -0.010171 | -0.0025481 | 0.010174 | 0.0025491 | 3.2363e-06 | 9.7272e-07 | 0.015473 | 0.015472 | 0.015473 | 0.97812 | -0.15364 | 0.97844 | -0.15134 | 5.7306
81 | -0.21829 | -0.055022 | 0.21895 | 0.055277 | 0.00066475 | 0.00025449 | 0.32594 | 0.32594 | 0.32594 | 0.99687 | -0.021678 | 1 | 0 | 40.24
82 | 0.0025456 | 0.00063737 | -0.0025454 | -0.00063759 | 2.1283e-07 | -2.2124e-07 | 0.0038148 | 0.0038149 | 0.0038149 | 0.99289 | -0.049482 | 0.99281 | -0.050087 | 1.4129
83 | 0.019023 | 0.0047705 | -0.019022 | -0.0047701 | 1.1971e-06 | 4.319e-07 | 0.028996 | 0.028996 | 0.028996 | 0.97626 | -0.16683 | 0.9762 | -0.16728 | 10.7394
84 | -0.019486 | -0.0048865 | 0.01949 | 0.0048878 | 3.6047e-06 | 1.3045e-06 | 0.029702 | 0.029702 | 0.029702 | 0.97626 | -0.16683 | 0.97645 | -0.16549 | 11.0007
85 | 0.018542 | 0.0046497 | -0.01854 | -0.004649 | 2.1039e-06 | 7.5643e-07 | 0.028265 | 0.028265 | 0.028265 | 0.9762 | -0.16728 | 0.97608 | -0.1681 | 10.4684
86 | -0.020098 | -0.0050401 | 0.020101 | 0.0050415 | 3.838e-06 | 1.3941e-06 | 0.030628 | 0.030628 | 0.030628 | 0.97645 | -0.16549 | 0.97664 | -0.16412 | 11.3437
87 | -0.020565 | -0.0051577 | 0.02057 | 0.0051595 | 4.9715e-06 | 1.8105e-06 | 0.031334 | 0.031334 | 0.031334 | 0.97664 | -0.16412 | 0.97688 | -0.16237 | 11.6054
88 | 0.017596 | 0.004412 | -0.017594 | -0.004411 | 2.7752e-06 | 9.8911e-07 | 0.026736 | 0.026736 | 0.026736 | 0.97937 | -0.14462 | 0.97921 | -0.14576 | 9.9022
89 | -0.018118 | -0.0045427 | 0.018123 | 0.0045446 | 5.347e-06 | 1.9142e-06 | 0.027528 | 0.027528 | 0.027528 | 0.97937 | -0.14462 | 0.97967 | -0.14249 | 10.1955
90 | 0.017146 | 0.0042988 | -0.01714 | -0.0042968 | 5.8478e-06 | 2.0756e-06 | 0.026056 | 0.026056 | 0.026056 | 0.97921 | -0.14576 | 0.97887 | -0.14822 | 9.6502
91 | 0.023997 | 0.0060257 | -0.023996 | -0.0060251 | 1.6011e-06 | 5.9148e-07 | 0.036453 | 0.036453 | 0.036453 | 0.97967 | -0.14249 | 0.9796 | -0.14297 | 13.5012
92 | -0.04212 | -0.01057 | 0.042145 | 0.01058 | 2.5205e-05 | 9.5698e-06 | 0.063981 | 0.063981 | 0.063981 | 0.97967 | -0.14249 | 0.98027 | -0.13818 | 23.6967
93 | 0.016602 | 0.004162 | -0.016601 | -0.0041615 | 1.5037e-06 | 5.3078e-07 | 0.025238 | 0.025238 | 0.025238 | 0.97887 | -0.14822 | 0.97877 | -0.14887 | 9.3475
94 | 0.023439 | 0.0058857 | -0.023424 | -0.0058802 | 1.4839e-05 | 5.4714e-06 | 0.035608 | 0.035609 | 0.035609 | 0.9796 | -0.14297 | 0.97896 | -0.14753 | 13.1883
95 | -0.042939 | -0.010779 | 0.043039 | 0.010817 | 9.9138e-05 | 3.7657e-05 | 0.065187 | 0.065186 | 0.065187 | 0.98027 | -0.13818 | 0.98261 | -0.1216 | 24.1432
96 | 0.015511 | 0.0038884 | -0.015507 | -0.0038869 | 4.2377e-06 | 1.4764e-06 | 0.023582 | 0.023582 | 0.023582 | 0.97877 | -0.14887 | 0.9785 | -0.15085 | 8.734
97 | -0.043039 | -0.010817 | 0.043076 | 0.010831 | 3.7963e-05 | 1.442e-05 | 0.065186 | 0.065186 | 0.065186 | 0.98261 | -0.1216 | 0.9835 | -0.11527 | 24.1431
98 | 0.014907 | 0.0037366 | -0.014905 | -0.0037357 | 2.7473e-06 | 9.4907e-07 | 0.02267 | 0.02267 | 0.02267 | 0.9785 | -0.15085 | 0.97831 | -0.15218 | 8.3963
99 | 0.012865 | 0.0032249 | -0.012855 | -0.0032218 | 9.534e-06 | 3.138e-06 | 0.019301 | 0.019301 | 0.019301 | 0.99183 | -0.056749 | 0.99107 | -0.062103 | 7.1484
100 | 0.0011435 | 0.00028624 | -0.0011434 | -0.00028657 | 4.9021e-08 | -3.2702e-07 | 0.0017137 | 0.0017138 | 0.0017138 | 0.99281 | -0.050087 | 0.99276 | -0.050397 | 0.63475
101 | 0.0041834 | 0.0010483 | -0.004183 | -0.0010484 | 3.6066e-07 | -4.0955e-08 | 0.006359 | 0.0063591 | 0.0063591 | 0.9789 | -0.14806 | 0.97882 | -0.14869 | 2.3552
102 | 0.014381 | 0.0036044 | -0.01438 | -0.0036041 | 8.4186e-07 | 2.8839e-07 | 0.021873 | 0.021873 | 0.021873 | 0.97831 | -0.15218 | 0.97825 | -0.1526 | 8.1011
103 | 0.013477 | 0.0033778 | -0.013474 | -0.0033768 | 3.1153e-06 | 1.0491e-06 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.97825 | -0.1526 | 0.97802 | -0.15427 | 7.5926
104 | 0.011864 | 0.0029733 | -0.011864 | -0.0029733 | 1.201e-08 | 3.8782e-09 | 0.01805 | 0.01805 | 0.01805 | 0.97802 | -0.15427 | 0.97802 | -0.15428 | 6.6853
105 | 0.011069 | 0.0027739 | -0.011067 | -0.0027735 | 1.5259e-06 | 4.787e-07 | 0.01684 | 0.01684 | 0.01684 | 0.97802 | -0.15428 | 0.97788 | -0.15527 | 6.2372
106 | 0.0013155 | 0.00032944 | -0.0013155 | -0.00032969 | 5.552e-08 | -2.5678e-07 | 0.0020025 | 0.0020026 | 0.0020026 | 0.97752 | -0.15783 | 0.97748 | -0.15813 | 0.74169
107 | -0.0081206 | -0.002035 | 0.0081212 | 0.0020351 | 5.663e-07 | 1.4335e-07 | 0.012361 | 0.012361 | 0.012361 | 0.97752 | -0.15783 | 0.97759 | -0.15732 | 4.5783
108 | -0.0089658 | -0.0022468 | 0.0089681 | 0.0022474 | 2.2343e-06 | 6.1822e-07 | 0.013647 | 0.013647 | 0.013647 | 0.97759 | -0.15732 | 0.97785 | -0.15552 | 5.0544
109 | -0.0097621 | -0.0024464 | 0.0097624 | 0.0024465 | 3.3379e-07 | 9.7971e-08 | 0.014855 | 0.014855 | 0.014855 | 0.97785 | -0.15552 | 0.97788 | -0.15527 | 5.5019

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2214 | 0.05569

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011188 | 0.00028041
1 | 0.0037057 | 0.00092874
2 | 0.0012489 | 0.00031299
3 | 0.0009919 | 0.00024859
4 | 0.0014186 | 0.00035552
5 | 0.0016214 | 0.00040636
6 | 0.0039341 | 0.00098597
7 | 0.0011097 | 0.00027812
8 | 0.0049146 | 0.0012317
9 | 0.010197 | 0.0025557
10 | 0.0045285 | 0.0011349
11 | 0.0049605 | 0.0012432
12 | 0.020533 | 0.0051461
13 | 0.0038817 | 0.00097285
14 | 0.011212 | 0.0028099
15 | 0.0019189 | 0.00048091
16 | 0.0016543 | 0.0004146
17 | 0.014578 | 0.0036535
18 | 0.00056137 | 0.00014069
19 | 0.0014375 | 0.00036026
20 | 0.004566 | 0.0011444
21 | 0.0012049 | 0.00030198
22 | 0.0010114 | 0.00025348
23 | 0.00097006 | 0.00024312
24 | 0.0010122 | 0.00025368
25 | 0.00096535 | 0.00024194
26 | 0.00095122 | 0.0002384
27 | 0.00072086 | 0.00018066
28 | 0.00046255 | 0.00011593
29 | 0.0019248 | 0.0004824
30 | 0.0018496 | 0.00046357
31 | 0.0016517 | 0.00041396
32 | 0.0041681 | 0.0010446
33 | 0.011164 | 0.0027979
34 | 0.0029883 | 0.00074894
35 | 0.0021799 | 0.00054632
36 | 0.00046334 | 0.00011612
37 | 0.00072265 | 0.00018111
38 | 0.001447 | 0.00036264
39 | 0.0051764 | 0.0012973
40 | 0.0036285 | 0.00090939
41 | 0.00083847 | 0.00021014
42 | 0.010652 | 0.0026697
43 | 0.0018499 | 0.00046363
44 | 0.0004629 | 0.00011601
45 | 0.00048005 | 0.00012031
46 | 0.00060776 | 0.00015232
47 | 0.0010056 | 0.00025202
48 | 0.00046362 | 0.0001162
49 | 0.00092028 | 0.00023064
50 | 0.00052128 | 0.00013065
51 | 0.00044768 | 0.0001122
52 | 0.00053769 | 0.00013476
53 | 0.00055621 | 0.0001394
54 | 0.00079412 | 0.00019902
55 | 0.0010897 | 0.00027309
56 | 0.00070231 | 0.00017602
57 | 0.00059958 | 0.00015027
58 | 0.00063342 | 0.00015875
59 | 0.0016422 | 0.00041158
60 | 0.0016498 | 0.00041348
61 | 0.012855 | 0.0032218
62 | 0.0014019 | 0.00035135
63 | 0.0011434 | 0.00028657
64 | 0.0032144 | 0.00080561
65 | 0.0034368 | 0.00086133
66 | 0.004183 | 0.0010484
67 | 0.0025458 | 0.00063804
68 | 0.00052394 | 0.00013131
69 | 0.00090275 | 0.00022625
70 | 0.0016101 | 0.00040353
71 | 0.00079527 | 0.00019931
72 | 0.0068051 | 0.0017055
73 | 0.0013155 | 0.00032969
74 | 0.00084461 | 0.00021168
75 | 0.00079405 | 0.00019901
76 | 0.0013046 | 0.00032696
77 | 0.0015108 | 0.00037865
78 | 0.0010003 | 0.00025071

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1