## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2402-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2402-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2402-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2402-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2402-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2402-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2402-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2402-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2402-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2402-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2402-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2402-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2402-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2402-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2402-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2402-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2402-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2402-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2402-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2402-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2402-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2402-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2402-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2402-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2402-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2402-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2402-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2402-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2402-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2402-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2402-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2402-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2402-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2402-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2402-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2402-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2402-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2402-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2402-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2402-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2402-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2402-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2402-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2402-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2402-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2402-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2402-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2402-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2402-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2402-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2402-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2402-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2402-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2402-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2402-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2402-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2402-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2402-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2402-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2402-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2402-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2402-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2402-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2402-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2402-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2402-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2402-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2402-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2402-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2402-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2402-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2402-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2402-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2402-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2402-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2402-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2402-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2402-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2402-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2402-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2402-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2402-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2402-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2402-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2402-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2402-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2402-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2402-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2402-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2402-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2402-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2402-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2402-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2402-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2402-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2402-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2402-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2402-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2402-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2402-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2402-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_334_0_node_265 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2402-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0030453 | 0.00076323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2402-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0017057 | 0.00042749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2402-3_0_4_load_43 | 6 | 0.012467 | 0.0031245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2402-3_0_4_load_33 | 7 | 0.0013464 | 0.00033744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2402-3_0_4_load_73 | 8 | 0.001817 | 0.00045539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2402-3_0_4_load_93 | 9 | 0.0015821 | 0.0003965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2402-3_0_4_load_31 | 11 | 0.01247 | 0.0031254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2402-3_0_4_load_6 | 14 | 0.036797 | 0.0092222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2402-3_0_4_load_7 | 15 | 0.010133 | 0.0025396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2402-3_0_4_load_8 | 16 | 0.004548 | 0.0011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2402-3_0_4_load_65 | 21 | 0.0012097 | 0.00030318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2402-3_0_4_load_94 | 22 | 0.0036188 | 0.00090695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2402-3_0_4_load_100 | 23 | 0.0056725 | 0.0014217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2402-3_0_4_load_74 | 25 | 0.0014832 | 0.00037173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2402-3_0_4_load_66 | 27 | 0.0010932 | 0.00027399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2402-3_0_4_load_11 | 28 | 0.00091202 | 0.00022857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2402-3_0_4_load_14 | 32 | 0.00072104 | 0.00018071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2402-3_0_4_load_78 | 33 | 0.00051266 | 0.00012849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2402-3_0_4_load_80 | 34 | 0.0004017 | 0.00010068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2402-3_0_4_load_88 | 35 | 0.0012758 | 0.00031974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2402-3_0_4_load_17 | 37 | 0.003827 | 0.00095914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2402-3_0_4_load_15 | 38 | 0.0029457 | 0.00073827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2402-3_0_4_load_67 | 39 | 0.0027352 | 0.00068551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2402-3_0_4_load_18 | 40 | 0.00247 | 0.00061904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2402-3_0_4_load_22 | 43 | 0.0010512 | 0.00026346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2402-3_0_4_load_23 | 44 | 0.00096624 | 0.00024216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2402-3_0_4_load_24 | 45 | 0.0041771 | 0.0010469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2402-3_0_4_load_60 | 46 | 0.0019168 | 0.0004804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2402-3_0_4_load_91 | 47 | 0.0034428 | 0.00086284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2402-3_0_4_load_63 | 48 | 0.0018611 | 0.00046642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2402-3_0_4_load_59 | 50 | 0.0046288 | 0.0011601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2402-3_0_4_load_92 | 51 | 0.0017094 | 0.0004284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2402-3_0_4_load_64 | 52 | 0.0014015 | 0.00035124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2402-3_0_4_load_98 | 53 | 0.0032816 | 0.00082246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2402-3_0_4_load_25 | 54 | 0.00042968 | 0.00010769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2402-3_0_4_load_26 | 55 | 0.0010357 | 0.00025956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2402-3_0_4_load_27 | 56 | 0.0014171 | 0.00035516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2402-3_0_4_load_29 | 58 | 0.00061862 | 0.00015504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2402-3_0_4_load_89 | 60 | 0.0004692 | 0.00011759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2402-3_0_4_load_102 | 61 | 0.0030399 | 0.00076188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2402-3_0_4_load_69 | 62 | 0.00077621 | 0.00019454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2402-3_0_4_load_52 | 63 | 0.00091314 | 0.00022885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2402-3_0_4_load_90 | 64 | 0.0023811 | 0.00059677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2402-3_0_4_load_30 | 65 | 0.0018555 | 0.00046504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2402-3_0_4_load_101 | 68 | 0.0038014 | 0.00095271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2402-3_0_4_load_35 | 69 | 0.00045759 | 0.00011468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2402-3_0_4_load_36 | 70 | 0.0011967 | 0.00029991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2402-3_0_4_load_38 | 72 | 0.0016946 | 0.00042471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2402-3_0_4_load_39 | 73 | 0.00034486 | 8.6429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2402-3_0_4_load_44 | 74 | 0.00061705 | 0.00015465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2402-3_0_4_load_45 | 76 | 0.00079077 | 0.00019819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2402-3_0_4_load_50 | 77 | 0.0015851 | 0.00039726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2402-3_0_4_load_40 | 79 | 0.001688 | 0.00042305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2402-3_0_4_load_41 | 80 | 0.0011207 | 0.00028087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2402-3_0_4_load_42 | 81 | 0.00064161 | 0.0001608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2402-3_0_4_load_51 | 82 | 0.00076057 | 0.00019062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2402-3_0_4_load_46 | 85 | 0.0022245 | 0.00055752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2402-3_0_4_load_47 | 87 | 0.0017873 | 0.00044795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2402-3_0_4_load_49 | 88 | 0.0010949 | 0.00027442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2402-3_0_4_load_77 | 89 | 0.0010211 | 0.0002559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2402-3_0_4_load_71 | 90 | 0.0015513 | 0.00038878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2402-3_0_4_load_70 | 91 | 0.0010768 | 0.00026988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2402-3_0_4_load_54 | 92 | 0.00099752 | 0.00025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2402-3_0_4_load_55 | 93 | 0.0006643 | 0.00016649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2402-3_0_4_load_75 | 94 | 0.00090499 | 0.00022681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2402-3_0_4_load_61 | 95 | 0.003418 | 0.00085663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2402-3_0_4_load_62 | 96 | 0.0031782 | 0.00079653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2402-3_0_4_load_85 | 98 | 0.035714 | 0.0089509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2402-3_0_4_load_84 | 99 | 0.014105 | 0.003535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2402-3_0_4_load_99 | 100 | 0.0061644 | 0.001545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2402-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.018212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2402-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.059379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2402-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.00427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2402-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2402-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.005655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2402-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.055651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2402-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.033494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2402-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0084847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2402-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.045767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2402-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.019209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2402-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.0029319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2402-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.012831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2402-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.056619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2402-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 84 | 0.029322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2402-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 65 | 0.050437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2402-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 46 | 0.012238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2402-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 41 | 0.027306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2402-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.053338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2402-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.035207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2402-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.033292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2402-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.01768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2402-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.012417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_2402-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.031022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_2402-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.042086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2402-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.037861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2402-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.025188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2402-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.0087623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2402-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.092586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2402-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.0018372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2402-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 58 | 0.020311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2402-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.050241 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2402-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.077631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2402-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 94 | 0.026404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2402-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 92 | 0.057852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2402-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 39 | 0.023325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2402-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.041285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2402-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.059633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2402-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.052418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2402-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2402-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.012834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2402-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.027286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2402-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.0068438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2402-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.023381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2402-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.015657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2402-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.022508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2402-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.023035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2402-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.015013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2402-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.01205 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2402-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.029548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2402-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.014842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2402-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.022023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2402-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.016735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2402-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.002658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2402-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.016201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2402-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.008949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2402-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.035325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2402-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.031596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2402-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 49 | 53 | 0.021953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2402-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 95 | 0.014401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2402-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 53 | 61 | 0.024421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2402-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.062579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2402-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.035323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2402-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.011841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2402-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.021321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2402-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.022645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2402-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.014219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2402-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.0042475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2402-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.021209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2402-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.036225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2402-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 91 | 0.022225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2402-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 76 | 0.00029285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2402-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.010833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2402-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.021356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2402-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.015674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2402-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.011104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2402-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.014238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2402-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0025625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2402-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.023561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2402-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.025913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2402-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0070248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2402-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.016255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2402-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.01915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2402-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.010409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2402-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 86 | 0.031639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2402-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 78 | 97 | 0.032836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2402-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.016536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2402-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0015794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2402-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0086153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2402-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.008838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2402-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 90 | 0.010355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2402-3_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 83 | 89 | 0.018616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2402-3_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 84 | 100 | 0.022921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2402-3_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.016926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2402-3_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.034786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2402-3_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.022466 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2402-3_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.026809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2402-3_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.017274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2402-3_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.001947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2402-3_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.018809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2402-3_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.048785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2402-3_0_4_trafo_96 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 101 | 20 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2628839.9037 | 1239494.306 | 2628831.5713 | 1239510.5
1 | 2628804.4042 | 1239563.2997 | 2628831.5713 | 1239510.5
2 | 2628839.9037 | 1239494.306 | 2628841.3827 | 1239490.2996
3 | 2628804.4042 | 1239563.2997 | 2628821.7266 | 1239571.3263
4 | 2628802.4123 | 1239568.5934 | 2628804.4042 | 1239563.2997
5 | 2628841.3827 | 1239490.2996 | 2628866.0184 | 1239440.3984
6 | 2628841.3827 | 1239490.2996 | 2628846.9993 | 1239492.3059 | 2628850.2005 | 1239493.3999 | 2628855.2034 | 1239494.1023 | 2628869.2039 | 1239496.7053 | 2628873.9418 | 1239497.7611
7 | 2628821.7266 | 1239571.3263 | 2628829.425 | 1239574.8935
8 | 2628802.4123 | 1239568.5934 | 2628783.125 | 1239610.0982
9 | 2628874.522 | 1239423.1737 | 2628866.0184 | 1239440.3984
10 | 2628873.9418 | 1239497.7611 | 2628876.8034 | 1239498.3988
11 | 2628841.067 | 1239580.288 | 2628829.425 | 1239574.8935
12 | 2628766.6336 | 1239664.2026 | 2628780.8697 | 1239614.9516 | 2628783.125 | 1239610.0982
13 | 2628855.2154 | 1239432.4414 | 2628861.8866 | 1239418.187 | 2628874.522 | 1239423.1737
14 | 2628876.8034 | 1239498.3988 | 2628876.8034 | 1239498.3988 | 2628882.9995 | 1239500.9972 | 2628922.5883 | 1239519.5448
15 | 2628841.067 | 1239580.288 | 2628847.4616 | 1239569.854
16 | 2628841.067 | 1239580.288 | 2628865.8986 | 1239591.8046
17 | 2628724.6035 | 1239664.0994 | 2628751.3022 | 1239672.6004 | 2628763.6714 | 1239676.2626 | 2628766.6336 | 1239664.2026
18 | 2628758.1952 | 1239698.3833 | 2628763.6714 | 1239676.2626 | 2628766.6336 | 1239664.2026
19 | 2628801.878 | 1239719.8891 | 2628831.6231 | 1239734.842
20 | 2628801.878 | 1239719.8891 | 2628786.0821 | 1239711.9484
21 | 2628842.7174 | 1239740.4191 | 2628831.6231 | 1239734.842
22 | 2628758.1952 | 1239698.3833 | 2628763.8854 | 1239700.7901 | 2628786.0821 | 1239711.9484
23 | 2628865.2506 | 1239704.9839 | 2628851.1317 | 1239729.9867 | 2628842.7174 | 1239740.4191
24 | 2628876.6033 | 1239757.5054 | 2628842.7174 | 1239740.4191
25 | 2628758.1952 | 1239698.3833 | 2628752.2541 | 1239722.8609
26 | 2628865.2506 | 1239704.9839 | 2628857.525 | 1239700.8495
27 | 2628876.6033 | 1239757.5054 | 2628957.3616 | 1239802.7858
28 | 2628752.2541 | 1239722.8609 | 2628751.8207 | 1239724.6463
29 | 2628957.3616 | 1239802.7858 | 2628975.0776 | 1239812.719
30 | 2628724.6035 | 1239664.0994 | 2628718.0031 | 1239677.8984 | 2628711.3919 | 1239692.3645 | 2628702.9715 | 1239709.4403
31 | 2628724.6035 | 1239664.0994 | 2628715.4016 | 1239660.6973 | 2628709.5979 | 1239658.3011 | 2628703.8031 | 1239655.6048 | 2628654.803 | 1239629.8967
32 | 2628702.9715 | 1239709.4403 | 2628698.287 | 1239718.9402 | 2628691.1778 | 1239733.0637
33 | 2628654.803 | 1239629.8967 | 2628629.4028 | 1239678.3049 | 2628627.9652 | 1239681.1465
34 | 2628746.319 | 1239747.3134 | 2628751.8207 | 1239724.6463
35 | 2628818.0796 | 1239876.2186 | 2628779.3414 | 1239861.9414
36 | 2628721.9621 | 1239847.6356 | 2628746.6108 | 1239849.8783 | 2628779.3414 | 1239861.9414
37 | 2628818.0796 | 1239876.2186 | 2628844.4323 | 1239921.5305
38 | 2628721.9621 | 1239847.6356 | 2628735.5777 | 1239791.5646
39 | 2628844.4323 | 1239921.5305 | 2628840.0616 | 1239933.597
40 | 2628844.4323 | 1239921.5305 | 2628871.6537 | 1239923.4042
41 | 2628737.1927 | 1239784.9141 | 2628735.5777 | 1239791.5646
42 | 2628840.0616 | 1239933.597 | 2628832.0988 | 1239955.5804
43 | 2628737.1927 | 1239784.9141 | 2628740.8857 | 1239769.6989
44 | 2628737.1927 | 1239784.9141 | 2628715.9224 | 1239777.5537
45 | 2628746.319 | 1239747.3134 | 2628740.8857 | 1239769.6989
46 | 2628865.8986 | 1239591.8046 | 2628879.4934 | 1239598.1741
47 | 2628890.4051 | 1239603.2864 | 2628879.4934 | 1239598.1741
48 | 2628865.8986 | 1239591.8046 | 2628854.092 | 1239618.8917
49 | 2628890.4051 | 1239603.2864 | 2628882.5771 | 1239615.8963
50 | 2628890.4051 | 1239603.2864 | 2628910.2707 | 1239612.7932
51 | 2628847.405 | 1239634.2331 | 2628854.092 | 1239618.8917
52 | 2628882.5771 | 1239615.8963 | 2628881.1752 | 1239618.1546
53 | 2628924.8843 | 1239619.7866 | 2628910.2707 | 1239612.7932
54 | 2628852.1378 | 1239562.2239 | 2628847.4616 | 1239569.854
55 | 2628833.2901 | 1239666.6158 | 2628847.405 | 1239634.2331
56 | 2628883.3895 | 1239643.1924 | 2628874.8481 | 1239636.2538 | 2628873.3797 | 1239633.4116 | 2628873.7664 | 1239630.0892 | 2628881.1752 | 1239618.1546
57 | 2628924.8843 | 1239619.7866 | 2628916.7257 | 1239640.1671
58 | 2628852.1378 | 1239562.2239 | 2628859.6628 | 1239549.9453
59 | 2628906.483 | 1239662.2461 | 2628910.3852 | 1239656.0056 | 2628916.7257 | 1239640.1671
60 | 2628993.6538 | 1239823.183 | 2629021.5307 | 1239767.1555
61 | 2629037.0874 | 1239735.4507 | 2629036.1077 | 1239737.8585 | 2629021.5307 | 1239767.1555
62 | 2628993.6538 | 1239823.183 | 2629003.7793 | 1239829.3696
63 | 2628993.6538 | 1239823.183 | 2628992.6209 | 1239822.5553 | 2628975.0776 | 1239812.719
64 | 2629022.5011 | 1239842.1023 | 2629019.6998 | 1239839.6982 | 2629015.7973 | 1239836.6995 | 2629003.7793 | 1239829.3696
65 | 2629003.7793 | 1239829.3696 | 2629009.2682 | 1239816.2526
66 | 2629022.5011 | 1239842.1023 | 2629025.4265 | 1239839.0228
67 | 2629022.5011 | 1239842.1023 | 2629012.2399 | 1239855.972 | 2629010.519 | 1239859.5342
68 | 2629023.2518 | 1239782.8352 | 2629009.2682 | 1239816.2526
69 | 2629025.4265 | 1239839.0228 | 2629030.1022 | 1239834.101 | 2629042.1033 | 1239826.2991 | 2629043.1871 | 1239826.0067
70 | 2629010.3916 | 1239859.7979 | 2629010.519 | 1239859.5342
71 | 2628932.3979 | 1239524.1407 | 2628922.5883 | 1239519.5448
72 | 2628942.1551 | 1239505.1318 | 2628932.3979 | 1239524.1407
73 | 2628942.1551 | 1239505.1318 | 2628949.3164 | 1239491.1888
74 | 2628970.0716 | 1239892.2449 | 2628980.4462 | 1239896.2024
75 | 2628993.7492 | 1239901.2771 | 2628980.4462 | 1239896.2024
76 | 2628993.7492 | 1239901.2771 | 2628994.6456 | 1239898.8765
77 | 2628993.7492 | 1239901.2771 | 2628985.5097 | 1239923.3506
78 | 2628994.6456 | 1239898.8765 | 2629003.7104 | 1239874.6009
79 | 2628983.0531 | 1239929.9319 | 2628985.5097 | 1239923.3506
80 | 2629010.3916 | 1239859.7979 | 2629005.3112 | 1239870.314 | 2629003.7104 | 1239874.6009
81 | 2628983.0531 | 1239929.9319 | 2629001.4483 | 1239935.255
82 | 2628980.5538 | 1239940.0372 | 2628983.0531 | 1239929.9319
83 | 2629031.4036 | 1239945.3997 | 2629010.0184 | 1239937.735 | 2629001.4483 | 1239935.255
84 | 2628980.5538 | 1239940.0372 | 2628984.8353 | 1239941.27 | 2628981.7555 | 1239955.664 | 2628981.7257 | 1239961.79 | 2628984.2924 | 1239968.8736
85 | 2629097.1842 | 1239833.4961 | 2629098.4024 | 1239834.0014 | 2629108.0043 | 1239838.9959 | 2629111.6192 | 1239841.4933
86 | 2629097.1842 | 1239833.4961 | 2629095.7253 | 1239832.891
87 | 2629095.7253 | 1239832.891 | 2629087.7673 | 1239829.5904
88 | 2629079.6036 | 1239826.2045 | 2629087.7673 | 1239829.5904
89 | 2629079.6036 | 1239826.2045 | 2629069.5453 | 1239823.7434
90 | 2629079.6036 | 1239826.2045 | 2629072.7065 | 1239843.4953
91 | 2628855.2154 | 1239432.4414 | 2628848.1544 | 1239447.5388 | 2628842.1534 | 1239445.7798
92 | 2629031.4036 | 1239945.3997 | 2629036.1032 | 1239933.8042 | 2629037.7656 | 1239929.7146
93 | 2629064.3367 | 1239864.3439 | 2629051.2381 | 1239896.5692
94 | 2629072.7065 | 1239843.4953 | 2629067.2012 | 1239857.2968 | 2629064.3367 | 1239864.3439
95 | 2629069.5453 | 1239823.7434 | 2629066.8996 | 1239823.096 | 2629053.5976 | 1239823.1977 | 2629043.1871 | 1239826.0067
96 | 2628627.9652 | 1239681.1465 | 2628620.1673 | 1239696.5598
97 | 2628860.6802 | 1239548.2852 | 2628859.6628 | 1239549.9453
98 | 2628984.2924 | 1239968.8736 | 2628978.2832 | 1239976.1156 | 2628970.0029 | 1239979.255 | 2628969.4598 | 1239979.267
99 | 2628936.1507 | 1240004.9249 | 2628948.9486 | 1239979.7194 | 2628969.4598 | 1239979.267

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2628831.5713 | 1239510.5
1 | 2628839.9037 | 1239494.306
2 | 2628804.4042 | 1239563.2997
3 | 2628841.3827 | 1239490.2996
4 | 2628821.7266 | 1239571.3263
5 | 2628802.4123 | 1239568.5934
6 | 2628866.0184 | 1239440.3984
7 | 2628873.9418 | 1239497.7611
8 | 2628829.425 | 1239574.8935
9 | 2628783.125 | 1239610.0982
10 | 2628874.522 | 1239423.1737
11 | 2628876.8034 | 1239498.3988
12 | 2628841.067 | 1239580.288
13 | 2628766.6336 | 1239664.2026
14 | 2628801.878 | 1239719.8891
15 | 2628831.6231 | 1239734.842
16 | 2628786.0821 | 1239711.9484
17 | 2628842.7174 | 1239740.4191
18 | 2628758.1952 | 1239698.3833
19 | 2628865.2506 | 1239704.9839
20 | 2628876.6033 | 1239757.5054
21 | 2628752.2541 | 1239722.8609
22 | 2628857.525 | 1239700.8495
23 | 2628957.3616 | 1239802.7858
24 | 2628724.6035 | 1239664.0994
25 | 2628702.9715 | 1239709.4403
26 | 2628654.803 | 1239629.8967
27 | 2628751.8207 | 1239724.6463
28 | 2628779.3414 | 1239861.9414
29 | 2628818.0796 | 1239876.2186
30 | 2628721.9621 | 1239847.6356
31 | 2628844.4323 | 1239921.5305
32 | 2628735.5777 | 1239791.5646
33 | 2628871.6537 | 1239923.4042
34 | 2628840.0616 | 1239933.597
35 | 2628832.0988 | 1239955.5804
36 | 2628737.1927 | 1239784.9141
37 | 2628740.8857 | 1239769.6989
38 | 2628715.9224 | 1239777.5537
39 | 2628746.319 | 1239747.3134
40 | 2628879.4934 | 1239598.1741
41 | 2628865.8986 | 1239591.8046
42 | 2628890.405 | 1239603.2864
43 | 2628854.092 | 1239618.8917
44 | 2628882.5771 | 1239615.8963
45 | 2628910.2707 | 1239612.7932
46 | 2628847.4616 | 1239569.854
47 | 2628847.405 | 1239634.2331
48 | 2628881.1752 | 1239618.1546
49 | 2628924.8843 | 1239619.7866
50 | 2628852.1378 | 1239562.2239
51 | 2628833.2901 | 1239666.6158
52 | 2628883.3895 | 1239643.1924
53 | 2628916.7257 | 1239640.1671
54 | 2629021.5307 | 1239767.1555
55 | 2628993.6538 | 1239823.183
56 | 2629037.0874 | 1239735.4507
57 | 2629003.7793 | 1239829.3696
58 | 2628975.0776 | 1239812.719
59 | 2629022.5011 | 1239842.1023
60 | 2629009.2682 | 1239816.2526
61 | 2628906.483 | 1239662.2461
62 | 2629025.4265 | 1239839.0228
63 | 2629010.519 | 1239859.5342
64 | 2629023.2518 | 1239782.8352
65 | 2628922.5883 | 1239519.5448
66 | 2628932.3979 | 1239524.1407
67 | 2628942.1551 | 1239505.1318
68 | 2628949.3164 | 1239491.1888
69 | 2628980.4462 | 1239896.2024
70 | 2628970.0716 | 1239892.2449
71 | 2628993.7492 | 1239901.2771
72 | 2628994.6456 | 1239898.8765
73 | 2628985.5097 | 1239923.3506
74 | 2629003.7104 | 1239874.6009
75 | 2628983.0531 | 1239929.9319
76 | 2629010.3916 | 1239859.7979
77 | 2629001.4483 | 1239935.255
78 | 2628980.5538 | 1239940.0372
79 | 2629111.6192 | 1239841.4933
80 | 2629097.1842 | 1239833.4961
81 | 2629095.7253 | 1239832.891
82 | 2629087.7673 | 1239829.5904
83 | 2629079.6036 | 1239826.2045
84 | 2628855.2154 | 1239432.4414
85 | 2629037.7656 | 1239929.7146
86 | 2629031.4036 | 1239945.3997
87 | 2629051.2381 | 1239896.5692
88 | 2629064.3367 | 1239864.3439
89 | 2629072.7065 | 1239843.4953
90 | 2629069.5453 | 1239823.7434
91 | 2629043.1871 | 1239826.0067
92 | 2628627.9652 | 1239681.1465
93 | 2628620.1673 | 1239696.5598
94 | 2628691.1778 | 1239733.0637
95 | 2628859.6628 | 1239549.9453
96 | 2628860.6802 | 1239548.2852
97 | 2628984.2924 | 1239968.8736
98 | 2628969.4598 | 1239979.267
99 | 2628936.1507 | 1240004.9249
100 | 2628842.1534 | 1239445.7798
101 | 2628842.7174 | 1239740.4191

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97444 | -0.17945 | 0.0030453 | 0.00076323
1 | 0.97342 | -0.18676 | 0 | 0
2 | 0.97803 | -0.15384 | 0 | 0
3 | 0.97319 | -0.18847 | 0 | 0
4 | 0.97691 | -0.16184 | 0.0017057 | 0.00042749
5 | 0.9787 | -0.14905 | 0 | 0
6 | 0.97166 | -0.19942 | 0.012467 | 0.0031245
7 | 0.97223 | -0.19536 | 0.0013464 | 0.00033744
8 | 0.97643 | -0.16525 | 0.001817 | 0.00045539
9 | 0.98142 | -0.12972 | 0.0015821 | 0.0003965
10 | 0.97149 | -0.20068 | 0 | 0
11 | 0.97215 | -0.19592 | 0.01247 | 0.0031254
12 | 0.97575 | -0.17016 | 0 | 0
13 | 0.98485 | -0.1055 | 0 | 0
14 | 0.99079 | -0.063867 | 0.036797 | 0.0092222
15 | 0.99428 | -0.039583 | 0.010133 | 0.0025396
16 | 0.98941 | -0.073514 | 0.004548 | 0.0011398
17 | 0.99567 | -0.029936 | 0 | 0
18 | 0.98709 | -0.089783 | 0 | 0
19 | 0.99545 | -0.031471 | 0 | 0
20 | 1 | 0 | -0.24628 | -0.062119
21 | 0.98652 | -0.093828 | 0.0012097 | 0.00030318
22 | 0.9954 | -0.03179 | 0.0036188 | 0.00090695
23 | 0.99439 | -0.038685 | 0.0056725 | 0.0014217
24 | 0.98454 | -0.10774 | 0 | 0
25 | 0.98437 | -0.10897 | 0.0014832 | 0.00037173
26 | 0.98435 | -0.10907 | 0 | 0
27 | 0.98648 | -0.0941 | 0.0010932 | 0.00027399
28 | 0.98496 | -0.10494 | 0.00091202 | 0.00022857
29 | 0.98483 | -0.10588 | 0 | 0
30 | 0.98523 | -0.10303 | 0 | 0
31 | 0.98466 | -0.10707 | 0 | 0
32 | 0.98549 | -0.10118 | 0.00072104 | 0.00018071
33 | 0.98464 | -0.10721 | 0.00051266 | 0.00012849
34 | 0.98463 | -0.10729 | 0.0004017 | 0.00010068
35 | 0.98459 | -0.1076 | 0.0012758 | 0.00031974
36 | 0.98553 | -0.10091 | 0 | 0
37 | 0.98568 | -0.099813 | 0.003827 | 0.00095914
38 | 0.98543 | -0.10159 | 0.0029457 | 0.00073827
39 | 0.98603 | -0.097299 | 0.0027352 | 0.00068551
40 | 0.97443 | -0.17959 | 0.00247 | 0.00061904
41 | 0.97481 | -0.17688 | 0 | 0
42 | 0.97417 | -0.18146 | 0 | 0
43 | 0.97454 | -0.1788 | 0.0010512 | 0.00026346
44 | 0.97408 | -0.18212 | 0.00096624 | 0.00024216
45 | 0.97383 | -0.18389 | 0.0041771 | 0.0010469
46 | 0.97551 | -0.17185 | 0.0019168 | 0.0004804
47 | 0.97442 | -0.17971 | 0.0034428 | 0.00086284
48 | 0.97407 | -0.18221 | 0.0018611 | 0.00046642
49 | 0.97368 | -0.18497 | 0 | 0
50 | 0.97536 | -0.17291 | 0.0046288 | 0.0011601
51 | 0.97433 | -0.18035 | 0.0017094 | 0.0004284
52 | 0.974 | -0.18268 | 0.0014015 | 0.00035124
53 | 0.97348 | -0.18643 | 0.0032816 | 0.00082246
54 | 0.98953 | -0.072486 | 0.00042968 | 0.00010769
55 | 0.9897 | -0.071305 | 0.0010357 | 0.00025956
56 | 0.98946 | -0.072997 | 0.0014171 | 0.00035516
57 | 0.98842 | -0.080252 | 0 | 0
58 | 0.99209 | -0.054626 | 0.00061862 | 0.00015504
59 | 0.98607 | -0.096764 | 0 | 0
60 | 0.98836 | -0.080667 | 0.0004692 | 0.00011759
61 | 0.97337 | -0.18722 | 0.0030399 | 0.00076188
62 | 0.986 | -0.097267 | 0.00077621 | 0.00019454
63 | 0.98422 | -0.10978 | 0.00091314 | 0.00022885
64 | 0.98824 | -0.081549 | 0.0023811 | 0.00059677
65 | 0.97173 | -0.19894 | 0.0018555 | 0.00046504
66 | 0.97167 | -0.19937 | 0 | 0
67 | 0.97155 | -0.20023 | 0 | 0
68 | 0.97147 | -0.20086 | 0.0038014 | 0.00095271
69 | 0.9804 | -0.13679 | 0.00045759 | 0.00011468
70 | 0.98038 | -0.13693 | 0.0011967 | 0.00029991
71 | 0.98043 | -0.13655 | 0 | 0
72 | 0.98064 | -0.13507 | 0.0016946 | 0.00042471
73 | 0.97857 | -0.14978 | 0.00034486 | 8.6429e-05
74 | 0.98281 | -0.11968 | 0.00061705 | 0.00015465
75 | 0.97802 | -0.15371 | 0 | 0
76 | 0.98419 | -0.10996 | 0.00079077 | 0.00019819
77 | 0.97791 | -0.15447 | 0.0015851 | 0.00039726
78 | 0.97726 | -0.15913 | 0 | 0
79 | 0.98501 | -0.10428 | 0.001688 | 0.00042305
80 | 0.98505 | -0.10399 | 0.0011207 | 0.00028087
81 | 0.98506 | -0.10394 | 0.00064161 | 0.0001608
82 | 0.9851 | -0.10364 | 0.00076057 | 0.00019062
83 | 0.98515 | -0.10325 | 0 | 0
84 | 0.97123 | -0.20259 | 0 | 0
85 | 0.97775 | -0.1556 | 0.0022245 | 0.00055752
86 | 0.97781 | -0.15521 | 0 | 0
87 | 0.98486 | -0.10531 | 0.0017873 | 0.00044795
88 | 0.98495 | -0.10467 | 0.0010949 | 0.00027442
89 | 0.98505 | -0.104 | 0.0010211 | 0.0002559
90 | 0.98528 | -0.10239 | 0.0015513 | 0.00038878
91 | 0.98565 | -0.099722 | 0.0010768 | 0.00026988
92 | 0.98421 | -0.11007 | 0.00099752 | 0.00025
93 | 0.9842 | -0.11018 | 0.0006643 | 0.00016649
94 | 0.98433 | -0.10922 | 0.00090499 | 0.00022681
95 | 0.97522 | -0.1739 | 0.003418 | 0.00085663
96 | 0.97522 | -0.17397 | 0.0031782 | 0.00079653
97 | 0.97486 | -0.17626 | 0 | 0
98 | 0.97349 | -0.18612 | 0.035714 | 0.0089509
99 | 0.97248 | -0.19338 | 0.014105 | 0.003535
100 | 0.97102 | -0.20408 | 0.0061644 | 0.001545
101 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.038209 | 0.0095863 | -0.03817 | -0.0095716 | 3.8692e-05 | 1.4655e-05 | 0.05835 | 0.05835 | 0.05835 | 0.97444 | -0.17945 | 0.97342 | -0.18676 | 21.6111
1 | -0.041254 | -0.01035 | 0.041401 | 0.010405 | 0.00014706 | 5.582e-05 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.97444 | -0.17945 | 0.97803 | -0.15384 | 23.3334
2 | 0.03817 | 0.0095716 | -0.038161 | -0.0095682 | 9.0718e-06 | 3.4361e-06 | 0.05835 | 0.05835 | 0.05835 | 0.97342 | -0.18676 | 0.97319 | -0.18847 | 21.6111
3 | 0.0402 | 0.010089 | -0.040155 | -0.010072 | 4.4572e-05 | 1.6904e-05 | 0.061167 | 0.061167 | 0.061167 | 0.97803 | -0.15384 | 0.97691 | -0.16184 | 22.6544
4 | -0.081601 | -0.020494 | 0.081655 | 0.020515 | 5.4404e-05 | 2.0853e-05 | 0.12417 | 0.12417 | 0.12417 | 0.97803 | -0.15384 | 0.9787 | -0.14905 | 45.9877
5 | 0.018664 | 0.0046803 | -0.018635 | -0.0046701 | 2.8282e-05 | 1.0187e-05 | 0.028538 | 0.028538 | 0.028538 | 0.97319 | -0.18847 | 0.97166 | -0.19942 | 10.5697
6 | 0.019497 | 0.0048879 | -0.019479 | -0.0048812 | 1.8575e-05 | 6.7285e-06 | 0.029812 | 0.029812 | 0.029812 | 0.97319 | -0.18847 | 0.97223 | -0.19536 | 11.0415
7 | 0.038449 | 0.0096443 | -0.038431 | -0.0096374 | 1.8162e-05 | 6.8791e-06 | 0.058569 | 0.058569 | 0.058569 | 0.97691 | -0.16184 | 0.97643 | -0.16525 | 21.6922
8 | -0.081655 | -0.020515 | 0.081875 | 0.020598 | 0.00022015 | 8.352e-05 | 0.12417 | 0.12417 | 0.12417 | 0.9787 | -0.14905 | 0.98142 | -0.12972 | 22.9938
9 | 0.0061684 | 0.0015456 | -0.0061673 | -0.0015454 | 1.0696e-06 | 1.7349e-07 | 0.0094462 | 0.0094463 | 0.0094463 | 0.97166 | -0.19942 | 0.97149 | -0.20068 | 3.4986
10 | 0.018132 | 0.0045437 | -0.018131 | -0.0045432 | 1.409e-06 | 5.0555e-07 | 0.027751 | 0.027751 | 0.027751 | 0.97223 | -0.19536 | 0.97215 | -0.19592 | 10.2783
11 | 0.036614 | 0.009182 | -0.036589 | -0.0091726 | 2.493e-05 | 9.4279e-06 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.97643 | -0.16525 | 0.97575 | -0.17016 | 20.6666
12 | -0.083457 | -0.020995 | 0.08374 | 0.021102 | 0.00028297 | 0.0001074 | 0.12657 | 0.12656 | 0.12657 | 0.98142 | -0.12972 | 0.98485 | -0.1055 | 23.438
13 | 0.0061673 | 0.0015454 | -0.0061657 | -0.0015452 | 1.6327e-06 | 2.65e-07 | 0.0094463 | 0.0094465 | 0.0094465 | 0.97149 | -0.20068 | 0.97123 | -0.20259 | 3.4987
14 | 0.0056603 | 0.0014178 | -0.0056579 | -0.0014175 | 2.3623e-06 | 2.835e-07 | 0.0086636 | 0.0086638 | 0.0086638 | 0.97215 | -0.19592 | 0.97173 | -0.19894 | 3.2088
15 | 0.013147 | 0.0032954 | -0.013144 | -0.0032943 | 3.0699e-06 | 1.0279e-06 | 0.02005 | 0.02005 | 0.02005 | 0.97575 | -0.17016 | 0.97551 | -0.17185 | 7.426
16 | 0.023442 | 0.0058772 | -0.02342 | -0.0058692 | 2.1777e-05 | 8.0349e-06 | 0.03575 | 0.03575 | 0.03575 | 0.97575 | -0.17016 | 0.97481 | -0.17688 | 13.2407
17 | 0.0040523 | 0.0010123 | -0.004051 | -0.0010125 | 1.2472e-06 | -1.9881e-07 | 0.0061214 | 0.0061216 | 0.0061216 | 0.98485 | -0.1055 | 0.98454 | -0.10774 | 2.2673
18 | -0.087793 | -0.022115 | 0.087986 | 0.022188 | 0.00019339 | 7.3482e-05 | 0.13269 | 0.13269 | 0.13269 | 0.98485 | -0.1055 | 0.98709 | -0.089783 | 24.5715
19 | -0.14537 | -0.036618 | 0.14587 | 0.036808 | 0.0004954 | 0.00018968 | 0.21839 | 0.21839 | 0.21839 | 0.99079 | -0.063867 | 0.99428 | -0.039583 | 40.4425
20 | 0.10857 | 0.027396 | -0.10843 | -0.02734 | 0.00014678 | 5.6e-05 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.99079 | -0.063867 | 0.98941 | -0.073514 | 30.2086
21 | -0.156 | -0.039347 | 0.15621 | 0.039428 | 0.00021133 | 8.0958e-05 | 0.23355 | 0.23355 | 0.23355 | 0.99428 | -0.039583 | 0.99567 | -0.029936 | 43.2508
22 | 0.10388 | 0.0262 | -0.10364 | -0.02611 | 0.00023641 | 9.0132e-05 | 0.15629 | 0.15629 | 0.15629 | 0.98941 | -0.073514 | 0.98709 | -0.089783 | 28.942
23 | 0.0036197 | 0.00090664 | -0.0036189 | -0.0009069 | 7.6849e-07 | -2.5167e-07 | 0.0054094 | 0.0054096 | 0.0054096 | 0.99567 | -0.029936 | 0.99545 | -0.031471 | 2.0036
24 | -0.15983 | -0.040335 | 0.1605 | 0.040594 | 0.00067454 | 0.00025845 | 0.23896 | 0.23896 | 0.23896 | 0.99567 | -0.029936 | 1 | 0 | 44.2525
25 | 0.015657 | 0.003922 | -0.015648 | -0.0039189 | 8.7551e-06 | 3.0456e-06 | 0.023601 | 0.023602 | 0.023602 | 0.98709 | -0.089783 | 0.98652 | -0.093828 | 8.7413
26 | 0.0036189 | 0.0009069 | -0.0036188 | -0.00090695 | 1.6001e-07 | -5.2365e-08 | 0.0054096 | 0.0054097 | 0.0054097 | 0.99545 | -0.031471 | 0.9954 | -0.03179 | 2.0036
27 | 0.084974 | 0.021525 | -0.084512 | -0.021349 | 0.00046243 | 0.00017544 | 0.12652 | 0.12652 | 0.12652 | 1 | 0 | 0.99439 | -0.038685 | 23.4305
28 | 0.014438 | 0.0036158 | -0.014438 | -0.0036156 | 5.4367e-07 | 1.8565e-07 | 0.021777 | 0.021777 | 0.021777 | 0.98652 | -0.093828 | 0.98648 | -0.0941 | 8.0655
29 | 0.078839 | 0.019928 | -0.078663 | -0.01986 | 0.00017658 | 6.7652e-05 | 0.11804 | 0.11804 | 0.11804 | 0.99439 | -0.038685 | 0.99209 | -0.054626 | 43.7171
30 | 0.0023886 | 0.00059774 | -0.0023882 | -0.00059822 | 4.0855e-07 | -4.8165e-07 | 0.0036098 | 0.0036101 | 0.0036101 | 0.98454 | -0.10774 | 0.98437 | -0.10897 | 1.3371
31 | 0.0016624 | 0.00041476 | -0.0016621 | -0.00041563 | 3.0567e-07 | -8.6946e-07 | 0.0025118 | 0.0025122 | 0.0025122 | 0.98454 | -0.10774 | 0.98435 | -0.10907 | 0.93043
32 | 0.00090502 | 0.00022649 | -0.00090499 | -0.00022681 | 3.0834e-08 | -3.2378e-07 | 0.001368 | 0.0013681 | 0.0013681 | 0.98437 | -0.10897 | 0.98433 | -0.10922 | 0.5067
33 | 0.0016621 | 0.00041563 | -0.0016618 | -0.00041628 | 2.2785e-07 | -6.4767e-07 | 0.0025122 | 0.0025124 | 0.0025124 | 0.98435 | -0.10907 | 0.98421 | -0.11007 | 0.93052
34 | 0.013345 | 0.0033416 | -0.013339 | -0.0033396 | 5.8967e-06 | 1.9703e-06 | 0.020128 | 0.020128 | 0.020128 | 0.98648 | -0.0941 | 0.98603 | -0.097299 | 7.4548
35 | 0.0021909 | 0.00054719 | -0.0021906 | -0.00054761 | 2.8213e-07 | -4.1689e-07 | 0.0033092 | 0.0033094 | 0.0033094 | 0.98496 | -0.10494 | 0.98483 | -0.10588 | 1.2257
36 | -0.0031029 | -0.00077577 | 0.0031037 | 0.00077532 | 8.1741e-07 | -4.4481e-07 | 0.004687 | 0.0046867 | 0.004687 | 0.98496 | -0.10494 | 0.98523 | -0.10303 | 1.7359
37 | 0.0021906 | 0.00054761 | -0.0021903 | -0.00054814 | 3.5825e-07 | -5.2908e-07 | 0.0033094 | 0.0033096 | 0.0033096 | 0.98483 | -0.10588 | 0.98466 | -0.10707 | 1.2258
38 | -0.0031037 | -0.00077532 | 0.0031045 | 0.00077489 | 7.9083e-07 | -4.3082e-07 | 0.0046867 | 0.0046865 | 0.0046867 | 0.98523 | -0.10303 | 0.98549 | -0.10118 | 1.7358
39 | 0.0016776 | 0.00042 | -0.0016775 | -0.00042014 | 5.1464e-08 | -1.4345e-07 | 0.002535 | 0.0025351 | 0.0025351 | 0.98466 | -0.10707 | 0.98463 | -0.10729 | 0.93891
40 | 0.00051267 | 0.00012814 | -0.00051266 | -0.00012849 | 1.0218e-08 | -3.4314e-07 | 0.00077462 | 0.00077475 | 0.00077475 | 0.98466 | -0.10707 | 0.98464 | -0.10721 | 0.28694
41 | -0.0038256 | -0.0009556 | 0.0038257 | 0.00095557 | 1.4243e-07 | -3.242e-08 | 0.0057752 | 0.0057752 | 0.0057752 | 0.98549 | -0.10118 | 0.98553 | -0.10091 | 2.139
42 | 0.0012758 | 0.00031946 | -0.0012758 | -0.00031974 | 5.4235e-08 | -2.7652e-07 | 0.001928 | 0.0019281 | 0.0019281 | 0.98463 | -0.10729 | 0.98459 | -0.1076 | 0.71411
43 | -0.0067717 | -0.0016937 | 0.0067727 | 0.0016938 | 1.0211e-06 | 1.9319e-07 | 0.010223 | 0.010223 | 0.010223 | 0.98553 | -0.10091 | 0.98568 | -0.099813 | 3.7864
44 | 0.002946 | 0.00073809 | -0.0029457 | -0.00073827 | 2.7788e-07 | -1.799e-07 | 0.004448 | 0.0044481 | 0.0044481 | 0.98553 | -0.10091 | 0.98543 | -0.10159 | 1.6474
45 | -0.0106 | -0.002653 | 0.010603 | 0.0026541 | 3.68e-06 | 1.1216e-06 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.98568 | -0.099813 | 0.98603 | -0.097299 | 5.9261
46 | -0.017208 | -0.0043123 | 0.017214 | 0.0043146 | 6.4686e-06 | 2.3008e-06 | 0.026277 | 0.026277 | 0.026277 | 0.97443 | -0.17959 | 0.97481 | -0.17688 | 9.7323
47 | 0.014738 | 0.0036932 | -0.014734 | -0.0036919 | 3.8084e-06 | 1.3147e-06 | 0.022505 | 0.022505 | 0.022505 | 0.97443 | -0.17959 | 0.97417 | -0.18146 | 8.3354
48 | 0.0062058 | 0.0015546 | -0.0062041 | -0.0015544 | 1.6545e-06 | 2.6808e-07 | 0.0094727 | 0.0094728 | 0.0094728 | 0.97481 | -0.17688 | 0.97454 | -0.1788 | 3.5085
49 | 0.0042293 | 0.0010594 | -0.0042289 | -0.0010595 | 3.8649e-07 | -3.6123e-08 | 0.0064599 | 0.00646 | 0.00646 | 0.97417 | -0.18146 | 0.97408 | -0.18212 | 2.3926
50 | 0.010505 | 0.0026325 | -0.010501 | -0.0026314 | 3.5382e-06 | 1.0867e-06 | 0.016046 | 0.016046 | 0.016046 | 0.97417 | -0.18146 | 0.97383 | -0.18389 | 5.9428
51 | 0.0051529 | 0.0012909 | -0.0051523 | -0.0012909 | 6.4644e-07 | 4.0136e-08 | 0.0078677 | 0.0078678 | 0.0078678 | 0.97454 | -0.1788 | 0.97442 | -0.17971 | 2.914
52 | 0.0032627 | 0.00081729 | -0.0032626 | -0.00081731 | 4.1198e-08 | -1.7241e-08 | 0.0049839 | 0.0049839 | 0.0049839 | 0.97408 | -0.18212 | 0.97407 | -0.18221 | 1.8459
53 | 0.0063241 | 0.0015845 | -0.0063232 | -0.0015844 | 9.4397e-07 | 1.6153e-07 | 0.0096631 | 0.0096632 | 0.0096632 | 0.97383 | -0.18389 | 0.97368 | -0.18497 | 3.579
54 | 0.011228 | 0.0028139 | -0.011226 | -0.0028134 | 1.6379e-06 | 5.1826e-07 | 0.017126 | 0.017126 | 0.017126 | 0.97551 | -0.17185 | 0.97536 | -0.17291 | 6.3431
55 | 0.0017095 | 0.00042802 | -0.0017094 | -0.0004284 | 1.5021e-07 | -3.8222e-07 | 0.0026104 | 0.0026106 | 0.0026106 | 0.97442 | -0.17971 | 0.97433 | -0.18035 | 0.96688
56 | 0.0014016 | 0.00035088 | -0.0014015 | -0.00035124 | 9.0374e-08 | -3.5851e-07 | 0.0021409 | 0.0021411 | 0.0021411 | 0.97407 | -0.18221 | 0.974 | -0.18268 | 0.79299
57 | 0.0063232 | 0.0015844 | -0.0063219 | -0.0015842 | 1.2791e-06 | 2.1899e-07 | 0.0096632 | 0.0096633 | 0.0096633 | 0.97368 | -0.18497 | 0.97348 | -0.18643 | 3.579
58 | 0.0065972 | 0.0016533 | -0.0065962 | -0.0016532 | 9.1028e-07 | 1.704e-07 | 0.010065 | 0.010065 | 0.010065 | 0.97536 | -0.17291 | 0.97522 | -0.1739 | 3.7277
59 | 0.0030403 | 0.00076171 | -0.0030399 | -0.00076188 | 3.2909e-07 | -1.7701e-07 | 0.0046471 | 0.0046472 | 0.0046472 | 0.97348 | -0.18643 | 0.97337 | -0.18722 | 1.7212
60 | -0.0018469 | -0.00046243 | 0.0018472 | 0.00046175 | 3.0113e-07 | -6.8822e-07 | 0.0027771 | 0.0027768 | 0.0027771 | 0.98953 | -0.072486 | 0.9897 | -0.071305 | 1.0286
61 | 0.0014172 | 0.00035475 | -0.0014171 | -0.00035516 | 1.001e-07 | -4.1523e-07 | 0.002131 | 0.0021311 | 0.0021311 | 0.98953 | -0.072486 | 0.98946 | -0.072997 | 0.78931
62 | 0.074979 | 0.018914 | -0.074885 | -0.018878 | 9.3971e-05 | 3.5991e-05 | 0.11277 | 0.11277 | 0.11277 | 0.9897 | -0.071305 | 0.98842 | -0.080252 | 41.7684
63 | -0.077862 | -0.019635 | 0.078044 | 0.019705 | 0.00018246 | 6.9903e-05 | 0.11711 | 0.11711 | 0.11711 | 0.9897 | -0.071305 | 0.99209 | -0.054626 | 43.3735
64 | 0.072034 | 0.018164 | -0.071868 | -0.0181 | 0.0001663 | 6.367e-05 | 0.10848 | 0.10848 | 0.10848 | 0.98842 | -0.080252 | 0.98607 | -0.096764 | 40.1789
65 | 0.0028508 | 0.00071389 | -0.0028506 | -0.00071401 | 1.6341e-07 | -1.1939e-07 | 0.0042915 | 0.0042916 | 0.0042916 | 0.98842 | -0.080252 | 0.98836 | -0.080667 | 1.5895
66 | 0.011529 | 0.0028885 | -0.011528 | -0.0028883 | 8.0218e-07 | 2.5435e-07 | 0.017397 | 0.017397 | 0.017397 | 0.98607 | -0.096764 | 0.986 | -0.097267 | 6.4434
67 | 0.060339 | 0.015212 | -0.060229 | -0.01517 | 0.0001098 | 4.1961e-05 | 0.091086 | 0.091086 | 0.091086 | 0.98607 | -0.096764 | 0.98422 | -0.10978 | 33.7356
68 | 0.0023814 | 0.00059642 | -0.0023811 | -0.00059677 | 2.9056e-07 | -3.5244e-07 | 0.0035852 | 0.0035853 | 0.0035853 | 0.98836 | -0.080667 | 0.98824 | -0.081549 | 1.3279
69 | 0.010752 | 0.0026937 | -0.010748 | -0.0026926 | 3.6513e-06 | 1.121e-06 | 0.016226 | 0.016226 | 0.016226 | 0.986 | -0.097267 | 0.98565 | -0.099722 | 6.0096
70 | 0.059316 | 0.014941 | -0.059315 | -0.01494 | 1.4705e-06 | 5.6186e-07 | 0.089706 | 0.089706 | 0.089706 | 0.98422 | -0.10978 | 0.98419 | -0.10996 | 33.2243
71 | 0.0038024 | 0.00095251 | -0.0038021 | -0.00095255 | 2.2916e-07 | -4.6052e-08 | 0.0058224 | 0.0058225 | 0.0058225 | 0.97173 | -0.19894 | 0.97167 | -0.19937 | 2.1565
72 | 0.0038021 | 0.00095255 | -0.0038017 | -0.00095264 | 4.5178e-07 | -9.0734e-08 | 0.0058225 | 0.0058226 | 0.0058226 | 0.97167 | -0.19937 | 0.97155 | -0.20023 | 2.1565
73 | 0.0038017 | 0.00095264 | -0.0038014 | -0.00095271 | 3.316e-07 | -6.655e-08 | 0.0058226 | 0.0058226 | 0.0058226 | 0.97155 | -0.20023 | 0.97147 | -0.20086 | 2.1565
74 | 0.0011967 | 0.00029978 | -0.0011967 | -0.00029991 | 2.2857e-08 | -1.3122e-07 | 0.0018163 | 0.0018163 | 0.0018163 | 0.9804 | -0.13679 | 0.98038 | -0.13693 | 0.67271
75 | -0.0016543 | -0.00041447 | 0.0016543 | 0.00041431 | 5.6007e-08 | -1.5801e-07 | 0.0025108 | 0.0025107 | 0.0025108 | 0.9804 | -0.13679 | 0.98043 | -0.13655 | 0.92992
76 | -0.055997 | -0.014081 | 0.056009 | 0.014085 | 1.1554e-05 | 4.4116e-06 | 0.085005 | 0.085005 | 0.085005 | 0.98043 | -0.13655 | 0.98064 | -0.13507 | 31.4832
77 | 0.054343 | 0.013666 | -0.054243 | -0.013628 | 0.00010005 | 3.8185e-05 | 0.082494 | 0.082494 | 0.082494 | 0.98043 | -0.13655 | 0.97857 | -0.14978 | 30.5533
78 | -0.057703 | -0.01451 | 0.057827 | 0.014557 | 0.00012401 | 4.737e-05 | 0.087576 | 0.087576 | 0.087576 | 0.98064 | -0.13507 | 0.98281 | -0.11968 | 32.4356
79 | 0.053898 | 0.013542 | -0.053868 | -0.013531 | 2.9453e-05 | 1.124e-05 | 0.08197 | 0.08197 | 0.08197 | 0.97857 | -0.14978 | 0.97802 | -0.15371 | 30.3591
80 | -0.058444 | -0.014712 | 0.058524 | 0.014742 | 7.9461e-05 | 3.0356e-05 | 0.08851 | 0.08851 | 0.08851 | 0.98281 | -0.11968 | 0.98419 | -0.10996 | 32.7815
81 | 0.0038104 | 0.00095422 | -0.00381 | -0.0009543 | 4.0158e-07 | -8.5829e-08 | 0.005797 | 0.0057971 | 0.0057971 | 0.97802 | -0.15371 | 0.97791 | -0.15447 | 2.1471
82 | 0.050058 | 0.012576 | -0.05002 | -0.012562 | 3.7687e-05 | 1.4364e-05 | 0.076173 | 0.076173 | 0.076173 | 0.97802 | -0.15371 | 0.97726 | -0.15913 | 28.2121
83 | 0.0022249 | 0.00055704 | -0.0022246 | -0.00055735 | 2.2625e-07 | -3.0988e-07 | 0.0033852 | 0.0033854 | 0.0033854 | 0.97791 | -0.15447 | 0.97781 | -0.15521 | 1.2538
84 | 0.05002 | 0.012562 | -0.049902 | -0.012517 | 0.00011889 | 4.5315e-05 | 0.076173 | 0.076173 | 0.076173 | 0.97726 | -0.15913 | 0.97486 | -0.17626 | 28.2121
85 | -0.001688 | -0.00042305 | 0.0016881 | 0.00042287 | 6.7093e-08 | -1.8469e-07 | 0.00255 | 0.0025499 | 0.00255 | 0.98501 | -0.10428 | 0.98505 | -0.10399 | 0.94444
86 | -0.0028087 | -0.00070373 | 0.0028088 | 0.00070372 | 1.7741e-08 | -1.3282e-08 | 0.0042428 | 0.0042428 | 0.0042428 | 0.98505 | -0.10399 | 0.98506 | -0.10394 | 1.5714
87 | -0.0034504 | -0.00086452 | 0.0034505 | 0.00086447 | 1.4604e-07 | -5.3511e-08 | 0.005212 | 0.005212 | 0.005212 | 0.98506 | -0.10394 | 0.9851 | -0.10364 | 1.9304
88 | -0.0042111 | -0.0010551 | 0.0042113 | 0.0010551 | 2.2313e-07 | -2.6705e-08 | 0.0063608 | 0.0063608 | 0.0063608 | 0.9851 | -0.10364 | 0.98515 | -0.10325 | 2.3559
89 | -0.0081155 | -0.0020327 | 0.0081164 | 0.0020329 | 9.7082e-07 | 2.4153e-07 | 0.012257 | 0.012257 | 0.012257 | 0.98515 | -0.10325 | 0.98528 | -0.10239 | 4.5398
90 | 0.0039042 | 0.00097762 | -0.0039038 | -0.0009777 | 4.0391e-07 | -8.1649e-08 | 0.0058967 | 0.0058968 | 0.0058968 | 0.98515 | -0.10325 | 0.98505 | -0.104 | 2.184
91 | 0.0061657 | 0.0015452 | -0.0061644 | -0.001545 | 1.2763e-06 | 2.073e-07 | 0.0094465 | 0.0094466 | 0.0094466 | 0.97123 | -0.20259 | 0.97102 | -0.20408 | 3.4987
92 | -0.0022245 | -0.00055752 | 0.0022246 | 0.00055735 | 1.2105e-07 | -1.6574e-07 | 0.0033854 | 0.0033854 | 0.0033854 | 0.97775 | -0.1556 | 0.97781 | -0.15521 | 1.2539
93 | -0.0017873 | -0.00044795 | 0.0017875 | 0.00044757 | 1.5828e-07 | -3.8182e-07 | 0.0027005 | 0.0027003 | 0.0027005 | 0.98486 | -0.10531 | 0.98495 | -0.10467 | 1.0002
94 | -0.0028824 | -0.00072198 | 0.0028827 | 0.0007218 | 2.6581e-07 | -1.8373e-07 | 0.0043545 | 0.0043544 | 0.0043545 | 0.98495 | -0.10467 | 0.98505 | -0.104 | 1.6128
95 | -0.0096677 | -0.0024217 | 0.0096713 | 0.0024227 | 3.566e-06 | 1.03e-06 | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | 0.98528 | -0.10239 | 0.98565 | -0.099722 | 5.4075
96 | 0.00066431 | 0.00016627 | -0.0006643 | -0.00016649 | 1.0872e-08 | -2.1533e-07 | 0.0010043 | 0.0010044 | 0.0010044 | 0.98421 | -0.11007 | 0.9842 | -0.11018 | 0.37198
97 | 0.0031782 | 0.00079652 | -0.0031782 | -0.00079653 | 2.8572e-08 | -1.3304e-08 | 0.0048494 | 0.0048494 | 0.0048494 | 0.97522 | -0.1739 | 0.97522 | -0.17397 | 1.7961
98 | 0.049902 | 0.012517 | -0.049833 | -0.012491 | 6.8101e-05 | 2.5959e-05 | 0.076173 | 0.076173 | 0.076173 | 0.97486 | -0.17626 | 0.97349 | -0.18612 | 28.2122
99 | 0.014119 | 0.0035398 | -0.014105 | -0.003535 | 1.4179e-05 | 4.8476e-06 | 0.021582 | 0.021582 | 0.021582 | 0.97349 | -0.18612 | 0.97248 | -0.19338 | 7.9934

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24628 | 0.062119

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030453 | 0.00076323
1 | 0.0017057 | 0.00042749
2 | 0.012467 | 0.0031245
3 | 0.0013464 | 0.00033744
4 | 0.001817 | 0.00045539
5 | 0.0015821 | 0.0003965
6 | 0.01247 | 0.0031254
7 | 0.036797 | 0.0092222
8 | 0.010133 | 0.0025396
9 | 0.004548 | 0.0011398
10 | 0.0012097 | 0.00030318
11 | 0.0036188 | 0.00090695
12 | 0.0056725 | 0.0014217
13 | 0.0014832 | 0.00037173
14 | 0.0010932 | 0.00027399
15 | 0.00091202 | 0.00022857
16 | 0.00072104 | 0.00018071
17 | 0.00051266 | 0.00012849
18 | 0.0004017 | 0.00010068
19 | 0.0012758 | 0.00031974
20 | 0.003827 | 0.00095914
21 | 0.0029457 | 0.00073827
22 | 0.0027352 | 0.00068551
23 | 0.00247 | 0.00061904
24 | 0.0010512 | 0.00026346
25 | 0.00096624 | 0.00024216
26 | 0.0041771 | 0.0010469
27 | 0.0019168 | 0.0004804
28 | 0.0034428 | 0.00086284
29 | 0.0018611 | 0.00046642
30 | 0.0046288 | 0.0011601
31 | 0.0017094 | 0.0004284
32 | 0.0014015 | 0.00035124
33 | 0.0032816 | 0.00082246
34 | 0.00042968 | 0.00010769
35 | 0.0010357 | 0.00025956
36 | 0.0014171 | 0.00035516
37 | 0.00061862 | 0.00015504
38 | 0.0004692 | 0.00011759
39 | 0.0030399 | 0.00076188
40 | 0.00077621 | 0.00019454
41 | 0.00091314 | 0.00022885
42 | 0.0023811 | 0.00059677
43 | 0.0018555 | 0.00046504
44 | 0.0038014 | 0.00095271
45 | 0.00045759 | 0.00011468
46 | 0.0011967 | 0.00029991
47 | 0.0016946 | 0.00042471
48 | 0.00034486 | 8.6429e-05
49 | 0.00061705 | 0.00015465
50 | 0.00079077 | 0.00019819
51 | 0.0015851 | 0.00039726
52 | 0.001688 | 0.00042305
53 | 0.0011207 | 0.00028087
54 | 0.00064161 | 0.0001608
55 | 0.00076057 | 0.00019062
56 | 0.0022245 | 0.00055752
57 | 0.0017873 | 0.00044795
58 | 0.0010949 | 0.00027442
59 | 0.0010211 | 0.0002559
60 | 0.0015513 | 0.00038878
61 | 0.0010768 | 0.00026988
62 | 0.00099752 | 0.00025
63 | 0.0006643 | 0.00016649
64 | 0.00090499 | 0.00022681
65 | 0.003418 | 0.00085663
66 | 0.0031782 | 0.00079653
67 | 0.035714 | 0.0089509
68 | 0.014105 | 0.003535
69 | 0.0061644 | 0.001545

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1