## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2403-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2403-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2403-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2403-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2403-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2403-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2403-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2403-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2403-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2403-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2403-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2403-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2403-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2403-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2403-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2403-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2403-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2403-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2403-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2403-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2403-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2403-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2403-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2403-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2403-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2403-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2403-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2403-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2403-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2403-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2403-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2403-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2403-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2403-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2403-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2403-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2403-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2403-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2403-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2403-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2403-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2403-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2403-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2403-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2403-10_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2403-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2403-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2403-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2403-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2403-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2403-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2403-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2403-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2403-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2403-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2403-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2403-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2403-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2403-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2403-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2403-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2403-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2403-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2403-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2403-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2403-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2403-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2403-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2403-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2403-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2403-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2403-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2403-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2403-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2403-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2403-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2403-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2403-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2403-10_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2403-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2403-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2403-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2403-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2403-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2403-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2403-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2403-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2403-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2403-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2403-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2403-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2403-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2403-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2403-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2403-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2403-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2403-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2403-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2403-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2403-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2403-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2403-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2403-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2403-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2403-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2403-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2403-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2403-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2403-10_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_479_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2403-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0025487 | 0.00063877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2403-10_0_4_load_1 | 1 | 0.0017915 | 0.000449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2403-10_0_4_load_3 | 3 | 0.001582 | 0.00039649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2403-10_0_4_load_4 | 4 | 0.0035143 | 0.00088078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2403-10_0_4_load_5 | 5 | 0.0022891 | 0.0005737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2403-10_0_4_load_6 | 6 | 0.0019703 | 0.00049379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2403-10_0_4_load_7 | 7 | 0.0027098 | 0.00067913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2403-10_0_4_load_16 | 9 | 0.003851 | 0.00096514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2403-10_0_4_load_88 | 11 | 0.0012585 | 0.00031542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2403-10_0_4_load_87 | 12 | 0.0020921 | 0.00052433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2403-10_0_4_load_17 | 13 | 0.0024737 | 0.00061997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2403-10_0_4_load_42 | 15 | 0.0056197 | 0.0014084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2403-10_0_4_load_89 | 16 | 0.0015784 | 0.00039559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2403-10_0_4_load_72 | 17 | 0.0015587 | 0.00039065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2403-10_0_4_load_9 | 18 | 0.00109 | 0.00027319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2403-10_0_4_load_10 | 19 | 0.0013053 | 0.00032714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2403-10_0_4_load_11 | 20 | 0.0010215 | 0.00025602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2403-10_0_4_load_12 | 21 | 0.0011042 | 0.00027673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2403-10_0_4_load_13 | 22 | 0.00076293 | 0.00019121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2403-10_0_4_load_14 | 23 | 0.0018927 | 0.00047435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2403-10_0_4_load_15 | 24 | 0.0010943 | 0.00027426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2403-10_0_4_load_18 | 25 | 0.0013913 | 0.0003487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2403-10_0_4_load_19 | 26 | 0.0023048 | 0.00057764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2403-10_0_4_load_20 | 27 | 0.00072337 | 0.00018129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2403-10_0_4_load_28 | 28 | 0.0014778 | 0.00037038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2403-10_0_4_load_21 | 30 | 0.0064085 | 0.0016061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2403-10_0_4_load_22 | 31 | 0.0028771 | 0.00072107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2403-10_0_4_load_24 | 33 | 0.0056426 | 0.0014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2403-10_0_4_load_25 | 34 | 0.0010085 | 0.00025276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2403-10_0_4_load_26 | 35 | 0.0041084 | 0.0010297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2403-10_0_4_load_63 | 39 | 0.0016247 | 0.0004072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2403-10_0_4_load_106 | 42 | 0.0021299 | 0.0005338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2403-10_0_4_load_62 | 43 | 0.0016292 | 0.00040831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2403-10_0_4_load_60 | 44 | 0.0007905 | 0.00019812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2403-10_0_4_load_29 | 46 | 0.0019858 | 0.0004977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2403-10_0_4_load_30 | 47 | 0.0015958 | 0.00039994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2403-10_0_4_load_31 | 48 | 0.0010533 | 0.00026399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2403-10_0_4_load_32 | 49 | 0.0010068 | 0.00025234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2403-10_0_4_load_33 | 50 | 0.0014381 | 0.00036043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2403-10_0_4_load_35 | 51 | 0.0018209 | 0.00045637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2403-10_0_4_load_45 | 52 | 0.0015461 | 0.00038748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2403-10_0_4_load_44 | 53 | 0.0015928 | 0.00039919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2403-10_0_4_load_61 | 54 | 0.0006721 | 0.00016844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2403-10_0_4_load_37 | 55 | 0.0066615 | 0.0016695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2403-10_0_4_load_41 | 59 | 0.0059683 | 0.0014958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2403-10_0_4_load_43 | 60 | 0.001592 | 0.00039899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2403-10_0_4_load_46 | 61 | 0.0025587 | 0.00064128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2403-10_0_4_load_109 | 65 | 0.007466 | 0.0018712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2403-10_0_4_load_107 | 67 | 0.0099447 | 0.0024924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2403-10_0_4_load_93 | 68 | 0.0022633 | 0.00056723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2403-10_0_4_load_50 | 69 | 0.0085476 | 0.0021422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2403-10_0_4_load_54 | 73 | 0.0055328 | 0.0013867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2403-10_0_4_load_57 | 75 | 0.0055024 | 0.001379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2403-10_0_4_load_58 | 76 | 0.0018921 | 0.00047421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2403-10_0_4_load_59 | 77 | 0.0059852 | 0.0015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2403-10_0_4_load_81 | 79 | 0.00081016 | 0.00020304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2403-10_0_4_load_85 | 80 | 0.00046686 | 0.00011701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2403-10_0_4_load_103 | 81 | 0.013323 | 0.0033391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2403-10_0_4_load_80 | 82 | 0.00034952 | 8.7598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2403-10_0_4_load_83 | 84 | 0.0063116 | 0.0015818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2403-10_0_4_load_77 | 85 | 0.0020193 | 0.00050608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2403-10_0_4_load_86 | 86 | 0.0015074 | 0.0003778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2403-10_0_4_load_104 | 87 | 0.0032453 | 0.00081334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2403-10_0_4_load_64 | 88 | 0.0016208 | 0.00040622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2403-10_0_4_load_66 | 89 | 0.0019163 | 0.00048028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2403-10_0_4_load_70 | 93 | 0.003437 | 0.0008614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2403-10_0_4_load_71 | 94 | 0.0011506 | 0.00028836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2403-10_0_4_load_73 | 95 | 0.0044293 | 0.0011101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2403-10_0_4_load_111 | 97 | 0.0010595 | 0.00026554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2403-10_0_4_load_90 | 98 | 0.0024363 | 0.00061058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2403-10_0_4_load_91 | 99 | 0.008358 | 0.0020947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2403-10_0_4_load_79 | 100 | 0.004295 | 0.0010764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2403-10_0_4_load_95 | 101 | 0.0014323 | 0.00035898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2403-10_0_4_load_100 | 102 | 0.0019163 | 0.00048028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2403-10_0_4_load_101 | 103 | 0.0024652 | 0.00061784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2403-10_0_4_load_110 | 104 | 0.0021441 | 0.00053737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2403-10_0_4_load_92 | 105 | 0.0037696 | 0.00094476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2403-10_0_4_load_108 | 106 | 0.0023759 | 0.00059546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2403-10_0_4_load_98 | 107 | 0.0013197 | 0.00033074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2403-10_0_4_load_102 | 108 | 0.0014648 | 0.0003671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2403-10_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.01016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2403-10_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.029041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2403-10_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2403-10_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0021685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_2403-10_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.017569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2403-10_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0027287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2403-10_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.024671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2403-10_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.013608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2403-10_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.022929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2403-10_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.020346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_2403-10_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.035031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2403-10_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.01643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2403-10_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.034193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2403-10_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.006219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2403-10_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.051357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2403-10_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.022263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2403-10_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.033254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2403-10_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 107 | 0.024002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2403-10_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 66 | 0.011147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_2403-10_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 58 | 0.0088806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2403-10_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 104 | 0.0017891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2403-10_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 92 | 0.040687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2403-10_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.020687 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2403-10_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0023883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2403-10_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0050254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2403-10_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0044353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2403-10_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.013221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2403-10_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.019126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2403-10_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0013258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2403-10_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.023057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2403-10_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.00043913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2403-10_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.00045846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2403-10_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.021152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2403-10_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 44 | 0.014728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2403-10_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 45 | 0.045022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2403-10_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.043957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2403-10_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.010683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2403-10_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.03593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2403-10_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0063365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2403-10_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0059708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2403-10_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.018747 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2403-10_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.034544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2403-10_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.043365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2403-10_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.0094752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2403-10_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.11231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2403-10_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.011376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2403-10_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.012545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2403-10_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.016115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2403-10_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 101 | 0.064283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2403-10_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 85 | 0.037988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2403-10_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 75 | 0.024391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2403-10_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 88 | 0.02134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2403-10_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 54 | 0.026428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2403-10_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.037975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2403-10_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.023347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2403-10_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.00061508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2403-10_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.026861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2403-10_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.024538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2403-10_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.020524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2403-10_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0063884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2403-10_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0061589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2403-10_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 53 | 60 | 0.018456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2403-10_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 86 | 0.0053262 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2403-10_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.059005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2403-10_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0054416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2403-10_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.006086 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2403-10_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.003994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2403-10_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.10062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2403-10_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.11255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2403-10_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.024784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2403-10_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.033919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2403-10_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 68 | 0.0193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2403-10_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.014195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2403-10_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 108 | 0.028216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2403-10_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 106 | 0.026307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2403-10_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 96 | 0.012939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2403-10_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0045955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2403-10_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 70 | 74 | 0.01548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2403-10_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.011914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2403-10_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.005068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2403-10_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.011882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2403-10_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.056049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2403-10_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.0090989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2403-10_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.017191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2403-10_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.035578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2403-10_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.021353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2403-10_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.0016613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2403-10_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.040274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2403-10_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.002598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2403-10_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 86 | 0.025671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2403-10_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 87 | 0.031116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2403-10_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.018953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2403-10_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.017493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2403-10_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 85 | 100 | 0.0050623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_2403-10_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.06752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2403-10_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 89 | 91 | 0.022463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2403-10_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 92 | 0.067003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2403-10_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 93 | 0.026221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2403-10_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 91 | 94 | 0.0017302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2403-10_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.0024738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2403-10_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.038315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2403-10_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 95 | 97 | 0.023002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2403-10_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 96 | 98 | 0.012965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2403-10_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.015383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2403-10_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 105 | 0.011695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2403-10_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 102 | 0.028261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_2403-10_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 102 | 103 | 0.026966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_2403-10_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 103 | 108 | 0.020348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2403-10_0_4_trafo_100 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 102 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2624069.6491 | 1236852.2694 | 2624072.8026 | 1236855.1963 | 2624077.4206 | 1236858.7994
1 | 2624043.7971 | 1236851.0987 | 2624050.9007 | 1236847.503 | 2624056.2023 | 1236846.1013 | 2624059.1996 | 1236845.8021 | 2624061.3996 | 1236846.2002 | 2624063.5976 | 1236847.0985 | 2624065.8003 | 1236848.6973 | 2624069.6491 | 1236852.2694
2 | 2624077.4206 | 1236858.7994 | 2624083.8892 | 1236863.8465 | 2624093.3255 | 1236870.0425
3 | 2624043.7971 | 1236851.0987 | 2624042.8036 | 1236849.805 | 2624042.4897 | 1236849.3689
4 | 2624043.7971 | 1236851.0987 | 2624053.8517 | 1236865.5062
5 | 2624093.3255 | 1236870.0425 | 2624095.6064 | 1236871.5401
6 | 2624028.1674 | 1236829.2816 | 2624031.5033 | 1236834.1053 | 2624042.4897 | 1236849.3689
7 | 2624060.7976 | 1236877.2058 | 2624054.2002 | 1236866.0056 | 2624053.8517 | 1236865.5062
8 | 2624095.6064 | 1236871.5401 | 2624114.7731 | 1236884.1252
9 | 2624018.9756 | 1236811.3295 | 2624020.1983 | 1236815.8039 | 2624023.1992 | 1236822.0976 | 2624028.1674 | 1236829.2816
10 | 2624060.7976 | 1236877.2058 | 2624064.103 | 1236877.3971 | 2624092.3927 | 1236891.7447
11 | 2624060.7976 | 1236877.2058 | 2624061.6015 | 1236878.5988 | 2624068.5824 | 1236891.6732
12 | 2624143.3555 | 1236902.8927 | 2624114.7731 | 1236884.1252
13 | 2624018.9756 | 1236811.3295 | 2624013.0749 | 1236809.3155
14 | 2624018.9756 | 1236811.3295 | 2624025.0457 | 1236810.7536 | 2624030.7247 | 1236807.708 | 2624033.1013 | 1236805.6052 | 2624035.3028 | 1236801.9007 | 2624036.9002 | 1236797.9046 | 2624037.1995 | 1236793.1029 | 2624036.6009 | 1236789.5983 | 2624035.4016 | 1236786.8028 | 2624033.8006 | 1236784.2059 | 2624030.9999 | 1236780.8036 | 2624025.1561 | 1236775.1034
15 | 2624092.3927 | 1236891.7447 | 2624112.2483 | 1236901.8147
16 | 2624068.5824 | 1236891.6732 | 2624071.7984 | 1236897.6963 | 2624078.8991 | 1236907.898 | 2624083.8016 | 1236913.4991 | 2624088.184 | 1236918.3706
17 | 2624013.0749 | 1236809.3155 | 2624016.7618 | 1236819.9704 | 2624022.6856 | 1236831.2457
18 | 2624004.0223 | 1236802.775 | 2624013.0749 | 1236809.3155
19 | 2624018.7989 | 1236768.9025 | 2624025.1561 | 1236775.1034
20 | 2624112.2483 | 1236901.8147 | 2624113.8439 | 1236902.624
21 | 2624115.4123 | 1236948.6044 | 2624109.8011 | 1236942.4 | 2624088.184 | 1236918.3706
22 | 2623801.2011 | 1236639.1832 | 2623814.82 | 1236623.6119
23 | 2623801.2011 | 1236639.1832 | 2623799.6288 | 1236640.981
24 | 2623814.82 | 1236623.6119 | 2623818.1284 | 1236619.8292
25 | 2623796.7088 | 1236644.3195 | 2623799.6288 | 1236640.981
26 | 2623826.8325 | 1236609.8772 | 2623818.1284 | 1236619.8292
27 | 2623796.7088 | 1236644.3195 | 2623784.5647 | 1236658.2047 | 2623784.1037 | 1236658.7043
28 | 2623784.1037 | 1236658.7043 | 2623783.2047 | 1236659.6788
29 | 2623767.5696 | 1236676.6243 | 2623783.2047 | 1236659.6788
30 | 2623767.2718 | 1236676.9471 | 2623767.5696 | 1236676.6243
31 | 2623766.9609 | 1236677.284 | 2623767.2718 | 1236676.9471
32 | 2623751.3459 | 1236691.4705 | 2623761.221 | 1236683.505 | 2623766.9609 | 1236677.284
33 | 2623751.3459 | 1236691.4705 | 2623752.8748 | 1236702.7058 | 2623753.6757 | 1236705.9986
34 | 2623725.9974 | 1236656.1031 | 2623733.8822 | 1236663.4168 | 2623743.4862 | 1236672.205 | 2623748.2325 | 1236679.1616 | 2623750.7573 | 1236685.4199 | 2623751.3459 | 1236691.4705
35 | 2623892.4771 | 1236589.6283 | 2623892.6977 | 1236592.1969 | 2623892.2983 | 1236603.102 | 2623889.0982 | 1236618.0985 | 2623885.1944 | 1236632.7188
36 | 2623891.5629 | 1236578.9842 | 2623892.4771 | 1236589.6283
37 | 2623877.8278 | 1236667.8586 | 2623878.0025 | 1236666.2059 | 2623879.5996 | 1236656.6064 | 2623883.9977 | 1236637.2009 | 2623885.1944 | 1236632.7188
38 | 2623891.5629 | 1236578.9842 | 2623890.049 | 1236572.8312
39 | 2623877.2003 | 1236673.7963 | 2623877.8278 | 1236667.8586
40 | 2623886.1152 | 1236554.5027 | 2623889.4709 | 1236570.4816 | 2623890.049 | 1236572.8312
41 | 2623883.3513 | 1236707.7531 | 2623880.3749 | 1236693.4101 | 2623877.8969 | 1236681.2037 | 2623877.2003 | 1236673.7963
42 | 2623886.1152 | 1236554.5027 | 2623877.9899 | 1236514.7455 | 2623877.0622 | 1236512.118
43 | 2623886.1152 | 1236554.5027 | 2623882.2555 | 1236554.7541 | 2623879.6607 | 1236554.6547 | 2623876.7586 | 1236553.8537
44 | 2623883.3513 | 1236707.7531 | 2623889.6692 | 1236703.8872 | 2623903.1027 | 1236691.6001 | 2623916.9002 | 1236679.1034 | 2623923.9033 | 1236672.3051 | 2623930.2027 | 1236667.4052 | 2623936.5977 | 1236663.206 | 2623948.4016 | 1236659.2066 | 2623969.7526 | 1236653.6113 | 2623977.8494 | 1236651.4203
45 | 2623885.8186 | 1236718.8587 | 2623883.3513 | 1236707.7531
46 | 2623877.0622 | 1236512.118 | 2623864.5172 | 1236512.2122
47 | 2623865.7338 | 1236542.4399 | 2623866.6994 | 1236543.4958 | 2623871.6575 | 1236550.4533 | 2623874.9618 | 1236552.857 | 2623876.7586 | 1236553.8537
48 | 2623919.0908 | 1236627.2801 | 2623932.7742 | 1236628.1468 | 2623977.8494 | 1236651.4203
49 | 2623885.8186 | 1236718.8587 | 2623893.8152 | 1236718.9798 | 2623902.4637 | 1236722.5723 | 2623911.5952 | 1236728.3681 | 2623919.2867 | 1236734.4575
50 | 2623885.8186 | 1236718.8587 | 2623879.0309 | 1236721.0217 | 2623872.3683 | 1236725.9314 | 2623866.543 | 1236732.78
51 | 2623865.7338 | 1236542.4399 | 2623854.9026 | 1236530.5961 | 2623851.2475 | 1236526.7719
52 | 2623769.8861 | 1236725.8982 | 2623763.1773 | 1236720.3133 | 2623757.4328 | 1236715.1316 | 2623754.6911 | 1236710.1732 | 2623753.6757 | 1236705.9986
53 | 2623725.9974 | 1236656.1031 | 2623750.0362 | 1236626.7058
54 | 2623781.5686 | 1236587.6358 | 2623766.9469 | 1236605.8366
55 | 2623781.5686 | 1236587.6358 | 2623781.9538 | 1236587.1563
56 | 2623750.0362 | 1236626.7058 | 2623758.3029 | 1236616.5964 | 2623766.9469 | 1236605.8366
57 | 2623781.9538 | 1236587.1563 | 2623793.2655 | 1236573.0758 | 2623796.8436 | 1236567.6771
58 | 2623796.8436 | 1236567.6771 | 2623801.3571 | 1236560.8672 | 2623804.3666 | 1236557.5327 | 2623809.9272 | 1236551.9738
59 | 2623805.3915 | 1236547.4749 | 2623809.9272 | 1236551.9738 | 2623809.9272 | 1236551.9738
60 | 2623801.0187 | 1236543.1377 | 2623805.3915 | 1236547.4749
61 | 2623787.7398 | 1236530.3406 | 2623789.5116 | 1236531.7241 | 2623801.0187 | 1236543.1377
62 | 2623773.9795 | 1236729.3059 | 2623769.8861 | 1236725.8982
63 | 2624021.401 | 1236763.3985 | 2624027.293 | 1236767.5804 | 2624041.3042 | 1236782.7464 | 2624048.9635 | 1236795.185 | 2624055.1541 | 1236802.2144 | 2624060.8532 | 1236806.545
64 | 2624065.1858 | 1236809.8374 | 2624060.8532 | 1236806.545
65 | 2624018.7989 | 1236768.9025 | 2624021.401 | 1236763.3985
66 | 2624065.1858 | 1236809.8374 | 2624068.3763 | 1236812.2518
67 | 2623865.2295 | 1236972.1774 | 2623918.5239 | 1237026.1247 | 2623936.287 | 1237043.4133
68 | 2623865.2295 | 1236972.1774 | 2623867.4008 | 1236970.2961 | 2623873.1014 | 1236963.7038 | 2623881.8439 | 1236953.2323 | 2623899.5492 | 1236932.0458 | 2623934.9344 | 1236888.6055 | 2623937.9673 | 1236890.6968
69 | 2623957.4247 | 1236906.1179 | 2623937.9673 | 1236890.6968
70 | 2623957.4247 | 1236906.1179 | 2623976.9513 | 1236878.3832
71 | 2623957.4247 | 1236906.1179 | 2623972.2532 | 1236918.4709
72 | 2624004.0223 | 1236802.775 | 2624000.0749 | 1236807.9289 | 2623995.4518 | 1236814.0899
73 | 2624004.0223 | 1236802.775 | 2623994.3237 | 1236795.1089 | 2623982.1437 | 1236784.9604
74 | 2623976.9513 | 1236878.3832 | 2623992.0961 | 1236856.8723
75 | 2623982.1946 | 1236926.7527 | 2623972.2532 | 1236918.4709
76 | 2623822.7654 | 1236784.7802 | 2623819.2135 | 1236781.8642
77 | 2623822.7654 | 1236784.7802 | 2623825.8562 | 1236787.5499 | 2623818.8298 | 1236796.4606
78 | 2623822.7654 | 1236784.7802 | 2623830.466 | 1236775.6721
79 | 2623826.5675 | 1236772.4211 | 2623830.466 | 1236775.6721
80 | 2623826.5675 | 1236772.4211 | 2623817.3159 | 1236764.9652
81 | 2623830.466 | 1236775.6721 | 2623841.361 | 1236762.3853 | 2623866.543 | 1236732.78
82 | 2623817.3159 | 1236764.9652 | 2623810.2313 | 1236759.2557
83 | 2623818.8298 | 1236796.4606 | 2623832.0933 | 1236807.3965
84 | 2623818.8298 | 1236796.4606 | 2623815.3155 | 1236793.6114 | 2623795.3828 | 1236817.4243
85 | 2623793.7086 | 1236745.7302 | 2623801.5976 | 1236752.2977 | 2623810.2313 | 1236759.2557
86 | 2623833.3752 | 1236808.4534 | 2623832.0933 | 1236807.3965
87 | 2623795.3828 | 1236817.4243 | 2623786.198 | 1236802.2671 | 2623769.6599 | 1236786.936 | 2623769.6599 | 1236786.936
88 | 2623768.0272 | 1236788.9569 | 2623769.6599 | 1236786.936
89 | 2623793.7086 | 1236745.7302 | 2623773.9795 | 1236729.3059
90 | 2623833.3752 | 1236808.4534 | 2623844.25 | 1236817.4198 | 2623851.4281 | 1236819.7722 | 2623858.8419 | 1236825.6597
91 | 2623763.5389 | 1236804.0666 | 2623760.0797 | 1236798.794 | 2623768.0272 | 1236788.9569
92 | 2623763.5389 | 1236804.0666 | 2623760.2853 | 1236807.9338 | 2623752.2709 | 1236817.4475
93 | 2623923.2557 | 1236737.5997 | 2623919.2867 | 1236734.4575
94 | 2624082.5303 | 1237007.0297 | 2624047.6035 | 1236980.0384 | 2624047.1821 | 1236977.5908 | 2624031.1102 | 1236964.237
95 | 2624013.2022 | 1236952.0934 | 2624023.1936 | 1236960.261 | 2624025.7753 | 1236959.8044 | 2624031.1102 | 1236964.237
96 | 2624082.5303 | 1237007.0297 | 2624115.4123 | 1236948.6044
97 | 2624013.2022 | 1236952.0934 | 2624025.3323 | 1236928.8465
98 | 2624013.2022 | 1236952.0934 | 2624011.8625 | 1236950.9985
99 | 2624025.3323 | 1236928.8465 | 2624026.4766 | 1236926.6534 | 2624026.4766 | 1236926.6534
100 | 2623982.1946 | 1236926.7527 | 2624011.8625 | 1236950.9985
101 | 2624045.1828 | 1236940.0397 | 2624026.4766 | 1236926.6534
102 | 2623982.1946 | 1236926.7527 | 2623974.2683 | 1236937.0123
103 | 2623974.2683 | 1236937.0123 | 2623964.8636 | 1236949.1853
104 | 2623957.7133 | 1236958.4404 | 2623964.8636 | 1236949.1853
105 | 2623923.2557 | 1236737.5997 | 2623945.4132 | 1236755.1418
106 | 2623966.5111 | 1236771.935 | 2623964.3427 | 1236770.1283 | 2623945.4132 | 1236755.1418
107 | 2623966.5111 | 1236771.935 | 2623982.1437 | 1236784.9604

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2624069.6491 | 1236852.2694
1 | 2624077.4206 | 1236858.7994
2 | 2624043.7971 | 1236851.0988
3 | 2624093.3255 | 1236870.0425
4 | 2624042.4897 | 1236849.3689
5 | 2624053.8517 | 1236865.5062
6 | 2624095.6064 | 1236871.5401
7 | 2624028.1674 | 1236829.2816
8 | 2624060.7976 | 1236877.2058
9 | 2624114.7731 | 1236884.1252
10 | 2624018.9756 | 1236811.3295
11 | 2624092.3927 | 1236891.7447
12 | 2624068.5824 | 1236891.6732
13 | 2624143.3555 | 1236902.8927
14 | 2624013.0749 | 1236809.3155
15 | 2624025.1561 | 1236775.1034
16 | 2624112.2483 | 1236901.8147
17 | 2624088.184 | 1236918.3706
18 | 2623801.2011 | 1236639.1832
19 | 2623814.82 | 1236623.6119
20 | 2623799.6288 | 1236640.981
21 | 2623818.1284 | 1236619.8292
22 | 2623796.7088 | 1236644.3195
23 | 2623826.8325 | 1236609.8772
24 | 2623784.1037 | 1236658.7043
25 | 2623783.2047 | 1236659.6788
26 | 2623767.5696 | 1236676.6243
27 | 2623767.2718 | 1236676.9471
28 | 2623766.9609 | 1236677.284
29 | 2623751.3459 | 1236691.4705
30 | 2623892.4771 | 1236589.6283
31 | 2623885.1944 | 1236632.7188
32 | 2623891.5629 | 1236578.9842
33 | 2623877.8278 | 1236667.8586
34 | 2623890.049 | 1236572.8312
35 | 2623877.2003 | 1236673.7963
36 | 2623886.1152 | 1236554.5027
37 | 2623883.3513 | 1236707.7531
38 | 2623877.0622 | 1236512.118
39 | 2623876.7586 | 1236553.8537
40 | 2623977.8494 | 1236651.4203
41 | 2623885.8186 | 1236718.8587
42 | 2623864.5172 | 1236512.2122
43 | 2623865.7338 | 1236542.4399
44 | 2623753.6757 | 1236705.9986
45 | 2623725.9974 | 1236656.1031
46 | 2623781.5686 | 1236587.6358
47 | 2623766.9469 | 1236605.8366
48 | 2623781.9538 | 1236587.1563
49 | 2623750.0362 | 1236626.7058
50 | 2623796.8436 | 1236567.6771
51 | 2623809.9272 | 1236551.9738
52 | 2623805.3915 | 1236547.4749
53 | 2623801.0187 | 1236543.1377
54 | 2623769.8861 | 1236725.8982
55 | 2624060.8532 | 1236806.545
56 | 2624021.401 | 1236763.3985
57 | 2624065.1858 | 1236809.8374
58 | 2624018.7989 | 1236768.9025
59 | 2624068.3763 | 1236812.2518
60 | 2623787.7398 | 1236530.3406
61 | 2623936.287 | 1237043.4133
62 | 2623865.2295 | 1236972.1774
63 | 2623937.9673 | 1236890.6968
64 | 2623957.4247 | 1236906.1179
65 | 2623995.4518 | 1236814.0899
66 | 2624004.0223 | 1236802.775
67 | 2623976.9513 | 1236878.3832
68 | 2623972.2532 | 1236918.4709
69 | 2623819.2135 | 1236781.8642
70 | 2623822.7654 | 1236784.7802
71 | 2623826.5675 | 1236772.4211
72 | 2623830.466 | 1236775.6721
73 | 2623817.3159 | 1236764.9652
74 | 2623818.8298 | 1236796.4606
75 | 2623866.543 | 1236732.78
76 | 2623810.2313 | 1236759.2557
77 | 2623832.0933 | 1236807.3965
78 | 2623795.3828 | 1236817.4243
79 | 2623769.6599 | 1236786.936
80 | 2623793.7086 | 1236745.7302
81 | 2623833.3752 | 1236808.4534
82 | 2623768.0272 | 1236788.9569
83 | 2623763.5389 | 1236804.0666
84 | 2623752.2709 | 1236817.4475
85 | 2623919.2867 | 1236734.4575
86 | 2623773.9795 | 1236729.3059
87 | 2623858.8419 | 1236825.6597
88 | 2623851.2475 | 1236526.7719
89 | 2624031.1102 | 1236964.237
90 | 2624082.5303 | 1237007.0297
91 | 2624013.2022 | 1236952.0934
92 | 2624115.4123 | 1236948.6044
93 | 2624025.3323 | 1236928.8465
94 | 2624011.8625 | 1236950.9985
95 | 2624026.4766 | 1236926.6534
96 | 2623982.1946 | 1236926.7527
97 | 2624045.1828 | 1236940.0397
98 | 2623974.2683 | 1236937.0123
99 | 2623964.8636 | 1236949.1853
100 | 2623923.2557 | 1236737.5997
101 | 2623919.0908 | 1236627.2801
102 | 2623945.4132 | 1236755.1418
103 | 2623966.5111 | 1236771.935
104 | 2624113.8439 | 1236902.624
105 | 2623957.7133 | 1236958.4404
106 | 2623992.0961 | 1236856.8723
107 | 2624022.6856 | 1236831.2457
108 | 2623982.1437 | 1236784.9604
109 | 2623885.8186 | 1236718.8587

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99001 | -0.06949 | 0.0025487 | 0.00063877
1 | 0.98984 | -0.070698 | 0.0017915 | 0.000449
2 | 0.9906 | -0.065285 | 0 | 0
3 | 0.98956 | -0.072661 | 0.001582 | 0.00039649
4 | 0.99071 | -0.064525 | 0.0035143 | 0.00088078
5 | 0.9899 | -0.070175 | 0.0022891 | 0.0005737
6 | 0.98953 | -0.072892 | 0.0019703 | 0.00049379
7 | 0.99201 | -0.05545 | 0.0027098 | 0.00067913
8 | 0.98938 | -0.073809 | 0 | 0
9 | 0.98932 | -0.074371 | 0.003851 | 0.00096514
10 | 0.99312 | -0.047704 | 0 | 0
11 | 0.98913 | -0.07559 | 0.0012585 | 0.00031542
12 | 0.98881 | -0.077783 | 0.0020921 | 0.00052433
13 | 0.9892 | -0.075234 | 0.0024737 | 0.00061997
14 | 0.99354 | -0.044766 | 0 | 0
15 | 0.99177 | -0.057207 | 0.0056197 | 0.0014084
16 | 0.98901 | -0.076436 | 0.0015784 | 0.00039559
17 | 0.9866 | -0.093201 | 0.0015587 | 0.00039065
18 | 0.97841 | -0.15177 | 0.00109 | 0.00027319
19 | 0.97828 | -0.15269 | 0.0013053 | 0.00032714
20 | 0.97843 | -0.15163 | 0.0010215 | 0.00025602
21 | 0.97826 | -0.15285 | 0.0011042 | 0.00027673
22 | 0.97847 | -0.15134 | 0.00076293 | 0.00019121
23 | 0.97822 | -0.15311 | 0.0018927 | 0.00047435
24 | 0.97867 | -0.1499 | 0.0010943 | 0.00027426
25 | 0.97868 | -0.14979 | 0.0013913 | 0.0003487
26 | 0.97901 | -0.14747 | 0.0023048 | 0.00057764
27 | 0.97902 | -0.14741 | 0.00072337 | 0.00018129
28 | 0.97902 | -0.14735 | 0.0014778 | 0.00037038
29 | 0.97946 | -0.14423 | 0 | 0
30 | 0.99031 | -0.067703 | 0.0064085 | 0.0016061
31 | 0.99122 | -0.06125 | 0.0028771 | 0.00072107
32 | 0.99018 | -0.068575 | 0 | 0
33 | 0.99211 | -0.054936 | 0.0056426 | 0.0014142
34 | 0.99011 | -0.069093 | 0.0010085 | 0.00025276
35 | 0.99231 | -0.053546 | 0.0041084 | 0.0010297
36 | 0.98992 | -0.070432 | 0 | 0
37 | 0.99366 | -0.04408 | 0 | 0
38 | 0.98979 | -0.071375 | 0 | 0
39 | 0.98985 | -0.070903 | 0.0016247 | 0.0004072
40 | 0.99342 | -0.045719 | 0 | 0
41 | 0.99412 | -0.040801 | 0 | 0
42 | 0.98975 | -0.071647 | 0.0021299 | 0.0005338
43 | 0.98978 | -0.071437 | 0.0016292 | 0.00040831
44 | 0.98006 | -0.13997 | 0.0007905 | 0.00019812
45 | 0.97856 | -0.15063 | 0 | 0
46 | 0.97694 | -0.16227 | 0.0019858 | 0.0004977
47 | 0.97731 | -0.15958 | 0.0015958 | 0.00039994
48 | 0.97693 | -0.16233 | 0.0010533 | 0.00026399
49 | 0.97781 | -0.15603 | 0.0010068 | 0.00025234
50 | 0.97664 | -0.16438 | 0.0014381 | 0.00036043
51 | 0.97645 | -0.16579 | 0.0018209 | 0.00045637
52 | 0.9764 | -0.16611 | 0.0015461 | 0.00038748
53 | 0.97638 | -0.16631 | 0.0015928 | 0.00039919
54 | 0.98116 | -0.13212 | 0.0006721 | 0.00016844
55 | 0.99043 | -0.066702 | 0.0066615 | 0.0016695
56 | 0.9915 | -0.059126 | 0 | 0
57 | 0.99038 | -0.067033 | 0 | 0
58 | 0.99161 | -0.058346 | 0 | 0
59 | 0.99035 | -0.067275 | 0.0059683 | 0.0014958
60 | 0.97633 | -0.16662 | 0.001592 | 0.00039899
61 | 0.97049 | -0.20786 | 0.0025587 | 0.00064128
62 | 0.97087 | -0.20513 | 0 | 0
63 | 0.97129 | -0.20206 | 0 | 0
64 | 0.97138 | -0.20138 | 0 | 0
65 | 0.99416 | -0.040501 | 0.007466 | 0.0018712
66 | 0.99431 | -0.039431 | 0 | 0
67 | 0.97077 | -0.20581 | 0.0099447 | 0.0024924
68 | 0.97181 | -0.19834 | 0.0022633 | 0.00056723
69 | 0.98418 | -0.11069 | 0.0085476 | 0.0021422
70 | 0.98424 | -0.11028 | 0 | 0
71 | 0.98462 | -0.10757 | 0 | 0
72 | 0.9849 | -0.10555 | 0 | 0
73 | 0.98395 | -0.11231 | 0.0055328 | 0.0013867
74 | 0.98356 | -0.11508 | 0 | 0
75 | 0.99119 | -0.061257 | 0.0055024 | 0.001379
76 | 0.98351 | -0.11542 | 0.0018921 | 0.00047421
77 | 0.983 | -0.11908 | 0.0059852 | 0.0015
78 | 0.98318 | -0.11782 | 0 | 0
79 | 0.98274 | -0.12093 | 0.00081016 | 0.00020304
80 | 0.98254 | -0.12232 | 0.00046686 | 0.00011701
81 | 0.98296 | -0.11936 | 0.013323 | 0.0033391
82 | 0.98271 | -0.12111 | 0.00034952 | 8.7598e-05
83 | 0.98254 | -0.12235 | 0 | 0
84 | 0.98238 | -0.12349 | 0.0063116 | 0.0015818
85 | 0.99718 | -0.019511 | 0.0020193 | 0.00050608
86 | 0.98139 | -0.1305 | 0.0015074 | 0.0003778
87 | 0.98281 | -0.12041 | 0.0032453 | 0.00081334
88 | 0.98973 | -0.07179 | 0.0016208 | 0.00040622
89 | 0.97537 | -0.1727 | 0.0019163 | 0.00048028
90 | 0.9797 | -0.14185 | 0 | 0
91 | 0.974 | -0.18258 | 0 | 0
92 | 0.984 | -0.1115 | 0 | 0
93 | 0.97366 | -0.18504 | 0.003437 | 0.0008614
94 | 0.97391 | -0.18317 | 0.0011506 | 0.00028836
95 | 0.97364 | -0.18518 | 0.0044293 | 0.0011101
96 | 0.97213 | -0.19599 | 0 | 0
97 | 0.9736 | -0.18544 | 0.0010595 | 0.00026554
98 | 0.97185 | -0.19799 | 0.0024363 | 0.00061058
99 | 0.97158 | -0.19996 | 0.008358 | 0.0020947
100 | 0.9976 | -0.016632 | 0.004295 | 0.0010764
101 | 0.99329 | -0.046652 | 0.0014323 | 0.00035898
102 | 1 | 0 | -0.22788 | -0.057347
103 | 0.99793 | -0.014315 | 0.0024652 | 0.00061784
104 | 0.989 | -0.076475 | 0.0021441 | 0.00053737
105 | 0.97152 | -0.20043 | 0.0037696 | 0.00094476
106 | 0.97068 | -0.20647 | 0.0023759 | 0.00059546
107 | 0.9935 | -0.045087 | 0.0013197 | 0.00033074
108 | 0.9964 | -0.024903 | 0.0014648 | 0.0003671
109 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.011675 | 0.0029257 | -0.011673 | -0.0029251 | 1.9522e-06 | 6.2022e-07 | 0.017548 | 0.017548 | 0.017548 | 0.99001 | -0.06949 | 0.98984 | -0.070698 | 6.4992
1 | -0.014224 | -0.0035645 | 0.014232 | 0.0035673 | 8.2823e-06 | 2.8119e-06 | 0.021379 | 0.021378 | 0.021379 | 0.99001 | -0.06949 | 0.9906 | -0.065285 | 7.918
2 | 0.0098815 | 0.0024761 | -0.0098788 | -0.0024753 | 2.6841e-06 | 7.8185e-07 | 0.014855 | 0.014855 | 0.014855 | 0.98984 | -0.070698 | 0.98956 | -0.072661 | 5.5018
3 | -0.069684 | -0.017566 | 0.069691 | 0.017569 | 7.4182e-06 | 2.7973e-06 | 0.10471 | 0.10471 | 0.10471 | 0.9906 | -0.065285 | 0.99071 | -0.064525 | 19.3908
4 | 0.055452 | 0.013998 | -0.055414 | -0.013984 | 3.8065e-05 | 1.4188e-05 | 0.083332 | 0.083332 | 0.083332 | 0.9906 | -0.065285 | 0.9899 | -0.070175 | 15.4319
5 | 0.0082968 | 0.0020788 | -0.0082965 | -0.0020788 | 2.6502e-07 | 6.6876e-08 | 0.012476 | 0.012476 | 0.012476 | 0.98956 | -0.072661 | 0.98953 | -0.072892 | 4.6207
6 | -0.073206 | -0.018449 | 0.073299 | 0.018484 | 9.312e-05 | 3.5179e-05 | 0.10999 | 0.10999 | 0.10999 | 0.99071 | -0.064525 | 0.99201 | -0.05545 | 20.3683
7 | 0.053125 | 0.013411 | -0.053098 | -0.0134 | 2.7098e-05 | 1.0073e-05 | 0.079891 | 0.079891 | 0.079891 | 0.9899 | -0.070175 | 0.98938 | -0.073809 | 14.7947
8 | 0.0063263 | 0.001585 | -0.006325 | -0.0015848 | 1.2948e-06 | 2.0353e-07 | 0.009513 | 0.0095131 | 0.0095131 | 0.98953 | -0.072892 | 0.98932 | -0.074371 | 3.5234
9 | -0.076009 | -0.019164 | 0.076091 | 0.019195 | 8.2573e-05 | 3.1233e-05 | 0.11405 | 0.11405 | 0.11405 | 0.99201 | -0.05545 | 0.99312 | -0.047704 | 21.121
10 | 0.0049828 | 0.0012483 | -0.0049815 | -0.0012482 | 1.2276e-06 | 2.2395e-08 | 0.0074938 | 0.007494 | 0.007494 | 0.98938 | -0.073809 | 0.98913 | -0.07559 | 2.7756
11 | 0.048115 | 0.012152 | -0.048088 | -0.012142 | 2.6868e-05 | 9.912e-06 | 0.072398 | 0.072398 | 0.072398 | 0.98938 | -0.073809 | 0.98881 | -0.077783 | 13.407
12 | 0.002474 | 0.00061964 | -0.0024737 | -0.00061997 | 2.9543e-07 | -3.2538e-07 | 0.0037209 | 0.0037211 | 0.0037211 | 0.98932 | -0.074371 | 0.9892 | -0.075234 | 1.3782
13 | -0.094382 | -0.023783 | 0.094421 | 0.023797 | 3.8828e-05 | 1.4773e-05 | 0.14146 | 0.14146 | 0.14146 | 0.99312 | -0.047704 | 0.99354 | -0.044766 | 26.1963
14 | 0.018291 | 0.0045878 | -0.018267 | -0.0045792 | 2.4071e-05 | 8.5945e-06 | 0.027407 | 0.027407 | 0.027407 | 0.99312 | -0.047704 | 0.99177 | -0.057207 | 10.1507
15 | 0.003723 | 0.00093282 | -0.0037226 | -0.00093294 | 4.3577e-07 | -1.1812e-07 | 0.0056007 | 0.0056008 | 0.0056008 | 0.98913 | -0.07559 | 0.98901 | -0.076436 | 2.0744
16 | 0.045996 | 0.011618 | -0.045896 | -0.01158 | 9.9508e-05 | 3.7847e-05 | 0.069249 | 0.06925 | 0.06925 | 0.98881 | -0.077783 | 0.9866 | -0.093201 | 25.648
17 | 0.0013197 | 0.00033045 | -0.0013197 | -0.00033074 | 5.8509e-08 | -2.8832e-07 | 0.0019764 | 0.0019766 | 0.0019766 | 0.99354 | -0.044766 | 0.9935 | -0.045087 | 0.73206
18 | -0.09574 | -0.024128 | 0.095812 | 0.024155 | 7.1553e-05 | 2.7232e-05 | 0.14344 | 0.14344 | 0.14344 | 0.99354 | -0.044766 | 0.99431 | -0.039431 | 26.5623
19 | 0.012647 | 0.0031708 | -0.012645 | -0.0031702 | 1.9953e-06 | 6.5283e-07 | 0.018975 | 0.018975 | 0.018975 | 0.99177 | -0.057207 | 0.99161 | -0.058346 | 7.0279
20 | 0.0021442 | 0.00053735 | -0.0021441 | -0.00053737 | 1.1618e-08 | -1.849e-08 | 0.003226 | 0.003226 | 0.003226 | 0.98901 | -0.076436 | 0.989 | -0.076475 | 1.1948
21 | 0.044338 | 0.011189 | -0.044224 | -0.011146 | 0.00011363 | 4.3185e-05 | 0.066899 | 0.066899 | 0.066899 | 0.9866 | -0.093201 | 0.984 | -0.1115 | 24.7774
22 | 0.0043028 | 0.001078 | -0.0043023 | -0.001078 | 5.5277e-07 | -4.7162e-08 | 0.0065438 | 0.0065439 | 0.0065439 | 0.97841 | -0.15177 | 0.97828 | -0.15269 | 2.4237
23 | -0.0053929 | -0.0013512 | 0.005393 | 0.0013512 | 1.0025e-07 | 8.5619e-09 | 0.0082016 | 0.0082016 | 0.0082016 | 0.97841 | -0.15177 | 0.97843 | -0.15163 | 3.0376
24 | 0.002997 | 0.0007509 | -0.0029969 | -0.00075094 | 6.5163e-08 | -3.8033e-08 | 0.0045585 | 0.0045585 | 0.0045585 | 0.97828 | -0.15269 | 0.97826 | -0.15285 | 1.6883
25 | -0.0064145 | -0.0016072 | 0.0064147 | 0.0016073 | 2.6338e-07 | 4.5592e-08 | 0.0097552 | 0.0097551 | 0.0097552 | 0.97843 | -0.15163 | 0.97847 | -0.15134 | 3.613
26 | 0.0018927 | 0.00047421 | -0.0018927 | -0.00047435 | 6.8382e-08 | -1.3969e-07 | 0.002879 | 0.002879 | 0.002879 | 0.97826 | -0.15285 | 0.97822 | -0.15311 | 1.0663
27 | -0.0071777 | -0.0017985 | 0.0071791 | 0.0017988 | 1.422e-06 | 3.0663e-07 | 0.010915 | 0.010915 | 0.010915 | 0.97847 | -0.15134 | 0.97867 | -0.1499 | 4.0427
28 | -0.0082734 | -0.002073 | 0.0082736 | 0.0020731 | 1.3091e-07 | 3.369e-08 | 0.012579 | 0.012579 | 0.012579 | 0.97867 | -0.1499 | 0.97868 | -0.14979 | 4.6589
29 | -0.0096649 | -0.0024218 | 0.009668 | 0.0024227 | 3.1066e-06 | 9.0504e-07 | 0.014695 | 0.014694 | 0.014695 | 0.97868 | -0.14979 | 0.97901 | -0.14747 | 5.4424
30 | -0.011973 | -0.0030003 | 0.011973 | 0.0030003 | 9.0742e-08 | 2.9379e-08 | 0.018198 | 0.018198 | 0.018198 | 0.97901 | -0.14747 | 0.97902 | -0.14741 | 6.7399
31 | -0.012696 | -0.0031816 | 0.012696 | 0.0031817 | 1.0653e-07 | 3.5208e-08 | 0.019297 | 0.019297 | 0.019297 | 0.97902 | -0.14741 | 0.97902 | -0.14735 | 7.1471
32 | -0.014174 | -0.0035521 | 0.01418 | 0.0035541 | 6.1256e-06 | 2.0899e-06 | 0.021543 | 0.021543 | 0.021543 | 0.97902 | -0.14735 | 0.97946 | -0.14423 | 7.979
33 | -0.027849 | -0.006982 | 0.027865 | 0.0069882 | 1.6451e-05 | 6.1417e-06 | 0.042309 | 0.042309 | 0.042309 | 0.97946 | -0.14423 | 0.98006 | -0.13997 | 15.6701
34 | 0.013668 | 0.0034279 | -0.013656 | -0.0034238 | 1.2115e-05 | 4.0934e-06 | 0.020766 | 0.020766 | 0.020766 | 0.97946 | -0.14423 | 0.97856 | -0.15063 | 7.6912
35 | -0.014425 | -0.0036141 | 0.014438 | 0.0036185 | 1.2886e-05 | 4.3902e-06 | 0.021675 | 0.021675 | 0.021675 | 0.99031 | -0.067703 | 0.99122 | -0.06125 | 8.0278
36 | 0.008017 | 0.002008 | -0.008016 | -0.0020077 | 9.673e-07 | 2.346e-07 | 0.012046 | 0.012046 | 0.012046 | 0.99031 | -0.067703 | 0.99018 | -0.068575 | 4.4614
37 | -0.017315 | -0.0043396 | 0.017331 | 0.0043449 | 1.5149e-05 | 5.363e-06 | 0.025994 | 0.025994 | 0.025994 | 0.99122 | -0.06125 | 0.99211 | -0.054936 | 9.6274
38 | 0.008016 | 0.0020077 | -0.0080155 | -0.0020076 | 5.7372e-07 | 1.3916e-07 | 0.012046 | 0.012046 | 0.012046 | 0.99018 | -0.068575 | 0.99011 | -0.069093 | 4.4614
39 | -0.022973 | -0.0057591 | 0.022978 | 0.0057607 | 4.4235e-06 | 1.6242e-06 | 0.034457 | 0.034457 | 0.034457 | 0.99211 | -0.054936 | 0.99231 | -0.053546 | 12.7618
40 | 0.0070069 | 0.0017548 | -0.0070056 | -0.0017546 | 1.2971e-06 | 2.5784e-07 | 0.01053 | 0.01053 | 0.01053 | 0.99011 | -0.069093 | 0.98992 | -0.070432 | 3.9001
41 | -0.027086 | -0.0067904 | 0.027122 | 0.0068036 | 3.5562e-05 | 1.3231e-05 | 0.040618 | 0.040617 | 0.040618 | 0.99231 | -0.053546 | 0.99366 | -0.04408 | 15.0435
42 | 0.0021302 | 0.00053322 | -0.00213 | -0.00053367 | 2.7744e-07 | -4.5073e-07 | 0.0032019 | 0.0032021 | 0.0032021 | 0.98992 | -0.070432 | 0.98979 | -0.071375 | 1.1859
43 | 0.0048754 | 0.0012214 | -0.0048751 | -0.0012214 | 3.1753e-07 | 3.2069e-10 | 0.0073283 | 0.0073284 | 0.0073284 | 0.98992 | -0.070432 | 0.98985 | -0.070903 | 2.7142
44 | 0.0014328 | 0.00035689 | -0.0014325 | -0.00035822 | 3.225e-07 | -1.3304e-06 | 0.0021449 | 0.0021454 | 0.0021454 | 0.99366 | -0.04408 | 0.99342 | -0.045719 | 0.79461
45 | -0.028554 | -0.0071605 | 0.028567 | 0.0071653 | 1.2981e-05 | 4.8451e-06 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.99366 | -0.04408 | 0.99412 | -0.040801 | 15.8379
46 | 0.00213 | 0.00053367 | -0.0021299 | -0.0005338 | 8.0267e-08 | -1.3036e-07 | 0.0032021 | 0.0032021 | 0.0032021 | 0.98979 | -0.071375 | 0.98975 | -0.071647 | 1.186
47 | 0.0032503 | 0.00081417 | -0.0032501 | -0.00081429 | 2.4006e-07 | -1.148e-07 | 0.004886 | 0.004886 | 0.004886 | 0.98985 | -0.070903 | 0.98978 | -0.071437 | 1.8096
48 | 0.0014325 | 0.00035822 | -0.0014323 | -0.00035898 | 1.8466e-07 | -7.6116e-07 | 0.0021454 | 0.0021457 | 0.0021457 | 0.99342 | -0.045719 | 0.99329 | -0.046652 | 0.79472
49 | -0.11231 | -0.028279 | 0.11265 | 0.028407 | 0.00033513 | 0.00012791 | 0.16815 | 0.16815 | 0.16815 | 0.99412 | -0.040801 | 0.99718 | -0.019511 | 31.1397
50 | 0.083743 | 0.021114 | -0.083504 | -0.021022 | 0.00023931 | 9.1726e-05 | 0.12539 | 0.12539 | 0.12539 | 0.99412 | -0.040801 | 0.99119 | -0.061257 | 46.4416
51 | 0.0016209 | 0.00040598 | -0.0016208 | -0.00040622 | 7.907e-08 | -2.4384e-07 | 0.0024368 | 0.0024369 | 0.0024369 | 0.98978 | -0.071437 | 0.98973 | -0.07179 | 0.90254
52 | -0.028656 | -0.0071863 | 0.028687 | 0.007198 | 3.1218e-05 | 1.1674e-05 | 0.043509 | 0.043509 | 0.043509 | 0.98006 | -0.13997 | 0.98116 | -0.13212 | 16.1146
53 | 0.013656 | 0.0034238 | -0.013646 | -0.0034203 | 1.0219e-05 | 3.4536e-06 | 0.020766 | 0.020766 | 0.020766 | 0.97856 | -0.15063 | 0.97781 | -0.15603 | 7.6913
54 | -0.011033 | -0.0027647 | 0.011037 | 0.002766 | 4.1141e-06 | 1.2899e-06 | 0.016805 | 0.016805 | 0.016805 | 0.97694 | -0.16227 | 0.97731 | -0.15958 | 6.224
55 | 0.0090472 | 0.002267 | -0.0090472 | -0.002267 | 7.2882e-08 | 2.033e-08 | 0.01378 | 0.01378 | 0.01378 | 0.97694 | -0.16227 | 0.97693 | -0.16233 | 5.1037
56 | -0.012633 | -0.003166 | 0.012639 | 0.003168 | 6.2009e-06 | 2.0482e-06 | 0.019234 | 0.019234 | 0.019234 | 0.97731 | -0.15958 | 0.97781 | -0.15603 | 7.1238
57 | 0.0079938 | 0.002003 | -0.0079915 | -0.0020024 | 2.27e-06 | 5.6591e-07 | 0.012176 | 0.012176 | 0.012176 | 0.97693 | -0.16233 | 0.97664 | -0.16438 | 4.5095
58 | 0.0065534 | 0.001642 | -0.0065521 | -0.0016418 | 1.2768e-06 | 2.3429e-07 | 0.0099846 | 0.0099847 | 0.0099847 | 0.97664 | -0.16438 | 0.97645 | -0.16579 | 3.698
59 | 0.0047312 | 0.0011854 | -0.004731 | -0.0011854 | 2.0722e-07 | -2.0822e-10 | 0.0072098 | 0.0072098 | 0.0072098 | 0.97645 | -0.16579 | 0.9764 | -0.16611 | 2.6703
60 | 0.0031849 | 0.00079793 | -0.0031848 | -0.00079797 | 9.0538e-08 | -4.2208e-08 | 0.0048537 | 0.0048537 | 0.0048537 | 0.9764 | -0.16611 | 0.97638 | -0.16631 | 1.7977
61 | 0.0015921 | 0.00039878 | -0.001592 | -0.00039899 | 6.7794e-08 | -2.0473e-07 | 0.0024262 | 0.0024263 | 0.0024263 | 0.97638 | -0.16631 | 0.97633 | -0.16662 | 0.89864
62 | -0.029359 | -0.0073664 | 0.029366 | 0.0073689 | 6.5899e-06 | 2.4673e-06 | 0.044528 | 0.044528 | 0.044528 | 0.98116 | -0.13212 | 0.98139 | -0.1305 | 16.492
63 | -0.01263 | -0.0031654 | 0.012643 | 0.0031697 | 1.3257e-05 | 4.3388e-06 | 0.018976 | 0.018975 | 0.018976 | 0.99043 | -0.066702 | 0.9915 | -0.059126 | 7.028
64 | 0.0059688 | 0.0014959 | -0.0059685 | -0.0014958 | 2.7305e-07 | 3.4994e-08 | 0.0089674 | 0.0089674 | 0.0089674 | 0.99043 | -0.066702 | 0.99038 | -0.067033 | 3.3213
65 | -0.012643 | -0.0031697 | 0.012645 | 0.0031702 | 1.3674e-06 | 4.4742e-07 | 0.018975 | 0.018975 | 0.018975 | 0.9915 | -0.059126 | 0.99161 | -0.058346 | 7.0279
66 | 0.0059685 | 0.0014958 | -0.0059683 | -0.0014958 | 2.0041e-07 | 2.5689e-08 | 0.0089674 | 0.0089674 | 0.0089674 | 0.99038 | -0.067033 | 0.99035 | -0.067275 | 3.3213
67 | -0.0025587 | -0.00064128 | 0.0025597 | 0.0006404 | 9.6627e-07 | -8.7215e-07 | 0.0039232 | 0.0039227 | 0.0039232 | 0.97049 | -0.20786 | 0.97087 | -0.20513 | 1.453
68 | -0.0025597 | -0.0006404 | 0.0025608 | 0.00063943 | 1.0806e-06 | -9.7682e-07 | 0.0039227 | 0.0039222 | 0.0039227 | 0.97087 | -0.20513 | 0.97129 | -0.20206 | 1.4529
69 | -0.0025608 | -0.00063943 | 0.002561 | 0.00063921 | 2.3791e-07 | -2.1527e-07 | 0.0039222 | 0.0039221 | 0.0039222 | 0.97129 | -0.20206 | 0.97138 | -0.20138 | 1.4527
70 | 0.012328 | 0.0030901 | -0.012321 | -0.0030876 | 7.5489e-06 | 2.4838e-06 | 0.018885 | 0.018886 | 0.018886 | 0.97138 | -0.20138 | 0.97077 | -0.20581 | 6.9946
71 | -0.014889 | -0.0037293 | 0.014896 | 0.0037315 | 6.2645e-06 | 2.1704e-06 | 0.022807 | 0.022807 | 0.022807 | 0.97138 | -0.20138 | 0.97181 | -0.19834 | 8.4472
72 | -0.007466 | -0.0018712 | 0.0074671 | 0.0018714 | 1.1061e-06 | 2.4134e-07 | 0.011175 | 0.011175 | 0.011175 | 0.99416 | -0.040501 | 0.99431 | -0.039431 | 4.1388
73 | -0.10328 | -0.026027 | 0.10349 | 0.026107 | 0.00021044 | 8.0206e-05 | 0.15461 | 0.15461 | 0.15461 | 0.99431 | -0.039431 | 0.9964 | -0.024903 | 28.6316
74 | 0.0023761 | 0.00059522 | -0.0023759 | -0.00059546 | 2.1776e-07 | -2.4147e-07 | 0.0036421 | 0.0036422 | 0.0036422 | 0.97077 | -0.20581 | 0.97068 | -0.20647 | 1.349
75 | -0.017159 | -0.0042987 | 0.017165 | 0.0043007 | 5.5732e-06 | 1.9832e-06 | 0.026273 | 0.026273 | 0.026273 | 0.97181 | -0.19834 | 0.97213 | -0.19599 | 9.7307
76 | -0.0085476 | -0.0021422 | 0.0085481 | 0.0021424 | 4.7893e-07 | 1.258e-07 | 0.012923 | 0.012923 | 0.012923 | 0.98418 | -0.11069 | 0.98424 | -0.11028 | 4.7865
77 | 0.030067 | 0.0075388 | -0.030047 | -0.0075313 | 1.9961e-05 | 7.4806e-06 | 0.045458 | 0.045458 | 0.045458 | 0.98424 | -0.11028 | 0.98356 | -0.11508 | 16.8363
78 | -0.038615 | -0.0096812 | 0.03864 | 0.0096908 | 2.5339e-05 | 9.5943e-06 | 0.058381 | 0.058381 | 0.058381 | 0.98424 | -0.11028 | 0.9849 | -0.10555 | 21.6227
79 | -0.03887 | -0.0097641 | 0.038881 | 0.0097683 | 1.0916e-05 | 4.1338e-06 | 0.058751 | 0.058751 | 0.058751 | 0.98462 | -0.10757 | 0.9849 | -0.10555 | 21.7595
80 | 0.03887 | 0.0097641 | -0.038844 | -0.0097544 | 2.5592e-05 | 9.692e-06 | 0.058751 | 0.058751 | 0.058751 | 0.98462 | -0.10757 | 0.98395 | -0.11231 | 21.7596
81 | -0.077521 | -0.019459 | 0.078001 | 0.019643 | 0.00047985 | 0.00018384 | 0.11713 | 0.11713 | 0.11713 | 0.9849 | -0.10555 | 0.99119 | -0.061257 | 43.3822
82 | 0.033312 | 0.0083678 | -0.033297 | -0.0083624 | 1.4413e-05 | 5.4279e-06 | 0.050384 | 0.050384 | 0.050384 | 0.98395 | -0.11231 | 0.98351 | -0.11542 | 18.6606
83 | 0.022567 | 0.0056571 | -0.022555 | -0.0056525 | 1.2504e-05 | 4.5913e-06 | 0.034142 | 0.034142 | 0.034142 | 0.98356 | -0.11508 | 0.983 | -0.11908 | 12.6453
84 | 0.0074796 | 0.0018742 | -0.0074767 | -0.0018736 | 2.8427e-06 | 6.4199e-07 | 0.011316 | 0.011316 | 0.011316 | 0.98356 | -0.11508 | 0.98318 | -0.11782 | 4.191
85 | 0.031405 | 0.0078882 | -0.031375 | -0.0078769 | 3.009e-05 | 1.1302e-05 | 0.047521 | 0.047521 | 0.047521 | 0.98351 | -0.11542 | 0.98254 | -0.12232 | 17.6004
86 | 0.01657 | 0.0041525 | -0.016569 | -0.0041523 | 6.522e-07 | 2.2979e-07 | 0.025082 | 0.025082 | 0.025082 | 0.983 | -0.11908 | 0.98296 | -0.11936 | 9.2897
87 | 0.0074767 | 0.0018736 | -0.0074735 | -0.0018728 | 3.218e-06 | 7.2718e-07 | 0.011316 | 0.011316 | 0.011316 | 0.98318 | -0.11782 | 0.98274 | -0.12093 | 4.1911
88 | 0.0066634 | 0.0016698 | -0.0066632 | -0.0016698 | 1.6502e-07 | 3.0554e-08 | 0.010089 | 0.010089 | 0.010089 | 0.98274 | -0.12093 | 0.98271 | -0.12111 | 3.7368
89 | 0.030908 | 0.0077598 | -0.030873 | -0.0077467 | 3.5106e-05 | 1.3177e-05 | 0.046814 | 0.046814 | 0.046814 | 0.98254 | -0.12232 | 0.98139 | -0.1305 | 17.3385
90 | 0.0032457 | 0.00081313 | -0.0032453 | -0.00081334 | 4.6873e-07 | -2.1408e-07 | 0.0049133 | 0.0049135 | 0.0049135 | 0.98296 | -0.11936 | 0.98281 | -0.12041 | 1.8198
91 | 0.0063137 | 0.0015822 | -0.0063126 | -0.001582 | 1.0809e-06 | 1.7564e-07 | 0.00956 | 0.0095601 | 0.0095601 | 0.98271 | -0.12111 | 0.98254 | -0.12235 | 3.5408
92 | 0.0063126 | 0.001582 | -0.0063116 | -0.0015818 | 9.9767e-07 | 1.622e-07 | 0.0095601 | 0.0095602 | 0.0095602 | 0.98254 | -0.12235 | 0.98238 | -0.12349 | 3.5408
93 | -0.11466 | -0.028913 | 0.11471 | 0.028931 | 4.6275e-05 | 1.7666e-05 | 0.17117 | 0.17117 | 0.17117 | 0.99718 | -0.019511 | 0.9976 | -0.016632 | 31.6976
94 | -0.043848 | -0.011003 | 0.044037 | 0.011075 | 0.00018857 | 7.1679e-05 | 0.0669 | 0.066899 | 0.0669 | 0.97537 | -0.1727 | 0.9797 | -0.14185 | 24.7776
95 | 0.041932 | 0.010523 | -0.041875 | -0.010501 | 5.737e-05 | 2.1785e-05 | 0.063976 | 0.063976 | 0.063976 | 0.97537 | -0.1727 | 0.974 | -0.18258 | 23.6949
96 | -0.044037 | -0.011075 | 0.044224 | 0.011146 | 0.00018712 | 7.1122e-05 | 0.066899 | 0.066899 | 0.066899 | 0.9797 | -0.14185 | 0.984 | -0.1115 | 24.7775
97 | 0.008929 | 0.0022376 | -0.008926 | -0.0022368 | 3.0447e-06 | 8.448e-07 | 0.013641 | 0.013641 | 0.013641 | 0.974 | -0.18258 | 0.97366 | -0.18504 | 5.0523
98 | 0.032946 | 0.0082638 | -0.032943 | -0.0082627 | 2.7354e-06 | 1.0306e-06 | 0.050335 | 0.050335 | 0.050335 | 0.974 | -0.18258 | 0.97391 | -0.18317 | 18.6426
99 | 0.005489 | 0.0013754 | -0.0054888 | -0.0013754 | 1.0862e-07 | 1.1012e-08 | 0.0083885 | 0.0083886 | 0.0083886 | 0.97366 | -0.18504 | 0.97364 | -0.18518 | 3.1069
100 | 0.031792 | 0.0079744 | -0.031736 | -0.0079532 | 5.6418e-05 | 2.1223e-05 | 0.048577 | 0.048577 | 0.048577 | 0.97391 | -0.18317 | 0.97213 | -0.19599 | 17.9916
101 | 0.0010596 | 0.00026527 | -0.0010595 | -0.00026554 | 3.7637e-08 | -2.7159e-07 | 0.0016192 | 0.0016193 | 0.0016193 | 0.97364 | -0.18518 | 0.9736 | -0.18544 | 0.59976
102 | 0.014572 | 0.0036525 | -0.014567 | -0.0036511 | 4.0247e-06 | 1.3873e-06 | 0.022304 | 0.022304 | 0.022304 | 0.97213 | -0.19599 | 0.97185 | -0.19799 | 8.2609
103 | 0.012131 | 0.0030405 | -0.012128 | -0.0030394 | 3.3117e-06 | 1.0832e-06 | 0.018574 | 0.018574 | 0.018574 | 0.97185 | -0.19799 | 0.97158 | -0.19996 | 6.8794
104 | 0.0037699 | 0.00094471 | -0.0037696 | -0.00094476 | 2.4328e-07 | -5.1259e-08 | 0.0057737 | 0.0057737 | 0.0057737 | 0.97158 | -0.19996 | 0.97152 | -0.20043 | 2.1384
105 | -0.11901 | -0.030007 | 0.11928 | 0.030113 | 0.00027803 | 0.0001062 | 0.17757 | 0.17757 | 0.17757 | 0.9976 | -0.016632 | 1 | 0 | 32.884
106 | 0.10779 | 0.027234 | -0.10758 | -0.027151 | 0.00021666 | 8.2625e-05 | 0.16047 | 0.16047 | 0.16047 | 1 | 0 | 0.99793 | -0.014315 | 29.7174
107 | 0.10511 | 0.026533 | -0.10495 | -0.026474 | 0.00015608 | 5.9501e-05 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1568 | 0.99793 | -0.014315 | 0.9964 | -0.024903 | 29.0367

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22979 | 0.057827

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025487 | 0.00063877
1 | 0.0017915 | 0.000449
2 | 0.001582 | 0.00039649
3 | 0.0035143 | 0.00088078
4 | 0.0022891 | 0.0005737
5 | 0.0019703 | 0.00049379
6 | 0.0027098 | 0.00067913
7 | 0.003851 | 0.00096514
8 | 0.0012585 | 0.00031542
9 | 0.0020921 | 0.00052433
10 | 0.0024737 | 0.00061997
11 | 0.0056197 | 0.0014084
12 | 0.0015784 | 0.00039559
13 | 0.0015587 | 0.00039065
14 | 0.00109 | 0.00027319
15 | 0.0013053 | 0.00032714
16 | 0.0010215 | 0.00025602
17 | 0.0011042 | 0.00027673
18 | 0.00076293 | 0.00019121
19 | 0.0018927 | 0.00047435
20 | 0.0010943 | 0.00027426
21 | 0.0013913 | 0.0003487
22 | 0.0023048 | 0.00057764
23 | 0.00072337 | 0.00018129
24 | 0.0014778 | 0.00037038
25 | 0.0064085 | 0.0016061
26 | 0.0028771 | 0.00072107
27 | 0.0056426 | 0.0014142
28 | 0.0010085 | 0.00025276
29 | 0.0041084 | 0.0010297
30 | 0.0016247 | 0.0004072
31 | 0.0021299 | 0.0005338
32 | 0.0016292 | 0.00040831
33 | 0.0007905 | 0.00019812
34 | 0.0019858 | 0.0004977
35 | 0.0015958 | 0.00039994
36 | 0.0010533 | 0.00026399
37 | 0.0010068 | 0.00025234
38 | 0.0014381 | 0.00036043
39 | 0.0018209 | 0.00045637
40 | 0.0015461 | 0.00038748
41 | 0.0015928 | 0.00039919
42 | 0.0006721 | 0.00016844
43 | 0.0066615 | 0.0016695
44 | 0.0059683 | 0.0014958
45 | 0.001592 | 0.00039899
46 | 0.0025587 | 0.00064128
47 | 0.007466 | 0.0018712
48 | 0.0099447 | 0.0024924
49 | 0.0022633 | 0.00056723
50 | 0.0085476 | 0.0021422
51 | 0.0055328 | 0.0013867
52 | 0.0055024 | 0.001379
53 | 0.0018921 | 0.00047421
54 | 0.0059852 | 0.0015
55 | 0.00081016 | 0.00020304
56 | 0.00046686 | 0.00011701
57 | 0.013323 | 0.0033391
58 | 0.00034952 | 8.7598e-05
59 | 0.0063116 | 0.0015818
60 | 0.0020193 | 0.00050608
61 | 0.0015074 | 0.0003778
62 | 0.0032453 | 0.00081334
63 | 0.0016208 | 0.00040622
64 | 0.0019163 | 0.00048028
65 | 0.003437 | 0.0008614
66 | 0.0011506 | 0.00028836
67 | 0.0044293 | 0.0011101
68 | 0.0010595 | 0.00026554
69 | 0.0024363 | 0.00061058
70 | 0.008358 | 0.0020947
71 | 0.004295 | 0.0010764
72 | 0.0014323 | 0.00035898
73 | 0.0019163 | 0.00048028
74 | 0.0024652 | 0.00061784
75 | 0.0021441 | 0.00053737
76 | 0.0037696 | 0.00094476
77 | 0.0023759 | 0.00059546
78 | 0.0013197 | 0.00033074
79 | 0.0014648 | 0.0003671

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1