## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2403-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2403-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2403-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2403-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2403-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2403-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2403-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2403-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2403-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2403-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2403-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2403-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2403-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2403-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2403-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2403-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2403-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2403-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2403-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2403-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2403-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2403-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2403-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2403-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2403-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2403-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2403-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2403-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2403-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2403-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2403-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2403-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2403-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2403-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2403-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2403-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2403-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2403-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2403-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2403-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2403-2_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2403-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2403-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2403-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2403-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2403-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2403-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2403-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2403-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2403-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2403-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2403-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2403-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2403-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2403-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2403-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2403-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2403-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2403-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2403-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2403-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2403-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2403-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2403-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2403-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2403-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2403-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2403-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2403-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2403-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2403-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2403-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2403-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2403-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2403-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2403-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2403-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2403-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2403-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2403-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2403-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2403-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2403-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2403-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2403-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2403-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2403-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2403-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2403-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2403-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2403-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2403-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2403-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2403-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2403-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2403-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_479_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2403-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0011913 | 0.00029856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2403-2_0_3_load_1 | 1 | 0.00093982 | 0.00023554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2403-2_0_3_load_3 | 3 | 0.0018521 | 0.00046418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2403-2_0_3_load_5 | 5 | 0.0007076 | 0.00017734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2403-2_0_3_load_59 | 6 | 0.0049663 | 0.0012447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2403-2_0_3_load_21 | 7 | 0.0021119 | 0.0005293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2403-2_0_3_load_79 | 8 | 0.0017031 | 0.00042684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2403-2_0_3_load_92 | 10 | 0.0049837 | 0.001249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2403-2_0_3_load_77 | 12 | 0.0011781 | 0.00029526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2403-2_0_3_load_6 | 13 | 0.0010948 | 0.00027439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2403-2_0_3_load_7 | 14 | 0.0013903 | 0.00034845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2403-2_0_3_load_9 | 15 | 0.0011028 | 0.0002764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2403-2_0_3_load_48 | 16 | 0.0030289 | 0.00075911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2403-2_0_3_load_41 | 17 | 0.0010477 | 0.00026258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2403-2_0_3_load_93 | 18 | 0.0013168 | 0.00033002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2403-2_0_3_load_10 | 19 | 0.0024146 | 0.00060517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2403-2_0_3_load_11 | 20 | 0.0014144 | 0.00035448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2403-2_0_3_load_14 | 22 | 0.0011672 | 0.00029253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2403-2_0_3_load_50 | 23 | 0.0019677 | 0.00049316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2403-2_0_3_load_100 | 25 | 0.0015397 | 0.00038589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2403-2_0_3_load_96 | 26 | 0.002535 | 0.00063533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2403-2_0_3_load_16 | 29 | 0.0037453 | 0.00093866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2403-2_0_3_load_17 | 30 | 0.0022389 | 0.00056111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2403-2_0_3_load_19 | 31 | 0.0020334 | 0.00050962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2403-2_0_3_load_20 | 32 | 0.0023624 | 0.00059209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2403-2_0_3_load_64 | 33 | 0.0025141 | 0.00063008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2403-2_0_3_load_65 | 34 | 0.0017906 | 0.00044877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2403-2_0_3_load_22 | 35 | 0.0027742 | 0.00069529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2403-2_0_3_load_23 | 36 | 0.0034482 | 0.00086421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2403-2_0_3_load_24 | 37 | 0.0015882 | 0.00039804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2403-2_0_3_load_25 | 38 | 0.0014585 | 0.00036553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2403-2_0_3_load_26 | 39 | 0.0018158 | 0.00045509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2403-2_0_3_load_54 | 40 | 0.002466 | 0.00061804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2403-2_0_3_load_56 | 41 | 0.0022518 | 0.00056435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2403-2_0_3_load_53 | 42 | 0.0025701 | 0.00064413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2403-2_0_3_load_43 | 43 | 0.0015489 | 0.00038819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2403-2_0_3_load_42 | 45 | 0.0020434 | 0.00051213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2403-2_0_3_load_44 | 46 | 0.001513 | 0.00037919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2403-2_0_3_load_55 | 47 | 0.001828 | 0.00045814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2403-2_0_3_load_27 | 48 | 0.0019775 | 0.0004956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2403-2_0_3_load_28 | 49 | 0.0012725 | 0.00031892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2403-2_0_3_load_67 | 50 | 0.0011855 | 0.00029711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2403-2_0_3_load_58 | 52 | 0.0017606 | 0.00044125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2403-2_0_3_load_75 | 53 | 0.0011462 | 0.00028727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2403-2_0_3_load_81 | 54 | 0.0015325 | 0.00038408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2403-2_0_3_load_73 | 55 | 0.0012633 | 0.00031662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2403-2_0_3_load_31 | 57 | 0.0020879 | 0.00052327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2403-2_0_3_load_32 | 58 | 0.0021934 | 0.00054971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2403-2_0_3_load_38 | 59 | 0.017414 | 0.0043642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2403-2_0_3_load_91 | 60 | 0.0014419 | 0.00036138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2403-2_0_3_load_37 | 61 | 0.021884 | 0.0054847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2403-2_0_3_load_33 | 62 | 0.0025354 | 0.00063544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2403-2_0_3_load_70 | 66 | 0.0024751 | 0.00062031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2403-2_0_3_load_45 | 67 | 0.0026955 | 0.00067555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2403-2_0_3_load_68 | 68 | 0.0039961 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2403-2_0_3_load_39 | 70 | 0.002447 | 0.00061326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2403-2_0_3_load_94 | 71 | 0.001102 | 0.00027618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2403-2_0_3_load_46 | 72 | 0.0020565 | 0.00051542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2403-2_0_3_load_62 | 73 | 0.0024258 | 0.00060795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2403-2_0_3_load_89 | 74 | 0.0019082 | 0.00047825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2403-2_0_3_load_90 | 75 | 0.0017501 | 0.00043861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2403-2_0_3_load_60 | 76 | 0.0026543 | 0.00066523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2403-2_0_3_load_47 | 77 | 0.0015589 | 0.0003907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2403-2_0_3_load_49 | 78 | 0.0015702 | 0.00039352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2403-2_0_3_load_95 | 79 | 0.0011457 | 0.00028715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2403-2_0_3_load_99 | 80 | 0.0024305 | 0.00060915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2403-2_0_3_load_63 | 81 | 0.0017084 | 0.00042816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2403-2_0_3_load_97 | 82 | 0.0013361 | 0.00033487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2403-2_0_3_load_72 | 83 | 0.0015442 | 0.00038701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2403-2_0_3_load_61 | 84 | 0.0015054 | 0.00037729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2403-2_0_3_load_84 | 85 | 0.0014116 | 0.00035379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2403-2_0_3_load_82 | 86 | 0.0019129 | 0.00047943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2403-2_0_3_load_83 | 87 | 0.00187 | 0.00046866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2403-2_0_3_load_66 | 88 | 0.0048463 | 0.0012146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2403-2_0_3_load_71 | 89 | 0.0026703 | 0.00066924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2403-2_0_3_load_69 | 90 | 0.0026591 | 0.00066643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2403-2_0_3_load_74 | 91 | 0.0014029 | 0.00035159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2403-2_0_3_load_76 | 92 | 0.0020173 | 0.00050559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2403-2_0_3_load_78 | 93 | 0.002515 | 0.00063032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2403-2_0_3_load_80 | 94 | 0.0017101 | 0.00042859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2403-2_0_3_load_87 | 95 | 0.0014416 | 0.00036129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2403-2_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.028155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2403-2_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.024938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2403-2_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.015635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2403-2_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.02045 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2403-2_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.013805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2403-2_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.031586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2403-2_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.017069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2403-2_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.022674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2403-2_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.039245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2403-2_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.029367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2403-2_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.0081167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2403-2_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.023651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2403-2_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.022744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2403-2_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 32 | 0.018345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2403-2_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 29 | 0.046614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2403-2_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 93 | 0.022156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2403-2_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0084074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2403-2_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.018083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2403-2_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.022725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2403-2_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.011963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2403-2_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.010149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2403-2_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 71 | 0.0076836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2403-2_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 72 | 0.022397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2403-2_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.014367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2403-2_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.017363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2403-2_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.026629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2403-2_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.017998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2403-2_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.0068634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2403-2_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.015721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2403-2_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.017386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2403-2_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.032888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2403-2_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 82 | 0.016227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2403-2_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 44 | 0.055447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2403-2_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 87 | 0.013867 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2403-2_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 54 | 0.038562 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2403-2_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 51 | 0.004915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2403-2_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.021955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2403-2_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.015194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2403-2_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.022277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2403-2_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.026216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2403-2_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 88 | 0.019258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2403-2_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.017129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2403-2_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.022673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2403-2_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.013124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2403-2_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0071369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2403-2_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.018641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2403-2_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 45 | 0.013363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2403-2_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.02456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2403-2_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.024144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2403-2_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.023182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2403-2_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 47 | 0.027345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2403-2_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.0032051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2403-2_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 44 | 74 | 0.010335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2403-2_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 73 | 0.025849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2403-2_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.015966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2403-2_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.033748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2403-2_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.026934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_2403-2_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.027316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_2403-2_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.026454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2403-2_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 78 | 0.037134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2403-2_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.026841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2403-2_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 80 | 0.050533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2403-2_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 54 | 81 | 0.012823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2403-2_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 55 | 83 | 0.016581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2403-2_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0096859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2403-2_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.015196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2403-2_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.018882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2403-2_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.019066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2403-2_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.025041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2403-2_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 70 | 0.0026324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2403-2_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.020902 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2403-2_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.028243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2403-2_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.015831 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2403-2_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.010667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2403-2_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0070506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2403-2_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.025617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2403-2_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.024484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2403-2_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 90 | 0.00087603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2403-2_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.036916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2403-2_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 71 | 79 | 0.011955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_2403-2_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 73 | 76 | 0.023082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2403-2_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.016385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2403-2_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 76 | 84 | 0.012905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2403-2_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.00084253 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_2403-2_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.02355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_2403-2_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 5.394e-06 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2403-2_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.0029155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2403-2_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 91 | 0.010656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2403-2_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.014397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2403-2_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0062023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2403-2_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.0056064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2403-2_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.023396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2403-2_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.037815 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2403-2_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.00092059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2403-2_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 94 | 95 | 0.022745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2403-2_0_3_trafo_92 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 96 | 10 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2623825.8143 | 1236439.9609 | 2623803.2046 | 1236423.1827
1 | 2623847.6124 | 1236437.1981 | 2623838.2126 | 1236443.5088 | 2623834.9257 | 1236444.2739 | 2623829.5146 | 1236442.7068 | 2623825.8143 | 1236439.9609
2 | 2623803.2046 | 1236423.1827 | 2623792.082 | 1236414.9288 | 2623790.6283 | 1236413.8934
3 | 2623842.9326 | 1236417.4004 | 2623844.3506 | 1236427.9571 | 2623847.6124 | 1236437.1981
4 | 2623847.6124 | 1236437.1981 | 2623853.0401 | 1236449.8912
5 | 2623769.5809 | 1236391.2705 | 2623775.8573 | 1236396.6416 | 2623778.7854 | 1236400.4445 | 2623780.3254 | 1236405.1091 | 2623784.0921 | 1236409.2378 | 2623790.6283 | 1236413.8934
6 | 2623842.9326 | 1236417.4004 | 2623838.8567 | 1236411.158 | 2623833.3539 | 1236403.2751
7 | 2623842.9326 | 1236417.4004 | 2623856.5572 | 1236429.2735 | 2623860.2084 | 1236432.0745
8 | 2623867.8977 | 1236486.1985 | 2623864.7331 | 1236477.2359 | 2623853.0401 | 1236449.8912
9 | 2623769.5809 | 1236391.2705 | 2623747.2686 | 1236372.1767
10 | 2623828.708 | 1236396.6195 | 2623833.3539 | 1236403.2751
11 | 2623879.8875 | 1236445.1239 | 2623877.3973 | 1236443.6993 | 2623867.8039 | 1236437.9016 | 2623860.2084 | 1236432.0745
12 | 2623867.8977 | 1236486.1985 | 2623860.7908 | 1236488.6493 | 2623853.1146 | 1236489.6748 | 2623845.9694 | 1236488.4454 | 2623845.7919 | 1236488.2954
13 | 2623828.708 | 1236396.6195 | 2623819.1053 | 1236380.9883
14 | 2623828.708 | 1236396.6195 | 2623825.1855 | 1236395.7605 | 2623817.1212 | 1236391.6479 | 2623797.86 | 1236379.6412 | 2623791.4794 | 1236374.5237 | 2623789.3137 | 1236372.3631
15 | 2623879.8875 | 1236445.1239 | 2623893.6803 | 1236453.0148 | 2623899.4143 | 1236455.5391
16 | 2623839.37 | 1236482.8693 | 2623845.7919 | 1236488.2954
17 | 2623839.37 | 1236482.8693 | 2623827.0499 | 1236472.4598 | 2623825.4878 | 1236471.2859
18 | 2623839.37 | 1236482.8693 | 2623823.5817 | 1236499.2143
19 | 2623825.4878 | 1236471.2859 | 2623815.9242 | 1236464.0996
20 | 2623807.8017 | 1236458.0142 | 2623809.5867 | 1236459.3374 | 2623815.9242 | 1236464.0996
21 | 2623807.8017 | 1236458.0142 | 2623801.629 | 1236453.4387
22 | 2623807.8017 | 1236458.0142 | 2623797.9761 | 1236478.1405
23 | 2623692.5923 | 1236534.2043 | 2623681.2685 | 1236525.3624
24 | 2623666.6601 | 1236516.6029 | 2623671.513 | 1236517.7451 | 2623681.2685 | 1236525.3624
25 | 2623666.6601 | 1236516.6029 | 2623670.6083 | 1236507.424 | 2623673.5261 | 1236498.5968 | 2623675.4761 | 1236491.5205
26 | 2623675.4761 | 1236491.5205 | 2623676.2131 | 1236488.8459 | 2623676.4878 | 1236478.7408 | 2623675.4933 | 1236473.7233
27 | 2623674.1588 | 1236466.9909 | 2623675.4933 | 1236473.7233
28 | 2623600.4032 | 1236489.9456 | 2623609.2982 | 1236502.0995 | 2623609.6805 | 1236502.6369
29 | 2623600.4032 | 1236489.9456 | 2623612.0755 | 1236477.0609
30 | 2623580.8209 | 1236463.485 | 2623585.2997 | 1236469.3064 | 2623600.4032 | 1236489.9456
31 | 2623612.0755 | 1236477.0609 | 2623622.97 | 1236465.0349
32 | 2623567.0986 | 1236415.0007 | 2623566.9036 | 1236418.4021 | 2623565.402 | 1236423.099 | 2623562.2016 | 1236432.6034 | 2623562.1974 | 1236437.5064 | 2623563.101 | 1236440.5007 | 2623564.6028 | 1236443.3973 | 2623577.2001 | 1236458.8011 | 2623580.8209 | 1236463.485
33 | 2623580.8209 | 1236463.485 | 2623589.6789 | 1236452.8161
34 | 2623674.1588 | 1236466.9909 | 2623661.7581 | 1236434.5549 | 2623660.3261 | 1236430.9956
35 | 2623674.1588 | 1236466.9909 | 2623678.541 | 1236464.7403
36 | 2623789.3137 | 1236372.3631 | 2623773.7712 | 1236356.857
37 | 2623763.0148 | 1236346.1258 | 2623773.7712 | 1236356.857
38 | 2623807.4447 | 1236362.0071 | 2623819.1053 | 1236380.9883
39 | 2623807.4447 | 1236362.0071 | 2623803.7579 | 1236356.0057 | 2623793.917 | 1236342.0356 | 2623792.8576 | 1236340.2406
40 | 2623783.069 | 1236323.6562 | 2623792.8576 | 1236340.2406
41 | 2623580.715 | 1236333.225 | 2623592.2883 | 1236342.0888 | 2623594.2896 | 1236343.6717
42 | 2623562.7151 | 1236319.4391 | 2623580.715 | 1236333.225
43 | 2623604.5831 | 1236351.8129 | 2623594.2896 | 1236343.6717
44 | 2623562.7151 | 1236319.4391 | 2623557.0491 | 1236315.0995
45 | 2623604.5831 | 1236351.8129 | 2623619.204 | 1236363.3767
46 | 2623546.4404 | 1236306.9744 | 2623557.0491 | 1236315.0995
47 | 2623534.8451 | 1236380.597 | 2623552.7943 | 1236397.3611
48 | 2623516.3665 | 1236365.0654 | 2623532.597 | 1236378.4973 | 2623534.8451 | 1236380.597
49 | 2623567.0986 | 1236415.0007 | 2623566.6012 | 1236412.5973 | 2623565.3997 | 1236410.3022 | 2623563.203 | 1236407.1027 | 2623559.9013 | 1236403.9988 | 2623552.7943 | 1236397.3611
50 | 2623516.3665 | 1236365.0654 | 2623495.2997 | 1236347.6313
51 | 2623621.7179 | 1236365.365 | 2623619.204 | 1236363.3767
52 | 2623567.0986 | 1236415.0007 | 2623575.5128 | 1236414.8784 | 2623577.3456 | 1236415.4487
53 | 2623639.8147 | 1236383.6261 | 2623637.1582 | 1236379.8456 | 2623629.1343 | 1236371.2307 | 2623621.7179 | 1236365.365
54 | 2623683.2912 | 1236444.0491 | 2623686.9184 | 1236432.0201 | 2623687.8882 | 1236428.7598
55 | 2623687.8882 | 1236428.7598 | 2623719.7827 | 1236417.731
56 | 2623678.541 | 1236464.7403 | 2623675.3783 | 1236459.0575 | 2623683.7413 | 1236454.6548 | 2623682.1033 | 1236447.9886 | 2623683.2912 | 1236444.0491
57 | 2623719.7827 | 1236417.731 | 2623741.3811 | 1236434.4537
58 | 2623678.541 | 1236464.7403 | 2623688.4516 | 1236463.1343 | 2623695.8125 | 1236465.276 | 2623703.571 | 1236469.3183
59 | 2623770.7428 | 1236457.1872 | 2623741.3811 | 1236434.4537
60 | 2623726.5455 | 1236483.0206 | 2623719.574 | 1236477.6561 | 2623703.571 | 1236469.3183
61 | 2623660.3261 | 1236430.9956 | 2623622.9736 | 1236465.0309
62 | 2623660.3261 | 1236430.9956 | 2623655.5399 | 1236419.0996
63 | 2623739.6866 | 1236493.1327 | 2623726.5455 | 1236483.0206
64 | 2623702.2148 | 1236297.8091 | 2623699.8825 | 1236288.4082
65 | 2623702.2148 | 1236297.8091 | 2623706.4524 | 1236312.4025
66 | 2623696.795 | 1236269.8814 | 2623697.002 | 1236276.7976 | 2623699.8825 | 1236288.4082
67 | 2623706.4524 | 1236312.4025 | 2623711.7693 | 1236330.7125
68 | 2623696.795 | 1236269.8814 | 2623696.795 | 1236269.8814 | 2623699.4216 | 1236256.3169 | 2623702.65 | 1236247.4353 | 2623703.9744 | 1236246.2547
69 | 2623705.9394 | 1236244.5031 | 2623703.9744 | 1236246.2547
70 | 2623766.4554 | 1236240.5521 | 2623775.6429 | 1236245.792 | 2623784.3057 | 1236251.4099
71 | 2623752.836 | 1236265.1351 | 2623756.6919 | 1236256.4007 | 2623762.5395 | 1236245.3505 | 2623766.4554 | 1236240.5521
72 | 2623747.2581 | 1236250.3149 | 2623752.836 | 1236265.1351
73 | 2623752.836 | 1236265.1351 | 2623754.8329 | 1236270.9801 | 2623756.0952 | 1236275.289
74 | 2623747.2581 | 1236250.3149 | 2623744.5237 | 1236243.816
75 | 2623767.8817 | 1236297.9251 | 2623762.923 | 1236289.5238 | 2623757.2589 | 1236279.2615 | 2623756.0952 | 1236275.289
76 | 2623734.6086 | 1236221.4355 | 2623739.208 | 1236231.182 | 2623744.5237 | 1236243.816
77 | 2623768.327 | 1236298.6795 | 2623767.8817 | 1236297.9251
78 | 2623734.6086 | 1236221.4355 | 2623725.6582 | 1236226.9254 | 2623705.9394 | 1236244.5031
79 | 2623801.629 | 1236453.4387 | 2623792.0249 | 1236446.3196
80 | 2623649.6326 | 1236404.423 | 2623642.47 | 1236387.4047 | 2623639.8147 | 1236383.6261
81 | 2623591.4511 | 1236423.4913 | 2623581.702 | 1236416.8041 | 2623577.3456 | 1236415.4487
82 | 2623649.6326 | 1236404.423 | 2623649.6882 | 1236404.5551 | 2623654.4517 | 1236416.3948
83 | 2623770.7428 | 1236457.1872 | 2623771.409 | 1236457.703
84 | 2623792.0249 | 1236446.3196 | 2623771.409 | 1236457.703
85 | 2623622.9736 | 1236465.0309 | 2623622.97 | 1236465.0349
86 | 2623654.4517 | 1236416.3948 | 2623655.5399 | 1236419.0996
87 | 2623739.6866 | 1236493.1327 | 2623748.1316 | 1236499.6311
88 | 2623602.8378 | 1236436.967 | 2623593.6409 | 1236448.0441
89 | 2623593.6409 | 1236448.0441 | 2623589.6789 | 1236452.8161
90 | 2623783.069 | 1236323.6562 | 2623780.2192 | 1236318.828
91 | 2623768.327 | 1236298.6795 | 2623780.2192 | 1236318.828
92 | 2623748.1316 | 1236499.6311 | 2623767.2986 | 1236514.3802 | 2623778.0414 | 1236522.7681
93 | 2623900.2568 | 1236455.9101 | 2623899.4143 | 1236455.5391
94 | 2623900.2568 | 1236455.9101 | 2623896.4397 | 1236478.3327

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2623825.8143 | 1236439.9609
1 | 2623803.2046 | 1236423.1827
2 | 2623847.6124 | 1236437.1981
3 | 2623790.6283 | 1236413.8934
4 | 2623842.9326 | 1236417.4004
5 | 2623853.0401 | 1236449.8912
6 | 2623769.5809 | 1236391.2705
7 | 2623833.3539 | 1236403.2751
8 | 2623860.2084 | 1236432.0745
9 | 2623867.8977 | 1236486.1985
10 | 2623747.2686 | 1236372.1767
11 | 2623828.708 | 1236396.6195
12 | 2623879.8875 | 1236445.1239
13 | 2623845.792 | 1236488.2954
14 | 2623839.37 | 1236482.8693
15 | 2623825.4878 | 1236471.2859
16 | 2623823.5817 | 1236499.2143
17 | 2623815.9242 | 1236464.0996
18 | 2623807.8017 | 1236458.0142
19 | 2623681.2685 | 1236525.3624
20 | 2623692.5923 | 1236534.2043
21 | 2623666.6601 | 1236516.6029
22 | 2623675.4761 | 1236491.5205
23 | 2623675.4933 | 1236473.7233
24 | 2623600.4032 | 1236489.9456
25 | 2623609.6805 | 1236502.6369
26 | 2623612.0755 | 1236477.0609
27 | 2623580.8209 | 1236463.485
28 | 2623674.1588 | 1236466.9909
29 | 2623789.3137 | 1236372.3631
30 | 2623773.7712 | 1236356.857
31 | 2623763.0148 | 1236346.1258
32 | 2623819.1053 | 1236380.9883
33 | 2623807.4447 | 1236362.0071
34 | 2623792.8576 | 1236340.2406
35 | 2623580.715 | 1236333.225
36 | 2623594.2896 | 1236343.6717
37 | 2623562.7151 | 1236319.4391
38 | 2623604.5831 | 1236351.8129
39 | 2623557.0491 | 1236315.0995
40 | 2623534.8451 | 1236380.597
41 | 2623552.7943 | 1236397.3611
42 | 2623516.3665 | 1236365.0654
43 | 2623619.204 | 1236363.3767
44 | 2623567.0986 | 1236415.0007
45 | 2623546.4404 | 1236306.9744
46 | 2623621.7179 | 1236365.365
47 | 2623495.2997 | 1236347.6313
48 | 2623687.8882 | 1236428.7598
49 | 2623683.2912 | 1236444.0491
50 | 2623719.7827 | 1236417.731
51 | 2623678.541 | 1236464.7403
52 | 2623741.3811 | 1236434.4537
53 | 2623703.571 | 1236469.3183
54 | 2623660.3261 | 1236430.9956
55 | 2623726.5455 | 1236483.0206
56 | 2623702.2148 | 1236297.8091
57 | 2623699.8825 | 1236288.4082
58 | 2623706.4524 | 1236312.4025
59 | 2623696.795 | 1236269.8814
60 | 2623711.7693 | 1236330.7125
61 | 2623703.9744 | 1236246.2547
62 | 2623784.3057 | 1236251.4099
63 | 2623766.4554 | 1236240.5521
64 | 2623752.836 | 1236265.1351
65 | 2623747.2581 | 1236250.3149
66 | 2623756.0952 | 1236275.289
67 | 2623744.5237 | 1236243.816
68 | 2623767.8817 | 1236297.9251
69 | 2623734.6086 | 1236221.4355
70 | 2623705.9394 | 1236244.5031
71 | 2623801.629 | 1236453.4387
72 | 2623797.9761 | 1236478.1405
73 | 2623639.8147 | 1236383.6261
74 | 2623577.3456 | 1236415.4487
75 | 2623591.4511 | 1236423.4913
76 | 2623649.6326 | 1236404.423
77 | 2623771.409 | 1236457.703
78 | 2623770.7428 | 1236457.1872
79 | 2623792.0249 | 1236446.3196
80 | 2623622.9736 | 1236465.0309
81 | 2623655.5399 | 1236419.0996
82 | 2623622.97 | 1236465.0349
83 | 2623739.6866 | 1236493.1327
84 | 2623654.4517 | 1236416.3948
85 | 2623602.8378 | 1236436.967
86 | 2623593.6409 | 1236448.0441
87 | 2623589.6789 | 1236452.8161
88 | 2623783.069 | 1236323.6562
89 | 2623780.2192 | 1236318.828
90 | 2623768.327 | 1236298.6795
91 | 2623748.1316 | 1236499.6311
92 | 2623778.0414 | 1236522.7681
93 | 2623899.4143 | 1236455.5391
94 | 2623900.2568 | 1236455.9101
95 | 2623896.4397 | 1236478.3327
96 | 2623747.2686 | 1236372.1767

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99039 | -0.066426 | 0.0011913 | 0.00029856
1 | 0.99293 | -0.048745 | 0.00093982 | 0.00023554
2 | 0.98816 | -0.08206 | 0 | 0
3 | 0.99435 | -0.038916 | 0.0018521 | 0.00046418
4 | 0.98721 | -0.08867 | 0 | 0
5 | 0.98755 | -0.08628 | 0.0007076 | 0.00017734
6 | 0.99724 | -0.018948 | 0.0049663 | 0.0012447
7 | 0.9865 | -0.093696 | 0.0021119 | 0.0005293
8 | 0.98693 | -0.090657 | 0.0017031 | 0.00042684
9 | 0.98586 | -0.098206 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | -0.19832 | -0.050052
11 | 0.98617 | -0.09603 | 0 | 0
12 | 0.9867 | -0.092317 | 0.0011781 | 0.00029526
13 | 0.98487 | -0.10514 | 0.0010948 | 0.00027439
14 | 0.98451 | -0.10767 | 0.0013903 | 0.00034845
15 | 0.98378 | -0.11285 | 0.0011028 | 0.0002764
16 | 0.98441 | -0.10838 | 0.0030289 | 0.00075911
17 | 0.9833 | -0.11624 | 0.0010477 | 0.00026258
18 | 0.9829 | -0.11907 | 0.0013168 | 0.00033002
19 | 0.97588 | -0.16901 | 0.0024146 | 0.00060517
20 | 0.97585 | -0.16923 | 0.0014144 | 0.00035448
21 | 0.97598 | -0.16832 | 0 | 0
22 | 0.97613 | -0.16725 | 0.0011672 | 0.00029253
23 | 0.97626 | -0.1663 | 0.0019677 | 0.00049316
24 | 0.97289 | -0.19051 | 0 | 0
25 | 0.97285 | -0.19076 | 0.0015397 | 0.00038589
26 | 0.97338 | -0.18693 | 0.002535 | 0.00063533
27 | 0.97202 | -0.19675 | 0 | 0
28 | 0.97633 | -0.1658 | 0 | 0
29 | 0.98563 | -0.09987 | 0.0037453 | 0.00093866
30 | 0.98549 | -0.10083 | 0.0022389 | 0.00056111
31 | 0.98545 | -0.10115 | 0.0020334 | 0.00050962
32 | 0.98549 | -0.10081 | 0.0023624 | 0.00059209
33 | 0.98469 | -0.10643 | 0.0025141 | 0.00063008
34 | 0.98378 | -0.11284 | 0.0017906 | 0.00044877
35 | 0.9718 | -0.19831 | 0.0027742 | 0.00069529
36 | 0.97201 | -0.19682 | 0.0034482 | 0.00086421
37 | 0.97162 | -0.19962 | 0.0015882 | 0.00039804
38 | 0.97223 | -0.1952 | 0.0014585 | 0.00036553
39 | 0.97158 | -0.19991 | 0.0018158 | 0.00045509
40 | 0.97042 | -0.20828 | 0.002466 | 0.00061804
41 | 0.97067 | -0.20649 | 0.0022518 | 0.00056435
42 | 0.97026 | -0.2094 | 0.0025701 | 0.00064413
43 | 0.97259 | -0.19262 | 0.0015489 | 0.00038819
44 | 0.97098 | -0.20425 | 0 | 0
45 | 0.97154 | -0.2002 | 0.0020434 | 0.00051213
46 | 0.97266 | -0.19212 | 0.001513 | 0.00037919
47 | 0.97019 | -0.20993 | 0.001828 | 0.00045814
48 | 0.97787 | -0.15482 | 0.0019775 | 0.0004956
49 | 0.97734 | -0.15857 | 0.0012725 | 0.00031892
50 | 0.97901 | -0.14667 | 0.0011855 | 0.00029711
51 | 0.97647 | -0.16479 | 0 | 0
52 | 0.97995 | -0.13997 | 0.0017606 | 0.00044125
53 | 0.97619 | -0.16684 | 0.0011462 | 0.00028727
54 | 0.97487 | -0.17629 | 0.0015325 | 0.00038408
55 | 0.97594 | -0.16859 | 0.0012633 | 0.00031662
56 | 0.9703 | -0.2089 | 0 | 0
57 | 0.97035 | -0.20852 | 0.0020879 | 0.00052327
58 | 0.97022 | -0.20948 | 0.0021934 | 0.00054971
59 | 0.97051 | -0.20738 | 0.017414 | 0.0043642
60 | 0.97018 | -0.20978 | 0.0014419 | 0.00036138
61 | 0.97136 | -0.20124 | 0.021884 | 0.0054847
62 | 0.97732 | -0.15859 | 0.0025354 | 0.00063544
63 | 0.9774 | -0.15804 | 0 | 0
64 | 0.9775 | -0.15729 | 0 | 0
65 | 0.97634 | -0.16559 | 0 | 0
66 | 0.97833 | -0.15142 | 0.0024751 | 0.00062031
67 | 0.97582 | -0.1693 | 0.0026955 | 0.00067555
68 | 0.9804 | -0.13671 | 0.0039961 | 0.0010015
69 | 0.97411 | -0.18151 | 0 | 0
70 | 0.97154 | -0.19999 | 0.002447 | 0.00061326
71 | 0.98261 | -0.12114 | 0.001102 | 0.00027618
72 | 0.98283 | -0.11955 | 0.0020565 | 0.00051542
73 | 0.97328 | -0.18771 | 0.0024258 | 0.00060795
74 | 0.97092 | -0.20465 | 0.0019082 | 0.00047825
75 | 0.97088 | -0.20495 | 0.0017501 | 0.00043861
76 | 0.97391 | -0.18318 | 0.0026543 | 0.00066523
77 | 0.98129 | -0.13045 | 0.0015589 | 0.0003907
78 | 0.98126 | -0.13066 | 0.0015702 | 0.00039352
79 | 0.98216 | -0.1243 | 0.0011457 | 0.00028715
80 | 0.97391 | -0.18316 | 0.0024305 | 0.00060915
81 | 0.97441 | -0.17959 | 0.0017084 | 0.00042816
82 | 0.97391 | -0.18316 | 0.0013361 | 0.00033487
83 | 0.97582 | -0.16946 | 0.0015442 | 0.00038701
84 | 0.97431 | -0.18029 | 0.0015054 | 0.00037729
85 | 0.97185 | -0.19795 | 0.0014116 | 0.00035379
86 | 0.97188 | -0.19773 | 0.0019129 | 0.00047943
87 | 0.97191 | -0.19751 | 0.00187 | 0.00046866
88 | 0.98313 | -0.11744 | 0.0048463 | 0.0012146
89 | 0.9826 | -0.12118 | 0.0026703 | 0.00066924
90 | 0.98048 | -0.13617 | 0.0026591 | 0.00066643
91 | 0.97577 | -0.16984 | 0.0014029 | 0.00035159
92 | 0.97566 | -0.17064 | 0.0020173 | 0.00050559
93 | 0.98652 | -0.093605 | 0.002515 | 0.00063032
94 | 0.98651 | -0.093635 | 0.0017101 | 0.00042859
95 | 0.98647 | -0.093971 | 0.0014416 | 0.00036129
96 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.18796 | -0.04742 | 0.18843 | 0.047599 | 0.0004674 | 0.00017868 | 0.28251 | 0.28251 | 0.28251 | 0.99039 | -0.066426 | 0.99293 | -0.048745 | 34.878
1 | 0.18677 | 0.047121 | -0.18636 | -0.046965 | 0.00040877 | 0.00015626 | 0.28072 | 0.28072 | 0.28072 | 0.99039 | -0.066426 | 0.98816 | -0.08206 | 34.6571
2 | -0.18937 | -0.047834 | 0.18963 | 0.047934 | 0.00026216 | 0.00010022 | 0.28392 | 0.28392 | 0.28392 | 0.99293 | -0.048745 | 0.99435 | -0.038916 | 35.0518
3 | 0.09574 | 0.024124 | -0.095651 | -0.024091 | 8.8468e-05 | 3.3241e-05 | 0.14422 | 0.14422 | 0.14422 | 0.98816 | -0.08206 | 0.98721 | -0.08867 | 17.8045
4 | 0.09062 | 0.022841 | -0.090567 | -0.022821 | 5.3506e-05 | 2.0049e-05 | 0.13651 | 0.13651 | 0.13651 | 0.98816 | -0.08206 | 0.98755 | -0.08628 | 16.8527
5 | -0.19148 | -0.048399 | 0.19202 | 0.048605 | 0.00053999 | 0.00020646 | 0.28669 | 0.28669 | 0.28669 | 0.99435 | -0.038916 | 0.99724 | -0.018948 | 35.394
6 | 0.087098 | 0.021948 | -0.087037 | -0.021925 | 6.123e-05 | 2.2896e-05 | 0.13132 | 0.13133 | 0.13133 | 0.98721 | -0.08867 | 0.9865 | -0.093696 | 16.213
7 | 0.0085529 | 0.0021431 | -0.0085505 | -0.0021424 | 2.3514e-06 | 6.1455e-07 | 0.012891 | 0.012892 | 0.012892 | 0.98721 | -0.08867 | 0.98693 | -0.090657 | 4.7747
8 | 0.089859 | 0.022643 | -0.089709 | -0.022587 | 0.00014974 | 5.6089e-05 | 0.13544 | 0.13544 | 0.13544 | 0.98755 | -0.08628 | 0.98586 | -0.098206 | 16.7211
9 | -0.19699 | -0.04985 | 0.19752 | 0.050052 | 0.00052834 | 0.00020205 | 0.2941 | 0.2941 | 0.2941 | 0.99724 | -0.018948 | 1 | 0 | 36.3088
10 | 0.084925 | 0.021396 | -0.084898 | -0.021386 | 2.7721e-05 | 1.0351e-05 | 0.12814 | 0.12814 | 0.12814 | 0.9865 | -0.093696 | 0.98617 | -0.09603 | 15.8197
11 | 0.0068474 | 0.0017156 | -0.0068459 | -0.0017153 | 1.573e-06 | 3.0283e-07 | 0.010324 | 0.010324 | 0.010324 | 0.98693 | -0.090657 | 0.9867 | -0.092317 | 3.8237
12 | 0.089709 | 0.022587 | -0.089622 | -0.022555 | 8.6784e-05 | 3.2509e-05 | 0.13544 | 0.13544 | 0.13544 | 0.98586 | -0.098206 | 0.98487 | -0.10514 | 16.7211
13 | 0.076875 | 0.019375 | -0.076824 | -0.019356 | 5.1376e-05 | 1.9058e-05 | 0.11603 | 0.11604 | 0.11604 | 0.98617 | -0.09603 | 0.98549 | -0.10081 | 14.3253
14 | 0.0080225 | 0.0020102 | -0.0080182 | -0.0020092 | 4.2621e-06 | 1.0449e-06 | 0.012105 | 0.012105 | 0.012105 | 0.98617 | -0.09603 | 0.98563 | -0.09987 | 4.4834
15 | 0.0056678 | 0.00142 | -0.0056668 | -0.0014199 | 1.01e-06 | 1.0553e-07 | 0.0085472 | 0.0085473 | 0.0085473 | 0.9867 | -0.092317 | 0.98652 | -0.093605 | 3.1657
16 | 0.088528 | 0.02228 | -0.088496 | -0.022269 | 3.1301e-05 | 1.1718e-05 | 0.13379 | 0.13379 | 0.13379 | 0.98487 | -0.10514 | 0.98451 | -0.10767 | 16.5169
17 | 0.084077 | 0.021161 | -0.084016 | -0.021139 | 6.0768e-05 | 2.2683e-05 | 0.12711 | 0.12711 | 0.12711 | 0.98451 | -0.10767 | 0.98378 | -0.11285 | 15.6923
18 | 0.0030292 | 0.00075893 | -0.0030289 | -0.00075911 | 2.9723e-07 | -1.7462e-07 | 0.0045783 | 0.0045784 | 0.0045784 | 0.98451 | -0.10767 | 0.98441 | -0.10838 | 1.6957
19 | 0.082913 | 0.020862 | -0.082874 | -0.020848 | 3.9153e-05 | 1.4603e-05 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.98378 | -0.11285 | 0.9833 | -0.11624 | 15.4864
20 | 0.081826 | 0.020585 | -0.081794 | -0.020573 | 3.2383e-05 | 1.2069e-05 | 0.12385 | 0.12385 | 0.12385 | 0.9833 | -0.11624 | 0.9829 | -0.11907 | 15.2907
21 | 0.07842 | 0.019728 | -0.078398 | -0.019719 | 2.2536e-05 | 8.3756e-06 | 0.11875 | 0.11875 | 0.11875 | 0.9829 | -0.11907 | 0.98261 | -0.12114 | 14.6602
22 | 0.0020567 | 0.00051519 | -0.0020565 | -0.00051542 | 1.3548e-07 | -2.3174e-07 | 0.0031135 | 0.0031136 | 0.0031136 | 0.9829 | -0.11907 | 0.98283 | -0.11955 | 1.1532
23 | 0.0014144 | 0.00035431 | -0.0014144 | -0.00035448 | 4.1698e-08 | -1.6346e-07 | 0.0021566 | 0.0021567 | 0.0021567 | 0.97588 | -0.16901 | 0.97585 | -0.16923 | 0.79878
24 | -0.0038291 | -0.00095948 | 0.0038294 | 0.00095941 | 3.6931e-07 | -7.491e-08 | 0.0058385 | 0.0058384 | 0.0058385 | 0.97588 | -0.16901 | 0.97598 | -0.16832 | 2.1624
25 | -0.0038294 | -0.00095941 | 0.00383 | 0.00095929 | 5.6639e-07 | -1.1498e-07 | 0.0058384 | 0.0058383 | 0.0058384 | 0.97598 | -0.16832 | 0.97613 | -0.16725 | 2.1624
26 | -0.0049972 | -0.0012518 | 0.0049979 | 0.0012518 | 6.5169e-07 | 2.5636e-08 | 0.0076176 | 0.0076175 | 0.0076176 | 0.97613 | -0.16725 | 0.97626 | -0.1663 | 2.8213
27 | -0.0069656 | -0.001745 | 0.0069661 | 0.0017451 | 4.8273e-07 | 9.984e-08 | 0.010617 | 0.010617 | 0.010617 | 0.97626 | -0.1663 | 0.97633 | -0.1658 | 3.9321
28 | 0.0015398 | 0.00038572 | -0.0015397 | -0.00038589 | 5.4406e-08 | -1.7428e-07 | 0.002355 | 0.0023551 | 0.0023551 | 0.97289 | -0.19051 | 0.97285 | -0.19076 | 0.87225
29 | -0.019544 | -0.0048995 | 0.019553 | 0.0049031 | 9.6937e-06 | 3.5124e-06 | 0.029892 | 0.029892 | 0.029892 | 0.97289 | -0.19051 | 0.97338 | -0.18693 | 11.0712
30 | 0.018004 | 0.0045138 | -0.017988 | -0.0045082 | 1.5562e-05 | 5.5774e-06 | 0.027537 | 0.027537 | 0.027537 | 0.97289 | -0.19051 | 0.97202 | -0.19675 | 10.199
31 | -0.022088 | -0.0055384 | 0.0221 | 0.0055426 | 1.1546e-05 | 4.2388e-06 | 0.033767 | 0.033767 | 0.033767 | 0.97338 | -0.18693 | 0.97391 | -0.18316 | 12.5065
32 | 0.012793 | 0.0032065 | -0.01278 | -0.0032021 | 1.3271e-05 | 4.4175e-06 | 0.019584 | 0.019585 | 0.019585 | 0.97202 | -0.19675 | 0.97098 | -0.20425 | 7.2536
33 | 0.0051952 | 0.0013017 | -0.0051947 | -0.0013017 | 5.473e-07 | 3.8634e-08 | 0.007953 | 0.007953 | 0.007953 | 0.97202 | -0.19675 | 0.97191 | -0.19751 | 2.9456
34 | 0.052038 | 0.013062 | -0.051963 | -0.013034 | 7.5695e-05 | 2.815e-05 | 0.079318 | 0.079319 | 0.079319 | 0.97633 | -0.1658 | 0.97487 | -0.17629 | 14.6886
35 | -0.059004 | -0.014807 | 0.059013 | 0.01481 | 8.2688e-06 | 2.9959e-06 | 0.089935 | 0.089935 | 0.089935 | 0.97633 | -0.1658 | 0.97647 | -0.16479 | 11.1031
36 | 0.0042729 | 0.0010705 | -0.0042723 | -0.0010706 | 5.7008e-07 | -6.0508e-08 | 0.0064507 | 0.0064508 | 0.0064508 | 0.98563 | -0.09987 | 0.98549 | -0.10083 | 2.3892
37 | 0.0020335 | 0.00050946 | -0.0020334 | -0.00050962 | 8.938e-08 | -1.5921e-07 | 0.0030703 | 0.0030704 | 0.0030704 | 0.98549 | -0.10083 | 0.98545 | -0.10115 | 1.1372
38 | 0.074461 | 0.018764 | -0.074403 | -0.018743 | 5.8611e-05 | 2.1692e-05 | 0.11247 | 0.11247 | 0.11247 | 0.98549 | -0.10081 | 0.98469 | -0.10643 | 13.885
39 | 0.071889 | 0.018112 | -0.071824 | -0.018089 | 6.4393e-05 | 2.3767e-05 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.98469 | -0.10643 | 0.98378 | -0.11284 | 13.416
40 | 0.070034 | 0.01764 | -0.069989 | -0.017623 | 4.4974e-05 | 1.6565e-05 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10596 | 0.98378 | -0.11284 | 0.98313 | -0.11744 | 13.0816
41 | -0.0082229 | -0.0020605 | 0.0082246 | 0.0020609 | 1.6944e-06 | 4.3943e-07 | 0.012591 | 0.012591 | 0.012591 | 0.9718 | -0.19831 | 0.97201 | -0.19682 | 4.6632
42 | 0.0054487 | 0.0013652 | -0.0054477 | -0.0013651 | 9.8473e-07 | 9.7883e-08 | 0.0083428 | 0.0083429 | 0.0083429 | 0.9718 | -0.19831 | 0.97162 | -0.19962 | 3.09
43 | -0.011673 | -0.0029251 | 0.011675 | 0.002926 | 2.615e-06 | 8.4304e-07 | 0.017869 | 0.017869 | 0.017869 | 0.97201 | -0.19682 | 0.97223 | -0.1952 | 6.6183
44 | 0.0038595 | 0.00096706 | -0.0038593 | -0.00096708 | 1.5558e-07 | -2.8549e-08 | 0.0059106 | 0.0059107 | 0.0059107 | 0.97162 | -0.19962 | 0.97158 | -0.19991 | 2.1891
45 | -0.013134 | -0.0032915 | 0.013139 | 0.0032931 | 4.7002e-06 | 1.5765e-06 | 0.020102 | 0.020102 | 0.020102 | 0.97223 | -0.1952 | 0.97259 | -0.19262 | 7.445
46 | 0.0020435 | 0.000512 | -0.0020434 | -0.00051213 | 8.1673e-08 | -1.3407e-07 | 0.0031297 | 0.0031297 | 0.0031297 | 0.97158 | -0.19991 | 0.97154 | -0.2002 | 1.1592
47 | -0.0068649 | -0.00172 | 0.0068666 | 0.0017203 | 1.6981e-06 | 3.4961e-07 | 0.010526 | 0.010526 | 0.010526 | 0.97042 | -0.20828 | 0.97067 | -0.20649 | 3.8986
48 | 0.0043989 | 0.001102 | -0.0043983 | -0.001102 | 6.8543e-07 | -3.4612e-08 | 0.006745 | 0.0067451 | 0.0067451 | 0.97042 | -0.20828 | 0.97026 | -0.2094 | 2.4982
49 | -0.0091184 | -0.0022847 | 0.0091212 | 0.0022855 | 2.8264e-06 | 8.0044e-07 | 0.013978 | 0.013978 | 0.013978 | 0.97067 | -0.20649 | 0.97098 | -0.20425 | 5.1771
50 | 0.0018281 | 0.00045786 | -0.001828 | -0.00045814 | 1.3412e-07 | -2.8612e-07 | 0.0028036 | 0.0028037 | 0.0028037 | 0.97026 | -0.2094 | 0.97019 | -0.20993 | 1.0384
51 | -0.014688 | -0.0036813 | 0.014689 | 0.0036816 | 1.0099e-06 | 3.4864e-07 | 0.022471 | 0.022471 | 0.022471 | 0.97259 | -0.19262 | 0.97266 | -0.19212 | 8.3227
52 | 0.0036586 | 0.00091663 | -0.0036584 | -0.00091668 | 2.0271e-07 | -4.9852e-08 | 0.0056066 | 0.0056067 | 0.0056067 | 0.97098 | -0.20425 | 0.97092 | -0.20465 | 2.0765
53 | -0.016202 | -0.0040608 | 0.016211 | 0.0040643 | 9.9091e-06 | 3.4902e-06 | 0.024786 | 0.024786 | 0.024786 | 0.97266 | -0.19212 | 0.97328 | -0.18771 | 9.1799
54 | 0.067756 | 0.017012 | -0.067721 | -0.016999 | 3.531e-05 | 1.298e-05 | 0.10312 | 0.10312 | 0.10312 | 0.97787 | -0.15482 | 0.97734 | -0.15857 | 12.7303
55 | -0.069734 | -0.017507 | 0.069813 | 0.017536 | 7.9056e-05 | 2.9135e-05 | 0.10612 | 0.10612 | 0.10612 | 0.97787 | -0.15482 | 0.97901 | -0.14667 | 13.1018
56 | 0.066448 | 0.01668 | -0.066391 | -0.016659 | 5.7351e-05 | 2.1046e-05 | 0.10118 | 0.10118 | 0.10118 | 0.97734 | -0.15857 | 0.97647 | -0.16479 | 12.4912
57 | -0.070998 | -0.017834 | 0.071065 | 0.017858 | 6.618e-05 | 2.4422e-05 | 0.10793 | 0.10793 | 0.10793 | 0.97901 | -0.14667 | 0.97995 | -0.13997 | 13.3242
58 | 0.0073785 | 0.0018484 | -0.0073764 | -0.0018479 | 2.0869e-06 | 4.7182e-07 | 0.011244 | 0.011244 | 0.011244 | 0.97647 | -0.16479 | 0.97619 | -0.16684 | 4.1643
59 | -0.072825 | -0.018299 | 0.07292 | 0.018334 | 9.4478e-05 | 3.4932e-05 | 0.1106 | 0.1106 | 0.1106 | 0.97995 | -0.13997 | 0.98126 | -0.13066 | 13.6542
60 | 0.0062302 | 0.0015606 | -0.0062287 | -0.0015604 | 1.5105e-06 | 2.4548e-07 | 0.0094965 | 0.0094966 | 0.0094966 | 0.97619 | -0.16684 | 0.97594 | -0.16859 | 3.5173
61 | 0.025891 | 0.0064949 | -0.025867 | -0.0064866 | 2.4627e-05 | 8.2131e-06 | 0.039522 | 0.039522 | 0.039522 | 0.97487 | -0.17629 | 0.97391 | -0.18316 | 7.319
62 | 0.024539 | 0.0061552 | -0.024528 | -0.0061511 | 1.1227e-05 | 4.1581e-06 | 0.037458 | 0.037458 | 0.037458 | 0.97487 | -0.17629 | 0.97441 | -0.17959 | 13.8732
63 | 0.0049654 | 0.0012438 | -0.0049648 | -0.0012437 | 5.93e-07 | 2.0905e-08 | 0.0075704 | 0.0075705 | 0.0075705 | 0.97594 | -0.16859 | 0.97582 | -0.16946 | 2.8039
64 | -0.0036356 | -0.0009108 | 0.0036358 | 0.00091076 | 1.8787e-07 | -4.7384e-08 | 0.0055753 | 0.0055753 | 0.0055753 | 0.9703 | -0.2089 | 0.97035 | -0.20852 | 2.0649
65 | 0.0036356 | 0.0009108 | -0.0036354 | -0.00091088 | 2.9476e-07 | -7.4313e-08 | 0.0055753 | 0.0055754 | 0.0055754 | 0.9703 | -0.2089 | 0.97022 | -0.20948 | 2.065
66 | -0.0057237 | -0.001434 | 0.0057246 | 0.0014341 | 9.0765e-07 | 1.1581e-07 | 0.008777 | 0.0087769 | 0.008777 | 0.97035 | -0.20852 | 0.97051 | -0.20738 | 3.2507
67 | 0.001442 | 0.00036117 | -0.0014419 | -0.00036138 | 5.8188e-08 | -2.1307e-07 | 0.0022115 | 0.0022116 | 0.0022116 | 0.97022 | -0.20948 | 0.97018 | -0.20978 | 0.8191
68 | -0.023138 | -0.0057984 | 0.023158 | 0.0058056 | 1.9665e-05 | 7.2538e-06 | 0.035476 | 0.035476 | 0.035476 | 0.97051 | -0.20738 | 0.97136 | -0.20124 | 13.1392
69 | -0.045042 | -0.01129 | 0.04505 | 0.011293 | 7.8204e-06 | 2.9753e-06 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.97136 | -0.20124 | 0.97154 | -0.19999 | 25.5554
70 | -0.0025354 | -0.00063544 | 0.0025356 | 0.00063525 | 1.9436e-07 | -1.8718e-07 | 0.0038603 | 0.0038602 | 0.0038603 | 0.97732 | -0.15859 | 0.9774 | -0.15804 | 1.4298
71 | -0.0025356 | -0.00063525 | 0.0025359 | 0.000635 | 2.6261e-07 | -2.53e-07 | 0.0038602 | 0.0038601 | 0.0038602 | 0.9774 | -0.15804 | 0.9775 | -0.15729 | 1.4297
72 | 0.050479 | 0.012691 | -0.050421 | -0.012669 | 5.8353e-05 | 2.2245e-05 | 0.076857 | 0.076857 | 0.076857 | 0.9775 | -0.15729 | 0.97634 | -0.16559 | 28.4657
73 | -0.053015 | -0.013326 | 0.053059 | 0.013343 | 4.3366e-05 | 1.6545e-05 | 0.080717 | 0.080717 | 0.080717 | 0.9775 | -0.15729 | 0.97833 | -0.15142 | 29.8954
74 | 0.050421 | 0.012669 | -0.050395 | -0.012659 | 2.5989e-05 | 9.9075e-06 | 0.076857 | 0.076857 | 0.076857 | 0.97634 | -0.16559 | 0.97582 | -0.1693 | 28.4657
75 | -0.055534 | -0.013963 | 0.055648 | 0.014007 | 0.00011409 | 4.3557e-05 | 0.084482 | 0.084482 | 0.084482 | 0.97833 | -0.15142 | 0.9804 | -0.13671 | 31.2896
76 | 0.0477 | 0.011984 | -0.047619 | -0.011953 | 8.0854e-05 | 3.0792e-05 | 0.072747 | 0.072747 | 0.072747 | 0.97582 | -0.1693 | 0.97411 | -0.18151 | 26.9434
77 | -0.059644 | -0.015008 | 0.059648 | 0.01501 | 4.4818e-06 | 1.7127e-06 | 0.090547 | 0.090547 | 0.090547 | 0.9804 | -0.13671 | 0.98048 | -0.13617 | 33.5359
78 | 0.047619 | 0.011953 | -0.047497 | -0.011907 | 0.00012191 | 4.6429e-05 | 0.072747 | 0.072747 | 0.072747 | 0.97411 | -0.18151 | 0.97154 | -0.19999 | 26.9435
79 | 0.077296 | 0.019443 | -0.077262 | -0.019431 | 3.4085e-05 | 1.2656e-05 | 0.11708 | 0.11708 | 0.11708 | 0.98261 | -0.12114 | 0.98216 | -0.1243 | 14.4542
80 | -0.018637 | -0.0046723 | 0.018649 | 0.0046765 | 1.1695e-05 | 4.2109e-06 | 0.028494 | 0.028494 | 0.028494 | 0.97328 | -0.18771 | 0.97391 | -0.18318 | 10.5535
81 | 0.0017502 | 0.00043844 | -0.0017501 | -0.00043861 | 7.3554e-08 | -1.7434e-07 | 0.0026822 | 0.0026822 | 0.0026822 | 0.97092 | -0.20465 | 0.97088 | -0.20495 | 0.99343
82 | -0.021303 | -0.0053417 | 0.021312 | 0.0053448 | 8.532e-06 | 3.1209e-06 | 0.03255 | 0.03255 | 0.03255 | 0.97391 | -0.18318 | 0.97431 | -0.18029 | 12.0555
83 | 0.074492 | 0.018729 | -0.07449 | -0.018728 | 2.2369e-06 | 8.2842e-07 | 0.11298 | 0.11298 | 0.11298 | 0.98129 | -0.13045 | 0.98126 | -0.13066 | 13.9481
84 | -0.076051 | -0.019119 | 0.076116 | 0.019143 | 6.5168e-05 | 2.4171e-05 | 0.11534 | 0.11534 | 0.11534 | 0.98129 | -0.13045 | 0.98216 | -0.1243 | 14.2399
85 | 0.023436 | 0.0058775 | -0.023436 | -0.0058775 | 4.3157e-09 | 1.5891e-09 | 0.035809 | 0.035809 | 0.035809 | 0.97391 | -0.18316 | 0.97391 | -0.18316 | 13.2625
86 | 0.022819 | 0.0057229 | -0.022817 | -0.0057221 | 2.2094e-06 | 8.1346e-07 | 0.034849 | 0.034849 | 0.034849 | 0.97441 | -0.17959 | 0.97431 | -0.18029 | 12.907
87 | 0.0034206 | 0.00085673 | -0.0034204 | -0.00085679 | 1.8089e-07 | -6.3538e-08 | 0.0052158 | 0.0052158 | 0.0052158 | 0.97582 | -0.16946 | 0.97577 | -0.16984 | 1.9318
88 | -0.0014116 | -0.00035379 | 0.0014117 | 0.00035363 | 4.1968e-08 | -1.6226e-07 | 0.0021614 | 0.0021613 | 0.0021614 | 0.97185 | -0.19795 | 0.97188 | -0.19773 | 0.80051
89 | -0.0033246 | -0.00083305 | 0.0033247 | 0.00083301 | 1.0028e-07 | -3.8294e-08 | 0.0050901 | 0.0050901 | 0.0050901 | 0.97188 | -0.19773 | 0.97191 | -0.19751 | 1.8852
90 | 0.065142 | 0.016409 | -0.065108 | -0.016396 | 3.403e-05 | 1.3017e-05 | 0.098626 | 0.098626 | 0.098626 | 0.98313 | -0.11744 | 0.9826 | -0.12118 | 36.5282
91 | 0.062438 | 0.015726 | -0.062307 | -0.015677 | 0.0001306 | 4.9936e-05 | 0.094582 | 0.094582 | 0.094582 | 0.9826 | -0.12118 | 0.98048 | -0.13617 | 35.0306
92 | 0.0020175 | 0.0005052 | -0.0020173 | -0.00050559 | 2.2335e-07 | -3.8639e-07 | 0.0030765 | 0.0030767 | 0.0030767 | 0.97577 | -0.16984 | 0.97566 | -0.17064 | 1.1395
93 | 0.0031517 | 0.00078961 | -0.0031517 | -0.00078961 | 1.2982e-08 | -6.761e-09 | 0.0047538 | 0.0047538 | 0.0047538 | 0.98652 | -0.093605 | 0.98651 | -0.093635 | 1.7607
94 | 0.0014416 | 0.00036103 | -0.0014416 | -0.00036129 | 6.7108e-08 | -2.6458e-07 | 0.0021744 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.98651 | -0.093635 | 0.98647 | -0.093971 | 0.80537

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2033 | 0.051301

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011913 | 0.00029856
1 | 0.00093982 | 0.00023554
2 | 0.0018521 | 0.00046418
3 | 0.0007076 | 0.00017734
4 | 0.0049663 | 0.0012447
5 | 0.0021119 | 0.0005293
6 | 0.0017031 | 0.00042684
7 | 0.0049837 | 0.001249
8 | 0.0011781 | 0.00029526
9 | 0.0010948 | 0.00027439
10 | 0.0013903 | 0.00034845
11 | 0.0011028 | 0.0002764
12 | 0.0030289 | 0.00075911
13 | 0.0010477 | 0.00026258
14 | 0.0013168 | 0.00033002
15 | 0.0024146 | 0.00060517
16 | 0.0014144 | 0.00035448
17 | 0.0011672 | 0.00029253
18 | 0.0019677 | 0.00049316
19 | 0.0015397 | 0.00038589
20 | 0.002535 | 0.00063533
21 | 0.0037453 | 0.00093866
22 | 0.0022389 | 0.00056111
23 | 0.0020334 | 0.00050962
24 | 0.0023624 | 0.00059209
25 | 0.0025141 | 0.00063008
26 | 0.0017906 | 0.00044877
27 | 0.0027742 | 0.00069529
28 | 0.0034482 | 0.00086421
29 | 0.0015882 | 0.00039804
30 | 0.0014585 | 0.00036553
31 | 0.0018158 | 0.00045509
32 | 0.002466 | 0.00061804
33 | 0.0022518 | 0.00056435
34 | 0.0025701 | 0.00064413
35 | 0.0015489 | 0.00038819
36 | 0.0020434 | 0.00051213
37 | 0.001513 | 0.00037919
38 | 0.001828 | 0.00045814
39 | 0.0019775 | 0.0004956
40 | 0.0012725 | 0.00031892
41 | 0.0011855 | 0.00029711
42 | 0.0017606 | 0.00044125
43 | 0.0011462 | 0.00028727
44 | 0.0015325 | 0.00038408
45 | 0.0012633 | 0.00031662
46 | 0.0020879 | 0.00052327
47 | 0.0021934 | 0.00054971
48 | 0.017414 | 0.0043642
49 | 0.0014419 | 0.00036138
50 | 0.021884 | 0.0054847
51 | 0.0025354 | 0.00063544
52 | 0.0024751 | 0.00062031
53 | 0.0026955 | 0.00067555
54 | 0.0039961 | 0.0010015
55 | 0.002447 | 0.00061326
56 | 0.001102 | 0.00027618
57 | 0.0020565 | 0.00051542
58 | 0.0024258 | 0.00060795
59 | 0.0019082 | 0.00047825
60 | 0.0017501 | 0.00043861
61 | 0.0026543 | 0.00066523
62 | 0.0015589 | 0.0003907
63 | 0.0015702 | 0.00039352
64 | 0.0011457 | 0.00028715
65 | 0.0024305 | 0.00060915
66 | 0.0017084 | 0.00042816
67 | 0.0013361 | 0.00033487
68 | 0.0015442 | 0.00038701
69 | 0.0015054 | 0.00037729
70 | 0.0014116 | 0.00035379
71 | 0.0019129 | 0.00047943
72 | 0.00187 | 0.00046866
73 | 0.0048463 | 0.0012146
74 | 0.0026703 | 0.00066924
75 | 0.0026591 | 0.00066643
76 | 0.0014029 | 0.00035159
77 | 0.0020173 | 0.00050559
78 | 0.002515 | 0.00063032
79 | 0.0017101 | 0.00042859
80 | 0.0014416 | 0.00036129

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1