## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2404-10_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2404-10_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2404-10_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2404-10_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2404-10_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2404-10_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2404-10_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2404-10_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2404-10_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2404-10_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2404-10_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2404-10_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2404-10_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2404-10_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2404-10_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2404-10_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2404-10_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2404-10_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2404-10_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2404-10_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2404-10_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2404-10_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2404-10_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2404-10_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2404-10_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2404-10_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2404-10_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2404-10_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2404-10_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2404-10_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2404-10_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2404-10_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2404-10_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2404-10_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2404-10_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2404-10_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2404-10_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2404-10_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2404-10_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2404-10_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2404-10_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2404-10_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2404-10_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2404-10_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2404-10_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2404-10_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2404-10_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2404-10_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2404-10_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2404-10_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2404-10_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2404-10_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2404-10_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2404-10_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2404-10_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2404-10_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2404-10_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2404-10_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2404-10_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2404-10_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2404-10_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2404-10_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2404-10_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2404-10_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2404-10_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2404-10_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2404-10_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2404-10_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2404-10_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2404-10_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2404-10_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2404-10_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2404-10_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2404-10_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2404-10_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2404-10_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2404-10_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2404-10_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2404-10_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2404-10_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2404-10_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2404-10_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2404-10_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2404-10_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2404-10_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2404-10_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2404-10_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2404-10_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2404-10_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2404-10_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2404-10_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2404-10_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2404-10_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2404-10_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2404-10_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2404-10_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2404-10_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2404-10_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2404-10_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2404-10_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2404-10_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2404-10_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2404-10_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2404-10_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2404-10_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2404-10_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2404-10_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2404-10_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2404-10_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2404-10_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_334_0_node_280 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2404-10_0_4_load_0 | 0 | 0.0026245 | 0.00065777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2404-10_0_4_load_1 | 1 | 0.0013682 | 0.00034289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2404-10_0_4_load_2 | 2 | 0.002863 | 0.00071752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2404-10_0_4_load_3 | 3 | 0.0018025 | 0.00045174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2404-10_0_4_load_64 | 5 | 0.0017115 | 0.00042894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2404-10_0_4_load_85 | 6 | 0.0025364 | 0.00063569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2404-10_0_4_load_5 | 9 | 0.0021625 | 0.00054196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2404-10_0_4_load_6 | 10 | 0.0098841 | 0.0024772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2404-10_0_4_load_8 | 12 | 0.0018472 | 0.00046296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2404-10_0_4_load_10 | 13 | 0.0016824 | 0.00042166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2404-10_0_4_load_24 | 14 | 0.0020633 | 0.00051711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2404-10_0_4_load_77 | 16 | 0.0032685 | 0.00081918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2404-10_0_4_load_25 | 17 | 0.0012441 | 0.0003118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2404-10_0_4_load_35 | 18 | 0.0026615 | 0.00066704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2404-10_0_4_load_70 | 19 | 0.0021436 | 0.00053725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2404-10_0_4_load_11 | 20 | 0.0060773 | 0.0015231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2404-10_0_4_load_14 | 23 | 0.0037652 | 0.00094364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2404-10_0_4_load_71 | 24 | 0.0046717 | 0.0011708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2404-10_0_4_load_98 | 25 | 0.005157 | 0.0012925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2404-10_0_4_load_42 | 27 | 0.001238 | 0.00031027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2404-10_0_4_load_39 | 28 | 0.001117 | 0.00027994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2404-10_0_4_load_69 | 29 | 0.0015312 | 0.00038375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2404-10_0_4_load_97 | 30 | 0.0024059 | 0.00060298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2404-10_0_4_load_15 | 31 | 0.0033158 | 0.00083101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2404-10_0_4_load_16 | 32 | 0.0039576 | 0.00099187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2404-10_0_4_load_18 | 34 | 0.0012353 | 0.00030959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2404-10_0_4_load_19 | 35 | 0.0011256 | 0.00028211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2404-10_0_4_load_21 | 37 | 0.0015634 | 0.00039182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2404-10_0_4_load_75 | 38 | 0.0049551 | 0.0012419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2404-10_0_4_load_87 | 40 | 0.0038973 | 0.00097676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2404-10_0_4_load_22 | 41 | 0.0018762 | 0.00047022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2404-10_0_4_load_76 | 42 | 0.00061126 | 0.0001532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2404-10_0_4_load_112 | 43 | 0.0010367 | 0.00025981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2404-10_0_4_load_23 | 46 | 0.001323 | 0.00033157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2404-10_0_4_load_74 | 47 | 0.00092828 | 0.00023265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2404-10_0_4_load_72 | 48 | 0.0039986 | 0.0010021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2404-10_0_4_load_26 | 49 | 0.0033706 | 0.00084475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2404-10_0_4_load_44 | 50 | 0.0029835 | 0.00074774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2404-10_0_4_load_27 | 51 | 0.0015945 | 0.00039962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2404-10_0_4_load_28 | 52 | 0.0015948 | 0.0003997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2404-10_0_4_load_29 | 53 | 0.0021444 | 0.00053745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2404-10_0_4_load_45 | 54 | 0.002182 | 0.00054686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2404-10_0_4_load_46 | 55 | 0.0025331 | 0.00063486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2404-10_0_4_load_30 | 56 | 0.00082725 | 0.00020733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2404-10_0_4_load_31 | 57 | 0.0025546 | 0.00064025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2404-10_0_4_load_32 | 58 | 0.0014691 | 0.0003682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2404-10_0_4_load_33 | 59 | 0.00099736 | 0.00024996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2404-10_0_4_load_34 | 60 | 0.0028462 | 0.00071333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2404-10_0_4_load_36 | 61 | 0.0020721 | 0.00051931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2404-10_0_4_load_38 | 62 | 0.0050051 | 0.0012544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2404-10_0_4_load_55 | 63 | 0.0016442 | 0.00041209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2404-10_0_4_load_54 | 64 | 0.0019302 | 0.00048376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2404-10_0_4_load_47 | 65 | 0.0026849 | 0.00067289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2404-10_0_4_load_48 | 69 | 0.0012461 | 0.0003123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2404-10_0_4_load_49 | 70 | 0.0021968 | 0.00055057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2404-10_0_4_load_50 | 71 | 0.0029921 | 0.0007499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2404-10_0_4_load_52 | 72 | 0.0012736 | 0.0003192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2404-10_0_4_load_103 | 75 | 0.0032621 | 0.00081757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2404-10_0_4_load_58 | 76 | 0.0062571 | 0.0015682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2404-10_0_4_load_62 | 77 | 0.0010134 | 0.00025399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2404-10_0_4_load_63 | 78 | 0.0024806 | 0.0006217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2404-10_0_4_load_53 | 79 | 0.0022325 | 0.00055952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2404-10_0_4_load_57 | 80 | 0.00088575 | 0.00022199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2404-10_0_4_load_107 | 81 | 0.0046454 | 0.0011643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2404-10_0_4_load_84 | 82 | 0.0018838 | 0.00047213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2404-10_0_4_load_59 | 83 | 0.0020267 | 0.00050795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2404-10_0_4_load_96 | 85 | 0.0017247 | 0.00043226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2404-10_0_4_load_94 | 86 | 0.0028071 | 0.00070353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2404-10_0_4_load_78 | 87 | 0.0015349 | 0.00038468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2404-10_0_4_load_73 | 88 | 0.0043928 | 0.001101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2404-10_0_4_load_79 | 89 | 0.00083075 | 0.00020821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2404-10_0_4_load_111 | 90 | 0.0016216 | 0.00040642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2404-10_0_4_load_67 | 91 | 0.0018318 | 0.00045909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2404-10_0_4_load_68 | 92 | 0.0035641 | 0.00089324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2404-10_0_4_load_92 | 93 | 0.0016522 | 0.00041409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2404-10_0_4_load_93 | 94 | 0.00071014 | 0.00017798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2404-10_0_4_load_80 | 95 | 0.0024528 | 0.00061474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2404-10_0_4_load_81 | 96 | 0.0013559 | 0.00033982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2404-10_0_4_load_82 | 97 | 0.00082343 | 0.00020637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2404-10_0_4_load_86 | 98 | 0.0023447 | 0.00058764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2404-10_0_4_load_105 | 99 | 0.0023205 | 0.00058158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2404-10_0_4_load_106 | 100 | 0.0010067 | 0.00025231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2404-10_0_4_load_89 | 101 | 0.0020669 | 0.00051802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2404-10_0_4_load_90 | 102 | 0.00086756 | 0.00021743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2404-10_0_4_load_91 | 103 | 0.0025655 | 0.00064297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2404-10_0_4_load_99 | 104 | 0.0013928 | 0.00034908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2404-10_0_4_load_108 | 105 | 0.00199 | 0.00049875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2404-10_0_4_load_100 | 106 | 0.0019683 | 0.0004933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2404-10_0_4_load_109 | 107 | 0.0027387 | 0.00068639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2404-10_0_4_load_101 | 108 | 0.003444 | 0.00086315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2404-10_0_4_load_110 | 109 | 0.0018232 | 0.00045694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2404-10_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.019008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2404-10_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.029092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2404-10_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0094059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2404-10_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.055376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2404-10_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.012825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2404-10_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.051611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2404-10_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.012675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2404-10_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.018972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2404-10_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.036657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2404-10_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.004099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2404-10_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 98 | 0.041801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2404-10_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 96 | 0.015588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2404-10_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.023948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2404-10_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.020961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2404-10_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.013731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2404-10_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.029343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2404-10_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.032198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2404-10_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.0091026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2404-10_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.002216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2404-10_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.012705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2404-10_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.021751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2404-10_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 49 | 0.026883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2404-10_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 61 | 0.020105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2404-10_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 92 | 0.011899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2404-10_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.022297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2404-10_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.00521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2404-10_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.03075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2404-10_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.026805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2404-10_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.00034169 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2404-10_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.0027291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2404-10_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.020638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2404-10_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.014422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2404-10_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0086605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2404-10_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 63 | 0.0012938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2404-10_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 44 | 0.039652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2404-10_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 91 | 0.035019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2404-10_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 60 | 0.015836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2404-10_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.01912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2404-10_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.030755 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2404-10_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.015671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2404-10_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.027251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2404-10_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.001414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2404-10_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.010889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2404-10_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.018707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2404-10_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 39 | 0.019571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2404-10_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.039736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2404-10_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.0063772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2404-10_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.023151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2404-10_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.04386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2404-10_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.017247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2404-10_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.033097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2404-10_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.019163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2404-10_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 93 | 0.0016691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2404-10_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 50 | 0.011065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_2404-10_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 101 | 0.046658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2404-10_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 102 | 0.032453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2404-10_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 45 | 103 | 0.033993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2404-10_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0078788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2404-10_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0036037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2404-10_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 48 | 88 | 0.017952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2404-10_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.016082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2404-10_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.015982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2404-10_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.016645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2404-10_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.010737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2404-10_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.018009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2404-10_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 55 | 65 | 0.0067436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2404-10_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.010003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2404-10_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.015973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2404-10_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.0081835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2404-10_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.01843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2404-10_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.027608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2404-10_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.024486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2404-10_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 64 | 79 | 0.010497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2404-10_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.030206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2404-10_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.025566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2404-10_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.036972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2404-10_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 67 | 90 | 0.019487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2404-10_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 68 | 73 | 0.070838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2404-10_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.021535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2404-10_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.0063904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2404-10_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.021801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2404-10_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.0038216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2404-10_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.016634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2404-10_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.03866 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2404-10_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.0308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2404-10_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 74 | 78 | 0.013668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2404-10_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.21082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2404-10_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 76 | 83 | 0.023083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2404-10_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 77 | 87 | 0.017798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2404-10_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 78 | 88 | 0.033423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2404-10_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.016535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2404-10_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0072264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2404-10_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 82 | 97 | 0.021214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2404-10_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.025864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2404-10_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.06102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2404-10_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 85 | 108 | 0.0027915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2404-10_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 86 | 94 | 0.0092399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2404-10_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 87 | 89 | 0.016287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2404-10_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 89 | 95 | 0.006081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2404-10_0_4_line_99 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.0067378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2404-10_0_4_line_100 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.027873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2404-10_0_4_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.020102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2404-10_0_4_line_102 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.014775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2404-10_0_4_line_103 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.0067042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2404-10_0_4_line_104 | NAYY 4x150 SE | 101 | 104 | 0.015624 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2404-10_0_4_line_105 | NAYY 4x150 SE | 102 | 105 | 0.0032707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2404-10_0_4_line_106 | NAYY 4x150 SE | 104 | 106 | 0.033306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2404-10_0_4_line_107 | NAYY 4x150 SE | 105 | 107 | 0.02459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2404-10_0_4_line_108 | NAYY 4x150 SE | 107 | 109 | 0.018775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2404-10_0_4_trafo_43 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 110 | 39 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2626859.7892 | 1238637.1359 | 2626861.8018 | 1238620.4965 | 2626861.8023 | 1238618.2493
1 | 2626859.7892 | 1238637.1359 | 2626859.2012 | 1238641.9982 | 2626857.8201 | 1238666.1529
2 | 2626860.9539 | 1238608.9012 | 2626860.9986 | 1238609.0968 | 2626861.803 | 1238615.2043 | 2626861.8023 | 1238618.2493
3 | 2626852.6041 | 1238721.0957 | 2626854.8998 | 1238713.5013 | 2626855.3989 | 1238708.5004 | 2626857.8201 | 1238666.1529
4 | 2626858.0986 | 1238596.398 | 2626858.0986 | 1238596.398 | 2626860.9539 | 1238608.9012
5 | 2626852.6041 | 1238721.0957 | 2626804.1996 | 1238703.1872
6 | 2626858.7001 | 1238583.8039 | 2626857.7984 | 1238589.2033 | 2626858.0986 | 1238596.398
7 | 2626786.4064 | 1238696.6042 | 2626804.1996 | 1238703.1872
8 | 2626858.7001 | 1238583.8039 | 2626869.9006 | 1238587.4012 | 2626893.3999 | 1238595.9016
9 | 2626858.7001 | 1238583.8039 | 2626854.8032 | 1238582.4966
10 | 2626786.4064 | 1238696.6042 | 2626797.6828 | 1238663.1673 | 2626798.8715 | 1238656.7625
11 | 2626786.4064 | 1238696.6042 | 2626771.7369 | 1238691.3312
12 | 2626849.7482 | 1238562.1667 | 2626844.9028 | 1238543.9056 | 2626843.6333 | 1238539.0123
13 | 2626854.8032 | 1238582.4966 | 2626854.3989 | 1238579.9043 | 2626853.6041 | 1238576.6987 | 2626849.7482 | 1238562.1667
14 | 2626840.1851 | 1238525.7215 | 2626843.6333 | 1238539.0123
15 | 2626854.8032 | 1238582.4966 | 2626854.1011 | 1238582.2044 | 2626846.8012 | 1238579.1029 | 2626828.1334 | 1238570.2712
16 | 2626840.1851 | 1238525.7215 | 2626833.9001 | 1238501.4961 | 2626832.3992 | 1238497.1978 | 2626831.3163 | 1238494.8146
17 | 2626828.1334 | 1238570.2712 | 2626819.9052 | 1238566.3785
18 | 2626830.3996 | 1238492.7971 | 2626831.3163 | 1238494.8146
19 | 2626893.3999 | 1238595.9016 | 2626900.2127 | 1238585.1779
20 | 2626819.9052 | 1238566.3785 | 2626815.1019 | 1238564.1061 | 2626800.2773 | 1238557.0049
21 | 2626816.4387 | 1238469.8233 | 2626817.9968 | 1238472.3062 | 2626830.3996 | 1238492.7971 | 2626830.3996 | 1238492.7971
22 | 2626910.9941 | 1238568.2076 | 2626900.2127 | 1238585.1779
23 | 2626800.2773 | 1238557.0049 | 2626789.5459 | 1238551.8644
24 | 2626722.3028 | 1238525.7979 | 2626702.3276 | 1238515.8913
25 | 2626722.3028 | 1238525.7979 | 2626725.0984 | 1238521.3966
26 | 2626722.3028 | 1238525.7979 | 2626705.5955 | 1238551.6135
27 | 2626725.0984 | 1238521.3966 | 2626736.3986 | 1238526.4061 | 2626749.4256 | 1238532.6462
28 | 2626705.5955 | 1238551.6135 | 2626705.4099 | 1238551.9003
29 | 2626749.4256 | 1238532.6462 | 2626751.8869 | 1238533.8252
30 | 2626694.1971 | 1238569.2261 | 2626705.4099 | 1238551.9003
31 | 2626758.5983 | 1238474.2066 | 2626746.7397 | 1238465.998
32 | 2626758.5983 | 1238474.2066 | 2626761.3988 | 1238472.0956 | 2626766.0342 | 1238469.8438
33 | 2626745.6759 | 1238465.2616 | 2626746.7397 | 1238465.998
34 | 2626799.6002 | 1238449.1977 | 2626793.9031 | 1238454.5977 | 2626784.3987 | 1238460.6031 | 2626772.1021 | 1238466.8961 | 2626766.0342 | 1238469.8438
35 | 2626783.4693 | 1238548.9536 | 2626751.8869 | 1238533.8252
36 | 2626685.593 | 1238582.5207 | 2626694.1971 | 1238569.2261
37 | 2626815.118 | 1238382.6904 | 2626818.3628 | 1238363.8474
38 | 2626809.8988 | 1238412.9993 | 2626815.118 | 1238382.6904
39 | 2626818.3628 | 1238363.8474 | 2626821.0223 | 1238348.4033
40 | 2626809.8988 | 1238412.9993 | 2626803.7989 | 1238412.1046 | 2626797.4994 | 1238408.4961 | 2626786.5533 | 1238400.0492
41 | 2626809.7034 | 1238414.3993 | 2626809.8988 | 1238412.9993
42 | 2626822.8701 | 1238337.6726 | 2626821.0223 | 1238348.4033
43 | 2626786.5533 | 1238400.0492 | 2626771.7433 | 1238388.6205
44 | 2626809.7034 | 1238414.3993 | 2626806.4472 | 1238433.6966
45 | 2626809.7034 | 1238414.3993 | 2626824.9033 | 1238416.8026 | 2626836.7996 | 1238418.8019 | 2626842.5008 | 1238419.2057 | 2626846.4042 | 1238419.101 | 2626849.064 | 1238418.948
46 | 2626823.9523 | 1238331.3879 | 2626822.8701 | 1238337.6726
47 | 2626753.4148 | 1238374.4766 | 2626771.7433 | 1238388.6205
48 | 2626806.4472 | 1238433.6966 | 2626795.579 | 1238430.1344 | 2626763.6197 | 1238423.9867
49 | 2626799.6002 | 1238449.1977 | 2626802.6006 | 1238444.6973 | 2626805.3981 | 1238439.8958 | 2626806.4472 | 1238433.6966
50 | 2626881.897 | 1238416.6042 | 2626878.2015 | 1238415.8981 | 2626874.9042 | 1238415.8054 | 2626851.6018 | 1238418.8021 | 2626849.064 | 1238418.948
51 | 2626823.9523 | 1238331.3879 | 2626827.2042 | 1238312.5034
52 | 2626753.4148 | 1238374.4766 | 2626752.0934 | 1238373.4569
53 | 2626799.6002 | 1238449.1977 | 2626805.0984 | 1238452.7025 | 2626807.5982 | 1238455.2042 | 2626808.083 | 1238456.0885
54 | 2626881.897 | 1238416.6042 | 2626884.8975 | 1238418.7969 | 2626887.399 | 1238422.5994 | 2626890.4019 | 1238427.605 | 2626895.898 | 1238434.9011 | 2626912.4973 | 1238451.4198
55 | 2626881.897 | 1238416.6042 | 2626886.9393 | 1238407.1877 | 2626884.6092 | 1238385.5414
56 | 2626881.897 | 1238416.6042 | 2626889.1397 | 1238414.013 | 2626912.9732 | 1238402.8922
57 | 2626829.1747 | 1238304.8749 | 2626827.2042 | 1238312.5034 | 2626827.2042 | 1238312.5034
58 | 2626830.0759 | 1238301.3857 | 2626829.1747 | 1238304.8749
59 | 2626830.0759 | 1238301.3857 | 2626834.5655 | 1238284.0044
60 | 2626816.4387 | 1238469.8233 | 2626809.9013 | 1238459.4061 | 2626808.083 | 1238456.0885
61 | 2626934.9365 | 1238246.4363 | 2626941.5397 | 1238260.9904
62 | 2626934.9365 | 1238246.4363 | 2626928.0596 | 1238231.2788
63 | 2626923.6234 | 1238221.501 | 2626928.0596 | 1238231.2788
64 | 2626923.6234 | 1238221.501 | 2626916.1828 | 1238205.101
65 | 2626913.3966 | 1238198.9599 | 2626916.1828 | 1238205.101
66 | 2626662.6209 | 1238620.4438 | 2626666.9011 | 1238611.4029
67 | 2626675.5797 | 1238597.993 | 2626666.9011 | 1238611.4029 | 2626666.9011 | 1238611.4029
68 | 2626659.1191 | 1238627.8402 | 2626662.6209 | 1238620.4438
69 | 2626685.593 | 1238582.5207 | 2626675.5797 | 1238597.993
70 | 2626925.7985 | 1238544.9051 | 2626910.9941 | 1238568.2076
71 | 2626745.6759 | 1238465.2616 | 2626732.0039 | 1238455.7978 | 2626731.1991 | 1238454.8046 | 2626726.4067 | 1238450.2956
72 | 2626718.7618 | 1238443.1029 | 2626726.4067 | 1238450.2956
73 | 2626903.8028 | 1238170.605 | 2626903.9992 | 1238173.9969 | 2626904.8024 | 1238178.7035 | 2626905.8976 | 1238182.3996 | 2626909.1029 | 1238189.4963 | 2626913.3966 | 1238198.9599
74 | 2626929.4036 | 1238171.3991 | 2626919.4004 | 1238170.4977 | 2626903.8028 | 1238170.605
75 | 2626866.7281 | 1238171.3046 | 2626903.8028 | 1238170.605
76 | 2626929.4036 | 1238171.3991 | 2626947.4023 | 1238173.9044 | 2626948.6863 | 1238174.1891
77 | 2626866.7281 | 1238171.3046 | 2626858.2337 | 1238100.9779
78 | 2626866.7281 | 1238171.3046 | 2626865.0504 | 1238179.3465 | 2626861.0911 | 1238192.0647
79 | 2626859.0845 | 1238198.1307 | 2626860.0767 | 1238195.3229 | 2626861.0911 | 1238192.0647
80 | 2626859.0845 | 1238198.1307 | 2626854.9969 | 1238209.6978 | 2626852.2458 | 1238218.8252
81 | 2626851.1429 | 1238222.4842 | 2626852.2458 | 1238218.8252
82 | 2626846.3426 | 1238238.4101 | 2626851.1429 | 1238222.4842
83 | 2626858.2337 | 1238100.9779 | 2626859.8016 | 1238080.4055 | 2626863.6236 | 1238062.7871
84 | 2626846.3426 | 1238238.4101 | 2626859.1396 | 1238243.7044 | 2626865.1881 | 1238247.6564 | 2626871.9096 | 1238254.6857
85 | 2626846.3426 | 1238238.4101 | 2626842.9243 | 1238251.6436
86 | 2626863.6236 | 1238062.7871 | 2626653.4144 | 1238046.8071
87 | 2626653.4144 | 1238046.8071 | 2626650.5195 | 1238052.5804 | 2626646.0697 | 1238059.7983 | 2626637.9358 | 1238060.2245
88 | 2626881.6795 | 1238269.493 | 2626880.2837 | 1238266.5253 | 2626872.8971 | 1238255.7185 | 2626871.9096 | 1238254.6857
89 | 2626842.9243 | 1238251.6436 | 2626834.5655 | 1238284.0044
90 | 2626710.4965 | 1238669.318 | 2626726.0565 | 1238674.9112
91 | 2626726.0565 | 1238674.9112 | 2626732.8569 | 1238677.3556
92 | 2626752.8202 | 1238684.5315 | 2626732.8569 | 1238677.3556
93 | 2626674.4017 | 1238313.5059 | 2626660.4972 | 1238335.314
94 | 2626674.4017 | 1238313.5059 | 2626699.1557 | 1238332.6066 | 2626722.7113 | 1238350.7835
95 | 2626658.9964 | 1238337.6678 | 2626660.4972 | 1238335.314
96 | 2626722.7113 | 1238350.7835 | 2626730.0265 | 1238356.4284
97 | 2626881.6795 | 1238269.493 | 2626888.6112 | 1238284.2308
98 | 2626891.1994 | 1238289.7336 | 2626888.6112 | 1238284.2308
99 | 2626783.4693 | 1238548.9536 | 2626789.5459 | 1238551.8644
100 | 2626752.0934 | 1238373.4569 | 2626740.5603 | 1238364.557 | 2626730.0265 | 1238356.4284
101 | 2626771.7369 | 1238691.3312 | 2626752.8202 | 1238684.5315
102 | 2626798.8715 | 1238656.7625 | 2626800.7525 | 1238646.6264 | 2626799.8495 | 1238642.2529
103 | 2626799.8495 | 1238642.2529 | 2626799.8495 | 1238642.2529 | 2626794.5652 | 1238638.3266 | 2626794.4501 | 1238638.2896
104 | 2626912.4973 | 1238451.4198 | 2626917.1998 | 1238456.0996 | 2626923.4493 | 1238462.5623
105 | 2626884.6092 | 1238385.5414 | 2626884.6092 | 1238385.5414 | 2626887.5594 | 1238384.1295
106 | 2626949.9133 | 1238482.6976 | 2626934.6008 | 1238471.7992 | 2626929.0988 | 1238467.505 | 2626926.0006 | 1238465.2006 | 2626923.4493 | 1238462.5623
107 | 2626887.5594 | 1238384.1295 | 2626909.7405 | 1238373.5146
108 | 2626926.6757 | 1238365.41 | 2626909.7405 | 1238373.5146

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2626859.7892 | 1238637.1359
1 | 2626861.8023 | 1238618.2493
2 | 2626857.8201 | 1238666.1529
3 | 2626860.9539 | 1238608.9012
4 | 2626852.6041 | 1238721.0957
5 | 2626858.0986 | 1238596.398
6 | 2626804.1996 | 1238703.1872
7 | 2626858.7001 | 1238583.8039
8 | 2626786.4064 | 1238696.6042
9 | 2626849.7482 | 1238562.1667
10 | 2626843.6333 | 1238539.0123
11 | 2626854.8032 | 1238582.4966
12 | 2626840.1851 | 1238525.7215
13 | 2626828.1334 | 1238570.2712
14 | 2626831.3163 | 1238494.8146
15 | 2626893.3999 | 1238595.9016
16 | 2626819.9052 | 1238566.3785
17 | 2626830.3996 | 1238492.7971
18 | 2626900.2127 | 1238585.1779
19 | 2626800.2773 | 1238557.0049
20 | 2626702.3276 | 1238515.8913
21 | 2626722.3028 | 1238525.7979
22 | 2626725.0984 | 1238521.3966
23 | 2626705.5955 | 1238551.6135
24 | 2626749.4256 | 1238532.6462
25 | 2626705.4099 | 1238551.9003
26 | 2626758.5983 | 1238474.2066
27 | 2626746.7397 | 1238465.998
28 | 2626766.0342 | 1238469.8438
29 | 2626751.8869 | 1238533.8252
30 | 2626694.1971 | 1238569.2261
31 | 2626815.118 | 1238382.6904
32 | 2626818.3628 | 1238363.8474
33 | 2626809.8988 | 1238412.9993
34 | 2626821.0223 | 1238348.4033
35 | 2626786.5533 | 1238400.0492
36 | 2626809.7034 | 1238414.3993
37 | 2626822.8701 | 1238337.6726
38 | 2626771.7433 | 1238388.6205
39 | 2626806.4472 | 1238433.6966
40 | 2626849.064 | 1238418.948
41 | 2626823.9523 | 1238331.3879
42 | 2626753.4148 | 1238374.4766
43 | 2626763.6197 | 1238423.9867
44 | 2626799.6002 | 1238449.1977
45 | 2626881.897 | 1238416.6042
46 | 2626827.2042 | 1238312.5034
47 | 2626829.1747 | 1238304.8749
48 | 2626830.0759 | 1238301.3857
49 | 2626816.4387 | 1238469.8233
50 | 2626808.083 | 1238456.0885
51 | 2626941.5397 | 1238260.9904
52 | 2626934.9365 | 1238246.4363
53 | 2626928.0596 | 1238231.2788
54 | 2626923.6234 | 1238221.501
55 | 2626916.1828 | 1238205.1011
56 | 2626666.9011 | 1238611.4029
57 | 2626662.6208 | 1238620.4438
58 | 2626675.5797 | 1238597.993
59 | 2626659.1191 | 1238627.8402
60 | 2626685.593 | 1238582.5207
61 | 2626910.9941 | 1238568.2076
62 | 2626925.7985 | 1238544.9051
63 | 2626745.6759 | 1238465.2616
64 | 2626726.4067 | 1238450.2956
65 | 2626913.3966 | 1238198.9599
66 | 2626903.8028 | 1238170.605
67 | 2626929.4036 | 1238171.3991
68 | 2626866.7281 | 1238171.3046
69 | 2626859.0845 | 1238198.1307
70 | 2626861.0911 | 1238192.0647
71 | 2626852.2458 | 1238218.8252
72 | 2626851.1429 | 1238222.4842
73 | 2626858.2337 | 1238100.9779
74 | 2626846.3426 | 1238238.4101
75 | 2626863.6236 | 1238062.7871
76 | 2626653.4144 | 1238046.8071
77 | 2626871.9096 | 1238254.6857
78 | 2626842.9243 | 1238251.6436
79 | 2626718.7618 | 1238443.1029
80 | 2626710.4965 | 1238669.318
81 | 2626726.0565 | 1238674.9112
82 | 2626732.8569 | 1238677.3556
83 | 2626637.9358 | 1238060.2245
84 | 2626674.4017 | 1238313.5059
85 | 2626660.4972 | 1238335.314
86 | 2626722.7113 | 1238350.7835
87 | 2626881.6795 | 1238269.493
88 | 2626834.5655 | 1238284.0044
89 | 2626888.6112 | 1238284.2308
90 | 2626948.6863 | 1238174.1891
91 | 2626783.4693 | 1238548.9536
92 | 2626789.5459 | 1238551.8644
93 | 2626752.0934 | 1238373.4569
94 | 2626730.0265 | 1238356.4284
95 | 2626891.1994 | 1238289.7336
96 | 2626771.7369 | 1238691.3312
97 | 2626752.8202 | 1238684.5315
98 | 2626798.8715 | 1238656.7625
99 | 2626799.8495 | 1238642.2529
100 | 2626794.4501 | 1238638.2896
101 | 2626912.4973 | 1238451.4198
102 | 2626884.6092 | 1238385.5414
103 | 2626912.9732 | 1238402.8922
104 | 2626923.4493 | 1238462.5623
105 | 2626887.5594 | 1238384.1295
106 | 2626949.9133 | 1238482.6976
107 | 2626909.7405 | 1238373.5146
108 | 2626658.9964 | 1238337.6678
109 | 2626926.6757 | 1238365.41
110 | 2626799.6002 | 1238449.1977

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97808 | -0.15332 | 0.0026245 | 0.00065777
1 | 0.97872 | -0.1487 | 0.0013682 | 0.00034289
2 | 0.9772 | -0.15961 | 0.002863 | 0.00071752
3 | 0.97906 | -0.14628 | 0.0018025 | 0.00045174
4 | 0.97575 | -0.16994 | 0 | 0
5 | 0.97956 | -0.14275 | 0.0017115 | 0.00042894
6 | 0.97441 | -0.1796 | 0.0025364 | 0.00063569
7 | 0.98008 | -0.13903 | 0 | 0
8 | 0.97398 | -0.18264 | 0 | 0
9 | 0.98284 | -0.11944 | 0.0021625 | 0.00054196
10 | 0.98581 | -0.09849 | 0.0098841 | 0.0024772
11 | 0.98031 | -0.13742 | 0 | 0
12 | 0.98771 | -0.085145 | 0.0018472 | 0.00046296
13 | 0.97838 | -0.1511 | 0.0016824 | 0.00042166
14 | 0.99226 | -0.053447 | 0.0020633 | 0.00051711
15 | 0.97956 | -0.14275 | 0 | 0
16 | 0.97781 | -0.1552 | 0.0032685 | 0.00081918
17 | 0.99258 | -0.05123 | 0.0012441 | 0.0003118
18 | 0.97938 | -0.14403 | 0.0026615 | 0.00066704
19 | 0.97654 | -0.16426 | 0.0021436 | 0.00053725
20 | 0.97234 | -0.19439 | 0.0060773 | 0.0015231
21 | 0.97253 | -0.19296 | 0 | 0
22 | 0.97273 | -0.19152 | 0 | 0
23 | 0.97163 | -0.19946 | 0.0037652 | 0.00094364
24 | 0.97376 | -0.18415 | 0.0046717 | 0.0011708
25 | 0.97162 | -0.19952 | 0.005157 | 0.0012925
26 | 0.99801 | -0.013726 | 0 | 0
27 | 0.99787 | -0.014745 | 0.001238 | 0.00031027
28 | 0.9981 | -0.013114 | 0.001117 | 0.00027994
29 | 0.97388 | -0.18326 | 0.0015312 | 0.00038375
30 | 0.97129 | -0.20195 | 0.0024059 | 0.00060298
31 | 0.99411 | -0.040943 | 0.0033158 | 0.00083101
32 | 0.99241 | -0.052795 | 0.0039576 | 0.00099187
33 | 0.99698 | -0.020939 | 0 | 0
34 | 0.99111 | -0.061909 | 0.0012353 | 0.00030959
35 | 0.99632 | -0.025607 | 0.0011256 | 0.00028211
36 | 0.99715 | -0.01978 | 0 | 0
37 | 0.99022 | -0.068118 | 0.0015634 | 0.00039182
38 | 0.99589 | -0.028603 | 0.0049551 | 0.0012419
39 | 1 | 0 | -0.22069 | -0.055559
40 | 0.99605 | -0.027501 | 0.0038973 | 0.00097676
41 | 0.98972 | -0.071659 | 0.0018762 | 0.00047022
42 | 0.99553 | -0.031158 | 0.00061126 | 0.0001532
43 | 0.99994 | -0.00045476 | 0.0010367 | 0.00025981
44 | 0.99856 | -0.0098703 | 0 | 0
45 | 0.99532 | -0.032644 | 0 | 0
46 | 0.98825 | -0.081951 | 0.001323 | 0.00033157
47 | 0.98767 | -0.086084 | 0.00092828 | 0.00023265
48 | 0.9874 | -0.087942 | 0.0039986 | 0.0010021
49 | 0.9965 | -0.024107 | 0.0033706 | 0.00084475
50 | 0.99771 | -0.015764 | 0.0029835 | 0.00074774
51 | 0.97855 | -0.1509 | 0.0015945 | 0.00039962
52 | 0.97858 | -0.15063 | 0.0015948 | 0.0003997
53 | 0.97866 | -0.15008 | 0.0021444 | 0.00053745
54 | 0.97874 | -0.14948 | 0.002182 | 0.00054686
55 | 0.97894 | -0.14807 | 0.0025331 | 0.00063486
56 | 0.97082 | -0.20529 | 0.00082725 | 0.00020733
57 | 0.97077 | -0.20566 | 0.0025546 | 0.00064025
58 | 0.97093 | -0.20455 | 0.0014691 | 0.0003682
59 | 0.97076 | -0.20575 | 0.00099736 | 0.00024996
60 | 0.97108 | -0.20341 | 0.0028462 | 0.00071333
61 | 0.97917 | -0.14552 | 0.0020721 | 0.00051931
62 | 0.97897 | -0.14695 | 0.0050051 | 0.0012544
63 | 0.99786 | -0.01482 | 0.0016442 | 0.00041209
64 | 0.99771 | -0.015842 | 0.0019302 | 0.00048376
65 | 0.97904 | -0.14736 | 0.0026849 | 0.00067289
66 | 0.9796 | -0.14336 | 0 | 0
67 | 0.97954 | -0.14379 | 0 | 0
68 | 0.98037 | -0.13784 | 0 | 0
69 | 0.98145 | -0.13017 | 0.0012461 | 0.0003123
70 | 0.98118 | -0.13204 | 0.0021968 | 0.00055057
71 | 0.98238 | -0.12354 | 0.0029921 | 0.0007499
72 | 0.98256 | -0.12226 | 0.0012736 | 0.0003192
73 | 0.97918 | -0.14636 | 0 | 0
74 | 0.98337 | -0.11648 | 0 | 0
75 | 0.97853 | -0.15102 | 0.0032621 | 0.00081757
76 | 0.97598 | -0.1693 | 0.0062571 | 0.0015682
77 | 0.98311 | -0.11833 | 0.0010134 | 0.00025399
78 | 0.98416 | -0.11091 | 0.0024806 | 0.0006217
79 | 0.99768 | -0.016077 | 0.0022325 | 0.00055952
80 | 0.97321 | -0.1882 | 0.00088575 | 0.00022199
81 | 0.97323 | -0.18804 | 0.0046454 | 0.0011643
82 | 0.97329 | -0.18762 | 0.0018838 | 0.00047213
83 | 0.97591 | -0.16979 | 0.0020267 | 0.00050795
84 | 0.9946 | -0.037702 | 0 | 0
85 | 0.99441 | -0.039051 | 0.0017247 | 0.00043226
86 | 0.99505 | -0.034518 | 0.0028071 | 0.00070353
87 | 0.98299 | -0.11922 | 0.0015349 | 0.00038468
88 | 0.9862 | -0.096476 | 0.0043928 | 0.001101
89 | 0.98291 | -0.11977 | 0.00083075 | 0.00020821
90 | 0.97949 | -0.14412 | 0.0016216 | 0.00040642
91 | 0.97554 | -0.17137 | 0.0018318 | 0.00045909
92 | 0.97588 | -0.16896 | 0.0035641 | 0.00089324
93 | 0.99551 | -0.031332 | 0.0016522 | 0.00041409
94 | 0.99516 | -0.033774 | 0.00071014 | 0.00017798
95 | 0.98289 | -0.11992 | 0.0024528 | 0.00061474
96 | 0.97376 | -0.18422 | 0.0013559 | 0.00033982
97 | 0.97352 | -0.18596 | 0.00082343 | 0.00020637
98 | 0.97364 | -0.18514 | 0.0023447 | 0.00058764
99 | 0.97356 | -0.18566 | 0.0023205 | 0.00058158
100 | 0.97355 | -0.18573 | 0.0010067 | 0.00025231
101 | 0.99496 | -0.035199 | 0.0020669 | 0.00051802
102 | 0.99498 | -0.035072 | 0.00086756 | 0.00021743
103 | 0.9952 | -0.033523 | 0.0025655 | 0.00064297
104 | 0.99488 | -0.03573 | 0.0013928 | 0.00034908
105 | 0.99495 | -0.035289 | 0.00199 | 0.00049875
106 | 0.99479 | -0.036391 | 0.0019683 | 0.0004933
107 | 0.99478 | -0.036421 | 0.0027387 | 0.00068639
108 | 0.9944 | -0.039148 | 0.003444 | 0.00086315
109 | 0.99474 | -0.036766 | 0.0018232 | 0.00045694
110 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.023373 | -0.005865 | 0.023388 | 0.0058705 | 1.4999e-05 | 5.5301e-06 | 0.035561 | 0.035561 | 0.035561 | 0.97808 | -0.15332 | 0.97872 | -0.1487 | 13.1707
1 | 0.020748 | 0.0052072 | -0.02073 | -0.0052006 | 1.8091e-05 | 6.5931e-06 | 0.031568 | 0.031568 | 0.031568 | 0.97808 | -0.15332 | 0.9772 | -0.15961 | 11.6919
2 | -0.024756 | -0.0062134 | 0.024764 | 0.0062165 | 8.3158e-06 | 3.0801e-06 | 0.037641 | 0.037641 | 0.037641 | 0.97872 | -0.1487 | 0.97906 | -0.14628 | 13.9411
3 | 0.017867 | 0.0044831 | -0.017841 | -0.004474 | 2.5581e-05 | 9.1463e-06 | 0.027209 | 0.027209 | 0.027209 | 0.9772 | -0.15961 | 0.97575 | -0.16994 | 10.0774
4 | -0.026566 | -0.0066682 | 0.02658 | 0.0066731 | 1.3049e-05 | 4.8575e-06 | 0.04038 | 0.04038 | 0.04038 | 0.97906 | -0.14628 | 0.97956 | -0.14275 | 14.9557
5 | 0.017841 | 0.004474 | -0.017818 | -0.0044654 | 2.3843e-05 | 8.5264e-06 | 0.027209 | 0.027209 | 0.027209 | 0.97575 | -0.16994 | 0.97441 | -0.1796 | 10.0774
6 | -0.028291 | -0.007102 | 0.028306 | 0.0071075 | 1.4611e-05 | 5.4599e-06 | 0.04298 | 0.04298 | 0.04298 | 0.97956 | -0.14275 | 0.98008 | -0.13903 | 15.9186
7 | 0.015281 | 0.0038298 | -0.015275 | -0.0038275 | 6.4467e-06 | 2.2433e-06 | 0.023336 | 0.023336 | 0.023336 | 0.97441 | -0.1796 | 0.97398 | -0.18264 | 8.6429
8 | 0.0097478 | 0.002443 | -0.0097428 | -0.0024416 | 5.0102e-06 | 1.4653e-06 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.98008 | -0.13903 | 0.97956 | -0.14275 | 5.4815
9 | -0.038053 | -0.0095506 | 0.038062 | 0.0095538 | 8.5392e-06 | 3.2326e-06 | 0.05778 | 0.05778 | 0.05778 | 0.98008 | -0.13903 | 0.98031 | -0.13742 | 21.3999
10 | 0.0056742 | 0.0014216 | -0.0056722 | -0.0014214 | 1.9601e-06 | 2.3384e-07 | 0.0086686 | 0.0086688 | 0.0086688 | 0.97398 | -0.18264 | 0.97364 | -0.18514 | 3.2107
11 | 0.0096005 | 0.0024059 | -0.0095984 | -0.0024053 | 2.0926e-06 | 6.1087e-07 | 0.014667 | 0.014667 | 0.014667 | 0.97398 | -0.18264 | 0.97376 | -0.18422 | 5.4323
12 | -0.085539 | -0.021519 | 0.08579 | 0.021615 | 0.00025074 | 9.6135e-05 | 0.12953 | 0.12953 | 0.12953 | 0.98284 | -0.11944 | 0.98581 | -0.09849 | 47.9757
13 | 0.083377 | 0.020977 | -0.083168 | -0.020897 | 0.00020851 | 7.9933e-05 | 0.12626 | 0.12626 | 0.12626 | 0.98284 | -0.11944 | 0.98031 | -0.13742 | 46.7631
14 | -0.095674 | -0.024092 | 0.095853 | 0.024161 | 0.00017879 | 6.8589e-05 | 0.14445 | 0.14445 | 0.14445 | 0.98581 | -0.09849 | 0.98771 | -0.085145 | 53.5013
15 | 0.045106 | 0.011343 | -0.04502 | -0.01131 | 8.5868e-05 | 3.2657e-05 | 0.068481 | 0.068481 | 0.068481 | 0.98031 | -0.13742 | 0.97838 | -0.1511 | 25.3632
16 | -0.0977 | -0.024623 | 0.098135 | 0.024791 | 0.00043555 | 0.00016711 | 0.14724 | 0.14724 | 0.14724 | 0.98771 | -0.085145 | 0.99226 | -0.053447 | 54.532
17 | 0.043338 | 0.010889 | -0.043313 | -0.010879 | 2.4684e-05 | 9.3794e-06 | 0.065922 | 0.065922 | 0.065922 | 0.97838 | -0.1511 | 0.97781 | -0.1552 | 24.4156
18 | -0.1002 | -0.025308 | 0.10023 | 0.02532 | 3.125e-05 | 1.1991e-05 | 0.15033 | 0.15033 | 0.15033 | 0.99226 | -0.053447 | 0.99258 | -0.05123 | 55.6779
19 | 0.0097428 | 0.0024416 | -0.0097411 | -0.0024411 | 1.7365e-06 | 5.0798e-07 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.97956 | -0.14275 | 0.97938 | -0.14403 | 5.4815
20 | 0.040045 | 0.01006 | -0.039994 | -0.010041 | 5.0418e-05 | 1.9119e-05 | 0.060948 | 0.060948 | 0.060948 | 0.97781 | -0.1552 | 0.97654 | -0.16426 | 22.5734
21 | -0.10147 | -0.025632 | 0.10186 | 0.025781 | 0.00038857 | 0.0001491 | 0.1522 | 0.1522 | 0.1522 | 0.99258 | -0.05123 | 0.9965 | -0.024107 | 56.3687
22 | 0.0070796 | 0.001774 | -0.0070781 | -0.0017737 | 1.4515e-06 | 3.0532e-07 | 0.010756 | 0.010756 | 0.010756 | 0.97938 | -0.14403 | 0.97917 | -0.14552 | 3.9838
23 | 0.03785 | 0.0095037 | -0.037826 | -0.0094943 | 2.4704e-05 | 9.3529e-06 | 0.057682 | 0.057682 | 0.057682 | 0.97654 | -0.16426 | 0.97588 | -0.16896 | 21.3636
24 | -0.0060773 | -0.0015231 | 0.0060785 | 0.0015233 | 1.2034e-06 | 1.8624e-07 | 0.0093003 | 0.0093002 | 0.0093003 | 0.97234 | -0.19439 | 0.97253 | -0.19296 | 3.4446
25 | -0.026126 | -0.0065497 | 0.026132 | 0.0065516 | 5.1952e-06 | 1.9335e-06 | 0.039975 | 0.039975 | 0.039975 | 0.97253 | -0.19296 | 0.97273 | -0.19152 | 14.8056
26 | 0.020048 | 0.0050264 | -0.02003 | -0.0050198 | 1.8055e-05 | 6.5631e-06 | 0.030675 | 0.030675 | 0.030675 | 0.97253 | -0.19296 | 0.97163 | -0.19946 | 11.3611
27 | -0.026132 | -0.0065516 | 0.026158 | 0.0065616 | 2.6729e-05 | 9.9473e-06 | 0.039975 | 0.039975 | 0.039975 | 0.97273 | -0.19152 | 0.97376 | -0.18415 | 14.8056
28 | 0.016265 | 0.0040762 | -0.016265 | -0.0040761 | 1.3229e-07 | 4.6649e-08 | 0.024909 | 0.024909 | 0.024909 | 0.97163 | -0.19946 | 0.97162 | -0.19952 | 9.2255
29 | -0.03083 | -0.0077324 | 0.030834 | 0.0077338 | 3.78e-06 | 1.4199e-06 | 0.047114 | 0.047114 | 0.047114 | 0.97376 | -0.18415 | 0.97388 | -0.18326 | 17.4496
30 | 0.011108 | 0.0027837 | -0.011104 | -0.0027825 | 3.7265e-06 | 1.1778e-06 | 0.017011 | 0.017011 | 0.017011 | 0.97162 | -0.19952 | 0.97129 | -0.20195 | 6.3004
31 | 0.0070467 | 0.0017656 | -0.0070457 | -0.0017654 | 9.934e-07 | 1.9364e-07 | 0.010506 | 0.010506 | 0.010506 | 0.99801 | -0.013726 | 0.99787 | -0.014745 | 3.8912
32 | -0.0070467 | -0.0017656 | 0.0070473 | 0.0017657 | 5.9652e-07 | 1.1625e-07 | 0.010506 | 0.010506 | 0.010506 | 0.99801 | -0.013726 | 0.9981 | -0.013114 | 3.8912
33 | 0.0058077 | 0.0014552 | -0.0058077 | -0.0014552 | 6.0551e-08 | 6.3874e-09 | 0.0086603 | 0.0086603 | 0.0086603 | 0.99787 | -0.014745 | 0.99786 | -0.01482 | 3.2075
34 | -0.0081642 | -0.0020457 | 0.0081679 | 0.0020466 | 3.6654e-06 | 8.9132e-07 | 0.012171 | 0.012171 | 0.012171 | 0.9981 | -0.013114 | 0.99856 | -0.0098703 | 4.508
35 | -0.032365 | -0.0081176 | 0.032418 | 0.0081377 | 5.3441e-05 | 2.0118e-05 | 0.049453 | 0.049453 | 0.049453 | 0.97388 | -0.18326 | 0.97554 | -0.17137 | 18.3161
36 | 0.0086979 | 0.0021795 | -0.0086962 | -0.002179 | 1.7546e-06 | 4.7889e-07 | 0.013325 | 0.013325 | 0.013325 | 0.97129 | -0.20195 | 0.97108 | -0.20341 | 4.9353
37 | 0.061893 | 0.015595 | -0.061791 | -0.015556 | 0.00010247 | 3.9163e-05 | 0.092673 | 0.092673 | 0.092673 | 0.99411 | -0.040943 | 0.99241 | -0.052795 | 34.3235
38 | -0.065209 | -0.016426 | 0.065392 | 0.016496 | 0.00018295 | 6.9964e-05 | 0.097637 | 0.097636 | 0.097637 | 0.99411 | -0.040943 | 0.99698 | -0.020939 | 36.1617
39 | 0.057833 | 0.014564 | -0.05776 | -0.014536 | 7.3575e-05 | 2.8096e-05 | 0.086739 | 0.08674 | 0.08674 | 0.99241 | -0.052795 | 0.99111 | -0.061909 | 32.1257
40 | 0.017059 | 0.0042767 | -0.017048 | -0.0042728 | 1.1024e-05 | 3.8849e-06 | 0.025461 | 0.025462 | 0.025462 | 0.99698 | -0.020939 | 0.99632 | -0.025607 | 9.4302
41 | -0.082451 | -0.020773 | 0.082464 | 0.020778 | 1.337e-05 | 5.1239e-06 | 0.1231 | 0.1231 | 0.1231 | 0.99698 | -0.020939 | 0.99715 | -0.01978 | 45.5918
42 | 0.056524 | 0.014226 | -0.056475 | -0.014207 | 4.8957e-05 | 1.8689e-05 | 0.084885 | 0.084885 | 0.084885 | 0.99111 | -0.061909 | 0.99022 | -0.068118 | 31.4389
43 | 0.015922 | 0.0039907 | -0.015916 | -0.0039884 | 6.6013e-06 | 2.2955e-06 | 0.02378 | 0.023781 | 0.023781 | 0.99632 | -0.025607 | 0.99589 | -0.028603 | 8.8076
44 | -0.10181 | -0.025628 | 0.10209 | 0.025736 | 0.00028205 | 0.00010822 | 0.15197 | 0.15197 | 0.15197 | 0.99715 | -0.01978 | 1 | 0 | 56.2856
45 | 0.019348 | 0.0048505 | -0.019328 | -0.0048431 | 2.0671e-05 | 7.4327e-06 | 0.028873 | 0.028873 | 0.028873 | 0.99715 | -0.01978 | 0.99605 | -0.027501 | 10.6938
46 | 0.054912 | 0.013816 | -0.054885 | -0.013805 | 2.7108e-05 | 1.0344e-05 | 0.082536 | 0.082536 | 0.082536 | 0.99022 | -0.068118 | 0.98972 | -0.071659 | 30.5688
47 | 0.010961 | 0.0027465 | -0.010957 | -0.0027454 | 3.8745e-06 | 1.1891e-06 | 0.016377 | 0.016377 | 0.016377 | 0.99589 | -0.028603 | 0.99553 | -0.031158 | 6.0655
48 | 0.0010367 | 0.00025926 | -0.0010367 | -0.00025981 | 6.5125e-08 | -5.5033e-07 | 0.0015425 | 0.0015427 | 0.0015427 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.00045476 | 0.57136
49 | 0.11676 | 0.029563 | -0.1166 | -0.029501 | 0.00016263 | 6.21e-05 | 0.17385 | 0.17385 | 0.17385 | 1 | 0 | 0.99856 | -0.0098703 | 32.1943
50 | 0.01543 | 0.0038663 | -0.015419 | -0.0038625 | 1.0974e-05 | 3.7903e-06 | 0.023051 | 0.023051 | 0.023051 | 0.99605 | -0.027501 | 0.99532 | -0.032644 | 8.5375
51 | 0.053009 | 0.013335 | -0.052933 | -0.013306 | 7.5983e-05 | 2.8978e-05 | 0.079715 | 0.079715 | 0.079715 | 0.98972 | -0.071659 | 0.98825 | -0.081951 | 29.5241
52 | 0.010346 | 0.0025922 | -0.010345 | -0.0025921 | 2.4904e-07 | 7.4084e-08 | 0.015463 | 0.015463 | 0.015463 | 0.99553 | -0.031158 | 0.99551 | -0.031332 | 5.7271
53 | 0.10843 | 0.027455 | -0.10834 | -0.02742 | 9.0245e-05 | 3.442e-05 | 0.16168 | 0.16168 | 0.16168 | 0.99856 | -0.0098703 | 0.99771 | -0.015764 | 29.9404
54 | 0.0054304 | 0.0013601 | -0.0054285 | -0.0013599 | 1.9188e-06 | 1.3184e-07 | 0.0081182 | 0.0081184 | 0.0081184 | 0.99532 | -0.032644 | 0.99496 | -0.035199 | 3.0068
55 | 0.007423 | 0.0018598 | -0.0074205 | -0.0018593 | 2.4939e-06 | 5.3755e-07 | 0.011097 | 0.011097 | 0.011097 | 0.99532 | -0.032644 | 0.99498 | -0.035072 | 4.1102
56 | 0.0025658 | 0.00064264 | -0.0025655 | -0.00064297 | 3.1209e-07 | -3.2171e-07 | 0.0038357 | 0.0038359 | 0.0038359 | 0.99532 | -0.032644 | 0.9952 | -0.033523 | 1.4207
57 | 0.05161 | 0.012975 | -0.05158 | -0.012963 | 2.9699e-05 | 1.1322e-05 | 0.077723 | 0.077723 | 0.077723 | 0.98825 | -0.081951 | 0.98767 | -0.086084 | 28.7863
58 | 0.050652 | 0.012731 | -0.050639 | -0.012726 | 1.31e-05 | 4.9923e-06 | 0.076324 | 0.076324 | 0.076324 | 0.98767 | -0.086084 | 0.9874 | -0.087942 | 28.2683
59 | 0.04664 | 0.011723 | -0.046585 | -0.011702 | 5.5359e-05 | 2.1062e-05 | 0.070299 | 0.070299 | 0.070299 | 0.9874 | -0.087942 | 0.9862 | -0.096476 | 26.0365
60 | -0.10523 | -0.026625 | 0.10536 | 0.026673 | 0.00012404 | 4.7287e-05 | 0.15723 | 0.15723 | 0.15723 | 0.9965 | -0.024107 | 0.99771 | -0.015764 | 29.1164
61 | -0.0015945 | -0.00039962 | 0.0015946 | 0.00039944 | 5.8628e-08 | -1.7823e-07 | 0.0024247 | 0.0024246 | 0.0024247 | 0.97855 | -0.1509 | 0.97858 | -0.15063 | 0.89802
62 | -0.0031894 | -0.00079914 | 0.0031896 | 0.00079903 | 2.4427e-07 | -1.1518e-07 | 0.0048496 | 0.0048496 | 0.0048496 | 0.97858 | -0.15063 | 0.97866 | -0.15008 | 1.7962
63 | -0.0053341 | -0.0013365 | 0.0053345 | 0.0013365 | 4.4068e-07 | 3.4565e-08 | 0.0081101 | 0.0081101 | 0.0081101 | 0.97866 | -0.15008 | 0.97874 | -0.14948 | 3.0037
64 | -0.0075165 | -0.0018834 | 0.007518 | 0.0018837 | 1.4675e-06 | 3.3804e-07 | 0.011427 | 0.011427 | 0.011427 | 0.97874 | -0.14948 | 0.97894 | -0.14807 | 4.2324
65 | -0.010051 | -0.0025186 | 0.010052 | 0.0025189 | 9.8219e-07 | 2.9297e-07 | 0.015278 | 0.015278 | 0.015278 | 0.97894 | -0.14807 | 0.97904 | -0.14736 | 5.6584
66 | 0.0035522 | 0.00089006 | -0.003552 | -0.00089012 | 1.8502e-07 | -5.2515e-08 | 0.0054445 | 0.0054445 | 0.0054445 | 0.97082 | -0.20529 | 0.97077 | -0.20566 | 2.0165
67 | -0.0043794 | -0.0010974 | 0.0043799 | 0.0010974 | 4.4909e-07 | -2.4801e-08 | 0.0067124 | 0.0067124 | 0.0067124 | 0.97082 | -0.20529 | 0.97093 | -0.20455 | 2.4861
68 | 0.00099737 | 0.00024986 | -0.00099736 | -0.00024996 | 1.1935e-08 | -9.6586e-08 | 0.0015287 | 0.0015288 | 0.0015288 | 0.97077 | -0.20566 | 0.97076 | -0.20575 | 0.56622
69 | -0.005849 | -0.0014656 | 0.00585 | 0.0014657 | 9.2406e-07 | 1.2744e-07 | 0.0089639 | 0.0089639 | 0.0089639 | 0.97093 | -0.20455 | 0.97108 | -0.20341 | 3.32
70 | 0.005006 | 0.0012544 | -0.0050051 | -0.0012544 | 9.97e-07 | 3.6273e-08 | 0.0076074 | 0.0076076 | 0.0076076 | 0.97917 | -0.14552 | 0.97897 | -0.14695 | 2.8176
71 | 0.0041634 | 0.0010431 | -0.0041628 | -0.0010432 | 5.8894e-07 | -9.3305e-08 | 0.0062084 | 0.0062085 | 0.0062085 | 0.99786 | -0.01482 | 0.99771 | -0.015842 | 2.2994
72 | 0.0022326 | 0.00055941 | -0.0022325 | -0.00055952 | 7.262e-08 | -1.0914e-07 | 0.0033297 | 0.0033298 | 0.0033298 | 0.99771 | -0.015842 | 0.99768 | -0.016077 | 1.2332
73 | -0.012737 | -0.0031918 | 0.012744 | 0.0031941 | 7.0635e-06 | 2.3367e-06 | 0.019358 | 0.019358 | 0.019358 | 0.97904 | -0.14736 | 0.9796 | -0.14336 | 7.1698
74 | 0.0016218 | 0.00040591 | -0.0016217 | -0.0004062 | 9.6807e-08 | -2.8461e-07 | 0.0024633 | 0.0024634 | 0.0024634 | 0.9796 | -0.14336 | 0.97954 | -0.14379 | 0.91238
75 | -0.014366 | -0.0036 | 0.014377 | 0.0036038 | 1.0986e-05 | 3.7594e-06 | 0.021822 | 0.021821 | 0.021822 | 0.9796 | -0.14336 | 0.98037 | -0.13784 | 8.0821
76 | 0.0016217 | 0.0004062 | -0.0016216 | -0.00040642 | 7.3796e-08 | -2.1691e-07 | 0.0024634 | 0.0024635 | 0.0024635 | 0.97954 | -0.14379 | 0.97949 | -0.14412 | 0.91241
77 | 0.011588 | 0.0029056 | -0.011575 | -0.0029013 | 1.3676e-05 | 4.3677e-06 | 0.017589 | 0.017589 | 0.017589 | 0.98037 | -0.13784 | 0.97918 | -0.14636 | 6.5146
78 | -0.025965 | -0.0065094 | 0.025986 | 0.0065172 | 2.0872e-05 | 7.7558e-06 | 0.039411 | 0.03941 | 0.039411 | 0.98037 | -0.13784 | 0.98118 | -0.13204 | 14.5965
79 | 0.02819 | 0.0070704 | -0.028183 | -0.0070677 | 7.2849e-06 | 2.7211e-06 | 0.042742 | 0.042742 | 0.042742 | 0.98145 | -0.13017 | 0.98118 | -0.13204 | 15.8304
80 | -0.029436 | -0.0073827 | 0.029463 | 0.0073929 | 2.7098e-05 | 1.0147e-05 | 0.044631 | 0.044631 | 0.044631 | 0.98145 | -0.13017 | 0.98238 | -0.12354 | 16.5301
81 | -0.032455 | -0.0081428 | 0.032461 | 0.008145 | 5.7639e-06 | 2.1685e-06 | 0.049163 | 0.049163 | 0.049163 | 0.98238 | -0.12354 | 0.98256 | -0.12226 | 18.2087
82 | -0.033735 | -0.0084642 | 0.033762 | 0.0084744 | 2.7094e-05 | 1.021e-05 | 0.051092 | 0.051092 | 0.051092 | 0.98256 | -0.12226 | 0.98337 | -0.11648 | 18.923
83 | 0.011575 | 0.0029013 | -0.011567 | -0.0028989 | 7.4638e-06 | 2.3847e-06 | 0.017589 | 0.01759 | 0.01759 | 0.97918 | -0.14636 | 0.97853 | -0.15102 | 6.5147
84 | 0.0058343 | 0.0014616 | -0.0058328 | -0.0014614 | 1.4979e-06 | 1.8546e-07 | 0.0088281 | 0.0088282 | 0.0088282 | 0.98337 | -0.11648 | 0.98311 | -0.11833 | 3.2697
85 | -0.039596 | -0.009936 | 0.039627 | 0.0099476 | 3.0622e-05 | 1.1604e-05 | 0.05992 | 0.05992 | 0.05992 | 0.98337 | -0.11648 | 0.98416 | -0.11091 | 22.1927
86 | 0.0083049 | 0.0020813 | -0.0082839 | -0.0020759 | 2.0983e-05 | 5.4289e-06 | 0.012629 | 0.01263 | 0.01263 | 0.97853 | -0.15102 | 0.97598 | -0.1693 | 4.6778
87 | 0.0020269 | 0.00050772 | -0.0020267 | -0.00050795 | 1.3755e-07 | -2.3553e-07 | 0.0030902 | 0.0030903 | 0.0030903 | 0.97598 | -0.1693 | 0.97591 | -0.16979 | 1.1445
88 | 0.0048194 | 0.0012075 | -0.0048188 | -0.0012075 | 5.9094e-07 | 1.6307e-09 | 0.0072943 | 0.0072944 | 0.0072944 | 0.98311 | -0.11833 | 0.98299 | -0.11922 | 2.7016
89 | -0.042107 | -0.010569 | 0.042192 | 0.010601 | 8.4549e-05 | 3.2093e-05 | 0.063671 | 0.063671 | 0.063671 | 0.98416 | -0.11091 | 0.9862 | -0.096476 | 23.5817
90 | -0.00088575 | -0.00022199 | 0.00088577 | 0.00022179 | 1.8923e-08 | -1.9818e-07 | 0.0013543 | 0.0013542 | 0.0013543 | 0.97321 | -0.1882 | 0.97323 | -0.18804 | 0.50159
91 | -0.0055312 | -0.001386 | 0.0055315 | 0.0013861 | 3.2249e-07 | 3.4232e-08 | 0.0084568 | 0.0084568 | 0.0084568 | 0.97323 | -0.18804 | 0.97329 | -0.18762 | 3.1322
92 | -0.0074154 | -0.0018582 | 0.0074171 | 0.0018586 | 1.7013e-06 | 3.9065e-07 | 0.011337 | 0.011337 | 0.011337 | 0.97329 | -0.18762 | 0.97352 | -0.18596 | 4.1988
93 | 0.0051698 | 0.0012954 | -0.0051688 | -0.0012954 | 9.6546e-07 | 3.5735e-08 | 0.0077344 | 0.0077345 | 0.0077345 | 0.9946 | -0.037702 | 0.99441 | -0.039051 | 2.8646
94 | -0.0051698 | -0.0012954 | 0.005172 | 0.0012955 | 2.2777e-06 | 8.3751e-08 | 0.0077344 | 0.0077341 | 0.0077344 | 0.9946 | -0.037702 | 0.99505 | -0.034518 | 2.8646
95 | 0.0034441 | 0.00086313 | -0.003444 | -0.00086315 | 4.6265e-08 | -1.842e-08 | 0.0051536 | 0.0051536 | 0.0051536 | 0.99441 | -0.039051 | 0.9944 | -0.039148 | 1.9088
96 | -0.0079792 | -0.001999 | 0.00798 | 0.0019992 | 8.2086e-07 | 1.9568e-07 | 0.011932 | 0.011932 | 0.011932 | 0.99505 | -0.034518 | 0.99516 | -0.033774 | 4.4192
97 | 0.0032839 | 0.00082278 | -0.0032836 | -0.00082289 | 2.5113e-07 | -1.0985e-07 | 0.004971 | 0.004971 | 0.004971 | 0.98299 | -0.11922 | 0.98291 | -0.11977 | 1.8411
98 | 0.0024529 | 0.00061468 | -0.0024528 | -0.00061474 | 5.2324e-08 | -5.6948e-08 | 0.0037134 | 0.0037134 | 0.0037134 | 0.98291 | -0.11977 | 0.98289 | -0.11992 | 1.3753
99 | -0.03425 | -0.0085968 | 0.034262 | 0.0086011 | 1.1477e-05 | 4.3301e-06 | 0.052247 | 0.052247 | 0.052247 | 0.97554 | -0.17137 | 0.97588 | -0.16896 | 19.3508
100 | 0.0086931 | 0.002178 | -0.0086901 | -0.0021772 | 2.9365e-06 | 7.6716e-07 | 0.012994 | 0.012994 | 0.012994 | 0.99551 | -0.031332 | 0.99516 | -0.033774 | 4.8125
101 | 0.0082425 | 0.0020655 | -0.0082405 | -0.002065 | 1.9899e-06 | 5.1535e-07 | 0.012595 | 0.012595 | 0.012595 | 0.97376 | -0.18422 | 0.97352 | -0.18596 | 4.665
102 | 0.0033275 | 0.00083372 | -0.0033273 | -0.00083381 | 2.3843e-07 | -9.2034e-08 | 0.0050854 | 0.0050854 | 0.0050854 | 0.97364 | -0.18514 | 0.97356 | -0.18566 | 1.8835
103 | 0.0010067 | 0.00025223 | -0.0010067 | -0.00025231 | 9.9044e-09 | -7.9555e-08 | 0.0015387 | 0.0015387 | 0.0015387 | 0.97356 | -0.18566 | 0.97355 | -0.18573 | 0.56989
104 | 0.0033616 | 0.00084191 | -0.0033613 | -0.00084202 | 2.464e-07 | -1.0813e-07 | 0.0050272 | 0.0050273 | 0.0050273 | 0.99496 | -0.035199 | 0.99488 | -0.03573 | 1.862
105 | 0.006553 | 0.0016419 | -0.0065528 | -0.0016418 | 1.9601e-07 | 3.2911e-08 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0098 | 0.99498 | -0.035072 | 0.99495 | -0.035289 | 3.6296
106 | 0.0019685 | 0.00049294 | -0.0019683 | -0.0004933 | 1.8014e-07 | -3.6316e-07 | 0.0029441 | 0.0029442 | 0.0029442 | 0.99488 | -0.03573 | 0.99479 | -0.036391 | 1.0905
107 | 0.0045628 | 0.0011431 | -0.004562 | -0.0011431 | 7.145e-07 | -4.4491e-08 | 0.0068238 | 0.0068239 | 0.0068239 | 0.99495 | -0.035289 | 0.99478 | -0.036421 | 2.5274
108 | 0.0018233 | 0.00045673 | -0.0018232 | -0.00045694 | 8.7141e-08 | -2.1022e-07 | 0.0027273 | 0.0027273 | 0.0027273 | 0.99478 | -0.036421 | 0.99474 | -0.036766 | 1.0101

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22069 | 0.055559

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0026245 | 0.00065777
1 | 0.0013682 | 0.00034289
2 | 0.002863 | 0.00071752
3 | 0.0018025 | 0.00045174
4 | 0.0017115 | 0.00042894
5 | 0.0025364 | 0.00063569
6 | 0.0021625 | 0.00054196
7 | 0.0098841 | 0.0024772
8 | 0.0018472 | 0.00046296
9 | 0.0016824 | 0.00042166
10 | 0.0020633 | 0.00051711
11 | 0.0032685 | 0.00081918
12 | 0.0012441 | 0.0003118
13 | 0.0026615 | 0.00066704
14 | 0.0021436 | 0.00053725
15 | 0.0060773 | 0.0015231
16 | 0.0037652 | 0.00094364
17 | 0.0046717 | 0.0011708
18 | 0.005157 | 0.0012925
19 | 0.001238 | 0.00031027
20 | 0.001117 | 0.00027994
21 | 0.0015312 | 0.00038375
22 | 0.0024059 | 0.00060298
23 | 0.0033158 | 0.00083101
24 | 0.0039576 | 0.00099187
25 | 0.0012353 | 0.00030959
26 | 0.0011256 | 0.00028211
27 | 0.0015634 | 0.00039182
28 | 0.0049551 | 0.0012419
29 | 0.0038973 | 0.00097676
30 | 0.0018762 | 0.00047022
31 | 0.00061126 | 0.0001532
32 | 0.0010367 | 0.00025981
33 | 0.001323 | 0.00033157
34 | 0.00092828 | 0.00023265
35 | 0.0039986 | 0.0010021
36 | 0.0033706 | 0.00084475
37 | 0.0029835 | 0.00074774
38 | 0.0015945 | 0.00039962
39 | 0.0015948 | 0.0003997
40 | 0.0021444 | 0.00053745
41 | 0.002182 | 0.00054686
42 | 0.0025331 | 0.00063486
43 | 0.00082725 | 0.00020733
44 | 0.0025546 | 0.00064025
45 | 0.0014691 | 0.0003682
46 | 0.00099736 | 0.00024996
47 | 0.0028462 | 0.00071333
48 | 0.0020721 | 0.00051931
49 | 0.0050051 | 0.0012544
50 | 0.0016442 | 0.00041209
51 | 0.0019302 | 0.00048376
52 | 0.0026849 | 0.00067289
53 | 0.0012461 | 0.0003123
54 | 0.0021968 | 0.00055057
55 | 0.0029921 | 0.0007499
56 | 0.0012736 | 0.0003192
57 | 0.0032621 | 0.00081757
58 | 0.0062571 | 0.0015682
59 | 0.0010134 | 0.00025399
60 | 0.0024806 | 0.0006217
61 | 0.0022325 | 0.00055952
62 | 0.00088575 | 0.00022199
63 | 0.0046454 | 0.0011643
64 | 0.0018838 | 0.00047213
65 | 0.0020267 | 0.00050795
66 | 0.0017247 | 0.00043226
67 | 0.0028071 | 0.00070353
68 | 0.0015349 | 0.00038468
69 | 0.0043928 | 0.001101
70 | 0.00083075 | 0.00020821
71 | 0.0016216 | 0.00040642
72 | 0.0018318 | 0.00045909
73 | 0.0035641 | 0.00089324
74 | 0.0016522 | 0.00041409
75 | 0.00071014 | 0.00017798
76 | 0.0024528 | 0.00061474
77 | 0.0013559 | 0.00033982
78 | 0.00082343 | 0.00020637
79 | 0.0023447 | 0.00058764
80 | 0.0023205 | 0.00058158
81 | 0.0010067 | 0.00025231
82 | 0.0020669 | 0.00051802
83 | 0.00086756 | 0.00021743
84 | 0.0025655 | 0.00064297
85 | 0.0013928 | 0.00034908
86 | 0.00199 | 0.00049875
87 | 0.0019683 | 0.0004933
88 | 0.0027387 | 0.00068639
89 | 0.003444 | 0.00086315
90 | 0.0018232 | 0.00045694

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1