## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2408-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2408-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2408-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2408-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2408-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2408-8_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2408-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2408-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2408-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2408-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2408-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2408-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2408-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2408-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2408-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2408-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2408-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2408-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2408-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2408-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2408-8_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2408-8_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2408-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2408-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2408-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2408-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2408-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2408-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2408-8_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2408-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2408-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2408-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2408-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2408-8_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2408-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2408-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2408-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2408-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2408-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2408-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2408-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2408-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2408-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2408-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2408-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2408-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2408-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2408-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2408-8_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2408-8_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2408-8_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2408-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2408-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2408-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2408-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2408-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2408-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2408-8_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2408-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2408-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2408-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2408-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2408-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2408-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2408-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2408-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2408-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2408-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2408-8_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2408-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2408-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2408-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2408-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2408-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2408-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2408-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2408-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2408-8_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2408-8_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2408-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2408-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2408-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2408-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2408-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2408-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2408-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2408-8_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2408-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2408-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2408-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2408-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2408-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2408-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2408-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2408-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2408-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2408-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2408-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2408-8_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2408-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2408-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2408-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2408-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2408-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2408-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2408-8_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2408-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2408-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2408-8_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_334_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2408-8_0_3_load_0 | 0 | 0.002493 | 0.00062479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2408-8_0_3_load_1 | 1 | 0.002145 | 0.0005376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2408-8_0_3_load_3 | 3 | 0.0020684 | 0.00051838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2408-8_0_3_load_4 | 4 | 0.00048486 | 0.00012152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2408-8_0_3_load_5 | 5 | 0.0035963 | 0.00090133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2408-8_0_3_load_57 | 6 | 0.0036338 | 0.00091071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2408-8_0_3_load_36 | 7 | 0.0012817 | 0.00032123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2408-8_0_3_load_97 | 9 | 0.0016476 | 0.00041292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2408-8_0_3_load_108 | 10 | 0.00068946 | 0.0001728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2408-8_0_3_load_109 | 11 | 0.0045534 | 0.0011412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2408-8_0_3_load_37 | 13 | 0.00048346 | 0.00012117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2408-8_0_3_load_92 | 14 | 0.0022187 | 0.00055606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2408-8_0_3_load_6 | 15 | 0.00087801 | 0.00022005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2408-8_0_3_load_7 | 16 | 0.00092054 | 0.00023071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2408-8_0_3_load_8 | 17 | 0.0018925 | 0.0004743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2408-8_0_3_load_117 | 20 | 0.00086921 | 0.00021785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2408-8_0_3_load_115 | 21 | 0.0010953 | 0.0002745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2408-8_0_3_load_76 | 22 | 0.00090665 | 0.00022723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2408-8_0_3_load_89 | 23 | 0.0020147 | 0.00050492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2408-8_0_3_load_75 | 25 | 0.0012605 | 0.00031592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2408-8_0_3_load_88 | 26 | 0.0015564 | 0.00039006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2408-8_0_3_load_11 | 27 | 0.0016902 | 0.00042359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2408-8_0_3_load_12 | 28 | 0.0011631 | 0.0002915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2408-8_0_3_load_14 | 30 | 0.0020038 | 0.00050219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2408-8_0_3_load_15 | 31 | 0.0012223 | 0.00030633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2408-8_0_3_load_122 | 33 | 0.0025225 | 0.0006322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2408-8_0_3_load_68 | 34 | 0.0030914 | 0.00077479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2408-8_0_3_load_70 | 35 | 0.0014657 | 0.00036735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2408-8_0_3_load_66 | 36 | 0.0012553 | 0.00031461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2408-8_0_3_load_65 | 38 | 0.00091244 | 0.00022868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2408-8_0_3_load_43 | 39 | 0.0012839 | 0.00032177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2408-8_0_3_load_44 | 40 | 0.00139 | 0.00034837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2408-8_0_3_load_26 | 41 | 0.0010805 | 0.0002708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2408-8_0_3_load_27 | 42 | 0.0012173 | 0.00030509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2408-8_0_3_load_21 | 43 | 0.0011624 | 0.00029133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2408-8_0_3_load_22 | 44 | 0.0010649 | 0.0002669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2408-8_0_3_load_23 | 45 | 0.0018107 | 0.0004538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2408-8_0_3_load_24 | 46 | 0.00082292 | 0.00020624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2408-8_0_3_load_130 | 48 | 0.0012621 | 0.00031632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2408-8_0_3_load_129 | 49 | 0.0012203 | 0.00030584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2408-8_0_3_load_133 | 50 | 0.0015582 | 0.00039053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2408-8_0_3_load_28 | 51 | 0.0014321 | 0.00035892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2408-8_0_3_load_99 | 52 | 0.0010321 | 0.00025867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2408-8_0_3_load_107 | 53 | 0.00074437 | 0.00018656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2408-8_0_3_load_29 | 54 | 0.0012817 | 0.00032123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2408-8_0_3_load_30 | 55 | 0.00047331 | 0.00011862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2408-8_0_3_load_120 | 57 | 0.0013819 | 0.00034633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2408-8_0_3_load_63 | 58 | 0.0010275 | 0.00025751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2408-8_0_3_load_62 | 59 | 0.001634 | 0.00040952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2408-8_0_3_load_32 | 60 | 0.0012687 | 0.00031797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2408-8_0_3_load_33 | 61 | 0.0011436 | 0.00028662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2408-8_0_3_load_34 | 62 | 0.0013525 | 0.00033896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2408-8_0_3_load_35 | 63 | 0.0010587 | 0.00026533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2408-8_0_3_load_71 | 64 | 0.0010637 | 0.00026659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2408-8_0_3_load_72 | 65 | 0.0014065 | 0.00035249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2408-8_0_3_load_59 | 66 | 0.0019708 | 0.00049392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2408-8_0_3_load_58 | 67 | 0.00037154 | 9.3116e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2408-8_0_3_load_123 | 68 | 0.0014764 | 0.00037001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2408-8_0_3_load_106 | 69 | 0.0013844 | 0.00034697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2408-8_0_3_load_45 | 70 | 0.00085564 | 0.00021444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2408-8_0_3_load_49 | 74 | 0.0012711 | 0.00031857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2408-8_0_3_load_50 | 75 | 0.0010453 | 0.00026198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2408-8_0_3_load_51 | 76 | 0.0020108 | 0.00050395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2408-8_0_3_load_125 | 78 | 0.002195 | 0.00055011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2408-8_0_3_load_73 | 79 | 0.00089339 | 0.0002239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2408-8_0_3_load_95 | 81 | 0.0019469 | 0.00048793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2408-8_0_3_load_103 | 82 | 0.0015604 | 0.00039108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2408-8_0_3_load_82 | 83 | 0.00094596 | 0.00023708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2408-8_0_3_load_74 | 84 | 0.0012737 | 0.00031922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2408-8_0_3_load_86 | 85 | 0.0019538 | 0.00048968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2408-8_0_3_load_98 | 86 | 0.0022615 | 0.00056677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2408-8_0_3_load_67 | 87 | 0.0014847 | 0.0003721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2408-8_0_3_load_61 | 89 | 0.0018685 | 0.0004683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2408-8_0_3_load_96 | 91 | 0.0025107 | 0.00062923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2408-8_0_3_load_77 | 92 | 0.0011118 | 0.00027865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2408-8_0_3_load_78 | 93 | 0.001421 | 0.00035614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2408-8_0_3_load_79 | 94 | 0.0011516 | 0.00028862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2408-8_0_3_load_80 | 95 | 0.0010662 | 0.00026723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2408-8_0_3_load_81 | 96 | 0.001148 | 0.0002877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2408-8_0_3_load_100 | 97 | 0.0014882 | 0.00037298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2408-8_0_3_load_119 | 98 | 0.00097181 | 0.00024356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2408-8_0_3_load_90 | 99 | 0.0050421 | 0.0012637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2408-8_0_3_load_91 | 100 | 0.0023933 | 0.00059982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2408-8_0_3_load_111 | 101 | 0.0065267 | 0.0016358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2408-8_0_3_load_110 | 102 | 0.0016386 | 0.00041067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2408-8_0_3_load_105 | 103 | 0.0021974 | 0.00055073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2408-8_0_3_load_104 | 104 | 0.0014745 | 0.00036955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2408-8_0_3_load_132 | 105 | 0.0031129 | 0.00078017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2408-8_0_3_load_101 | 106 | 0.0011981 | 0.00030027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2408-8_0_3_load_102 | 107 | 0.0010628 | 0.00026636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2408-8_0_3_load_118 | 108 | 0.0019188 | 0.0004809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 104 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2408-8_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.020626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_2408-8_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.012065 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_2408-8_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.005483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_2408-8_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.021785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2408-8_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.0036341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2408-8_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.023995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2408-8_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.019911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2408-8_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.025486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2408-8_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.00040591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2408-8_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.012032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2408-8_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.001741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2408-8_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 86 | 0.035101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2408-8_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.012276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2408-8_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.004375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2408-8_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 102 | 0.013322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2408-8_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 87 | 0.01338 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2408-8_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 66 | 0.014373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2408-8_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 100 | 0.018582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2408-8_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.020934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2408-8_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0021913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2408-8_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.011259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2408-8_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.027564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2408-8_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.006144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2408-8_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.011983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2408-8_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.025031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2408-8_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.004539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2408-8_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.035513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2408-8_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.0036697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2408-8_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.021513 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2408-8_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 108 | 0.027814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2408-8_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 46 | 0.020894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2408-8_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 75 | 0.0077464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2408-8_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0036102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2408-8_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.015886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2408-8_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.025066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2408-8_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.014377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2408-8_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.017212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2408-8_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.02409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2408-8_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 37 | 0.010443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2408-8_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 38 | 0.021869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_2408-8_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.017873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2408-8_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.012886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2408-8_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.012006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2408-8_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 87 | 0.010941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2408-8_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.016194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2408-8_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.0083911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2408-8_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 90 | 0.014049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2408-8_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 69 | 0.007925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2408-8_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 68 | 0.036275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2408-8_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.014807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2408-8_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 51 | 0.017975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2408-8_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0061533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2408-8_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.017632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2408-8_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.017452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2408-8_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.022018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2408-8_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0018817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2408-8_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.020173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2408-8_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2408-8_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.007981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2408-8_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.019223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2408-8_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 69 | 0.012269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2408-8_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.021302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2408-8_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.01141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2408-8_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.052888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2408-8_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.097447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2408-8_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.036577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2408-8_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 88 | 0.013898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2408-8_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.016135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2408-8_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.023947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2408-8_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.014526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2408-8_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.013615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2408-8_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.018005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2408-8_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 85 | 0.018838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2408-8_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0098405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2408-8_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 67 | 88 | 0.028304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2408-8_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.029994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2408-8_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.0037298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2408-8_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.015893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2408-8_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.021055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2408-8_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0095299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2408-8_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 72 | 76 | 0.024322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2408-8_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 73 | 77 | 0.024452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2408-8_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 73 | 78 | 0.013763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2408-8_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 74 | 79 | 0.00093973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2408-8_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 76 | 80 | 0.011918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2408-8_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 77 | 81 | 0.015777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2408-8_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 77 | 82 | 0.033597 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2408-8_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 78 | 83 | 0.002376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2408-8_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 79 | 84 | 0.025354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2408-8_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 80 | 85 | 0.012261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2408-8_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 81 | 90 | 0.0079328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2408-8_0_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 82 | 107 | 0.010314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2408-8_0_3_line_92 | NAYY 4x150 SE | 83 | 95 | 0.014506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2408-8_0_3_line_93 | NAYY 4x150 SE | 84 | 92 | 0.0063061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2408-8_0_3_line_94 | NAYY 4x150 SE | 86 | 104 | 0.00075834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2408-8_0_3_line_95 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.012208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2408-8_0_3_line_96 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.01734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2408-8_0_3_line_97 | NAYY 4x150 SE | 91 | 103 | 0.00086818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2408-8_0_3_line_98 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.0051455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2408-8_0_3_line_99 | NAYY 4x150 SE | 93 | 95 | 0.025809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2408-8_0_3_line_100 | NAYY 4x150 SE | 94 | 96 | 0.0023589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2408-8_0_3_line_101 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.022942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2408-8_0_3_line_102 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.016721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2408-8_0_3_line_103 | NAYY 4x150 SE | 98 | 105 | 0.0021971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2408-8_0_3_line_104 | NAYY 4x150 SE | 99 | 100 | 0.033155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2408-8_0_3_line_105 | NAYY 4x150 SE | 100 | 101 | 0.022915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2408-8_0_3_line_106 | NAYY 4x150 SE | 101 | 102 | 0.016395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2408-8_0_3_line_107 | NAYY 4x150 SE | 106 | 107 | 0.022872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2408-8_0_3_trafo_104 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 109 | 104 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2628127.3881 | 1235081.4169 | 2628134.0261 | 1235100.9452
1 | 2628123.0011 | 1235070.2047 | 2628124.8004 | 1235073.8043 | 2628127.3881 | 1235081.4169
2 | 2628134.0261 | 1235100.9452 | 2628135.7908 | 1235106.1364
3 | 2628123.0011 | 1235070.2047 | 2628104.2901 | 1235081.3621
4 | 2628123.0011 | 1235070.2047 | 2628126.1116 | 1235068.3255
5 | 2628143.5133 | 1235128.8552 | 2628135.7908 | 1235106.1364
6 | 2628087.1884 | 1235091.56 | 2628104.2901 | 1235081.3621
7 | 2628147.9258 | 1235055.1465 | 2628126.1116 | 1235068.3255
8 | 2628143.644 | 1235129.2395 | 2628143.5133 | 1235128.8552
9 | 2628076.8543 | 1235097.7223 | 2628087.1884 | 1235091.56
10 | 2628147.9258 | 1235055.1465 | 2628149.3531 | 1235054.1496
11 | 2628154.9408 | 1235162.4733 | 2628143.644 | 1235129.2395
12 | 2628192.2949 | 1235085.8574 | 2628196.3414 | 1235097.4474
13 | 2628197.7835 | 1235101.5779 | 2628196.3414 | 1235097.4474
14 | 2628187.9035 | 1235073.2795 | 2628192.2949 | 1235085.8574
15 | 2628197.7835 | 1235101.5779 | 2628202.194 | 1235114.2105
16 | 2628064.5828 | 1235105.2039 | 2628074.7022 | 1235099.0056 | 2628076.8543 | 1235097.7223
17 | 2628164.5866 | 1235043.5088 | 2628149.3531 | 1235054.1496
18 | 2628029.5866 | 1235306.1359 | 2628012.6221 | 1235318.4018
19 | 2628029.5866 | 1235306.1359 | 2628031.3623 | 1235304.852
20 | 2628003.4981 | 1235324.9987 | 2628012.6221 | 1235318.4018
21 | 2628053.6994 | 1235288.7016 | 2628031.3623 | 1235304.852
22 | 2628003.4981 | 1235324.9987 | 2627998.5212 | 1235328.6014
23 | 2628003.4981 | 1235324.9987 | 2628005.603 | 1235329.6004 | 2628006.1015 | 1235331.4038 | 2628007.241 | 1235336.3257
24 | 2628053.6994 | 1235288.7016 | 2628065.7976 | 1235303.7012 | 2628069.504 | 1235308.1104
25 | 2628053.6994 | 1235288.7016 | 2628057.3762 | 1235286.0401
26 | 2628014.8979 | 1235371.0031 | 2628008.601 | 1235342.2001 | 2628007.241 | 1235336.3257
27 | 2628071.8654 | 1235310.9195 | 2628069.504 | 1235308.1104
28 | 2628074.8028 | 1235273.4259 | 2628057.3762 | 1235286.0401
29 | 2628014.8979 | 1235371.0031 | 2628023.7974 | 1235369.3995 | 2628042.3021 | 1235365.8067
30 | 2628071.8654 | 1235310.9195 | 2628083.7007 | 1235324.9988 | 2628085.3216 | 1235326.904
31 | 2628074.8028 | 1235273.4259 | 2628081.0778 | 1235268.8837
32 | 2628245.3356 | 1235175.6817 | 2628242.1387 | 1235177.3592
33 | 2628259.403 | 1235168.3002 | 2628245.3356 | 1235175.6817
34 | 2628219.9433 | 1235189.0057 | 2628242.1387 | 1235177.3592
35 | 2628259.403 | 1235168.3002 | 2628272.1399 | 1235161.6311
36 | 2628204.7023 | 1235197.0029 | 2628219.9433 | 1235189.0057
37 | 2628219.9433 | 1235189.0057 | 2628219.8968 | 1235164.9159
38 | 2628281.3971 | 1235156.7976 | 2628280.4033 | 1235157.3043 | 2628272.1399 | 1235161.6311
39 | 2628204.7023 | 1235197.0029 | 2628185.3382 | 1235207.1668
40 | 2628219.8968 | 1235164.9159 | 2628214.0053 | 1235148.0413
41 | 2628209.7577 | 1235135.8751 | 2628214.0053 | 1235148.0413
42 | 2628205.8002 | 1235124.5396 | 2628209.7577 | 1235135.8751
43 | 2628205.8002 | 1235124.5396 | 2628202.194 | 1235114.2105
44 | 2628281.3971 | 1235156.7976 | 2628284.6043 | 1235163.5058 | 2628285.4022 | 1235166.0001 | 2628287.3012 | 1235171.839
45 | 2628281.3971 | 1235156.7976 | 2628288.8584 | 1235152.9585
46 | 2628172.8987 | 1235213.696 | 2628185.3382 | 1235207.1668
47 | 2628287.3012 | 1235171.839 | 2628289.7524 | 1235179.3754
48 | 2628288.8584 | 1235152.9585 | 2628321.1143 | 1235136.362
49 | 2628308.4469 | 1235233.6924 | 2628308.8007 | 1235234.6982 | 2628312.9044 | 1235247.8122
50 | 2628308.4469 | 1235233.6924 | 2628302.4826 | 1235216.7362
51 | 2628100.6181 | 1235344.8831 | 2628096.6307 | 1235340.1964
52 | 2628112.0437 | 1235358.3123 | 2628100.6181 | 1235344.8831
53 | 2628085.3216 | 1235326.904 | 2628096.6307 | 1235340.1964
54 | 2628125.4996 | 1235375.7053 | 2628122.5998 | 1235371.2 | 2628115.0988 | 1235361.9032 | 2628112.0437 | 1235358.3123
55 | 2628125.4996 | 1235375.7053 | 2628126.4985 | 1235377.2999
56 | 2628125.4996 | 1235375.7053 | 2628123.4985 | 1235376.3963 | 2628105.685 | 1235379.3448
57 | 2628126.4985 | 1235377.2999 | 2628166.6841 | 1235384.9114
58 | 2628299.8343 | 1235209.2074 | 2628302.4826 | 1235216.7362
59 | 2628299.8343 | 1235209.2074 | 2628294.8003 | 1235194.8959 | 2628293.547 | 1235191.0425
60 | 2628289.7524 | 1235179.3754 | 2628293.547 | 1235191.0425
61 | 2627993.9233 | 1234947.7289 | 2627995.3282 | 1234944.8032 | 2628002.7037 | 1234932.686 | 2628005.1234 | 1234929.6647
62 | 2627988.9844 | 1234958.0148 | 2627993.9233 | 1234947.7289
63 | 2627988.9844 | 1234958.0148 | 2627995.698 | 1234961.1039 | 2627998.3291 | 1234961.661 | 2628010.2958 | 1234966.1868 | 2628014.4483 | 1234976.3459 | 2628014.7509 | 1234977.9706 | 2628014.9267 | 1234979.2166 | 2628014.4555 | 1234981.2268 | 2628013.236 | 1234983.0555 | 2628010.4447 | 1234984.3876 | 2628006.5638 | 1234987.26 | 2628003.5736 | 1234989.8329
64 | 2627998.9354 | 1235087.169 | 2628003.5736 | 1234989.8329
65 | 2627998.9354 | 1235087.169 | 2628006.7077 | 1235096.5504 | 2628013.3184 | 1235103.786 | 2628019.8988 | 1235110.9992 | 2628022.9425 | 1235114.7493
66 | 2628032.0996 | 1235125.1988 | 2628025.4969 | 1235117.8965 | 2628022.9425 | 1235114.7493
67 | 2628012.9175 | 1235268.8996 | 2627999.1524 | 1235277.3166
68 | 2627978.7218 | 1235289.8094 | 2627999.1524 | 1235277.3166
69 | 2628025.31 | 1235261.3219 | 2628012.9175 | 1235268.8996
70 | 2628025.31 | 1235261.3219 | 2628036.9254 | 1235254.2193
71 | 2628052.3137 | 1235244.8728 | 2628047.5281 | 1235247.7361 | 2628036.9254 | 1235254.2193
72 | 2628052.3137 | 1235244.8728 | 2628068.4792 | 1235235.2011
73 | 2628056.1913 | 1235110.3438 | 2628064.5828 | 1235105.2039
74 | 2628032.0996 | 1235125.1988 | 2628040.0998 | 1235120.2 | 2628056.1913 | 1235110.3438
75 | 2628116.0973 | 1235243.5014 | 2628115.9001 | 1235243.6005 | 2628091.8148 | 1235261.1032
76 | 2628088.7975 | 1235263.2958 | 2628091.8148 | 1235261.1032
77 | 2628116.0973 | 1235243.5014 | 2628130.2009 | 1235236.0968
78 | 2628116.0973 | 1235243.5014 | 2628121.199 | 1235252.898 | 2628125.6258 | 1235262.2677
79 | 2628088.7975 | 1235263.2958 | 2628081.0778 | 1235268.8837
80 | 2628088.7975 | 1235263.2958 | 2628086.1979 | 1235259.3033 | 2628084.603 | 1235255.7047 | 2628083.5014 | 1235251.7971 | 2628082.3401 | 1235240.2939
81 | 2628151.8988 | 1235224.7034 | 2628130.2009 | 1235236.0968
82 | 2628130.2009 | 1235236.0968 | 2628128.3969 | 1235231.8968 | 2628125.0905 | 1235223.3205
83 | 2628125.6258 | 1235262.2677 | 2628126.0272 | 1235263.1174
84 | 2628079.0007 | 1235228.9061 | 2628082.0988 | 1235237.9041 | 2628082.3401 | 1235240.2939
85 | 2628151.8988 | 1235224.7034 | 2628165.8726 | 1235217.3788
86 | 2628151.8988 | 1235224.7034 | 2628164.5994 | 1235251.5023 | 2628166.2684 | 1235255.072
87 | 2628124.2358 | 1235221.1036 | 2628125.0905 | 1235223.3205
88 | 2628137.077 | 1235285.9355 | 2628131.5016 | 1235274.7046 | 2628126.0272 | 1235263.1174
89 | 2628079.0007 | 1235228.9061 | 2628068.4792 | 1235235.2011
90 | 2628172.8987 | 1235213.696 | 2628165.8726 | 1235217.3788
91 | 2628166.2684 | 1235255.072 | 2628170.6368 | 1235264.4151
92 | 2628124.2358 | 1235221.1036 | 2628122.9991 | 1235217.8959 | 2628119.235 | 1235207.4874
93 | 2628137.077 | 1235285.9355 | 2628139.881 | 1235291.5839
94 | 2628155.1848 | 1235163.1913 | 2628154.9408 | 1235162.4733
95 | 2628032.0996 | 1235125.1988 | 2628034.599 | 1235128.0012 | 2628039.385 | 1235134.9683
96 | 2628172.8987 | 1235213.696 | 2628166.9005 | 1235197.4269
97 | 2628166.9005 | 1235197.4269 | 2628166.6001 | 1235196.6123
98 | 2628110.8123 | 1235183.0957 | 2628109.2376 | 1235178.1971
99 | 2628119.235 | 1235207.4874 | 2628113.9975 | 1235193.0047 | 2628110.8123 | 1235183.0957
100 | 2628109.2376 | 1235178.1971 | 2628108.5157 | 1235175.9515
101 | 2628108.5157 | 1235175.9515 | 2628105.8009 | 1235167.5058 | 2628100.7693 | 1235154.3652
102 | 2628094.7899 | 1235138.7496 | 2628100.7693 | 1235154.3652
103 | 2628094.0042 | 1235136.6977 | 2628094.7899 | 1235138.7496
104 | 2628192.6683 | 1235026.0031 | 2628180.4778 | 1235032.4087 | 2628164.5866 | 1235043.5088
105 | 2628164.5866 | 1235043.5088 | 2628182.4992 | 1235057.8006
106 | 2628182.4992 | 1235057.8006 | 2628187.9035 | 1235073.2795
107 | 2628180.1609 | 1235285.2081 | 2628177.5978 | 1235279.3032 | 2628170.6368 | 1235264.4151

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2628127.3881 | 1235081.4169
1 | 2628134.0261 | 1235100.9452
2 | 2628123.0011 | 1235070.2047
3 | 2628135.7908 | 1235106.1364
4 | 2628104.2901 | 1235081.3621
5 | 2628126.1116 | 1235068.3255
6 | 2628143.5133 | 1235128.8552
7 | 2628087.1884 | 1235091.56
8 | 2628147.9258 | 1235055.1465
9 | 2628143.644 | 1235129.2395
10 | 2628196.3414 | 1235097.4474
11 | 2628192.2949 | 1235085.8574
12 | 2628197.7835 | 1235101.5779
13 | 2628076.8543 | 1235097.7223
14 | 2628149.3531 | 1235054.1496
15 | 2628029.5866 | 1235306.1359
16 | 2628012.6221 | 1235318.4018
17 | 2628031.3623 | 1235304.852
18 | 2628003.4981 | 1235324.9987
19 | 2628053.6994 | 1235288.7016
20 | 2627998.5212 | 1235328.6014
21 | 2628007.241 | 1235336.3257
22 | 2628069.504 | 1235308.1104
23 | 2628057.3762 | 1235286.0401
24 | 2628014.8979 | 1235371.0031
25 | 2628071.8654 | 1235310.9195
26 | 2628074.8028 | 1235273.4259
27 | 2628245.3356 | 1235175.6817
28 | 2628242.1387 | 1235177.3592
29 | 2628259.403 | 1235168.3002
30 | 2628219.9433 | 1235189.0057
31 | 2628272.1399 | 1235161.6311
32 | 2628204.7023 | 1235197.0029
33 | 2628219.8968 | 1235164.9159
34 | 2628209.7577 | 1235135.8751
35 | 2628214.0053 | 1235148.0413
36 | 2628205.8002 | 1235124.5396
37 | 2628281.3971 | 1235156.7976
38 | 2628185.3382 | 1235207.1668
39 | 2628287.3012 | 1235171.839
40 | 2628288.8584 | 1235152.9585
41 | 2628312.9044 | 1235247.8122
42 | 2628308.4469 | 1235233.6924
43 | 2628100.6181 | 1235344.8831
44 | 2628096.6307 | 1235340.1964
45 | 2628112.0437 | 1235358.3123
46 | 2628085.3216 | 1235326.904
47 | 2628125.4996 | 1235375.7053
48 | 2628126.4985 | 1235377.2999
49 | 2628105.685 | 1235379.3448
50 | 2628166.6841 | 1235384.9114
51 | 2628302.4826 | 1235216.7362
52 | 2628299.8343 | 1235209.2074
53 | 2628293.547 | 1235191.0425
54 | 2628005.1234 | 1234929.6647
55 | 2627993.9233 | 1234947.7289
56 | 2627988.9844 | 1234958.0148
57 | 2627998.9354 | 1235087.169
58 | 2628003.5736 | 1234989.8329
59 | 2628022.9425 | 1235114.7493
60 | 2627999.1524 | 1235277.3166
61 | 2628012.9175 | 1235268.8996
62 | 2627978.7218 | 1235289.8094
63 | 2628025.31 | 1235261.3219
64 | 2628036.9254 | 1235254.2193
65 | 2628052.3137 | 1235244.8728
66 | 2628064.5828 | 1235105.2039
67 | 2628056.1913 | 1235110.3438
68 | 2628321.1143 | 1235136.362
69 | 2628289.7524 | 1235179.3754
70 | 2628091.8148 | 1235261.1032
71 | 2628116.0973 | 1235243.5014
72 | 2628088.7975 | 1235263.2958
73 | 2628130.2009 | 1235236.0968
74 | 2628125.6258 | 1235262.2677
75 | 2628081.0778 | 1235268.8837
76 | 2628082.3401 | 1235240.2939
77 | 2628151.8988 | 1235224.7034
78 | 2628125.0905 | 1235223.3205
79 | 2628126.0272 | 1235263.1174
80 | 2628079.0007 | 1235228.9061
81 | 2628165.8726 | 1235217.3788
82 | 2628166.2684 | 1235255.072
83 | 2628124.2358 | 1235221.1036
84 | 2628137.077 | 1235285.9355
85 | 2628068.4792 | 1235235.2011
86 | 2628154.9408 | 1235162.4733
87 | 2628202.194 | 1235114.2105
88 | 2628032.0996 | 1235125.1988
89 | 2628039.385 | 1235134.9683
90 | 2628172.8987 | 1235213.696
91 | 2628166.9005 | 1235197.4269
92 | 2628139.881 | 1235291.5839
93 | 2628110.8123 | 1235183.0957
94 | 2628109.2376 | 1235178.1971
95 | 2628119.235 | 1235207.4874
96 | 2628108.5157 | 1235175.9515
97 | 2628100.7693 | 1235154.3652
98 | 2628094.7899 | 1235138.7496
99 | 2628192.6683 | 1235026.0031
100 | 2628164.5866 | 1235043.5088
101 | 2628182.4992 | 1235057.8006
102 | 2628187.9035 | 1235073.2795
103 | 2628166.6001 | 1235196.6123
104 | 2628155.1848 | 1235163.1913
105 | 2628094.0042 | 1235136.6977
106 | 2628180.1609 | 1235285.2081
107 | 2628170.6368 | 1235264.4151
108 | 2628042.3021 | 1235365.8067
109 | 2628172.8987 | 1235213.696

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99421 | -0.040082 | 0.002493 | 0.00062479
1 | 0.99554 | -0.030836 | 0.002145 | 0.0005376
2 | 0.99345 | -0.045401 | 0 | 0
3 | 0.9959 | -0.028343 | 0.0020684 | 0.00051838
4 | 0.99307 | -0.04811 | 0.00048486 | 0.00012152
5 | 0.99324 | -0.046854 | 0.0035963 | 0.00090133
6 | 0.9975 | -0.017286 | 0.0036338 | 0.00091071
7 | 0.99273 | -0.050489 | 0.0012817 | 0.00032123
8 | 0.99182 | -0.05675 | 0 | 0
9 | 0.99752 | -0.017094 | 0.0016476 | 0.00041292
10 | 0.98757 | -0.086498 | 0.00068946 | 0.0001728
11 | 0.98812 | -0.082624 | 0.0045534 | 0.0011412
12 | 0.98738 | -0.08787 | 0 | 0
13 | 0.99255 | -0.051772 | 0.00048346 | 0.00012117
14 | 0.99172 | -0.057427 | 0.0022187 | 0.00055606
15 | 0.97211 | -0.19653 | 0.00087801 | 0.00022005
16 | 0.97196 | -0.1976 | 0.00092054 | 0.00023071
17 | 0.97212 | -0.1964 | 0.0018925 | 0.0004743
18 | 0.97189 | -0.19806 | 0 | 0
19 | 0.97243 | -0.19419 | 0 | 0
20 | 0.97189 | -0.19812 | 0.00086921 | 0.00021785
21 | 0.97184 | -0.19844 | 0.0010953 | 0.0002745
22 | 0.97202 | -0.19712 | 0.00090665 | 0.00022723
23 | 0.97255 | -0.1933 | 0.0020147 | 0.00050492
24 | 0.97174 | -0.19916 | 0 | 0
25 | 0.97197 | -0.19752 | 0.0012605 | 0.00031592
26 | 0.97321 | -0.18861 | 0.0015564 | 0.00039006
27 | 0.98292 | -0.11932 | 0.0016902 | 0.00042359
28 | 0.983 | -0.1188 | 0.0011631 | 0.0002915
29 | 0.98264 | -0.12134 | 0 | 0
30 | 0.98355 | -0.11488 | 0.0020038 | 0.00050219
31 | 0.98238 | -0.12316 | 0.0012223 | 0.00030633
32 | 0.98273 | -0.12065 | 0 | 0
33 | 0.98451 | -0.10809 | 0.0025225 | 0.0006322
34 | 0.98578 | -0.09911 | 0.0030914 | 0.00077479
35 | 0.98524 | -0.10291 | 0.0014657 | 0.00036735
36 | 0.9863 | -0.095448 | 0.0012553 | 0.00031461
37 | 0.98222 | -0.12436 | 0 | 0
38 | 0.98169 | -0.12799 | 0.00091244 | 0.00022868
39 | 0.98203 | -0.12573 | 0.0012839 | 0.00032177
40 | 0.98218 | -0.1246 | 0.00139 | 0.00034837
41 | 0.98159 | -0.12884 | 0.0010805 | 0.0002708
42 | 0.98161 | -0.12868 | 0.0012173 | 0.00030509
43 | 0.97143 | -0.20143 | 0.0011624 | 0.00029133
44 | 0.97149 | -0.20098 | 0.0010649 | 0.0002669
45 | 0.97128 | -0.20253 | 0.0018107 | 0.0004538
46 | 0.9717 | -0.19949 | 0.00082292 | 0.00020624
47 | 0.97114 | -0.20347 | 0 | 0
48 | 0.97114 | -0.20353 | 0.0012621 | 0.00031632
49 | 0.97111 | -0.20373 | 0.0012203 | 0.00030584
50 | 0.97104 | -0.2042 | 0.0015582 | 0.00039053
51 | 0.98167 | -0.12825 | 0.0014321 | 0.00035892
52 | 0.98171 | -0.12794 | 0.0010321 | 0.00025867
53 | 0.98185 | -0.12699 | 0.00074437 | 0.00018656
54 | 0.99099 | -0.062813 | 0.0012817 | 0.00032123
55 | 0.99103 | -0.062535 | 0.00047331 | 0.00011862
56 | 0.99106 | -0.062331 | 0 | 0
57 | 0.99158 | -0.058619 | 0.0013819 | 0.00034633
58 | 0.99119 | -0.061385 | 0.0010275 | 0.00025751
59 | 0.9918 | -0.057066 | 0.001634 | 0.00040952
60 | 0.97246 | -0.19399 | 0.0012687 | 0.00031797
61 | 0.97252 | -0.19354 | 0.0011436 | 0.00028662
62 | 0.97241 | -0.19433 | 0.0013525 | 0.00033896
63 | 0.9726 | -0.19296 | 0.0010587 | 0.00026533
64 | 0.9727 | -0.19227 | 0.0010637 | 0.00026659
65 | 0.97285 | -0.19115 | 0.0014065 | 0.00035249
66 | 0.99234 | -0.053233 | 0.0019708 | 0.00049392
67 | 0.99223 | -0.054038 | 0.00037154 | 9.3116e-05
68 | 0.9821 | -0.12516 | 0.0014764 | 0.00037001
69 | 0.98195 | -0.12629 | 0.0013844 | 0.00034697
70 | 0.97397 | -0.1831 | 0.00085564 | 0.00021444
71 | 0.97553 | -0.17194 | 0 | 0
72 | 0.97378 | -0.18445 | 0 | 0
73 | 0.97646 | -0.16528 | 0 | 0
74 | 0.97539 | -0.17294 | 0.0012711 | 0.00031857
75 | 0.97346 | -0.18679 | 0.0010453 | 0.00026198
76 | 0.97338 | -0.18734 | 0.0020108 | 0.00050395
77 | 0.97837 | -0.15161 | 0 | 0
78 | 0.97619 | -0.16723 | 0.002195 | 0.00055011
79 | 0.97538 | -0.17297 | 0.00089339 | 0.0002239
80 | 0.97322 | -0.1885 | 0 | 0
81 | 0.97969 | -0.1422 | 0.0019469 | 0.00048793
82 | 0.97818 | -0.15295 | 0.0015604 | 0.00039108
83 | 0.97615 | -0.16751 | 0.00094596 | 0.00023708
84 | 0.9753 | -0.17361 | 0.0012737 | 0.00031922
85 | 0.97306 | -0.1897 | 0.0019538 | 0.00048968
86 | 0.99995 | -0.00036622 | 0.0022615 | 0.00056677
87 | 0.98678 | -0.092068 | 0.0014847 | 0.0003721
88 | 0.99191 | -0.056245 | 0 | 0
89 | 0.99188 | -0.056477 | 0.0018685 | 0.0004683
90 | 0.98038 | -0.13731 | 0 | 0
91 | 0.98026 | -0.13816 | 0.0025107 | 0.00062923
92 | 0.97529 | -0.17368 | 0.0011118 | 0.00027865
93 | 0.97558 | -0.1716 | 0.001421 | 0.00035614
94 | 0.97552 | -0.17202 | 0.0011516 | 0.00028862
95 | 0.97593 | -0.16908 | 0.0010662 | 0.00026723
96 | 0.9755 | -0.17219 | 0.001148 | 0.0002877
97 | 0.97531 | -0.17353 | 0.0014882 | 0.00037298
98 | 0.97521 | -0.17425 | 0.00097181 | 0.00024356
99 | 0.99047 | -0.066222 | 0.0050421 | 0.0012637
100 | 0.99071 | -0.064521 | 0.0023933 | 0.00059982
101 | 0.98954 | -0.072711 | 0.0065267 | 0.0016358
102 | 0.98875 | -0.078217 | 0.0016386 | 0.00041067
103 | 0.98026 | -0.13818 | 0.0021974 | 0.00055073
104 | 1 | 0 | -0.1482 | -0.037245
105 | 0.9752 | -0.17432 | 0.0031129 | 0.00078017
106 | 0.97811 | -0.15348 | 0.0011981 | 0.00030027
107 | 0.97815 | -0.1532 | 0.0010628 | 0.00026636
108 | 0.97166 | -0.19973 | 0.0019188 | 0.0004809
109 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.13486 | -0.033997 | 0.13503 | 0.034064 | 0.0001749 | 6.6464e-05 | 0.20191 | 0.20191 | 0.20191 | 0.99421 | -0.040082 | 0.99554 | -0.030836 | 24.9269
1 | 0.13236 | 0.033372 | -0.13227 | -0.033335 | 9.8556e-05 | 3.7437e-05 | 0.19818 | 0.19818 | 0.19818 | 0.99421 | -0.040082 | 0.99345 | -0.045401 | 24.4663
2 | -0.13718 | -0.034601 | 0.13723 | 0.03462 | 4.7981e-05 | 1.824e-05 | 0.20511 | 0.20511 | 0.20511 | 0.99554 | -0.030836 | 0.9959 | -0.028343 | 25.3227
3 | 0.012278 | 0.0030751 | -0.012273 | -0.0030736 | 4.5971e-06 | 1.4861e-06 | 0.018389 | 0.018389 | 0.018389 | 0.99345 | -0.045401 | 0.99307 | -0.04811 | 6.8109
4 | 0.11999 | 0.03026 | -0.11996 | -0.030251 | 2.4433e-05 | 9.2563e-06 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.99345 | -0.045401 | 0.99324 | -0.046854 | 22.196
5 | -0.13929 | -0.035138 | 0.13951 | 0.03522 | 0.00021636 | 8.2276e-05 | 0.2082 | 0.2082 | 0.2082 | 0.9959 | -0.028343 | 0.9975 | -0.017286 | 25.7042
6 | 0.011788 | 0.0029521 | -0.011785 | -0.0029508 | 3.8763e-06 | 1.2334e-06 | 0.017663 | 0.017663 | 0.017663 | 0.99307 | -0.04811 | 0.99273 | -0.050489 | 6.5419
7 | 0.11637 | 0.029349 | -0.11621 | -0.029288 | 0.00016124 | 6.1026e-05 | 0.1744 | 0.1744 | 0.1744 | 0.99324 | -0.046854 | 0.99182 | -0.05675 | 21.5309
8 | -0.14314 | -0.036131 | 0.14315 | 0.036132 | 3.853e-06 | 1.466e-06 | 0.21362 | 0.21362 | 0.21362 | 0.9975 | -0.017286 | 0.99752 | -0.017094 | 26.3734
9 | 0.010503 | 0.0026296 | -0.010501 | -0.002629 | 1.8605e-06 | 5.6005e-07 | 0.015742 | 0.015742 | 0.015742 | 0.99273 | -0.050489 | 0.99255 | -0.051772 | 5.8303
10 | 0.11621 | 0.029288 | -0.11619 | -0.029284 | 1.1014e-05 | 4.1689e-06 | 0.1744 | 0.1744 | 0.1744 | 0.99182 | -0.05675 | 0.99172 | -0.057427 | 21.5309
11 | -0.14479 | -0.036545 | 0.14514 | 0.036675 | 0.0003409 | 0.00012974 | 0.21608 | 0.21608 | 0.21608 | 0.99752 | -0.017094 | 0.99995 | -0.00036622 | 26.6768
12 | -0.093398 | -0.023518 | 0.093449 | 0.023537 | 5.0596e-05 | 1.8989e-05 | 0.14077 | 0.14077 | 0.14077 | 0.98757 | -0.086498 | 0.98812 | -0.082624 | 17.3785
13 | 0.092709 | 0.023345 | -0.092691 | -0.023338 | 1.7766e-05 | 6.6653e-06 | 0.13973 | 0.13973 | 0.13973 | 0.98757 | -0.086498 | 0.98738 | -0.08787 | 17.2502
14 | -0.098002 | -0.024678 | 0.098062 | 0.024701 | 6.0388e-05 | 2.2714e-05 | 0.14762 | 0.14762 | 0.14762 | 0.98812 | -0.082624 | 0.98875 | -0.078217 | 18.225
15 | 0.092691 | 0.023338 | -0.092636 | -0.023318 | 5.4337e-05 | 2.0386e-05 | 0.13973 | 0.13973 | 0.13973 | 0.98738 | -0.08787 | 0.98678 | -0.092068 | 17.2503
16 | 0.010017 | 0.0025079 | -0.010015 | -0.0025073 | 2.0225e-06 | 5.9217e-07 | 0.015017 | 0.015017 | 0.015017 | 0.99255 | -0.051772 | 0.99234 | -0.053233 | 5.5619
17 | 0.11398 | 0.028728 | -0.11386 | -0.028685 | 0.00011311 | 4.2786e-05 | 0.17107 | 0.17107 | 0.17107 | 0.99172 | -0.057427 | 0.99071 | -0.064521 | 21.12
18 | 0.0048053 | 0.0012031 | -0.0048046 | -0.0012031 | 7.0667e-07 | 1.2302e-08 | 0.007355 | 0.0073551 | 0.0073551 | 0.97211 | -0.19653 | 0.97196 | -0.1976 | 2.7241
19 | -0.0056833 | -0.0014232 | 0.0056834 | 0.0014232 | 1.0347e-07 | 1.263e-08 | 0.008699 | 0.008699 | 0.008699 | 0.97211 | -0.19653 | 0.97212 | -0.1964 | 3.2219
20 | 0.003884 | 0.00097238 | -0.0038838 | -0.00097242 | 2.4838e-07 | -4.4003e-08 | 0.0059458 | 0.0059459 | 0.0059459 | 0.97196 | -0.1976 | 0.97189 | -0.19806 | 2.2022
21 | -0.0075759 | -0.0018975 | 0.0075782 | 0.001898 | 2.3127e-06 | 5.4767e-07 | 0.011596 | 0.011596 | 0.011596 | 0.97212 | -0.1964 | 0.97243 | -0.19419 | 4.2947
22 | 0.00086922 | 0.00021777 | -0.00086921 | -0.00021785 | 6.7899e-09 | -7.3526e-08 | 0.0013308 | 0.0013308 | 0.0013308 | 0.97189 | -0.19806 | 0.97189 | -0.19812 | 0.49289
23 | 0.0030146 | 0.00075465 | -0.0030144 | -0.00075474 | 1.5927e-07 | -8.7234e-08 | 0.0046151 | 0.0046152 | 0.0046152 | 0.97189 | -0.19806 | 0.97184 | -0.19844 | 1.7093
24 | 0.01108 | 0.0027762 | -0.011076 | -0.0027748 | 4.4898e-06 | 1.4165e-06 | 0.016954 | 0.016955 | 0.016955 | 0.97243 | -0.19419 | 0.97202 | -0.19712 | 6.2795
25 | -0.018658 | -0.0046743 | 0.018661 | 0.0046751 | 2.3087e-06 | 8.3163e-07 | 0.02855 | 0.02855 | 0.02855 | 0.97243 | -0.19419 | 0.97255 | -0.1933 | 10.5741
26 | 0.0019191 | 0.00048024 | -0.0019189 | -0.00048061 | 1.9132e-07 | -3.6641e-07 | 0.0029382 | 0.0029383 | 0.0029383 | 0.97184 | -0.19844 | 0.97174 | -0.19916 | 1.0883
27 | 0.010169 | 0.0025476 | -0.010168 | -0.0025474 | 5.5489e-07 | 1.6793e-07 | 0.015567 | 0.015567 | 0.015567 | 0.97202 | -0.19712 | 0.97197 | -0.19752 | 5.7654
28 | -0.020675 | -0.00518 | 0.020689 | 0.0051849 | 1.3432e-05 | 4.8991e-06 | 0.031633 | 0.031632 | 0.031633 | 0.97255 | -0.1933 | 0.97321 | -0.18861 | 11.7158
29 | 0.0019189 | 0.00048061 | -0.0019188 | -0.0004809 | 1.4986e-07 | -2.869e-07 | 0.0029383 | 0.0029385 | 0.0029385 | 0.97174 | -0.19916 | 0.97166 | -0.19973 | 1.0883
30 | 0.0089078 | 0.0022315 | -0.0089054 | -0.0022308 | 2.4246e-06 | 6.7366e-07 | 0.013637 | 0.013637 | 0.013637 | 0.97197 | -0.19752 | 0.9717 | -0.19949 | 5.0507
31 | -0.022245 | -0.005575 | 0.022251 | 0.005577 | 5.5918e-06 | 2.0544e-06 | 0.034012 | 0.034012 | 0.034012 | 0.97321 | -0.18861 | 0.97346 | -0.18679 | 12.5971
32 | -0.013966 | -0.0034994 | 0.013967 | 0.0034998 | 1.0069e-06 | 3.4152e-07 | 0.021142 | 0.021142 | 0.021142 | 0.98292 | -0.11932 | 0.983 | -0.1188 | 7.8303
33 | 0.012275 | 0.0030759 | -0.012272 | -0.0030747 | 3.4234e-06 | 1.1154e-06 | 0.018583 | 0.018583 | 0.018583 | 0.98292 | -0.11932 | 0.98264 | -0.12134 | 6.8827
34 | -0.01513 | -0.0037913 | 0.015138 | 0.0037941 | 8.204e-06 | 2.8375e-06 | 0.022903 | 0.022902 | 0.022903 | 0.983 | -0.1188 | 0.98355 | -0.11488 | 8.4824
35 | 0.012272 | 0.0030747 | -0.012269 | -0.0030737 | 3.0982e-06 | 1.0095e-06 | 0.018583 | 0.018583 | 0.018583 | 0.98264 | -0.12134 | 0.98238 | -0.12316 | 6.8827
36 | 0.0654 | 0.016458 | -0.065348 | -0.016438 | 5.2599e-05 | 1.9794e-05 | 0.098969 | 0.098969 | 0.098969 | 0.98355 | -0.11488 | 0.98273 | -0.12065 | 18.3276
37 | -0.082542 | -0.020754 | 0.08262 | 0.020783 | 7.817e-05 | 2.9147e-05 | 0.1249 | 0.1249 | 0.1249 | 0.98355 | -0.11488 | 0.98451 | -0.10809 | 15.4201
38 | 0.011047 | 0.0027674 | -0.011045 | -0.0027668 | 1.8244e-06 | 5.6948e-07 | 0.016732 | 0.016732 | 0.016732 | 0.98238 | -0.12316 | 0.98222 | -0.12436 | 6.197
39 | 0.065348 | 0.016438 | -0.065281 | -0.016413 | 6.6833e-05 | 2.5151e-05 | 0.098969 | 0.098969 | 0.098969 | 0.98273 | -0.12065 | 0.98169 | -0.12799 | 18.3276
40 | -0.085143 | -0.021415 | 0.085204 | 0.021438 | 6.1592e-05 | 2.3007e-05 | 0.12871 | 0.12871 | 0.12871 | 0.98451 | -0.10809 | 0.98524 | -0.10291 | 15.8907
41 | 0.086716 | 0.021823 | -0.08667 | -0.021806 | 4.5948e-05 | 1.718e-05 | 0.13093 | 0.13093 | 0.13093 | 0.98578 | -0.09911 | 0.98524 | -0.10291 | 16.164
42 | -0.089808 | -0.022598 | 0.089853 | 0.022615 | 4.5916e-05 | 1.7201e-05 | 0.13559 | 0.13559 | 0.13559 | 0.98578 | -0.09911 | 0.9863 | -0.095448 | 16.7401
43 | -0.091109 | -0.02293 | 0.091152 | 0.022946 | 4.3016e-05 | 1.6126e-05 | 0.13749 | 0.13749 | 0.13749 | 0.9863 | -0.095448 | 0.98678 | -0.092068 | 16.9739
44 | 0.0081783 | 0.0020489 | -0.0081767 | -0.0020485 | 1.5511e-06 | 3.9167e-07 | 0.012389 | 0.01239 | 0.01239 | 0.98222 | -0.12436 | 0.98203 | -0.12573 | 4.5887
45 | 0.0028666 | 0.0007179 | -0.0028665 | -0.00071796 | 9.8741e-08 | -6.8224e-08 | 0.0043426 | 0.0043426 | 0.0043426 | 0.98222 | -0.12436 | 0.98218 | -0.1246 | 1.6084
46 | 0.064369 | 0.016184 | -0.064285 | -0.016152 | 8.3484e-05 | 3.1932e-05 | 0.097586 | 0.097586 | 0.097586 | 0.98169 | -0.12799 | 0.98038 | -0.13731 | 36.143
47 | 0.0068928 | 0.0017268 | -0.0068923 | -0.0017267 | 5.3942e-07 | 1.0721e-07 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.98203 | -0.12573 | 0.98195 | -0.12629 | 3.8682
48 | 0.0014765 | 0.0003696 | -0.0014764 | -0.00037001 | 1.1325e-07 | -4.155e-07 | 0.0022367 | 0.0022369 | 0.0022369 | 0.98218 | -0.1246 | 0.9821 | -0.12516 | 0.82848
49 | -0.0010805 | -0.0002708 | 0.0010805 | 0.00027062 | 2.4789e-08 | -1.7764e-07 | 0.001638 | 0.0016379 | 0.001638 | 0.98159 | -0.12884 | 0.98161 | -0.12868 | 0.60666
50 | -0.0022979 | -0.00057571 | 0.002298 | 0.00057554 | 1.3608e-07 | -1.749e-07 | 0.0034832 | 0.0034832 | 0.0034832 | 0.98161 | -0.12868 | 0.98167 | -0.12825 | 1.2901
51 | -0.0070154 | -0.0017572 | 0.0070159 | 0.0017573 | 4.4337e-07 | 9.4342e-08 | 0.010746 | 0.010746 | 0.010746 | 0.97143 | -0.20143 | 0.97149 | -0.20098 | 3.9799
52 | 0.005853 | 0.0014658 | -0.0058521 | -0.0014657 | 8.8432e-07 | 1.2187e-07 | 0.0089652 | 0.0089652 | 0.0089652 | 0.97143 | -0.20143 | 0.97128 | -0.20253 | 3.3205
53 | -0.0080808 | -0.0020242 | 0.0080825 | 0.0020246 | 1.6682e-06 | 4.2549e-07 | 0.012377 | 0.012377 | 0.012377 | 0.97149 | -0.20098 | 0.9717 | -0.19949 | 4.584
54 | 0.0040415 | 0.0010119 | -0.0040409 | -0.001012 | 5.2666e-07 | -6.9908e-08 | 0.0061913 | 0.0061914 | 0.0061914 | 0.97128 | -0.20253 | 0.97114 | -0.20347 | 2.2931
55 | 0.0028205 | 0.00070639 | -0.0028205 | -0.0007064 | 2.1928e-08 | -1.4848e-08 | 0.0043215 | 0.0043215 | 0.0043215 | 0.97114 | -0.20347 | 0.97114 | -0.20353 | 1.6006
56 | 0.0012204 | 0.00030561 | -0.0012203 | -0.00030584 | 4.4012e-08 | -2.3266e-07 | 0.0018698 | 0.0018699 | 0.0018699 | 0.97114 | -0.20347 | 0.97111 | -0.20373 | 0.69256
57 | 0.0015584 | 0.00039008 | -0.0015582 | -0.00039053 | 1.4551e-07 | -4.5004e-07 | 0.0023876 | 0.0023878 | 0.0023878 | 0.97114 | -0.20353 | 0.97104 | -0.2042 | 0.88438
58 | -0.0037301 | -0.00093446 | 0.0037302 | 0.00093442 | 1.592e-07 | -3.9676e-08 | 0.0056539 | 0.0056539 | 0.0056539 | 0.98167 | -0.12825 | 0.98171 | -0.12794 | 2.094
59 | -0.0047624 | -0.0011931 | 0.004763 | 0.0011931 | 6.2499e-07 | -2.7089e-09 | 0.0072183 | 0.0072182 | 0.0072183 | 0.98171 | -0.12794 | 0.98185 | -0.12699 | 2.6734
60 | -0.0055073 | -0.0013796 | 0.0055079 | 0.0013797 | 5.3329e-07 | 4.9932e-08 | 0.0083463 | 0.0083462 | 0.0083463 | 0.98185 | -0.12699 | 0.98195 | -0.12629 | 3.0912
61 | -0.0012817 | -0.00032123 | 0.0012818 | 0.00032098 | 4.9232e-08 | -2.5553e-07 | 0.0019246 | 0.0019245 | 0.0019246 | 0.99099 | -0.062813 | 0.99103 | -0.062535 | 0.71281
62 | -0.0017551 | -0.0004396 | 0.0017551 | 0.00043947 | 4.944e-08 | -1.2801e-07 | 0.0026351 | 0.0026351 | 0.0026351 | 0.99103 | -0.062535 | 0.99106 | -0.062331 | 0.97598
63 | -0.0017551 | -0.00043947 | 0.0017554 | 0.00043888 | 2.2914e-07 | -5.9346e-07 | 0.0026351 | 0.0026348 | 0.0026351 | 0.99106 | -0.062331 | 0.99119 | -0.061385 | 0.97596
64 | 0.0027839 | 0.00069554 | -0.0027829 | -0.00069639 | 1.061e-06 | -8.4843e-07 | 0.0041769 | 0.0041774 | 0.0041774 | 0.99158 | -0.058619 | 0.99119 | -0.061385 | 1.5472
65 | -0.0041658 | -0.0010419 | 0.0041667 | 0.0010417 | 8.9172e-07 | -1.2896e-07 | 0.0062506 | 0.0062504 | 0.0062506 | 0.99158 | -0.058619 | 0.9918 | -0.057066 | 2.315
66 | -0.0058007 | -0.0014513 | 0.0058013 | 0.0014513 | 6.567e-07 | 7.3203e-08 | 0.008702 | 0.0087019 | 0.008702 | 0.9918 | -0.057066 | 0.99191 | -0.056245 | 3.2229
67 | -0.0026213 | -0.00065666 | 0.0026214 | 0.00065653 | 1.6196e-07 | -1.379e-07 | 0.0040109 | 0.0040108 | 0.0040109 | 0.97246 | -0.19399 | 0.97252 | -0.19354 | 1.4855
68 | 0.0013525 | 0.00033869 | -0.0013525 | -0.00033896 | 6.4002e-08 | -2.7248e-07 | 0.0020695 | 0.0020696 | 0.0020696 | 0.97246 | -0.19399 | 0.97241 | -0.19433 | 0.76652
69 | -0.0037651 | -0.00094315 | 0.0037654 | 0.00094308 | 3.0078e-07 | -6.4567e-08 | 0.0057606 | 0.0057605 | 0.0057606 | 0.97252 | -0.19354 | 0.9726 | -0.19296 | 2.1336
70 | -0.004824 | -0.0012084 | 0.0048245 | 0.0012084 | 4.6274e-07 | 8.9942e-09 | 0.0073802 | 0.0073802 | 0.0073802 | 0.9726 | -0.19296 | 0.9727 | -0.19227 | 2.7334
71 | -0.0058882 | -0.001475 | 0.0058891 | 0.0014751 | 9.1151e-07 | 1.2706e-07 | 0.0090074 | 0.0090073 | 0.0090074 | 0.9727 | -0.19227 | 0.97285 | -0.19115 | 3.3361
72 | -0.0072956 | -0.0018276 | 0.007297 | 0.001828 | 1.4636e-06 | 3.2898e-07 | 0.011159 | 0.011158 | 0.011159 | 0.97285 | -0.19115 | 0.97306 | -0.1897 | 4.1328
73 | 0.0080447 | 0.0020134 | -0.0080438 | -0.0020131 | 8.934e-07 | 2.165e-07 | 0.012062 | 0.012062 | 0.012062 | 0.99234 | -0.053233 | 0.99223 | -0.054038 | 4.4674
74 | 0.0076723 | 0.00192 | -0.0076699 | -0.0019195 | 2.3377e-06 | 5.3367e-07 | 0.011505 | 0.011505 | 0.011505 | 0.99223 | -0.054038 | 0.99191 | -0.056245 | 4.2611
75 | -0.035435 | -0.0088826 | 0.03549 | 0.0089033 | 5.4854e-05 | 2.0724e-05 | 0.054137 | 0.054137 | 0.054137 | 0.97397 | -0.1831 | 0.97553 | -0.17194 | 20.0508
76 | 0.034579 | 0.0086681 | -0.034573 | -0.0086657 | 6.4958e-06 | 2.452e-06 | 0.05283 | 0.05283 | 0.05283 | 0.97397 | -0.1831 | 0.97378 | -0.18445 | 19.5666
77 | -0.04004 | -0.010043 | 0.040077 | 0.010057 | 3.6997e-05 | 1.4031e-05 | 0.061078 | 0.061078 | 0.061078 | 0.97553 | -0.17194 | 0.97646 | -0.16528 | 22.6216
78 | 0.0045509 | 0.00114 | -0.0045502 | -0.00114 | 6.3307e-07 | -1.9349e-08 | 0.0069415 | 0.0069416 | 0.0069416 | 0.97553 | -0.17194 | 0.97539 | -0.17294 | 2.5709
79 | 0.023303 | 0.0058418 | -0.023296 | -0.005839 | 7.5407e-06 | 2.7818e-06 | 0.03561 | 0.03561 | 0.03561 | 0.97378 | -0.18445 | 0.97346 | -0.18679 | 13.1889
80 | 0.011269 | 0.0028239 | -0.011265 | -0.0028224 | 4.5004e-06 | 1.4285e-06 | 0.01722 | 0.01722 | 0.01722 | 0.97378 | -0.18445 | 0.97338 | -0.18734 | 6.3778
81 | -0.05359 | -0.013444 | 0.053692 | 0.013483 | 0.00010177 | 3.8836e-05 | 0.08167 | 0.08167 | 0.08167 | 0.97646 | -0.16528 | 0.97837 | -0.15161 | 30.2481
82 | 0.013512 | 0.0033868 | -0.013509 | -0.0033855 | 3.6413e-06 | 1.2284e-06 | 0.020591 | 0.020591 | 0.020591 | 0.97646 | -0.16528 | 0.97619 | -0.16723 | 7.6265
83 | 0.0032792 | 0.00082146 | -0.0032791 | -0.00082146 | 1.4674e-08 | -6.0854e-09 | 0.0050024 | 0.0050024 | 0.0050024 | 0.97539 | -0.17294 | 0.97538 | -0.17297 | 1.8527
84 | 0.0092539 | 0.0023185 | -0.0092524 | -0.0023181 | 1.4883e-06 | 4.2429e-07 | 0.014146 | 0.014146 | 0.014146 | 0.97338 | -0.18734 | 0.97322 | -0.1885 | 5.2394
85 | -0.057514 | -0.01444 | 0.057589 | 0.014469 | 7.5345e-05 | 2.8781e-05 | 0.087483 | 0.087482 | 0.087483 | 0.97837 | -0.15161 | 0.97969 | -0.1422 | 32.4009
86 | 0.0038221 | 0.00095719 | -0.0038214 | -0.00095734 | 7.0839e-07 | -1.4937e-07 | 0.0058129 | 0.005813 | 0.005813 | 0.97837 | -0.15161 | 0.97818 | -0.15295 | 2.153
87 | 0.011314 | 0.0028354 | -0.011313 | -0.0028353 | 4.4096e-07 | 1.399e-07 | 0.017246 | 0.017246 | 0.017246 | 0.97619 | -0.16723 | 0.97615 | -0.16751 | 6.3873
88 | 0.0023857 | 0.00059756 | -0.0023855 | -0.00059779 | 2.0957e-07 | -2.3582e-07 | 0.0036395 | 0.0036396 | 0.0036396 | 0.97538 | -0.17297 | 0.9753 | -0.17361 | 1.348
89 | 0.0092524 | 0.0023181 | -0.0092509 | -0.0023176 | 1.531e-06 | 4.3654e-07 | 0.014146 | 0.014146 | 0.014146 | 0.97322 | -0.1885 | 0.97306 | -0.1897 | 5.2394
90 | -0.059536 | -0.014957 | 0.059576 | 0.014972 | 4.0488e-05 | 1.5472e-05 | 0.09044 | 0.090439 | 0.09044 | 0.97969 | -0.1422 | 0.98038 | -0.13731 | 33.4961
91 | 0.002261 | 0.00056626 | -0.0022609 | -0.00056636 | 7.6129e-08 | -1.0019e-07 | 0.0034393 | 0.0034393 | 0.0034393 | 0.97818 | -0.15295 | 0.97815 | -0.1532 | 1.2738
92 | 0.010367 | 0.0025982 | -0.010365 | -0.0025975 | 2.2607e-06 | 6.8822e-07 | 0.015804 | 0.015804 | 0.015804 | 0.97615 | -0.16751 | 0.97593 | -0.16908 | 5.8532
93 | 0.0011118 | 0.00027857 | -0.0011118 | -0.00027865 | 1.1323e-08 | -7.4339e-08 | 0.0016963 | 0.0016963 | 0.0016963 | 0.9753 | -0.17361 | 0.97529 | -0.17368 | 0.62826
94 | -0.1474 | -0.037242 | 0.1474 | 0.037245 | 7.5961e-06 | 2.8917e-06 | 0.21945 | 0.21945 | 0.21945 | 0.99995 | -0.00036622 | 1 | 0 | 27.0922
95 | 0.0018686 | 0.00046817 | -0.0018685 | -0.0004683 | 5.9856e-08 | -1.3455e-07 | 0.0028031 | 0.0028032 | 0.0028032 | 0.99191 | -0.056245 | 0.99188 | -0.056477 | 1.0382
96 | 0.0047087 | 0.0011799 | -0.0047081 | -0.00118 | 5.5264e-07 | -6.0645e-09 | 0.0071467 | 0.0071468 | 0.0071468 | 0.98038 | -0.13731 | 0.98026 | -0.13816 | 2.647
97 | 0.0021975 | 0.00055072 | -0.0021974 | -0.00055073 | 6.028e-09 | -8.6261e-09 | 0.0033357 | 0.0033357 | 0.0033357 | 0.98026 | -0.13816 | 0.98026 | -0.13818 | 1.2354
98 | 0.0078746 | 0.0019732 | -0.0078741 | -0.0019731 | 4.6318e-07 | 1.139e-07 | 0.012011 | 0.012011 | 0.012011 | 0.97558 | -0.1716 | 0.97552 | -0.17202 | 4.4484
99 | -0.0092956 | -0.0023294 | 0.0092988 | 0.0023303 | 3.2374e-06 | 9.2276e-07 | 0.014178 | 0.014178 | 0.014178 | 0.97558 | -0.1716 | 0.97593 | -0.16908 | 5.2512
100 | 0.0067225 | 0.0016845 | -0.0067224 | -0.0016845 | 1.5477e-07 | 3.0077e-08 | 0.010254 | 0.010254 | 0.010254 | 0.97552 | -0.17202 | 0.9755 | -0.17219 | 3.7978
101 | 0.0055744 | 0.0013968 | -0.0055734 | -0.0013966 | 1.0351e-06 | 1.1175e-07 | 0.0085031 | 0.0085032 | 0.0085032 | 0.9755 | -0.17219 | 0.97531 | -0.17353 | 3.1493
102 | 0.0040852 | 0.0010237 | -0.0040848 | -0.0010237 | 4.0532e-07 | -5.2758e-08 | 0.0062326 | 0.0062327 | 0.0062327 | 0.97531 | -0.17353 | 0.97521 | -0.17425 | 2.3084
103 | 0.0031129 | 0.00078015 | -0.0031129 | -0.00078017 | 3.0931e-08 | -1.5516e-08 | 0.0047499 | 0.0047499 | 0.0047499 | 0.97521 | -0.17425 | 0.9752 | -0.17432 | 1.7592
104 | -0.0050421 | -0.0012637 | 0.0050433 | 0.0012637 | 1.1871e-06 | 2.9754e-08 | 0.007575 | 0.0075748 | 0.007575 | 0.99047 | -0.066222 | 0.99071 | -0.064521 | 2.8055
105 | 0.10643 | 0.026822 | -0.1063 | -0.026776 | 0.00012187 | 4.5989e-05 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 | 0.99071 | -0.064521 | 0.98954 | -0.072711 | 19.7411
106 | 0.099778 | 0.02514 | -0.099701 | -0.025111 | 7.682e-05 | 2.8915e-05 | 0.15009 | 0.15009 | 0.15009 | 0.98954 | -0.072711 | 0.98875 | -0.078217 | 18.5294
107 | -0.0011981 | -0.00030027 | 0.0011981 | 0.0003 | 4.7411e-08 | -2.6885e-07 | 0.0018227 | 0.0018226 | 0.0018227 | 0.97811 | -0.15348 | 0.97815 | -0.1532 | 0.67506

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14968 | 0.037614

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002493 | 0.00062479
1 | 0.002145 | 0.0005376
2 | 0.0020684 | 0.00051838
3 | 0.00048486 | 0.00012152
4 | 0.0035963 | 0.00090133
5 | 0.0036338 | 0.00091071
6 | 0.0012817 | 0.00032123
7 | 0.0016476 | 0.00041292
8 | 0.00068946 | 0.0001728
9 | 0.0045534 | 0.0011412
10 | 0.00048346 | 0.00012117
11 | 0.0022187 | 0.00055606
12 | 0.00087801 | 0.00022005
13 | 0.00092054 | 0.00023071
14 | 0.0018925 | 0.0004743
15 | 0.00086921 | 0.00021785
16 | 0.0010953 | 0.0002745
17 | 0.00090665 | 0.00022723
18 | 0.0020147 | 0.00050492
19 | 0.0012605 | 0.00031592
20 | 0.0015564 | 0.00039006
21 | 0.0016902 | 0.00042359
22 | 0.0011631 | 0.0002915
23 | 0.0020038 | 0.00050219
24 | 0.0012223 | 0.00030633
25 | 0.0025225 | 0.0006322
26 | 0.0030914 | 0.00077479
27 | 0.0014657 | 0.00036735
28 | 0.0012553 | 0.00031461
29 | 0.00091244 | 0.00022868
30 | 0.0012839 | 0.00032177
31 | 0.00139 | 0.00034837
32 | 0.0010805 | 0.0002708
33 | 0.0012173 | 0.00030509
34 | 0.0011624 | 0.00029133
35 | 0.0010649 | 0.0002669
36 | 0.0018107 | 0.0004538
37 | 0.00082292 | 0.00020624
38 | 0.0012621 | 0.00031632
39 | 0.0012203 | 0.00030584
40 | 0.0015582 | 0.00039053
41 | 0.0014321 | 0.00035892
42 | 0.0010321 | 0.00025867
43 | 0.00074437 | 0.00018656
44 | 0.0012817 | 0.00032123
45 | 0.00047331 | 0.00011862
46 | 0.0013819 | 0.00034633
47 | 0.0010275 | 0.00025751
48 | 0.001634 | 0.00040952
49 | 0.0012687 | 0.00031797
50 | 0.0011436 | 0.00028662
51 | 0.0013525 | 0.00033896
52 | 0.0010587 | 0.00026533
53 | 0.0010637 | 0.00026659
54 | 0.0014065 | 0.00035249
55 | 0.0019708 | 0.00049392
56 | 0.00037154 | 9.3116e-05
57 | 0.0014764 | 0.00037001
58 | 0.0013844 | 0.00034697
59 | 0.00085564 | 0.00021444
60 | 0.0012711 | 0.00031857
61 | 0.0010453 | 0.00026198
62 | 0.0020108 | 0.00050395
63 | 0.002195 | 0.00055011
64 | 0.00089339 | 0.0002239
65 | 0.0019469 | 0.00048793
66 | 0.0015604 | 0.00039108
67 | 0.00094596 | 0.00023708
68 | 0.0012737 | 0.00031922
69 | 0.0019538 | 0.00048968
70 | 0.0022615 | 0.00056677
71 | 0.0014847 | 0.0003721
72 | 0.0018685 | 0.0004683
73 | 0.0025107 | 0.00062923
74 | 0.0011118 | 0.00027865
75 | 0.001421 | 0.00035614
76 | 0.0011516 | 0.00028862
77 | 0.0010662 | 0.00026723
78 | 0.001148 | 0.0002877
79 | 0.0014882 | 0.00037298
80 | 0.00097181 | 0.00024356
81 | 0.0050421 | 0.0012637
82 | 0.0023933 | 0.00059982
83 | 0.0065267 | 0.0016358
84 | 0.0016386 | 0.00041067
85 | 0.0021974 | 0.00055073
86 | 0.0014745 | 0.00036955
87 | 0.0031129 | 0.00078017
88 | 0.0011981 | 0.00030027
89 | 0.0010628 | 0.00026636
90 | 0.0019188 | 0.0004809

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1