## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2511-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2511-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2511-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2511-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2511-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2511-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2511-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2511-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2511-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2511-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2511-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2511-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2511-1_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2511-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2511-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2511-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2511-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2511-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2511-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2511-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2511-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2511-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2511-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2511-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2511-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2511-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2511-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2511-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2511-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2511-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2511-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2511-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2511-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2511-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2511-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2511-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2511-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2511-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2511-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2511-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2511-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2511-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2511-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2511-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2511-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2511-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2511-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2511-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2511-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2511-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2511-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2511-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2511-1_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2511-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2511-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2511-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2511-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2511-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2511-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2511-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2511-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2511-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2511-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2511-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2511-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2511-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2511-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2511-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2511-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2511-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2511-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2511-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2511-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2511-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2511-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2511-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2511-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2511-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2511-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2511-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2511-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2511-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2511-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2511-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2511-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2511-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2511-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2511-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2511-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2511-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2511-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2511-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2511-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2511-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2511-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2511-1_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2511-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2511-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2511-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2511-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_184_0_node_283 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2511-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0034996 | 0.00087709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2511-1_0_4_load_60 | 6 | 0.0012282 | 0.0003078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2511-1_0_4_load_90 | 8 | 0.0062001 | 0.0015539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2511-1_0_4_load_63 | 9 | 0.0033141 | 0.00083058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2511-1_0_4_load_11 | 10 | 0.004247 | 0.0010644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2511-1_0_4_load_10 | 13 | 0.0049788 | 0.0012478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2511-1_0_4_load_6 | 14 | 0.0059206 | 0.0014838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2511-1_0_4_load_86 | 15 | 0.0017829 | 0.00044683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2511-1_0_4_load_7 | 17 | 0.0012861 | 0.00032232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2511-1_0_4_load_9 | 18 | 0.0047519 | 0.0011909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2511-1_0_4_load_38 | 19 | 0.0032669 | 0.00081875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2511-1_0_4_load_12 | 20 | 0.0081911 | 0.0020529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2511-1_0_4_load_39 | 21 | 0.00069439 | 0.00017403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2511-1_0_4_load_18 | 23 | 0.0025847 | 0.00064779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2511-1_0_4_load_32 | 24 | 0.0016864 | 0.00042266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2511-1_0_4_load_31 | 26 | 0.003711 | 0.00093006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2511-1_0_4_load_14 | 27 | 0.0057383 | 0.0014382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2511-1_0_4_load_19 | 29 | 0.0095377 | 0.0023904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2511-1_0_4_load_20 | 32 | 0.0012177 | 0.0003052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2511-1_0_4_load_25 | 33 | 0.0075255 | 0.0018861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2511-1_0_4_load_27 | 34 | 0.0014758 | 0.00036987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2511-1_0_4_load_23 | 37 | 0.0015678 | 0.00039293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2511-1_0_4_load_24 | 38 | 0.0021981 | 0.0005509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2511-1_0_4_load_29 | 39 | 0.0099157 | 0.0024851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2511-1_0_4_load_28 | 40 | 0.0014531 | 0.00036417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2511-1_0_4_load_34 | 42 | 0.003695 | 0.00092606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2511-1_0_4_load_35 | 43 | 0.0019234 | 0.00048205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2511-1_0_4_load_36 | 44 | 0.0019118 | 0.00047915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2511-1_0_4_load_37 | 45 | 0.0024605 | 0.00061665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2511-1_0_4_load_44 | 46 | 0.0010003 | 0.00025071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2511-1_0_4_load_40 | 48 | 0.004282 | 0.0010732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2511-1_0_4_load_43 | 50 | 0.0021192 | 0.00053113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2511-1_0_4_load_91 | 51 | 0.0031295 | 0.00078432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2511-1_0_4_load_92 | 52 | 0.0013009 | 0.00032604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2511-1_0_4_load_45 | 53 | 0.002796 | 0.00070073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2511-1_0_4_load_46 | 54 | 0.0049374 | 0.0012374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2511-1_0_4_load_49 | 56 | 0.0011083 | 0.00027777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2511-1_0_4_load_50 | 57 | 0.0025936 | 0.00065002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2511-1_0_4_load_55 | 58 | 0.0022856 | 0.00057283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2511-1_0_4_load_103 | 59 | 0.0036734 | 0.00092065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2511-1_0_4_load_97 | 60 | 0.0014109 | 0.00035361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2511-1_0_4_load_89 | 61 | 0.0039632 | 0.00099328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2511-1_0_4_load_53 | 62 | 0.00114 | 0.00028572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2511-1_0_4_load_51 | 64 | 0.0013711 | 0.00034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2511-1_0_4_load_52 | 65 | 0.001414 | 0.00035439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2511-1_0_4_load_54 | 66 | 0.001933 | 0.00048446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2511-1_0_4_load_96 | 67 | 0.0017588 | 0.0004408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2511-1_0_4_load_56 | 68 | 0.0076288 | 0.001912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2511-1_0_4_load_57 | 69 | 0.00086678 | 0.00021724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2511-1_0_4_load_58 | 70 | 0.00094638 | 0.00023718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2511-1_0_4_load_82 | 71 | 0.0053109 | 0.001331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2511-1_0_4_load_69 | 72 | 0.0028153 | 0.00070558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2511-1_0_4_load_78 | 73 | 0.0040784 | 0.0010221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2511-1_0_4_load_79 | 74 | 0.0035727 | 0.0008954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2511-1_0_4_load_80 | 75 | 0.0029493 | 0.00073916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2511-1_0_4_load_81 | 76 | 0.0014741 | 0.00036944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2511-1_0_4_load_72 | 77 | 0.00068577 | 0.00017187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2511-1_0_4_load_98 | 78 | 0.0030461 | 0.00076341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2511-1_0_4_load_64 | 80 | 0.0019356 | 0.00048511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2511-1_0_4_load_65 | 81 | 0.00061106 | 0.00015315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2511-1_0_4_load_66 | 82 | 0.0019908 | 0.00049895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2511-1_0_4_load_68 | 84 | 0.0016072 | 0.0004028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2511-1_0_4_load_83 | 85 | 0.00098223 | 0.00024617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2511-1_0_4_load_73 | 87 | 0.0017979 | 0.00045059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2511-1_0_4_load_74 | 88 | 0.012532 | 0.0031407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2511-1_0_4_load_76 | 89 | 0.0011941 | 0.00029926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2511-1_0_4_load_75 | 90 | 0.0024799 | 0.00062153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2511-1_0_4_load_77 | 91 | 0.0020908 | 0.00052401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2511-1_0_4_load_84 | 92 | 0.003821 | 0.00095763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2511-1_0_4_load_85 | 93 | 0.0013494 | 0.00033819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2511-1_0_4_load_99 | 94 | 0.0036106 | 0.00090491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2511-1_0_4_load_93 | 95 | 0.003845 | 0.00096364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2511-1_0_4_load_94 | 96 | 0.0015842 | 0.00039703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2511-1_0_4_load_95 | 97 | 0.0018586 | 0.0004658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2511-1_0_4_load_101 | 98 | 0.0013642 | 0.0003419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2511-1_0_4_load_100 | 99 | 0.0021859 | 0.00054784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2511-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0062584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2511-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.011408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2511-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.039966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2511-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.026066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2511-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.034252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2511-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.027919 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2511-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.032754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2511-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.015618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2511-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0028766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2511-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.012823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2511-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.01888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2511-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.020884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2511-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 7 | 14 | 0.020154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2511-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.014665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2511-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.019883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2511-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.045986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2511-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 78 | 0.0022179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2511-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.038237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2511-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.014884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2511-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 93 | 0.0044163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2511-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 72 | 0.030026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2511-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 69 | 0.01346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2511-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.014008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2511-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.017058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2511-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0036275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2511-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.027838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2511-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 46 | 0.0059787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2511-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.017314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2511-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.033744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2511-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0002782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2511-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.020802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2511-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.03581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2511-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 41 | 0.019355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2511-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.003123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2511-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.02965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2511-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.029448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2511-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.030399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2511-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.02511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2511-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.019435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2511-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.023002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2511-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.023296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2511-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.04452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2511-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.019759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2511-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.041585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2511-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 35 | 38 | 0.025586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2511-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.0053981 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2511-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.048072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2511-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0078156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2511-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0025327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2511-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0058057 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2511-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.012728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2511-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.026374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2511-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.012236 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2511-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.016754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2511-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.034493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2511-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.00168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2511-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 95 | 0.023557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2511-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.034735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2511-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.018565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2511-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.037396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2511-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.024947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2511-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.0046317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2511-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.026189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2511-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.018101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2511-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.013852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2511-1_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.019971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2511-1_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 86 | 0.021844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2511-1_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.017602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2511-1_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 63 | 99 | 0.036008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2511-1_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.0059735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2511-1_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.020265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2511-1_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.0027371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2511-1_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.044381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2511-1_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.021731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2511-1_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.040723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2511-1_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 76 | 0.018806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2511-1_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.0087261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2511-1_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0030125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2511-1_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0093427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2511-1_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.020566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2511-1_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 87 | 0.0015944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2511-1_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.017283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2511-1_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 94 | 0.034428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2511-1_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 86 | 0.021878 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2511-1_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.023948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2511-1_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.00047153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2511-1_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.018108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2511-1_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.00028507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2511-1_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.018806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2511-1_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.014254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2511-1_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.017851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2511-1_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.00032006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2511-1_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0098737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2511-1_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.046405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2511-1_0_4_line_94 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.027398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2511-1_0_4_line_95 | NAYY 4x150 SE | 95 | 96 | 0.036211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2511-1_0_4_line_96 | NAYY 4x150 SE | 96 | 97 | 0.026213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2511-1_0_4_line_97 | NAYY 4x150 SE | 97 | 98 | 0.022417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2511-1_0_4_line_98 | NAYY 4x150 SE | 98 | 99 | 0.020207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2511-1_0_4_trafo_4 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 100 | 4 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2616843.8584 | 1225632.1144 | 2616838.5212 | 1225628.8461
1 | 2616828.7927 | 1225622.8888 | 2616838.5212 | 1225628.8461
2 | 2616843.1293 | 1225659.4618 | 2616855.3306 | 1225641.519 | 2616854.4315 | 1225635.1349 | 2616847.4544 | 1225631.0128 | 2616843.8584 | 1225632.1144
3 | 2616843.8584 | 1225632.1144 | 2616853.3094 | 1225613.7303 | 2616851.2769 | 1225608.7327
4 | 2616828.7927 | 1225622.8888 | 2616818.4909 | 1225617.7122 | 2616813.5066 | 1225624.6023 | 2616807.7012 | 1225621.5953 | 2616806.1346 | 1225620.7459 | 2616800.9125 | 1225617.8629
5 | 2616843.1293 | 1225659.4618 | 2616825.5585 | 1225681.1584
6 | 2616851.2769 | 1225608.7327 | 2616844.2987 | 1225591.5696 | 2616838.7583 | 1225583.3047 | 2616836.3655 | 1225579.7403
7 | 2616851.2769 | 1225608.7327 | 2616861.9727 | 1225603.2152 | 2616865.4333 | 1225602.2885
8 | 2616800.9125 | 1225617.8629 | 2616799.3566 | 1225620.2823
9 | 2616800.9125 | 1225617.8629 | 2616804.9628 | 1225611.5594 | 2616808.3675 | 1225607.4577
10 | 2616842.0734 | 1225687.1307 | 2616835.9278 | 1225686.5352 | 2616833.5755 | 1225687.4402 | 2616825.5585 | 1225681.1584
11 | 2616836.3655 | 1225579.7403 | 2616833.7821 | 1225576.5755 | 2616829.4007 | 1225571.2156 | 2616828.186 | 1225561.4147
12 | 2616836.3655 | 1225579.7403 | 2616855.427 | 1225573.1953
13 | 2616877.3456 | 1225609.3911 | 2616872.7604 | 1225605.4359 | 2616867.6014 | 1225601.708 | 2616865.4333 | 1225602.2885
14 | 2616788.6018 | 1225637.0062 | 2616799.3566 | 1225620.2823
15 | 2616842.0734 | 1225687.1307 | 2616852.8645 | 1225696.1553 | 2616862.8615 | 1225704.5107 | 2616863.0052 | 1225723.4
16 | 2616863.0052 | 1225723.4 | 2616864.5379 | 1225725.003
17 | 2616822.6257 | 1225523.6291 | 2616824.3461 | 1225530.4329 | 2616828.186 | 1225561.4147
18 | 2616855.427 | 1225573.1953 | 2616859.5526 | 1225571.7788 | 2616869.7509 | 1225569.1897
19 | 2616877.3456 | 1225609.3911 | 2616880.6897 | 1225612.2757
20 | 2616788.6018 | 1225637.0062 | 2616770.1849 | 1225613.2911
21 | 2616788.6018 | 1225637.0062 | 2616786.6222 | 1225640.158 | 2616781.4486 | 1225648.4077
22 | 2616883.3281 | 1225565.7427 | 2616869.7509 | 1225569.1897
23 | 2616883.3281 | 1225565.7427 | 2616889.5228 | 1225564.1701 | 2616900.1014 | 1225562.7985
24 | 2616900.1014 | 1225562.7985 | 2616903.6988 | 1225562.3321
25 | 2616812.5069 | 1225497.8248 | 2616817.8738 | 1225508.5351 | 2616820.4329 | 1225514.9572 | 2616822.6257 | 1225523.6291
26 | 2616909.6279 | 1225561.5634 | 2616903.6988 | 1225562.3321
27 | 2616812.5069 | 1225497.8248 | 2616801.5183 | 1225484.4448
28 | 2616812.5069 | 1225497.8248 | 2616836.2424 | 1225473.8393
29 | 2616801.3417 | 1225484.2298 | 2616801.5183 | 1225484.4448
30 | 2616850.8743 | 1225459.0534 | 2616836.2424 | 1225473.8393
31 | 2616801.3417 | 1225484.2298 | 2616796.6673 | 1225494.1114 | 2616792.2512 | 1225509.1745 | 2616791.0663 | 1225515.386 | 2616789.0866 | 1225517.4469
32 | 2616864.4883 | 1225445.296 | 2616850.8743 | 1225459.0534
33 | 2616786.9231 | 1225519.6991 | 2616789.0866 | 1225517.4469
34 | 2616768.2422 | 1225496.633 | 2616786.9231 | 1225519.6991
35 | 2616768.2422 | 1225496.633 | 2616749.7062 | 1225473.751
36 | 2616736.1389 | 1225421.4654 | 2616763.763 | 1225434.3282
37 | 2616763.763 | 1225434.3282 | 2616773.4859 | 1225424.4608 | 2616781.2277 | 1225416.2887
38 | 2616736.1389 | 1225421.4654 | 2616728.2454 | 1225439.225
39 | 2616797.047 | 1225399.5902 | 2616781.2277 | 1225416.2887
40 | 2616735.0425 | 1225455.6491 | 2616749.7062 | 1225473.751
41 | 2616728.2454 | 1225439.225 | 2616690.7152 | 1225463.1739
42 | 2616735.0425 | 1225455.6491 | 2616728.5838 | 1225447.6708 | 2616726.4535 | 1225445.041 | 2616727.3739 | 1225441.1858 | 2616728.2454 | 1225439.225
43 | 2616797.047 | 1225399.5902 | 2616764.9909 | 1225373.1002
44 | 2616797.047 | 1225399.5902 | 2616814.778 | 1225381.1449
45 | 2616735.0425 | 1225455.6491 | 2616739.408 | 1225452.474
46 | 2616864.4883 | 1225445.296 | 2616846.3001 | 1225424.9772 | 2616837.9871 | 1225424.0643 | 2616828.3155 | 1225431.8861
47 | 2616828.3155 | 1225431.8861 | 2616828.3155 | 1225431.8861 | 2616822.9403 | 1225426.2124
48 | 2616822.9403 | 1225426.2124 | 2616821.1984 | 1225424.3737
49 | 2616817.2056 | 1225420.159 | 2616821.1984 | 1225424.3737
50 | 2616922.2504 | 1225559.9269 | 2616909.6279 | 1225561.5634
51 | 2616922.2504 | 1225559.9269 | 2616948.3724 | 1225556.2874
52 | 2616960.4918 | 1225554.5989 | 2616948.3724 | 1225556.2874
53 | 2616960.4918 | 1225554.5989 | 2616964.2584 | 1225570.9235
54 | 2616964.2584 | 1225570.9235 | 2616968.4363 | 1225589.0306 | 2616971.0066 | 1225594.1187 | 2616978.7181 | 1225600.81
55 | 2616978.7181 | 1225600.81 | 2616979.987 | 1225601.911
56 | 2616979.987 | 1225601.911 | 2616997.7795 | 1225617.3498
57 | 2617009.7815 | 1225774.0575 | 2616979.64 | 1225791.3198
58 | 2617025.8916 | 1225764.831 | 2617009.7815 | 1225774.0575
59 | 2617025.8916 | 1225764.831 | 2617027.5382 | 1225758.91 | 2617014.8693 | 1225738.7176 | 2617010.7094 | 1225732.5824
60 | 2617025.8916 | 1225764.831 | 2617048.4302 | 1225754.1364
61 | 2617010.7094 | 1225732.5824 | 2617008.1101 | 1225728.7489
62 | 2617048.4302 | 1225754.1364 | 2617057.5195 | 1225749.8236 | 2617069.7947 | 1225739.3622
63 | 2616997.9516 | 1225713.7667 | 2617008.1101 | 1225728.7489
64 | 2617080.3374 | 1225730.3773 | 2617069.7947 | 1225739.3622
65 | 2616911.2968 | 1225758.5693 | 2616906.9407 | 1225751.8855 | 2616901.4285 | 1225741.2346
66 | 2616891.3885 | 1225721.8349 | 2616901.4285 | 1225741.2346
67 | 2616988.0732 | 1225699.1977 | 2616997.9516 | 1225713.7667
68 | 2617080.3374 | 1225730.3773 | 2617061.6864 | 1225699.5766
69 | 2616988.0732 | 1225699.1977 | 2616984.7209 | 1225694.2535
70 | 2616984.7209 | 1225694.2535 | 2616973.3485 | 1225677.4809
71 | 2616971.8124 | 1225675.2155 | 2616973.3485 | 1225677.4809
72 | 2616757.8697 | 1225686.0066 | 2616781.4486 | 1225648.4077
73 | 2616757.8697 | 1225686.0066 | 2616746.3241 | 1225704.4172
74 | 2616746.3241 | 1225704.4172 | 2616774.8138 | 1225733.5155
75 | 2616774.8138 | 1225733.5155 | 2616763.8966 | 1225748.8286
76 | 2616764.7127 | 1225606.4977 | 2616766.5632 | 1225608.6275 | 2616770.1849 | 1225613.2911
77 | 2616750.209 | 1225768.0279 | 2616751.9578 | 1225765.5749
78 | 2616750.209 | 1225768.0279 | 2616744.7855 | 1225775.6352
79 | 2616751.9578 | 1225765.5749 | 2616763.8966 | 1225748.8286
80 | 2616764.7127 | 1225606.4977 | 2616763.667 | 1225605.2941
81 | 2616876.2145 | 1225737.6346 | 2616869.7748 | 1225731.1681 | 2616869.1872 | 1225729.8657 | 2616864.5379 | 1225725.003
82 | 2616876.2145 | 1225737.6346 | 2616852.3663 | 1225762.465
83 | 2616876.2145 | 1225737.6346 | 2616889.1915 | 1225724.1189 | 2616891.3885 | 1225721.8349
84 | 2616920.3776 | 1225677.1553 | 2616897.6878 | 1225684.8158
85 | 2616920.8244 | 1225677.0045 | 2616920.3776 | 1225677.1553
86 | 2616880.5316 | 1225690.608 | 2616897.6878 | 1225684.8158
87 | 2616921.0945 | 1225676.9133 | 2616920.8244 | 1225677.0045
88 | 2616880.5316 | 1225690.608 | 2616886.7075 | 1225708.3713
89 | 2616891.3885 | 1225721.8349 | 2616886.7075 | 1225708.3713
90 | 2616763.667 | 1225605.2941 | 2616751.9591 | 1225591.8188
91 | 2616751.7492 | 1225591.5772 | 2616751.9591 | 1225591.8188
92 | 2616745.2733 | 1225584.1238 | 2616751.7492 | 1225591.5772
93 | 2616728.9582 | 1225546.6634 | 2616723.6037 | 1225555.8205 | 2616726.0226 | 1225560.9302 | 2616740.8062 | 1225578.9823 | 2616745.2733 | 1225584.1238
94 | 2616893.726 | 1225635.5826 | 2616886.8551 | 1225617.594 | 2616880.6897 | 1225612.2757
95 | 2616997.7795 | 1225617.3498 | 2617018.5824 | 1225635.4006 | 2617024.1661 | 1225642.0309
96 | 2617039.6082 | 1225663.1161 | 2617033.6835 | 1225653.332 | 2617024.1661 | 1225642.0309
97 | 2617051.2196 | 1225682.2916 | 2617039.6082 | 1225663.1161
98 | 2617061.6864 | 1225699.5766 | 2617051.2196 | 1225682.2916

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616838.5212 | 1225628.8461
1 | 2616843.8584 | 1225632.1144
2 | 2616828.7927 | 1225622.8888
3 | 2616843.1293 | 1225659.4618
4 | 2616851.2769 | 1225608.7327
5 | 2616800.9125 | 1225617.8629
6 | 2616825.5585 | 1225681.1584
7 | 2616836.3655 | 1225579.7402
8 | 2616865.4333 | 1225602.2885
9 | 2616799.3566 | 1225620.2823
10 | 2616808.3675 | 1225607.4577
11 | 2616842.0734 | 1225687.1307
12 | 2616863.0052 | 1225723.4
13 | 2616828.186 | 1225561.4147
14 | 2616855.427 | 1225573.1953
15 | 2616877.3456 | 1225609.3911
16 | 2616788.6018 | 1225637.0062
17 | 2616869.7509 | 1225569.1897
18 | 2616883.3281 | 1225565.7427
19 | 2616900.1014 | 1225562.7985
20 | 2616822.6257 | 1225523.6291
21 | 2616903.6988 | 1225562.3321
22 | 2616812.5069 | 1225497.8248
23 | 2616801.5183 | 1225484.4448
24 | 2616836.2424 | 1225473.8393
25 | 2616801.3417 | 1225484.2298
26 | 2616850.8743 | 1225459.0534
27 | 2616789.0866 | 1225517.4469
28 | 2616786.9231 | 1225519.6991
29 | 2616768.2422 | 1225496.633
30 | 2616763.763 | 1225434.3282
31 | 2616736.1389 | 1225421.4654
32 | 2616781.2277 | 1225416.2887
33 | 2616749.7062 | 1225473.751
34 | 2616728.2454 | 1225439.225
35 | 2616797.047 | 1225399.5902
36 | 2616735.0425 | 1225455.6491
37 | 2616764.9909 | 1225373.1002
38 | 2616814.778 | 1225381.1449
39 | 2616690.7152 | 1225463.1739
40 | 2616739.408 | 1225452.474
41 | 2616864.4883 | 1225445.296
42 | 2616828.3155 | 1225431.8861
43 | 2616822.9403 | 1225426.2124
44 | 2616821.1984 | 1225424.3737
45 | 2616817.2056 | 1225420.159
46 | 2616909.6279 | 1225561.5634
47 | 2616922.2504 | 1225559.9269
48 | 2616948.3724 | 1225556.2874
49 | 2616960.4918 | 1225554.5989
50 | 2616964.2584 | 1225570.9235
51 | 2616978.7181 | 1225600.81
52 | 2616979.987 | 1225601.911
53 | 2617009.7815 | 1225774.0575
54 | 2616979.64 | 1225791.3198
55 | 2617025.8916 | 1225764.831
56 | 2617010.7094 | 1225732.5824
57 | 2617048.4302 | 1225754.1364
58 | 2617008.1101 | 1225728.7489
59 | 2617069.7947 | 1225739.3622
60 | 2616911.2968 | 1225758.5693
61 | 2616901.4285 | 1225741.2346
62 | 2616997.9516 | 1225713.7667
63 | 2617080.3374 | 1225730.3773
64 | 2616988.0732 | 1225699.1977
65 | 2616984.7209 | 1225694.2535
66 | 2616973.3485 | 1225677.4809
67 | 2616971.8124 | 1225675.2155
68 | 2616757.8697 | 1225686.0066
69 | 2616781.4486 | 1225648.4077
70 | 2616746.3241 | 1225704.4172
71 | 2616774.8138 | 1225733.5155
72 | 2616770.1849 | 1225613.2911
73 | 2616750.209 | 1225768.0279
74 | 2616751.9578 | 1225765.5749
75 | 2616744.7855 | 1225775.6352
76 | 2616763.8966 | 1225748.8286
77 | 2616764.7127 | 1225606.4977
78 | 2616864.5379 | 1225725.003
79 | 2616876.2145 | 1225737.6346
80 | 2616920.3776 | 1225677.1553
81 | 2616897.6878 | 1225684.8158
82 | 2616920.8244 | 1225677.0045
83 | 2616880.5316 | 1225690.608
84 | 2616921.0945 | 1225676.9133
85 | 2616886.7075 | 1225708.3713
86 | 2616891.3885 | 1225721.8349
87 | 2616763.667 | 1225605.2941
88 | 2616751.9591 | 1225591.8188
89 | 2616751.7492 | 1225591.5772
90 | 2616745.2733 | 1225584.1238
91 | 2616728.9582 | 1225546.6634
92 | 2616893.726 | 1225635.5826
93 | 2616880.6897 | 1225612.2757
94 | 2616852.3663 | 1225762.465
95 | 2616997.7795 | 1225617.3498
96 | 2617024.1661 | 1225642.0309
97 | 2617039.6082 | 1225663.1161
98 | 2617051.2196 | 1225682.2916
99 | 2617061.6864 | 1225699.5766
100 | 2616853.3094 | 1225613.7303

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99637 | -0.02525 | 0.0034996 | 0.00087709
1 | 0.99693 | -0.021382 | 0 | 0
2 | 0.99542 | -0.03191 | 0 | 0
3 | 0.99576 | -0.029585 | 0 | 0
4 | 1 | 0 | -0.23414 | -0.058848
5 | 0.99256 | -0.051984 | 0 | 0
6 | 0.99494 | -0.035326 | 0.0012282 | 0.0003078
7 | 0.99679 | -0.022216 | 0 | 0
8 | 0.99971 | -0.0020516 | 0.0062001 | 0.0015539
9 | 0.99233 | -0.053551 | 0.0033141 | 0.00083058
10 | 0.99248 | -0.052535 | 0.004247 | 0.0010644
11 | 0.99442 | -0.038979 | 0 | 0
12 | 0.99315 | -0.047892 | 0 | 0
13 | 0.99462 | -0.037317 | 0.0049788 | 0.0012478
14 | 0.99493 | -0.035127 | 0.0059206 | 0.0014838
15 | 0.99956 | -0.0030706 | 0.0017829 | 0.00044683
16 | 0.99089 | -0.063733 | 0 | 0
17 | 0.99368 | -0.043801 | 0.0012861 | 0.00032232
18 | 0.99253 | -0.051802 | 0.0047519 | 0.0011909
19 | 0.99125 | -0.060746 | 0.0032669 | 0.00081875
20 | 0.99092 | -0.0632 | 0.0081911 | 0.0020529
21 | 0.991 | -0.062531 | 0.00069439 | 0.00017403
22 | 0.98856 | -0.079835 | 0 | 0
23 | 0.98747 | -0.08749 | 0.0025847 | 0.00064779
24 | 0.98781 | -0.085146 | 0.0016864 | 0.00042266
25 | 0.98746 | -0.087606 | 0 | 0
26 | 0.9874 | -0.088064 | 0.003711 | 0.00093006
27 | 0.98535 | -0.10254 | 0.0057383 | 0.0014382
28 | 0.98519 | -0.10366 | 0 | 0
29 | 0.98369 | -0.11433 | 0.0095377 | 0.0023904
30 | 0.98117 | -0.13228 | 0 | 0
31 | 0.98139 | -0.1307 | 0 | 0
32 | 0.98099 | -0.13358 | 0.0012177 | 0.0003052
33 | 0.9826 | -0.12204 | 0.0075255 | 0.0018861
34 | 0.98153 | -0.1297 | 0.0014758 | 0.00036987
35 | 0.98086 | -0.13448 | 0 | 0
36 | 0.982 | -0.12634 | 0 | 0
37 | 0.98077 | -0.13516 | 0.0015678 | 0.00039293
38 | 0.98078 | -0.13506 | 0.0021981 | 0.0005509
39 | 0.98089 | -0.13428 | 0.0099157 | 0.0024851
40 | 0.98199 | -0.12642 | 0.0014531 | 0.00036417
41 | 0.98712 | -0.090045 | 0 | 0
42 | 0.98642 | -0.09497 | 0.003695 | 0.00092606
43 | 0.98635 | -0.095475 | 0.0019234 | 0.00048205
44 | 0.98634 | -0.095588 | 0.0019118 | 0.00047915
45 | 0.98632 | -0.095735 | 0.0024605 | 0.00061665
46 | 0.99058 | -0.065432 | 0.0010003 | 0.00025071
47 | 0.98972 | -0.071486 | 0 | 0
48 | 0.98792 | -0.084065 | 0.004282 | 0.0010732
49 | 0.98717 | -0.08938 | 0 | 0
50 | 0.98613 | -0.096669 | 0.0021192 | 0.00053113
51 | 0.9841 | -0.11097 | 0.0031295 | 0.00078432
52 | 0.98401 | -0.11162 | 0.0013009 | 0.00032604
53 | 0.97465 | -0.17836 | 0.002796 | 0.00070073
54 | 0.9744 | -0.18016 | 0.0049374 | 0.0012374
55 | 0.97486 | -0.17685 | 0 | 0
56 | 0.97425 | -0.18118 | 0.0011083 | 0.00027777
57 | 0.97554 | -0.17194 | 0.0025936 | 0.00065002
58 | 0.97419 | -0.18166 | 0.0022856 | 0.00057283
59 | 0.97636 | -0.16608 | 0.0036734 | 0.00092065
60 | 0.99209 | -0.055394 | 0.0014109 | 0.00035361
61 | 0.99213 | -0.055108 | 0.0039632 | 0.00099328
62 | 0.97398 | -0.18311 | 0.00114 | 0.00028572
63 | 0.97686 | -0.16245 | 0 | 0
64 | 0.97382 | -0.18431 | 0.0013711 | 0.00034364
65 | 0.97377 | -0.18463 | 0.001414 | 0.00035439
66 | 0.97366 | -0.18542 | 0.001933 | 0.00048446
67 | 0.97366 | -0.18547 | 0.0017588 | 0.0004408
68 | 0.9887 | -0.079156 | 0.0076288 | 0.001912
69 | 0.99037 | -0.067407 | 0.00086678 | 0.00021724
70 | 0.98813 | -0.083228 | 0.00094638 | 0.00023718
71 | 0.9871 | -0.090475 | 0.0053109 | 0.001331
72 | 0.98987 | -0.070944 | 0.0028153 | 0.00070558
73 | 0.98643 | -0.095255 | 0.0040784 | 0.0010221
74 | 0.98646 | -0.095038 | 0.0035727 | 0.0008954
75 | 0.98639 | -0.095538 | 0.0029493 | 0.00073916
76 | 0.98678 | -0.092802 | 0.0014741 | 0.00036944
77 | 0.98961 | -0.072793 | 0.00068577 | 0.00017187
78 | 0.99309 | -0.048322 | 0.0030461 | 0.00076341
79 | 0.99269 | -0.051144 | 0 | 0
80 | 0.99164 | -0.058596 | 0.0019356 | 0.00048511
81 | 0.99183 | -0.057251 | 0.00061106 | 0.00015315
82 | 0.99164 | -0.058613 | 0.0019908 | 0.00049895
83 | 0.99199 | -0.056121 | 0 | 0
84 | 0.99163 | -0.058617 | 0.0016072 | 0.0004028
85 | 0.99215 | -0.054949 | 0.00098223 | 0.00024617
86 | 0.9923 | -0.053918 | 0 | 0
87 | 0.98956 | -0.073119 | 0.0017979 | 0.00045059
88 | 0.98909 | -0.076451 | 0.012532 | 0.0031407
89 | 0.98909 | -0.07647 | 0.0011941 | 0.00029926
90 | 0.98902 | -0.076931 | 0.0024799 | 0.00062153
91 | 0.98888 | -0.077922 | 0.0020908 | 0.00052401
92 | 0.99938 | -0.0043452 | 0.003821 | 0.00095763
93 | 0.99953 | -0.0032988 | 0.0013494 | 0.00033819
94 | 0.99252 | -0.052404 | 0.0036106 | 0.00090491
95 | 0.98278 | -0.12034 | 0.003845 | 0.00096364
96 | 0.98109 | -0.13235 | 0.0015842 | 0.00039703
97 | 0.97992 | -0.14063 | 0.0018586 | 0.0004658
98 | 0.97899 | -0.1473 | 0.0013642 | 0.0003419
99 | 0.97818 | -0.15303 | 0.0021859 | 0.00054784
100 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.061914 | -0.01557 | 0.061948 | 0.015583 | 3.3402e-05 | 1.2765e-05 | 0.092483 | 0.092483 | 0.092483 | 0.99637 | -0.02525 | 0.99693 | -0.021382 | 34.2531
1 | 0.058415 | 0.014693 | -0.05836 | -0.014672 | 5.4198e-05 | 2.0697e-05 | 0.087257 | 0.087257 | 0.087257 | 0.99637 | -0.02525 | 0.99542 | -0.03191 | 32.3174
2 | 0.020477 | 0.0051399 | -0.020453 | -0.0051315 | 2.3301e-05 | 8.4413e-06 | 0.030566 | 0.030567 | 0.030567 | 0.99693 | -0.021382 | 0.99576 | -0.029585 | 11.321
3 | -0.082424 | -0.020723 | 0.082671 | 0.020817 | 0.00024628 | 9.4381e-05 | 0.12305 | 0.12305 | 0.12305 | 0.99693 | -0.021382 | 1 | 0 | 45.574
4 | 0.05836 | 0.014672 | -0.058198 | -0.01461 | 0.00016273 | 6.2145e-05 | 0.087257 | 0.087257 | 0.087257 | 0.99542 | -0.03191 | 0.99256 | -0.051984 | 32.3174
5 | 0.020453 | 0.0051315 | -0.020437 | -0.0051256 | 1.6277e-05 | 5.8976e-06 | 0.030567 | 0.030567 | 0.030567 | 0.99576 | -0.029585 | 0.99494 | -0.035326 | 11.321
6 | 0.13751 | 0.034733 | -0.13708 | -0.034569 | 0.00042824 | 0.00016385 | 0.20471 | 0.20471 | 0.20471 | 1 | 0 | 0.99679 | -0.022216 | 37.9088
7 | 0.013159 | 0.0032978 | -0.013155 | -0.0032966 | 3.7363e-06 | 1.2322e-06 | 0.01958 | 0.019581 | 0.019581 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0020516 | 7.252
8 | 0.05395 | 0.013546 | -0.053939 | -0.013541 | 1.1745e-05 | 4.4801e-06 | 0.08089 | 0.08089 | 0.08089 | 0.99256 | -0.051984 | 0.99233 | -0.053551 | 29.9591
9 | 0.0042473 | 0.0010644 | -0.004247 | -0.0010644 | 3.2442e-07 | -4.0945e-08 | 0.0063674 | 0.0063675 | 0.0063675 | 0.99256 | -0.051984 | 0.99248 | -0.052535 | 2.3583
10 | 0.019209 | 0.0048178 | -0.019199 | -0.0048143 | 9.7242e-06 | 3.495e-06 | 0.02873 | 0.02873 | 0.02873 | 0.99494 | -0.035326 | 0.99442 | -0.038979 | 10.6408
11 | 0.072576 | 0.018289 | -0.072423 | -0.018231 | 0.00015306 | 5.8599e-05 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.99679 | -0.022216 | 0.99462 | -0.037317 | 40.1398
12 | 0.064503 | 0.016279 | -0.064386 | -0.016235 | 0.0001167 | 4.4622e-05 | 0.09633 | 0.09633 | 0.09633 | 0.99679 | -0.022216 | 0.99493 | -0.035127 | 35.6779
13 | 0.006955 | 0.0017427 | -0.006954 | -0.0017425 | 9.8064e-07 | 1.8492e-07 | 0.010352 | 0.010352 | 0.010352 | 0.99971 | -0.0020516 | 0.99956 | -0.0030706 | 3.8341
14 | 0.050624 | 0.012711 | -0.050553 | -0.012684 | 7.1514e-05 | 2.7249e-05 | 0.07592 | 0.07592 | 0.07592 | 0.99233 | -0.053551 | 0.99089 | -0.063733 | 28.1186
15 | 0.019199 | 0.0048143 | -0.019176 | -0.0048058 | 2.3686e-05 | 8.5141e-06 | 0.02873 | 0.02873 | 0.02873 | 0.99442 | -0.038979 | 0.99315 | -0.047892 | 10.6408
16 | 0.019176 | 0.0048058 | -0.019174 | -0.0048053 | 1.1424e-06 | 4.1067e-07 | 0.02873 | 0.02873 | 0.02873 | 0.99315 | -0.047892 | 0.99309 | -0.048322 | 10.6408
17 | 0.067444 | 0.016983 | -0.067201 | -0.01689 | 0.00024305 | 9.2987e-05 | 0.10093 | 0.10093 | 0.10093 | 0.99462 | -0.037317 | 0.99092 | -0.0632 | 37.3811
18 | 0.058465 | 0.014751 | -0.058394 | -0.014724 | 7.1068e-05 | 2.7141e-05 | 0.087476 | 0.087476 | 0.087476 | 0.99493 | -0.035127 | 0.99368 | -0.043801 | 32.3984
19 | 0.0051711 | 0.0012957 | -0.0051709 | -0.0012957 | 1.6331e-07 | 4.923e-09 | 0.007698 | 0.007698 | 0.007698 | 0.99956 | -0.0030706 | 0.99953 | -0.0032988 | 2.8511
20 | 0.023634 | 0.005927 | -0.023611 | -0.0059183 | 2.3603e-05 | 8.6918e-06 | 0.035493 | 0.035493 | 0.035493 | 0.99089 | -0.063733 | 0.98987 | -0.070944 | 13.1456
21 | 0.026919 | 0.0067565 | -0.026905 | -0.0067514 | 1.3727e-05 | 5.1063e-06 | 0.040427 | 0.040428 | 0.040428 | 0.99089 | -0.063733 | 0.99037 | -0.067407 | 14.9731
22 | 0.057108 | 0.014402 | -0.057044 | -0.014377 | 6.3973e-05 | 2.4424e-05 | 0.08555 | 0.08555 | 0.08555 | 0.99368 | -0.043801 | 0.99253 | -0.051802 | 31.6851
23 | 0.052292 | 0.013186 | -0.052227 | -0.013161 | 6.5469e-05 | 2.496e-05 | 0.078426 | 0.078426 | 0.078426 | 0.99253 | -0.051802 | 0.99125 | -0.060746 | 29.0466
24 | 0.04896 | 0.012342 | -0.048948 | -0.012338 | 1.2236e-05 | 4.6592e-06 | 0.073522 | 0.073522 | 0.073522 | 0.99125 | -0.060746 | 0.991 | -0.062531 | 27.2303
25 | 0.05901 | 0.014837 | -0.058873 | -0.014785 | 0.00013645 | 5.2122e-05 | 0.088629 | 0.088629 | 0.088629 | 0.99092 | -0.0632 | 0.98856 | -0.079835 | 32.8255
26 | 0.048253 | 0.012164 | -0.048234 | -0.012156 | 1.9598e-05 | 7.4608e-06 | 0.072479 | 0.072479 | 0.072479 | 0.991 | -0.062531 | 0.99058 | -0.065432 | 26.8441
27 | 0.043458 | 0.01092 | -0.043412 | -0.010902 | 4.6245e-05 | 1.7565e-05 | 0.065425 | 0.065425 | 0.065425 | 0.98856 | -0.079835 | 0.98747 | -0.08749 | 24.2314
28 | 0.015415 | 0.0038653 | -0.015404 | -0.0038613 | 1.1338e-05 | 3.9283e-06 | 0.023204 | 0.023204 | 0.023204 | 0.98856 | -0.079835 | 0.98781 | -0.085146 | 8.5942
29 | 0.040827 | 0.010254 | -0.040827 | -0.010254 | 6.5723e-07 | 2.4922e-07 | 0.06153 | 0.06153 | 0.06153 | 0.98747 | -0.08749 | 0.98746 | -0.087606 | 22.7889
30 | 0.013717 | 0.0034387 | -0.013712 | -0.0034368 | 5.5426e-06 | 1.8656e-06 | 0.020664 | 0.020664 | 0.020664 | 0.98781 | -0.085146 | 0.9874 | -0.088064 | 7.6533
31 | 0.040827 | 0.010254 | -0.040742 | -0.010222 | 8.4598e-05 | 3.2081e-05 | 0.06153 | 0.06153 | 0.06153 | 0.98746 | -0.087606 | 0.98535 | -0.10254 | 22.789
32 | 0.010001 | 0.0025067 | -0.0099981 | -0.0025059 | 2.7434e-06 | 8.0766e-07 | 0.015071 | 0.015072 | 0.015072 | 0.9874 | -0.088064 | 0.98712 | -0.090045 | 5.5821
33 | 0.035004 | 0.0087837 | -0.034998 | -0.0087817 | 5.4461e-06 | 2.0549e-06 | 0.052864 | 0.052865 | 0.052865 | 0.98535 | -0.10254 | 0.98519 | -0.10366 | 19.5794
34 | 0.034998 | 0.0087817 | -0.034947 | -0.0087622 | 5.1706e-05 | 1.951e-05 | 0.052865 | 0.052865 | 0.052865 | 0.98519 | -0.10366 | 0.98369 | -0.11433 | 19.5795
35 | 0.025409 | 0.0063718 | -0.025382 | -0.0063617 | 2.7148e-05 | 1.0068e-05 | 0.038437 | 0.038437 | 0.038437 | 0.98369 | -0.11433 | 0.9826 | -0.12204 | 14.236
36 | -0.0049853 | -0.0012482 | 0.0049864 | 0.0012482 | 1.0842e-06 | 3.2973e-08 | 0.0075602 | 0.0075601 | 0.0075602 | 0.98117 | -0.13228 | 0.98139 | -0.1307 | 2.8001
37 | 0.0049853 | 0.0012482 | -0.0049844 | -0.0012482 | 8.9557e-07 | 2.7377e-08 | 0.0075602 | 0.0075603 | 0.0075603 | 0.98117 | -0.13228 | 0.98099 | -0.13358 | 2.8001
38 | -0.0049864 | -0.0012482 | 0.0049871 | 0.0012483 | 6.9312e-07 | 2.0982e-08 | 0.0075601 | 0.00756 | 0.0075601 | 0.98139 | -0.1307 | 0.98153 | -0.1297 | 2.8
39 | 0.0037667 | 0.00094299 | -0.0037662 | -0.0009431 | 4.685e-07 | -1.1017e-07 | 0.0057132 | 0.0057133 | 0.0057133 | 0.98099 | -0.13358 | 0.98086 | -0.13448 | 2.116
40 | 0.017856 | 0.0044757 | -0.017846 | -0.0044719 | 1.0629e-05 | 3.7933e-06 | 0.027041 | 0.027041 | 0.027041 | 0.9826 | -0.12204 | 0.982 | -0.12634 | 10.0152
41 | 0.009922 | 0.002487 | -0.0099157 | -0.0024851 | 6.2858e-06 | 1.8553e-06 | 0.015042 | 0.015042 | 0.015042 | 0.98153 | -0.1297 | 0.98089 | -0.13428 | 5.5712
42 | -0.016385 | -0.0041051 | 0.016392 | 0.0041078 | 7.607e-06 | 2.6759e-06 | 0.024839 | 0.024839 | 0.024839 | 0.98153 | -0.1297 | 0.982 | -0.12634 | 9.1997
43 | 0.0015679 | 0.00039246 | -0.0015678 | -0.00039293 | 1.4681e-07 | -4.6837e-07 | 0.0023785 | 0.0023787 | 0.0023787 | 0.98086 | -0.13448 | 0.98077 | -0.13516 | 0.88098
44 | 0.0021983 | 0.00055064 | -0.0021981 | -0.0005509 | 1.7756e-07 | -2.5462e-07 | 0.0033348 | 0.0033349 | 0.0033349 | 0.98086 | -0.13448 | 0.98078 | -0.13506 | 1.2352
45 | 0.0014531 | 0.00036411 | -0.0014531 | -0.00036417 | 1.633e-08 | -6.2011e-08 | 0.0022018 | 0.0022018 | 0.0022018 | 0.982 | -0.12634 | 0.98199 | -0.12642 | 0.8155
46 | 0.0099981 | 0.0025059 | -0.0099913 | -0.0025039 | 6.8139e-06 | 2.0067e-06 | 0.015072 | 0.015072 | 0.015072 | 0.98712 | -0.090045 | 0.98642 | -0.09497 | 5.5821
47 | 0.0062963 | 0.0015779 | -0.0062958 | -0.0015778 | 4.3995e-07 | 6.9447e-08 | 0.0094979 | 0.0094979 | 0.0094979 | 0.98642 | -0.09497 | 0.98635 | -0.095475 | 3.5177
48 | 0.0043724 | 0.0010957 | -0.0043724 | -0.0010957 | 6.8765e-08 | -5.8785e-09 | 0.0065962 | 0.0065962 | 0.0065962 | 0.98635 | -0.095475 | 0.98634 | -0.095588 | 2.443
49 | 0.0024605 | 0.0006166 | -0.0024605 | -0.00061665 | 4.9919e-08 | -5.4899e-08 | 0.003712 | 0.003712 | 0.003712 | 0.98634 | -0.095588 | 0.98632 | -0.095735 | 1.3748
50 | 0.047233 | 0.011906 | -0.047193 | -0.01189 | 4.0011e-05 | 1.5225e-05 | 0.070976 | 0.070977 | 0.070977 | 0.99058 | -0.065432 | 0.98972 | -0.071486 | 26.2876
51 | 0.047193 | 0.01189 | -0.04711 | -0.011859 | 8.2908e-05 | 3.1549e-05 | 0.070977 | 0.070977 | 0.070977 | 0.98972 | -0.071486 | 0.98792 | -0.084065 | 26.2876
52 | 0.042828 | 0.010786 | -0.042797 | -0.010774 | 3.1792e-05 | 1.2071e-05 | 0.064527 | 0.064527 | 0.064527 | 0.98792 | -0.084065 | 0.98717 | -0.08938 | 23.8989
53 | 0.042797 | 0.010774 | -0.042753 | -0.010757 | 4.3529e-05 | 1.6528e-05 | 0.064527 | 0.064527 | 0.064527 | 0.98717 | -0.08938 | 0.98613 | -0.096669 | 23.899
54 | 0.040634 | 0.010226 | -0.040553 | -0.010195 | 8.0957e-05 | 3.0698e-05 | 0.061329 | 0.06133 | 0.06133 | 0.98613 | -0.096669 | 0.9841 | -0.11097 | 22.7146
55 | 0.037423 | 0.0094109 | -0.03742 | -0.0094097 | 3.358e-06 | 1.2702e-06 | 0.056598 | 0.056598 | 0.056598 | 0.9841 | -0.11097 | 0.98401 | -0.11162 | 20.9621
56 | 0.036119 | 0.0090836 | -0.036075 | -0.0090671 | 4.3871e-05 | 1.6574e-05 | 0.05463 | 0.05463 | 0.05463 | 0.98401 | -0.11162 | 0.98278 | -0.12034 | 20.2335
57 | 0.0049386 | 0.0012375 | -0.0049374 | -0.0012374 | 1.2322e-06 | 4.1149e-08 | 0.0075398 | 0.00754 | 0.00754 | 0.97465 | -0.17836 | 0.9744 | -0.18016 | 2.7926
58 | -0.0077346 | -0.0019382 | 0.0077362 | 0.0019386 | 1.6153e-06 | 3.8987e-07 | 0.011808 | 0.011808 | 0.011808 | 0.97465 | -0.17836 | 0.97486 | -0.17685 | 4.3735
59 | 0.011021 | 0.0027623 | -0.011015 | -0.0027603 | 6.6043e-06 | 2.0742e-06 | 0.016823 | 0.016823 | 0.016823 | 0.97486 | -0.17685 | 0.97425 | -0.18118 | 6.2309
60 | -0.018758 | -0.0047009 | 0.01877 | 0.0047055 | 1.2761e-05 | 4.5969e-06 | 0.028632 | 0.028631 | 0.028632 | 0.97486 | -0.17685 | 0.97554 | -0.17194 | 10.6043
61 | 0.0099066 | 0.0024825 | -0.0099059 | -0.0024823 | 6.6166e-07 | 1.9681e-07 | 0.015131 | 0.015131 | 0.015131 | 0.97425 | -0.18118 | 0.97419 | -0.18166 | 5.6039
62 | -0.021364 | -0.0053555 | 0.021381 | 0.0053619 | 1.7354e-05 | 6.3474e-06 | 0.032588 | 0.032587 | 0.032588 | 0.97554 | -0.17194 | 0.97636 | -0.16608 | 12.0695
63 | 0.0076203 | 0.0019095 | -0.0076188 | -0.0019091 | 1.5303e-06 | 3.6323e-07 | 0.011639 | 0.01164 | 0.01164 | 0.97419 | -0.18166 | 0.97398 | -0.18311 | 4.3109
64 | -0.025055 | -0.0062825 | 0.025067 | 0.0062872 | 1.2604e-05 | 4.6743e-06 | 0.038186 | 0.038186 | 0.038186 | 0.97636 | -0.16608 | 0.97686 | -0.16245 | 14.1429
65 | -0.0014109 | -0.00035361 | 0.001411 | 0.00035338 | 5.5807e-08 | -2.3642e-07 | 0.0021162 | 0.0021161 | 0.0021162 | 0.99209 | -0.055394 | 0.99213 | -0.055108 | 0.78379
66 | -0.0053742 | -0.0013467 | 0.0053751 | 0.0013467 | 8.8553e-07 | 5.8458e-08 | 0.0080603 | 0.0080602 | 0.0080603 | 0.99213 | -0.055108 | 0.9923 | -0.053918 | 2.9853
67 | 0.0064787 | 0.0016234 | -0.0064776 | -0.0016232 | 1.0761e-06 | 1.9483e-07 | 0.0098978 | 0.0098979 | 0.0098979 | 0.97398 | -0.18311 | 0.97382 | -0.18431 | 3.6659
68 | -0.025067 | -0.0062872 | 0.0251 | 0.0062993 | 3.2763e-05 | 1.215e-05 | 0.038186 | 0.038186 | 0.038186 | 0.97686 | -0.16245 | 0.97818 | -0.15303 | 14.1429
69 | 0.0051065 | 0.0012795 | -0.0051063 | -0.0012795 | 2.2694e-07 | 1.297e-08 | 0.0078028 | 0.0078028 | 0.0078028 | 0.97382 | -0.18431 | 0.97377 | -0.18463 | 2.8899
70 | 0.0036922 | 0.00092513 | -0.0036918 | -0.00092523 | 4.0253e-07 | -9.7247e-08 | 0.005642 | 0.0056421 | 0.0056421 | 0.97377 | -0.18463 | 0.97366 | -0.18542 | 2.0897
71 | 0.0017588 | 0.00044077 | -0.0017588 | -0.0004408 | 1.234e-08 | -2.9296e-08 | 0.0026879 | 0.0026879 | 0.0026879 | 0.97366 | -0.18542 | 0.97366 | -0.18547 | 0.99553
72 | -0.025996 | -0.0065184 | 0.026038 | 0.0065342 | 4.2393e-05 | 1.5735e-05 | 0.039125 | 0.039125 | 0.039125 | 0.9887 | -0.079156 | 0.99037 | -0.067407 | 14.4909
73 | 0.018367 | 0.0046065 | -0.018357 | -0.0046028 | 1.0363e-05 | 3.7071e-06 | 0.027644 | 0.027644 | 0.027644 | 0.9887 | -0.079156 | 0.98813 | -0.083228 | 10.2385
74 | 0.01741 | 0.0043656 | -0.017393 | -0.0043594 | 1.7469e-05 | 6.1976e-06 | 0.026219 | 0.026219 | 0.026219 | 0.98813 | -0.083228 | 0.9871 | -0.090475 | 9.7108
75 | 0.012082 | 0.0030284 | -0.012078 | -0.0030271 | 3.8928e-06 | 1.2569e-06 | 0.018213 | 0.018213 | 0.018213 | 0.9871 | -0.090475 | 0.98678 | -0.092802 | 6.7456
76 | 0.020795 | 0.0052128 | -0.02079 | -0.0052108 | 5.3212e-06 | 1.9345e-06 | 0.031261 | 0.031261 | 0.031261 | 0.98987 | -0.070944 | 0.98961 | -0.072793 | 11.5781
77 | -0.0070278 | -0.0017612 | 0.007028 | 0.0017613 | 2.1127e-07 | 4.2799e-08 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010601 | 0.98643 | -0.095255 | 0.98646 | -0.095038 | 3.9264
78 | 0.0029494 | 0.00073909 | -0.0029493 | -0.00073916 | 1.154e-07 | -7.4876e-08 | 0.0044491 | 0.0044491 | 0.0044491 | 0.98643 | -0.095255 | 0.98639 | -0.095538 | 1.6478
79 | -0.010601 | -0.0026567 | 0.010604 | 0.0026577 | 3.2814e-06 | 9.9945e-07 | 0.01599 | 0.01599 | 0.01599 | 0.98646 | -0.095038 | 0.98678 | -0.092802 | 5.9224
80 | 0.020104 | 0.005039 | -0.020103 | -0.0050386 | 9.0919e-07 | 3.2921e-07 | 0.03023 | 0.03023 | 0.03023 | 0.98961 | -0.072793 | 0.98956 | -0.073119 | 11.1962
81 | 0.016128 | 0.0040419 | -0.016122 | -0.0040397 | 6.2981e-06 | 2.1988e-06 | 0.024166 | 0.024166 | 0.024166 | 0.99309 | -0.048322 | 0.99269 | -0.051144 | 8.9505
82 | 0.0036113 | 0.00090471 | -0.0036106 | -0.00090491 | 6.2949e-07 | -2.029e-07 | 0.005413 | 0.0054132 | 0.0054132 | 0.99269 | -0.051144 | 0.99252 | -0.052404 | 2.0049
83 | 0.012511 | 0.003135 | -0.012506 | -0.0031335 | 4.8011e-06 | 1.5639e-06 | 0.018753 | 0.018753 | 0.018753 | 0.99269 | -0.051144 | 0.9923 | -0.053918 | 6.9457
84 | -0.0055336 | -0.0013869 | 0.0055347 | 0.0013869 | 1.0303e-06 | 8.7276e-08 | 0.0083036 | 0.0083035 | 0.0083036 | 0.99164 | -0.058596 | 0.99183 | -0.057251 | 3.0754
85 | 0.003598 | 0.00090174 | -0.003598 | -0.00090174 | 8.5769e-09 | -2.7843e-09 | 0.0053991 | 0.0053991 | 0.0053991 | 0.99164 | -0.058596 | 0.99164 | -0.058613 | 1.9996
86 | -0.0061457 | -0.0015401 | 0.0061467 | 0.0015402 | 9.6057e-07 | 1.3572e-07 | 0.0092202 | 0.0092202 | 0.0092202 | 0.99183 | -0.057251 | 0.99199 | -0.056121 | 3.4149
87 | 0.0016072 | 0.00040279 | -0.0016072 | -0.0004028 | 1.0344e-09 | -3.2798e-09 | 0.0024117 | 0.0024117 | 0.0024117 | 0.99164 | -0.058613 | 0.99163 | -0.058617 | 0.89321
88 | -0.0061467 | -0.0015402 | 0.0061477 | 0.0015404 | 9.9761e-07 | 1.4087e-07 | 0.0092202 | 0.0092201 | 0.0092202 | 0.99199 | -0.056121 | 0.99215 | -0.054949 | 3.4149
89 | -0.0071299 | -0.0017865 | 0.0071309 | 0.0017867 | 1.017e-06 | 2.0706e-07 | 0.010693 | 0.010693 | 0.010693 | 0.99215 | -0.054949 | 0.9923 | -0.053918 | 3.9604
90 | 0.018305 | 0.004588 | -0.018297 | -0.004585 | 8.44e-06 | 3.017e-06 | 0.027526 | 0.027526 | 0.027526 | 0.98956 | -0.073119 | 0.98909 | -0.076451 | 10.195
91 | 0.0057654 | 0.0014443 | -0.0057654 | -0.0014443 | 1.5024e-08 | 1.6708e-09 | 0.0086735 | 0.0086735 | 0.0086735 | 0.98909 | -0.076451 | 0.98909 | -0.07647 | 3.2124
92 | 0.0045714 | 0.001145 | -0.0045711 | -0.0011451 | 2.9139e-07 | -1.4642e-08 | 0.0068771 | 0.0068771 | 0.0068771 | 0.98909 | -0.07647 | 0.98902 | -0.076931 | 2.5471
93 | 0.0020911 | 0.00052353 | -0.0020908 | -0.00052401 | 2.8661e-07 | -4.8519e-07 | 0.003146 | 0.0031462 | 0.0031462 | 0.98902 | -0.076931 | 0.98888 | -0.077922 | 1.1653
94 | -0.003821 | -0.00095763 | 0.0038215 | 0.00095748 | 5.5336e-07 | -1.4623e-07 | 0.0056892 | 0.0056891 | 0.0056892 | 0.99938 | -0.0043452 | 0.99953 | -0.0032988 | 2.1071
95 | 0.03223 | 0.0081034 | -0.032177 | -0.0080832 | 5.383e-05 | 2.0246e-05 | 0.048809 | 0.048809 | 0.048809 | 0.98278 | -0.12034 | 0.98109 | -0.13235 | 18.0774
96 | 0.030592 | 0.0076861 | -0.030557 | -0.0076729 | 3.5225e-05 | 1.3218e-05 | 0.046406 | 0.046406 | 0.046406 | 0.98109 | -0.13235 | 0.97992 | -0.14063 | 17.1876
97 | 0.028699 | 0.0072071 | -0.028672 | -0.0071972 | 2.6572e-05 | 9.9378e-06 | 0.043584 | 0.043584 | 0.043584 | 0.97992 | -0.14063 | 0.97899 | -0.1473 | 16.1423
98 | 0.027308 | 0.0068553 | -0.027286 | -0.0068472 | 2.1728e-05 | 8.1029e-06 | 0.041511 | 0.041511 | 0.041511 | 0.97899 | -0.1473 | 0.97818 | -0.15303 | 15.3744

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23414 | 0.058848

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034996 | 0.00087709
1 | 0.0012282 | 0.0003078
2 | 0.0062001 | 0.0015539
3 | 0.0033141 | 0.00083058
4 | 0.004247 | 0.0010644
5 | 0.0049788 | 0.0012478
6 | 0.0059206 | 0.0014838
7 | 0.0017829 | 0.00044683
8 | 0.0012861 | 0.00032232
9 | 0.0047519 | 0.0011909
10 | 0.0032669 | 0.00081875
11 | 0.0081911 | 0.0020529
12 | 0.00069439 | 0.00017403
13 | 0.0025847 | 0.00064779
14 | 0.0016864 | 0.00042266
15 | 0.003711 | 0.00093006
16 | 0.0057383 | 0.0014382
17 | 0.0095377 | 0.0023904
18 | 0.0012177 | 0.0003052
19 | 0.0075255 | 0.0018861
20 | 0.0014758 | 0.00036987
21 | 0.0015678 | 0.00039293
22 | 0.0021981 | 0.0005509
23 | 0.0099157 | 0.0024851
24 | 0.0014531 | 0.00036417
25 | 0.003695 | 0.00092606
26 | 0.0019234 | 0.00048205
27 | 0.0019118 | 0.00047915
28 | 0.0024605 | 0.00061665
29 | 0.0010003 | 0.00025071
30 | 0.004282 | 0.0010732
31 | 0.0021192 | 0.00053113
32 | 0.0031295 | 0.00078432
33 | 0.0013009 | 0.00032604
34 | 0.002796 | 0.00070073
35 | 0.0049374 | 0.0012374
36 | 0.0011083 | 0.00027777
37 | 0.0025936 | 0.00065002
38 | 0.0022856 | 0.00057283
39 | 0.0036734 | 0.00092065
40 | 0.0014109 | 0.00035361
41 | 0.0039632 | 0.00099328
42 | 0.00114 | 0.00028572
43 | 0.0013711 | 0.00034364
44 | 0.001414 | 0.00035439
45 | 0.001933 | 0.00048446
46 | 0.0017588 | 0.0004408
47 | 0.0076288 | 0.001912
48 | 0.00086678 | 0.00021724
49 | 0.00094638 | 0.00023718
50 | 0.0053109 | 0.001331
51 | 0.0028153 | 0.00070558
52 | 0.0040784 | 0.0010221
53 | 0.0035727 | 0.0008954
54 | 0.0029493 | 0.00073916
55 | 0.0014741 | 0.00036944
56 | 0.00068577 | 0.00017187
57 | 0.0030461 | 0.00076341
58 | 0.0019356 | 0.00048511
59 | 0.00061106 | 0.00015315
60 | 0.0019908 | 0.00049895
61 | 0.0016072 | 0.0004028
62 | 0.00098223 | 0.00024617
63 | 0.0017979 | 0.00045059
64 | 0.012532 | 0.0031407
65 | 0.0011941 | 0.00029926
66 | 0.0024799 | 0.00062153
67 | 0.0020908 | 0.00052401
68 | 0.003821 | 0.00095763
69 | 0.0013494 | 0.00033819
70 | 0.0036106 | 0.00090491
71 | 0.003845 | 0.00096364
72 | 0.0015842 | 0.00039703
73 | 0.0018586 | 0.0004658
74 | 0.0013642 | 0.0003419
75 | 0.0021859 | 0.00054784

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1